## Cover
[6 empty] | DCS IO 表 |  | 项目名称 Project | 上海氯碱化工股份有限公司20万吨/年 氯乙烯项目
[8 empty] | 分项名称 Subproject | 项目总体/全厂地下管网/总体
2A | 供施工 | 顾兴海 | 罗倩 | 李宗勇 | 2020.08.23 |  |  | 图号 Dwg.No. | 00-50-0400-28-002
版次 | 描述 | 设计 | 校核 | 审核 | 日期 | 项目代码 | E18048 | 设计阶段 | 详细设计
Rev. | Description | Design | Checked | Approved | Date | Job No. |  | Stage
DCS IO 表
DCS IO LIST

## DCS IO表
[9 empty] | DCS IO 表 |  |  | 项目名称 Project | 上海氯碱化工股份有限公司20万吨/年氯乙烯项目
[12 empty] | 分项名称 Subproject | 项目总体/全厂地下管网/总体
2A | 供施工 |  | 顾兴海 | 罗倩 | 李宗勇 | 2020.08.23 | [5 empty] | 图号 Dwg.No. | 00-50-0400-28-002
版次 | 描述 |  | 设计 | 校核 | 审核 | 日期 |  |  | 项目代码 | E18048 |  | 设计阶段 | 详细设计
Rev. | Description |  | Design | Checked | Approved | Date |  |  | Job No. |  |  | Stage
仪表位号 |  | 仪表名称 |  | 安装位置 | 信号类型 | 信号规格 | 是否外供电 | 安全栅/继电器 |  | IO冗余要求 | IO卡端信号类型 |  | IO卡端信号规格 | 备注
Tag No. |  | Instrument type |  | Location | I/O type | Signal type | Ext.power | S.B./ Relay |  | Redundancy | IO card side I/O type |  | IO card side signal type | Remark
00LT-4001 |  | 雷达液位计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电
00LT-4002 |  | 雷达液位计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电
00FT-4001 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
00FT-4002 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
00HSO-P0401a |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0401a的启动
00HSC-P0401a |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0401a的停止
00HSO-P0401b |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0401b的启动
00HSC-P0401b |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0401b的停止
00HSO-P0402a |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0402a的启动
00HSC-P0402a |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0402a的停止
00HSO-P0402b |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0402b的启动
00HSC-P0402b |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0402b的停止
00XI-P0401a |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0401a的运行状态
00XI-P0401b |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0401b的运行状态
00XI-P0402a |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0402a的运行状态
00XII-P0402a |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0402a的电流指示 | 20200930 更新
00XI-P0402b |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 初期雨水池提升水泵00P0402b的运行状态

## 设备号对应的仪表位号 (hidden)
3G01 | 1 | 6G100 | 100 | 7G150 | 150
3G11 | 11 | 6G129 | 129
3G12 | 12 | 6G149 | 149
3G107 | 107 | 6G150 | 150
3G108 | 108 | 6G02A | 02A
3J5 111 | 111 | 6G02B | 02B
3G120 | 120 | 6J5 101-1 | 101-1
3G170 | 170 | 6J5 101-2 | 101-2
3G171 | 171 | 6J9 101A | 101A
3G175 | 175 | 6J9 101B | 101B
3G181 | 181 | 6G102-1 | 102-1
3X190 | 190 | 6G102-2 | 102-2
3J5 105A | 105-1 | 6G111A | 111A
3J5 105B | 105-2 | 6G111B | 111B
3K2 105 | 105-3 | 6J5 112 | 112-1
3G105A | 105A | 6G124A | 124A
3G105B | 105B | 6G124B | 124B
3J5 109A | 109-1 | 6J7 130 | 130-1
3G109A | 109A | 6J5 149 | 149-1
3G110A | 110A | 6J9 149 | 149-2
3G110B | 110B | 6K2 172 | 172-1
3K111A | 111-1
3K111B | 111-2
3K2 113A | 113A
3K2 113B | 113B
3K2 113C | 113C
3K2 115 | 115-1
3K2 116 | 116-1
3G118A | 118A
3G118B | 118B
3G119A | 119A
3G119B | 119B
3G122A | 122A
3G122B | 122B
3G123A | 123A
3G123B | 123B
3G125A | 125A
3G125B | 125B
3G126A | 126A
3G126B | 126B
3G127A | 127A
3G127B | 127B
3G160A | 160A
3G160B | 160B
3G172-1 | 172-1
3G172-2 | 172-2
3G227A | 227A
3G227B | 227B
3G228A | 228A
3G228B | 228B
3B263 | 263-1
3G263A | 263A
3G263B | 263B