## Cover
[6 empty] | DCS IO 表 |  | 项目名称 Project | 上海氯碱化工股份有限公司20万吨/年氯乙烯项目
[8 empty] | 分项名称 Subproject | 氯乙烯装置/总体/总体
2A | 供施工 | 顾兴海 | 罗倩 | 李宗勇 | 2020-08-23 |  |  | 图号 Dwg.No. | 08-50-0000-28-002
版次 | 描述 | 设计 | 校核 | 审核 | 日期 | 项目代码 | E18048 | 设计阶段 | 详细设计
Rev. | Description | Design | Checked | Approved | Date | Job No. |  | Stage
DCS IO 表
DCS IO LIST

## DCS IO表
[9 empty] | DCS IO 表 |  |  | 项目名称 Project | 上海氯碱化工股份有限公司20万吨/年氯乙烯项目
[12 empty] | 分项名称 Subproject | 氯乙烯装置/总体/总体
2A | 供施工 |  | 顾兴海 | 罗倩 | 李宗勇 | 2020-08-23 | [5 empty] | 图号 Dwg.No. | 08-50-0000-28-002
版次 | 描述 |  | 设计 | 校核 | 审核 | 日期 |  |  | 项目代码 | E18005 |  | 设计阶段 | 详细设计
Rev. | Description |  | Design | Checked | Approved | Date |  |  | Job No. |  |  | Stage
仪表位号 |  | 仪表名称 |  | 安装位置 | 信号类型 | 信号规格 | 是否外供电 | 安全栅/继电器 |  | IO冗余要求 | IO卡端信号类型 |  | IO卡端信号规格 | 备注
Tag No. |  | Instrument type |  | Location | I/O type | Signal type | Ext.power | S.B./ Relay |  | Redundancy | IO card side I/O type |  | IO card side signal type | Remark
08AT-1142A |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | VINYL CHLORIDE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-1142B |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ACETYLENE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-1142C |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHYLENE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-1142D |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHANE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-1142E |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | VINYL CHLORIDE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-1142F |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ACETYLENE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-1142G |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHYLENE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-1142H |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHANE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-3400 |  | 红外分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC |  | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-3515 |  | 红外分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC |  | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-3516 |  | 氧分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 是 （220V AC 四线制） | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 激光分析仪 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-4019 |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-4054 |  | 红外分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC |  | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-4093 |  | 红外分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC |  | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-4226 |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-4601 |  | HCL分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 修改为激光分析仪 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-4602 |  | 可燃气体检测报警器 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 裂解炉 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-4603 |  | 氧分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 是 （24V DC 四线制） | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 裂解炉，艾默生双参数氧化锆 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-5014AA |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 1,3 BUTADIENE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-5014AB |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | METHYL CHLORIDE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-5014AC |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHYL CHLORIDE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-5014AD |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | MONOVINYL ACETYLENE | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-5014AE |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | EDC | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-8019 |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | EDC | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-5014B |  | HCL分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 溶解测量pH,探头采用纯水级，三个流路。 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08CT-2001 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08CT-4020 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08CT-6119 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08CT-6228 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08CT-6229 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-6230 |  | TOC分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 是 （220V AC 四线制） | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC |  | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-8004 |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-8021A |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-8021B |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-8037A |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-8037B |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-8038A |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-8038B |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AT-8065 |  | 氧分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 是 （220V AC 四线制） | - |  | Yes | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | insitu TDL(原位激光分析法) | DCS卡件无源,现场仪表有源
08AT-9707 |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-1111 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-1119 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-2036 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-2078 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-3342 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3382 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3383 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3384 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3387 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3398 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 伴热 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3405 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3486 |  | Coriolis质量流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC外供电,信号来自：08TIC-3488 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-3496 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3505 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 伴热 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3514 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3516 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-3569 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4022 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4025 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 伴热 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4027 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 伴热 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4036 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4040 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4049 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4058 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4201 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4209 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4212 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4222 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4265 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4268 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4278 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4283 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4296 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4376 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4625 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4629 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4630 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4640 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4642 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4685 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4723A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4723B |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4724A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-4724B |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5001 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5011A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5011B |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5013 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5021 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5028 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5040 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5041A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5054 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5062 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5073 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5076 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5107 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5129A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5130 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5133A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5144 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5162 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5175 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5204 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-5298 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6007 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6101 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6102 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6109 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6114 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6115 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6210 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6211 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6223 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6401 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-6501 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6601 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-6901 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-7002 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-7039 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-7010 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7013 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7018 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7020 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7029 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7032A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7041 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7042 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7045 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-7197 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-8003 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-8004 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-8024 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-8026 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-8051 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-8052 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-8082 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-9002 |  | Coriolis质量流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-9003 |  | Coriolis质量流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-9008 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-9014 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-9019 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08FT-9701 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-9702 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-9703 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08FT-9704 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电 | DCS卡件无源,现场仪表有源
08LT-2031 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-2033 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-2041 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-3385 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-3406 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-3489 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-3508 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LSW-3510 |  | 电容式液位开关 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-3517 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-3520 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-4026 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-4039 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-4208 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-4227 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-4264 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-4383 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-4385 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5002 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5022 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 信号去08HS-5024 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5023 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 信号去08HS-5024 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5038 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5039 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5044 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5127 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5135 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5141 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5162 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-5166 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-6111 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-6113 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  |  | 2020.10.14删除
08LT-6115 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  |  | 2020.10.14删除
08LT-6117 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-6201 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-6203 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7001 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7007 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7011 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7024 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7025 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7026 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7033 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7045 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7048 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7056 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7059 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7207 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-7208 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-8015 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-8028 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LSW-8033 |  | 电容式液位开关 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-8041 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-8046 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-8071 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-8074 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-8075 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-8085 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-9006 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-9009 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-9012 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-9704 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-9709 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08LT-9710 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-1009 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-1063 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-1141 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-2011 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-3386 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-3390 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-3409 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-3499 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-3501 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-3521 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-3523 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-3525 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-3640 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4028 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4041 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4042 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4043 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-4204 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4213 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-4234 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-4267 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4270 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4302 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4382 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4627 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4650 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4657 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4663 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4664 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4687 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5009 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5010 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5012 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5030 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5047 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5055 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-5075 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5077 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5131 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5136 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-5200 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5210 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5235 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-5283 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5352 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6005 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6103 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6105 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6110 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6109 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6205 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6207 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6403 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6503 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6601 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-6029 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7002 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7003 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7005 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7011 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7029 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7031 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7034 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7061 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7062 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7063 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7069 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7082 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-7100 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-7101 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7102 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7103 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-7104 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新
08PT-7154 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-7194 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  |  | 20200930更新
08PT-8032 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-8042 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-8056 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-8081 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-8086 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-8093 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-9038 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-9040 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-9044 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PDT-9045 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-9047 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-9701 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-9702 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-2030A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-2030S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-2050A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-2050S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3030A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3030S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3040A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3040S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3060A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3060S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3070A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3070S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-4020A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-4020S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-4030A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-4030S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5020 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5031A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5031S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5200A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5200S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7020A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7020S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7030A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7030S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7050 | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7060A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7060S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7130A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7130S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7180A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7180S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7190 | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-8010A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-8010S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-8060A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-8060S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9030 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9060A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9060S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9120A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9120S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9130A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9130S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08LT-2030A | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08LT-2030S | 08PT-2030A | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08TT-8010A |  | 温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08TT-8010S |  | 温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930更新 | 泵机封成套
08LT-6113 |  | 磁翻板液位计带远传变送器 |  | 现场电控柜 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 加药系统成套
08LT-6115 |  | 磁翻板液位计带远传变送器 |  | 现场电控柜 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 20200930更新 | 加药系统成套
08TT-1120 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-1143 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-1144 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3390 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3391 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3392 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3393 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3394 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3401 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3407 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3420 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3421 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3488 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3497 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3498 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3499 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3518 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-3519 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4023 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4031 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4032 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4051 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4198 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4199 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4207 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4214 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4220 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4221 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4223 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4225 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4269 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4295 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4297 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4320 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4361 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4684 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4784 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5007 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5015 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5039 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5084 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5088 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5090 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5092 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5093 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5094 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5097 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5098 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5102 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5104 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5105 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5106 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5125 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5130 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5167 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5177 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5211 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5216 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5217 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5218 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5219 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5220 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5225 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5226 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5232 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5233 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6002 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6104 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6105 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6106 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6112 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6114 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6116 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6202 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6208 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6404 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6504 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-6601 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7027 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7029 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7030 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7031 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7033 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7038 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7049 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7057 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7059 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-7235 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8008 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8010 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8012 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8018 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8026 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8029 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8043 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8045 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8050 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8053 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8054 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8055 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-8139 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9004 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9005 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9006 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9007 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9008 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9009 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9010 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9702 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9703 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-9708 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4079 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4090 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4091 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4092 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4607 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4608 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4625 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4626 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4639A |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4640 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4641 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4643 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4644 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4646 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4647 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4648 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4649 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4650 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4651 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4652 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4653 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4654 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4655 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4656 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4657 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4676A |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4680 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-4681 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08TT-5141 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930 更新
08PT-4611 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4612 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-4684 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08PT-5141 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930 更新
08PT-5142 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930 更新
08PT-5143 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930 更新
08PDT-5145 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930 更新
08PV-5143 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930 更新
08HZT-4605 |  | 位置变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8004A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8004B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8021A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8021B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8021C |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8037A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8037B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8037C |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8038A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8038B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8038C |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08AV-8065 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-1111 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-2036 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-3382 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-3383 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-3384 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-3387 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-3398 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-3405 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-3486 |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-3496 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-3505 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-4025 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-4036 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-4049 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-4212 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-4222 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-4278 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-4283 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-5001 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-5021 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-5041 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-5054 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-5062 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-5073 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-5129 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-5130 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-5175 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-5204 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-5298 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-6109 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FZV-7029 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-7039 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-7041 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-7042 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-7045 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-7197 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-8003 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-8024 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-8051 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-9002 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-9003 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-9701 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-9702 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FV-9703 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HV-4223A |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HV-5029 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HV-7004 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-7007 |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-7031 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-7036 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HV-8039 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-9023 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-9025 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-9027 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-9080 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-9081 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HZV-9082 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-2033 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-2041 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-3508 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-3517 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-3520 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LZV-4039 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-4208 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LZV-4264 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-4383 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-4385 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-5024 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-5044 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LZV-5127 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LZV-5162 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LZV-5166 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-6117A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-6117B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-6201 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-7001 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-7021 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-7024 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-7045 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-7056 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-8041 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LV-8046 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-1063 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PZV-1141 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-3409A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-3409B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-3521 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-3523 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-3525A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-3525B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PZV-4028A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PZV-4028B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-4302 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-4382 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-4627 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-4650 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PZV-4657 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PZV-4687 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-5009A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-5009B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-5047 |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-5136A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-5136B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-6105 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-6109 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-6205 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7005A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7005B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7031A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7031B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7034A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7034B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7061A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7061B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7062 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7063 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7069 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7082A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7082B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7104 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930 更新
08PV-7154A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-7154B |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8032A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8032B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8042A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8042B |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8081A |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8081B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8086A |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8086B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PV-8093 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TV-1120 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TV-3407 |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TZV-4223B |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TV-4784A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TV-4784B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TV-5106 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TV-6106 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TV-6202 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08TV-8029 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08HV-4605 |  | 气动风门 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-3569A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4022A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4040A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4376A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4629A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4630A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4640A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4642A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4723AA |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4723BA |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4724AA |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-4724BA |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-5040A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08FI-9001A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LI-7007A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LI-7012A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LI-7014A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LI-7025A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LI-7026A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LI-7033A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LI-7048A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08LI-8015A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PI-5136A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 20200930 更新
08PI-7102A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08PI-7103A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电
08XS-4054 |  | 分析仪开关 |  | AH-03分析小屋 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSC-7004 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-7004 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-7036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSC-7071 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-7071 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSC-7072 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-7072 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9025 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9027 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9080 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9081 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9082 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-7013 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-7017 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-7022 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-7023 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-9705 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-9706 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-1042 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-1128 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-1154 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-2084 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-2086 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3316A |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3316B |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3331 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3338 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3339 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3340 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3341 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3342 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3343 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3357 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3367 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3568 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3569 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4048 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4057 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4205 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4207 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4272 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4278 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4294 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4295 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4316 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4323 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4327 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4328 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4370 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4371 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4796 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4800 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5053 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5054 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5082 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5084 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5103 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5105 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5107 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5109 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5113 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5117 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5121 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5126 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5150 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5156 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5177 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5180 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5185 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5188 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5215 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5216 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5221 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5523 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7018 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7027A |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7027B |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7074 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7075 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7126 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7127 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7134 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7135 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7156A |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7156B |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7157 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8005 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8009 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8014 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8024 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8034 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8037 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8070 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8072 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8078 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8084 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8085 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9020 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9021 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9022 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9024 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9027 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9028 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9034 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9035 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XI -PU203A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱洗循环泵08PU203A电机 |  | 20200930 更新
08XI -PU203S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱洗循环泵08PU203S电机 |  | 20200930 更新
08XI -PU205A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱洗EDC输送泵08PU205A电机 |  | 20200930 更新
08XI -PU205S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱洗EDC输送泵08PU205S电机 |  | 20200930 更新
08XI -PU303A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔底料泵08PU303A电机
08XI -PU303S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔底料泵08PU303S电机
08XI -PU304A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔回流泵08PU304A电机
08XI -PU304S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔回流泵08PU304S电机
08XI -PU306A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 真空塔底料泵08PU306A电机
08XI -PU306S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 真空塔底料泵08PU306S电机
08XI -PU307A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 真空塔回流泵08PU307A电机
08XI -PU307S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 真空塔回流泵08PU307S电机
08XI -PU310A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 喷射器循环泵08PU310A电机
08XI -PU310S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 喷射器循环泵08PU310S电机
08XI -PU320A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔侧采泵08PU320A电机
08XI -PU320S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔侧采泵08PU320S电机
08XI -PU402A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A电机
08XI -PU402S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S电机
08XI -PU403A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A电机
08XI -PU403S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S电机
08XI -CM401 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 清焦空气压缩机08CM401电机
08XI -PU501A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯化氢塔回流泵PU501A电机
08XI -PU501S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯化氢塔回流泵PU501S电机
08XI -PU502 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM 塔进料泵08PU502电机
08XI -PU503A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM塔回流泵08PU503A电机
08XI -PU503S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM塔回流泵08PU503S电机
08XI -PU512 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱液增压泵08PU512电机
08XI -PU520A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM汽提塔回流泵08PU520A电机
08XI -PU520S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM汽提塔回流泵08PU520S电机
08XI -GR501 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 冷冻单元08GR501电机
08XI -PU602A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 中压蒸汽凝液泵08PU602A电机
08XI -PU602S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 中压蒸汽凝液泵08PU602S电机
08XI -PU603A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A电机
08XI -PU603S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 低压蒸汽凝液泵08PU603S电机
08XI -PU604A |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药泵08PU604A电机运行 |  | 20200930 更新
08XIF -PU604A |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药泵08PU604A电机故障 |  | 20200930 更新
08XI -PU604S |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药泵08PU604S电机运行 |  | 20200930 更新
08XIF -PU604S |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药泵08PU604S电机故障 |  | 20200930 更新
08XI -MX604 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药搅拌器08MX604电机运行 |  | 20200930 更新
08HSE-6040 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠配置系统就地急停按钮 |  | 20200930 更新
08XIF -MX604 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药搅拌器08MX604电机故障 |  | 20200930 更新
08XI -PU605A |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药泵08PU605A电机运行 |  | 20200930 更新
08XIF -PU605A |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药泵08PU605A电机故障 |  | 20200930 更新
08XI -PU605S |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药泵08PU605S电机运行 |  | 20200930 更新
08XIF -PU605S |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药泵08PU605S电机故障 |  | 20200930 更新
08XI -MX605 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药搅拌器08MX604电机运行 |  | 20200930 更新
08XIF -MX605 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药搅拌器08MX604电机故障 |  | 20200930 更新
08HSE-6050 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠配置系统就地急停按钮 |  | 20200930 更新
08XI -PU702A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 干粗EDC输送泵08PU702A电机
08XI -PU702S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 干粗EDC输送泵08PU702S电机
08XI -PU703A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | EDC裂解炉进料泵08PU703A电机
08XI -PU703S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | EDC裂解炉进料泵08PU703S电机
08XI -PU705 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 不合格VCM泵08PU705电机
08XI -PU706A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 产品VCM输送泵08PU706A电机
08XI -PU706S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 产品VCM输送泵08PU706S电机
08XI -PU710A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | EDC排气分离罐泵08PU710A电机
08XI -PU710S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | EDC排气分离罐泵08PU710S电机
08XI -PU718A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 中和槽溢流泵08PU718A电机
08XI -PU718S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 中和槽溢流泵08PU718S电机
08XI -PU719 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 泄放凝液泵08PU719电机
08XI -CM808A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污染区风机08M808A电机
08XI -CM808S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污染区风机08M808A电机
08XI -PU801A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔进料泵08PU801A/S1电机
08XI -PU801S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔进料泵08PU801S/S1电机
08XI -PU802A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔底料泵08PU802A电机
08XI -PU802S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔底料泵08PU802S电机
08XI -PU803A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔顶料泵08PU803A电机
08XI -PU803S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔顶料泵08PU803B电机
08XI -PU804A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU804A电机
08XI -PU804S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU804S电机
08XI -PU805A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水罐泵08PU805A电机
08XI -PU805S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水罐泵08PU805S电机
08XI -PU806A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 工艺废水罐泵08PU806A电机
08XI -PU806S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 工艺废水罐泵08PU806S电机
08XI -PU807 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污染区雨水泵08PU807电机
08XI -PU903 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排污泵08PU903电机
08XI -PU906A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 废液进料泵08PU906A电机
08XI -PU906S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 废液进料泵08PU906S电机
08XI -PU912A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排气分离罐泵08PU912A电机
08XI -PU912S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排气分离罐泵08PU912S电机
08XI -PU913A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A电机
08XI -PU913S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排气洗涤塔循环泵08PU913S电机
08XI -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | 现场启动柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯气压缩机成套启动柜，运行状态 |  | 20200930 更新
08XA -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | 现场启动柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯气压缩机成套启动柜，故障状态 |  | 20200930 更新
08HSE -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | 现场启动柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯气压缩机成套启动柜急停按钮指示 |  | 20200930 更新
08LAH-6113 |  | 电控柜接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 加药系统成套电控柜 |  | 20200930 更新
08LAL-6113 |  | 电控柜接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 加药系统成套电控柜 |  | 20200930 更新
08LAH-6115 |  | 电控柜接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 加药系统成套电控柜 |  | 20200930 更新
08LAL-6115 |  | 电控柜接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 加药系统成套电控柜 |  | 20200930 更新
08XSO-1112 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-1113 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-1114 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-1406 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-3548 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-3548 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4045 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4045 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4308 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4308 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4309 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4310 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4310 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4311 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4606 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4606 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4707 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4707 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4708 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4721 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4721 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4722 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4605A |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4605B |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4605C |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-5128 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-5128 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7001 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7001 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7002 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7002 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7005 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7005 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7007 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7007 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7008 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7008 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7022 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7022 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7025 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7025 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7029 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7029 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7032 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7032 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7033 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7033 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7038 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7038 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7051 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7051 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7052 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7052 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7053 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7053 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7054 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7054 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7055 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7055 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7056 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7056 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7057 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7057 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7058 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7058 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7063 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7063 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7064 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7064 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7079 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7079 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7080 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7080 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7301 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7301 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7302 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7302 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-8001 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-8001 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-8002 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-8002 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-8022 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-8022 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-8023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-8023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9005 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9006 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9006 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9012 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9012 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9013 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9013 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9015 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9015 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9016 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9016 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9021 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9021 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9024 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9027 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9033 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9033 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9037 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9037 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HS-5500 |  | 选择开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 就地远程冰机吸入口压力控制选择
08HSH-8071A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806A 远程控制开关(HOA)
08HSO-8071A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806A 远程控制开关(HOA)
08HSA-8071A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806A 远程控制开关(HOA)
08HSH-8071B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806B 远程控制开关(HOA)
08HSO-8071B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806B 远程控制开关(HOA)
08HSA-8071B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806B 远程控制开关(HOA)
08HSA-8074A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805A 远程控制开关(HOA)
08HSH-8074A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08HSO-8074A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08HSH-8074B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08HSO-8074B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08HSA-8074B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08XHS-4606 |  | 按钮开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 除焦蒸汽切断阀操作按钮
08FSOV-8051 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSOV-7004 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSOV-7071 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSOV-7072 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU203A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU203S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU205A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU205S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU303A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU303S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU304A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU304S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU306A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU306S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU307A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU307S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU310A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU310S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU320A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU320S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU402A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU402S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU403A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU403S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -CM401 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU501A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU501S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU502 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU503A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU503S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU512 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU520A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU520S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -GR501 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU602A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU602S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU603A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU603S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU604A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU604S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU605A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU605S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU702A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU702S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU703A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU703S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU705 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU706A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU706S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU710A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU710S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU718A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU718S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU719 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -CM808A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -CM808S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU801A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU801S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU802A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU802S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU803A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU803S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU804A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU804S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSO -PU805A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HSC -PU805A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HSO -PU805S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HSC -PU805S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HSO -PU806A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HSC -PU806A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HSO -PU806S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HSC -PU806S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  |  | 20200930 更新
08HS -PU807 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU903 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU906A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU906S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU912A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU912S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU913A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU913S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSO -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 氯气压缩机成套启动柜启动 |  | 20200930 更新
08HSC -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 氯气压缩机成套启动柜停止 |  | 20200930 更新
08XSOV-3548 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-4606A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-4606B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7052A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7052B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7054A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7054B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7058A | 08XZOV-7058A | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7058B | 08XZOV-7058B | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7064A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7064B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7079A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7079B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7080A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7080B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-8001 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-8002 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSOV-4605 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点

## 设备号对应的仪表位号 (hidden)
3G01 | 1 | 6G100 | 100 | 7G150 | 150
3G11 | 11 | 6G129 | 129
3G12 | 12 | 6G149 | 149
3G107 | 107 | 6G150 | 150
3G108 | 108 | 6G02A | 02A
3J5 111 | 111 | 6G02B | 02B
3G120 | 120 | 6J5 101-1 | 101-1
3G170 | 170 | 6J5 101-2 | 101-2
3G171 | 171 | 6J9 101A | 101A
3G175 | 175 | 6J9 101B | 101B
3G181 | 181 | 6G102-1 | 102-1
3X190 | 190 | 6G102-2 | 102-2
3J5 105A | 105-1 | 6G111A | 111A
3J5 105B | 105-2 | 6G111B | 111B
3K2 105 | 105-3 | 6J5 112 | 112-1
3G105A | 105A | 6G124A | 124A
3G105B | 105B | 6G124B | 124B
3J5 109A | 109-1 | 6J7 130 | 130-1
3G109A | 109A | 6J5 149 | 149-1
3G110A | 110A | 6J9 149 | 149-2
3G110B | 110B | 6K2 172 | 172-1
3K111A | 111-1
3K111B | 111-2
3K2 113A | 113A
3K2 113B | 113B
3K2 113C | 113C
3K2 115 | 115-1
3K2 116 | 116-1
3G118A | 118A
3G118B | 118B
3G119A | 119A
3G119B | 119B
3G122A | 122A
3G122B | 122B
3G123A | 123A
3G123B | 123B
3G125A | 125A
3G125B | 125B
3G126A | 126A
3G126B | 126B
3G127A | 127A
3G127B | 127B
3G160A | 160A
3G160B | 160B
3G172-1 | 172-1
3G172-2 | 172-2
3G227A | 227A
3G227B | 227B
3G228A | 228A
3G228B | 228B
3B263 | 263-1
3G263A | 263A
3G263B | 263B