## index (2)
序号 __ | 回路号 | 仪表位号 |  | 用途 | 信号类型 | 信号类型 | PID号 | 管道号 | 备注 | 安装位置 | 设备号 | 数据表号 | C______
1 | 08A-1142 | 08AT-1142 |  | 加氢反应器08RC105进出口HCl组分分析 | AT - 气相色谱分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC/10"-HCL-1032-C01E-ET | HCl中的组分分析 | 分析小屋
2 | 08A-1142 | 08AT-1142A |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  | VINYL CHLORIDE | 分析小屋
3 | 08A-1142 | 08AI-1142A |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
4 | 08A-1142 | 08AT-1142B |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ACETYLENE | 分析小屋
5 | 08A-1142 | 08AI-1142B |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08A-1142 | 08AT-1142C |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ETHYLENE | 分析小屋
7 | 08A-1142 | 08AI-1142C |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
8 | 08A-1142 | 08AT-1142D |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ETHANE | 分析小屋
9 | 08A-1142 | 08AI-1142D |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
10 | 08A-1142 | 08AT-1142E |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | VINYL CHLORIDE | 分析小屋
11 | 08A-1142 | 08AI-1142E |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
12 | 08A-1142 | 08AT-1142F |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ACETYLENE | 分析小屋
13 | 08A-1142 | 08AI-1142F |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
14 | 08A-1142 | 08AT-1142G |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ETHYLENE | 分析小屋
15 | 08A-1142 | 08AI-1142G |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
16 | 08A-1142 | 08AT-1142H |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ETHANE | 分析小屋
17 | 08A-1142 | 08AI-1142H |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
18 | 08A-1142 | 08AAH-1142A |  | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  | VINYL CHLORIDE | DCS
19 | 08A-1142 | 08AAH-1142E |  | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  | VINYL CHLORIDE | DCS
1 | 08A-3400 | 08AT-3400 |  | 高沸塔08CL302产品水含量分析 | AT - 红外分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3068/3070-C01A/6"-EC-3075-C01A |  | 现场
2 | 08A-3400 | 08AI-3400 |  | 高沸塔08CL302产品水含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
3 | 08A-3400 | 08AAH-3400 |  | 高沸塔08CL302产品水含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
3 | 08A-3400 | 08AAHH-3400 |  | 高沸塔08CL302产品水含量分析 | AAHH- DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-004 |  | 联锁关08XV-3548 | DCS
1 | 08A-3515 | 08AT-3515 |  | 真空塔08CL303回流泵出口水含量分析 | AT - 红外分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3157-C01A/4"-EC-3155-C01A |  | 现场
2 | 08A-3515 | 08AI-3515 |  | 真空塔08CL303回流泵出口水含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
3 | 08A-3515 | 08AAH-3515 |  | 真空塔08CL303回流泵出口水含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08A-3516 | 08AT-3516 |  | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AT - 氧分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3171-C01A-AS/3"-EC-3163-C01A-AS | 220V AC 供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201016
2 | 08A-3516 | 08AI-3516 |  | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
3 | 08A-3516 | 08AIC-3516 |  | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  | 信号去：08PY-3525D | DCS
4 | 08A-3516 | 08AAH-3516 |  | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08A-3516 | 08ASHH-3516 |  | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AS - 分析仪报警开关 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08A-3516 | 08AAHH-3516 |  | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08A-4019 | 08AE-4019 |  | 输送管汽包08VE411排污水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 | 1"-CM-4068-C01 |  | 现场
2 | 08A-4019 | 08AT-4019 |  | 输送管汽包08VE411排污水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场
3 | 08A-4019 | 08ABI-4019 |  | 输送管汽包08VE411排污水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-4019 | 08AI-4019 |  | 输送管汽包08VE411排污水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08A-4019 | 08AAL-4019 |  | 输送管汽包08VE411排污水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08A-4054 | 08AT-4054 |  | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | AT - 红外分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC/1"-EC-4019-F01C-HC |  | 现场
2 | 08A-4054 | 08AI-4054 |  | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
3 | 08A-4054 | 08AAH-4054 |  | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08A-4054 | 08XS-4054 |  | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | XS - (Analyzer) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场
5 | 08A-4054 | 08XA-4054 |  | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08A-4093 | 08AT-4093 |  | 去EDC裂解炉进料泵08PU703A/S水含量分析 | AT - 红外分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 | 1"-EC-4016-F01 |  | 现场
2 | 08A-4093 | 08AI-4093 |  | 去EDC裂解炉进料泵08PU703A/S水含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
3 | 08A-4093 | 08AAH-4093 |  | 去EDC裂解炉进料泵08PU703A/S水含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08A-4226 | 08AE-4226 |  | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-013 | 18"-WR-4119-C01C |  | 现场
2 | 08A-4226 | 08AT-4226 |  | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场
3 | 08A-4226 | 08ABI-4226 |  | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-4226 | 08AI-4226 |  | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
5 | 08A-4226 | 08AAL-4226 |  | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08A-4601 | 08AT-4601 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒HCl分析 | AT - HCL分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0400-20-001 |  | 激光分析仪 220V AC 供电 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20201016
2 | 08A-4601 | 08ABI-4601 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒HCl分析 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08A-4601 | 08AI-4601 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒HCl分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
4 | 08A-4601 | 08AAH-4601 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒HCl分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08A-4602 | 08AE-4602 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒可燃气体 | AE - 分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  | 裂解炉，与08AT-4603一体 | 现场 | 08HF401
2 | 08A-4602 | 08AT-4602 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒可燃气体 | GT - 可燃气体检测报警器 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-001 |  | 裂解炉 | 现场 | 08HF401
3 | 08A-4602 | 08AI-4602 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒可燃气体 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
4 | 08A-4602 | 08AAH-4602 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒可燃气体 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08A-4603 | 08AT-4603 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒O2分析 | AT - 氧分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-001 |  | 裂解炉，艾默生双参数氧化锆 | 现场 | 08HF401
2 | 08A-4603 | 08AI-4603 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒O2分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
3 | 08A-4603 | 08AAH-4603 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒O2分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
4 | 08A-4603 | 08AAL-4603 |  | EDC裂解炉08HF401排放筒O2分析 | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08A-5014A | 08AT-5014A |  | VCM产品在线色谱分析 | AT - 气相色谱分析仪 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 | 1/2"-VC-5128/5092/5269-F01F | 三个流路，分别检测5种组分 | 分析小屋
2 | 08A-5014A | 08AT-5014AA |  | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | 1,3 BUTADIENE | 分析小屋
3 | 08A-5014A | 08AI-5014AA |  | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
4 | 08A-5014A | 08AT-5014AB |  | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | METHYL CHLORIDE | 分析小屋
5 | 08A-5014A | 08AI-5014AB |  | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
6 | 08A-5014A | 08AT-5014AC |  | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | ETHYL CHLORIDE | 分析小屋
7 | 08A-5014A | 08AI-5014AC |  | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
8 | 08A-5014A | 08AT-5014AD |  | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | MONOVINYL ACETYLENE | 分析小屋
9 | 08A-5014A | 08AI-5014AD |  | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
10 | 08A-5014A | 08AT-5014AE |  | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | EDC | 分析小屋
11 | 08A-5014A | 08AI-5014AE |  | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08A-5014B | 08AT-5014B |  | VCM产品HCl分析 | AT - HCL分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0500-20-005 |  | 溶解测量pH,探头采用纯水级，三个流路。 | 现场
2 | 08A-5014B | 08ABI-5014B |  | VCM产品HCl分析 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08A-5014B | 08AI-5014B |  | VCM产品HCl分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08C-2001 | 08CE-2001 |  | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0200-20-001 | 1"-WW-2078-C28 |  | 现场
2 | 08C-2001 | 08CT-2001 |  | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场
3 | 08C-2001 | 08CBI-2001 |  | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-2001 | 08CI-2001 |  | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08C-2001 | 08CAH-2001 |  | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08C-4020 | 08CE-4020 |  | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 | 1"-CM-4068-C01 |  | 现场
2 | 08C-4020 | 08CT-4020 |  | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场
3 | 08C-4020 | 08CBI-4020 |  | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-4020 | 08CI-4020 |  | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08C-4020 | 08CAH-4020 |  | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08C-6119 | 08CE-6119 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-WBF-6060-C01-HC/1"-WBF-6164-C01-PP |  | 现场
2 | 08C-6119 | 08CT-6119 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场
3 | 08C-6119 | 08CBI-6119 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-6119 | 08CI-6119 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08C-6119 | 08CAH-6119 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08C-6228 | 08CE-6228 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 | 6"-WBF-6066-C01-HC//1"-WBF-6071-C01-PP |  | 现场
2 | 08C-6228 | 08CT-6228 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场
3 | 08C-6228 | 08CBI-6228 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-6228 | 08CI-6228 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08C-6228 | 08CAH-6228 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08C-6229 | 08CE-6229 |  | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场
2 | 08C-6229 | 08CT-6229 |  | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场
3 | 08C-6229 | 08CBI-6229 |  | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-6229 | 08CI-6229 |  | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08C-6229 | 08CAH-6229 |  | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08A-6230 | 08AE-6230 |  | 循环水总管TOC分析 | AE - TOC分析仪 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA | 220V AC供电，安装位置在循环水界区 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
2 | 08A-6230 | 08AT-6230 |  | 循环水总管TOC分析 | AT - TOC分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场
3 | 08A-6230 | 08AI-6230 |  | 循环水总管TOC分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS
4 | 08A-6230 | 08AAH-6230 |  | 循环水总管TOC分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS
1 | 08A-8004 | 08AE-8004 |  | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-005 | 6"-WW-8150-C01A | 探头应水平安装，型号为：TBI MODEL 557 | 现场
2 | 08A-8004 | 08AT-8004 |  | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场
3 | 08A-8004 | 08ABI-8004 |  | 污水贮槽08TK802出口污水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-8004 | 08AIC-8004 |  | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
5 | 08A-8004 | 08AAH-8004 |  | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
6 | 08A-8004 | 08AAL-8004 |  | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
7 | 08A-8004 | 08ABO-8004A |  | 污水贮槽08TK802出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
8 | 08A-8004 | 08ABO-8004B |  | 污水贮槽08TK802出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
9 | 08A-8004 | 08AV-8004A |  | 20%碱去污水泵08PU804A/S出口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-CUS-8155-B03 | 分程 | 现场 |  | 6001
10 | 08A-8004 | 08AV-8004B |  | 20%碱去污水泵08PU804A/S出口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-CUS-8155-B03 | 分程 | 现场 |  | 6001
1 | 08A-8019 | 08AT-8019 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | AT - 气相色谱分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 | 采样系统带汽提功能，提取微量检测成分 | 分析小屋
2 | 08A-8019 | 08AI-8019 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
3 | 08A-8019 | 08AAH-8019 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
4 | 08A-8019 | 08ASHH-8019 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | ASHH - DCS 内部开关 (高高联锁) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  | 信号去：08XV-8001,8002 | DCS
5 | 08A-8019 | 08AAHH-8019 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | AAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08A-8021 | 08AE-8021A |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8058-C71 |  | 现场
2 | 08A-8021 | 08AT-8021A |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
3 | 08A-8021 | 08ABI-8021A |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-8021 | 08AI-8021A |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
5 | 08A-8021 | 08AAH-8021A |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
6 | 08A-8021 | 08AAL-8021A |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
7 | 08A-8021 | 08AE-8021B |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8058-C71 |  | 现场
8 | 08A-8021 | 08AT-8021B |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
9 | 08A-8021 | 08ABI-8021B |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
10 | 08A-8021 | 08AI-8021B |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
11 | 08A-8021 | 08AAH-8021B |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
12 | 08A-8021 | 08AAL-8021B |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
13 | 08A-8021 | 08ADI-8021 |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ADI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
14 | 08A-8021 | 08ADAH-8021 |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ADAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
15 | 08A-8021 | 08ASLL-8021 |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ASLL - DCS 内部开关 (低低联锁) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
16 | 08A-8021 | 08AALL-8021 |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
17 | 08A-8021 | 08AIC-8021 |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
18 | 08A-8021 | 08ABO-8021A |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
19 | 08A-8021 | 08ABO-8021B |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
20 | 08A-8021 | 08ABO-8021C |  | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
21 | 08A-8021 | 08AV-8021A |  | 20%碱液去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-CAU-8111-B03 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
22 | 08A-8021 | 08AV-8021B |  | 20%碱液去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-CAU-8079-B03 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
23 | 08A-8021 | 08AV-8021C |  | 盐酸去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-MUA-8078-C71 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
1 | 08A-8037 | 08AE-8037A |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8002-C71-HC |  | 现场
2 | 08A-8037 | 08AT-8037A |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
3 | 08A-8037 | 08ABI-8037A |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-8037 | 08AI-8037A |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
5 | 08A-8037 | 08AAH-8037A |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08A-8037 | 08AAL-8037A |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
7 | 08A-8037 | 08AE-8037B |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8002-C71-HC |  | 现场
8 | 08A-8037 | 08AT-8037B |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
9 | 08A-8037 | 08ABI-8037B |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
10 | 08A-8037 | 08AI-8037B |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
11 | 08A-8037 | 08AAH-8037B |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
12 | 08A-8037 | 08AAL-8037B |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
13 | 08A-8037 | 08ADI-8037 |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ADI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
14 | 08A-8037 | 08ADAH-8037 |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ADAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
15 | 08A-8037 | 08AIC-8037 |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
16 | 08A-8037 | 08ABO-8037A |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
17 | 08A-8037 | 08ABO-8037B |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
18 | 08A-8037 | 08ABO-8037C |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
19 | 08A-8037 | 08AV-8037A |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8017-B03 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
20 | 08A-8037 | 08AV-8037B |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-CAU-8018-B03 | FO，分程 | 现场 |  | 6001
21 | 08A-8037 | 08AV-8037C |  | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-MUA-8019-C71 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
1 | 08A-8038 | 08AE-8038A |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8026-C71-HC |  | 现场
2 | 08A-8038 | 08AT-8038A |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
3 | 08A-8038 | 08ABI-8038A |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-8038 | 08AI-8038A |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
5 | 08A-8038 | 08AAH-8038A |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08A-8038 | 08AAL-8038A |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
7 | 08A-8038 | 08AE-8038B |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8026-C71-HC |  | 现场
8 | 08A-8038 | 08AT-8038B |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
9 | 08A-8038 | 08ABI-8038B |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
10 | 08A-8038 | 08AI-8038B |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
11 | 08A-8038 | 08AAH-8038B |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
12 | 08A-8038 | 08AAL-8038B |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
13 | 08A-8038 | 08ADI-8038 |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ADI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
14 | 08A-8038 | 08ADAH-8038 |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ADAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
15 | 08A-8038 | 08ASLL-8038 |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ASLL - DCS 内部开关 (低低联锁) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
16 | 08A-8038 | 08AALL-8038 |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
17 | 08A-8038 | 08AIC-8038 |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
18 | 08A-8038 | 08ABO-8038A |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
19 | 08A-8038 | 08ABO-8038B |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
20 | 08A-8038 | 08ABO-8038C |  | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
21 | 08A-8038 | 08AV-8038A |  | 盐酸去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-MUA-8012-C71 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
22 | 08A-8038 | 08AV-8038B |  | 20%碱液去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8013-B03 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
23 | 08A-8038 | 08AV-8038C |  | 20%碱液去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1 1/2"-CAU-8014-B03 | FO，分程 | 现场 |  | 6001
1 | 08A-8065 | 08AT-8065 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AT - 氧分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A | insitu TDL(原位激光分析法) 220V AC 供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201016
2 | 08A-8065 | 08AIC-8065 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS |  |  | 信号去：08PY-3525D
3 | 08A-8065 | 08AAH-8065 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
4 | 08A-8065 | 08AAHH-8065 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
5 | 08A-8065 | 08ABO-8065 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08A-8065 | 08AV-8065 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3/4"-NG-8038-C01 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08A-9707 | 08AE-9707 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0900-20-005 | 1"-WW-9997-C71 |  | 现场
2 | 08A-9707 | 08AT-9707 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场
3 | 08A-9707 | 08ABI-9707 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-9707 | 08AIC-9707 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0900-20-005 |  | 信号去：08FIC-9703 SP | DCS
5 | 08A-9707 | 08AAH-9707 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
6 | 08A-9707 | 08AAL-9707 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-1111 | 08FE-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-1111 | 08FT-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-1111 | 08FBI-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-1111 | 08FFIC-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  | 比值，信号来自08FI-1119 | DCS
5 | 08F-1111 | 08FFAH-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FFAH - DCS报警功能（高报警） (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-1111 | 08FFAL-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FFAL - DCS报警功能(低报警) (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
7 | 08F-1111 | 08FQI-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
8 | 08F-1111 | 08FBO-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场机柜间
9 | 08F-1111 | 08FV-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | FC，TSO | 现场 |  | 6001
10 | 08F-1111 | 08FZSC-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
11 | 08F-1111 | 08FZLC-1111 |  | H2去加氢反应器08RC105流量 | FZLC - DCS状态显示(阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-1119 | 08FE-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-1119 | 08FT-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-1119 | 08FBI-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-1119 | 08FI-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  | 信号去08FFIC-1111 | DCS
5 | 08F-1119 | 08FAL-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-1119 | 08FZT-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 2101
7 | 08F-1119 | 08FZBI-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-1119 | 08FZS-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | SIS
9 | 08F-1119 | 08FZSLL-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | SIS
10 | 08F-1119 | 08FZI-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZI - DCS 指示功能 (Flow) | SAO-SAI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
11 | 08F-1119 | 08FZALL-1119 |  | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-2036 | 08FT-2036 |  | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0200-20-001 | 1"-CAU-2037-B03 | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-2036 | 08FBI-2036 |  | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-2036 | 08FIC-2036 |  | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08F-2036 | 08FAL-2036 |  | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08F-2036 | 08FBO-2036 |  | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-2036 | 08FV-2036 |  | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 1"-CAU-2037-B03 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-2078 | 08FT-2078 |  | 碱洗循环泵08PU203A/S出口循环流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0200-20-001 | 2"-WW-2039-C01A | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-2078 | 08FBI-2078 |  | 碱洗循环泵08PU203A/S出口循环流量 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-2078 | 08FI-2078 |  | 碱洗循环泵08PU203A/S出口循环流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-3342 | 08FE-3342 |  | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3342 | 08FT-3342 |  | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3342 | 08FBI-3342 |  | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3342 | 08FI-3342 |  | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08F-3382 | 08FT-3382 |  | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-3382 | 08FBI-3382 |  | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-3382 | 08FIC-3382 |  | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
4 | 08F-3382 | 08FBO-3382 |  | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-3382 | 08FV-3382 |  | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3383 | 08FE-3383 |  | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3383 | 08FT-3383 |  | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3383 | 08FBI-3383 |  | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3383 | 08FIC-3383 |  | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-3383 | 08FBO-3383 |  | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3383 | 08FV-3383 |  | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3047-C01A-HC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3384 | 08FE-3384 |  | 回流至高沸塔08CL302流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3384 | 08FT-3384 |  | 回流至高沸塔08CL302流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3384 | 08FBI-3384 |  | 回流至高沸塔08CL302流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3384 | 08FIC-3384 |  | 回流至高沸塔08CL302流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  | SP来自08LIC-3406，信号去08XI-3405 | DCS
5 | 08F-3384 | 08FAL-3384 |  | 回流至高沸塔08CL302流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-3384 | 08FBO-3384 |  | 回流至高沸塔08CL302流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-3384 | 08FV-3384 |  | 回流至高沸塔08CL302流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3387 | 08FE-3387 |  | 高沸清洁液去碱洗流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3387 | 08FT-3387 |  | 高沸清洁液去碱洗流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3387 | 08FBI-3387 |  | 高沸清洁液去碱洗流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3387 | 08FIC-3387 |  | 高沸清洁液去碱洗流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-3387 | 08FAL-3387 |  | 高沸清洁液去碱洗流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-3387 | 08FBO-3387 |  | 高沸清洁液去碱洗流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-3387 | 08FV-3387 |  | 高沸清洁液去碱洗流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3398 | 08FE-3398 |  | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3398 | 08FT-3398 |  | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3398 | 08FBI-3398 |  | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3398 | 08FIC-3398 |  | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) | SL | 08-41-0300-20-003 |  | 信号来自SIS-307 | DCS
5 | 08F-3398 | 08FBO-3398 |  | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3398 | 08FZV-3398 |  | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6005
7 | 08F-3398 | 08FZOV-3398 |  | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0300-20-003 |  | SIL等级要求A 信号来自SIS-307 / 08HS-3398 | 现场
1 | 08F-3405 | 08FE-3405 |  | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3405 | 08FT-3405 |  | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3405 | 08FBI-3405 |  | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3405 | 08FIC-3405 |  | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 |  | SP来自08LIC-3385，信号去08XI-3405 | DCS
5 | 08F-3405 | 08FBO-3405 |  | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3405 | 08FV-3405 |  | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3486 | 08FT-3486 |  | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | 220V AC外供电,信号来自：08TIC-3488 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-3486 | 08FIC-3486 |  | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
3 | 08F-3486 | 08FBO-3486 |  | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3486 | 08FV-3486 |  | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-3496 | 08FE-3496 |  | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3496 | 08FT-3496 |  | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3496 | 08FBI-3496 |  | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3496 | 08FIC-3496 |  | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
5 | 08F-3496 | 08FAL-3496 |  | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
6 | 08F-3496 | 08FBO-3496 |  | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-3496 | 08FV-3496 |  | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3505 | 08FE-3505 |  | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3505 | 08FT-3505 |  | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3505 | 08FBI-3505 |  | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3505 | 08FIC-3505 |  | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 信号来自SIS-304，SP来自08LIC-3489 | DCS
5 | 08F-3505 | 08FBO-3505 |  | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3505 | 08FZV-3505 |  | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
7 | 08F-3505 | 08FZOV-3505 |  | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0300-20-006 |  | SIL等级要求A ,信号来自SIS-304 / 08HS-3505 | 现场
1 | 08F-3514 | 08FE-3514 |  | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3514 | 08FT-3514 |  | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3514 | 08FBI-3514 |  | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3514 | 08FI-3514 |  | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08F-3516 | 08FE-3516 |  | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3516 | 08FT-3516 |  | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3516 | 08FBI-3516 |  | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3516 | 08FI-3516 |  | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-3516 | 08FAH-3516 |  | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08F-3569 | 08FE-3569 |  | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-DES-3168-F01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3569 | 08FT-3569 |  | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 1"-DES-3168-F01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3569 | 08FBI-3569 |  | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3569 | 08FI-3569 |  | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-3569 | 08FBO-3569 |  | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3569 | 08FI-3569A |  | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场
1 | 08F-4022 | 08FE-4022 |  | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 2"-CM-4065-F01C-PP |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4022 | 08FT-4022 |  | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 2"-CM-4065-F01C-PP |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4022 | 08FBI-4022 |  | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4022 | 08FI-4022 |  | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-4022 | 08FAL-4022 |  | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
6 | 08F-4022 | 08FI-4022A |  | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场
8 | 08F-4022 | 08FBO-4022 |  | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4025 | 08FE-4025 |  | 输送管汽包08VE411进水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4025 | 08FT-4025 |  | 输送管汽包08VE411进水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4025 | 08FBI-4025 |  | 输送管汽包08VE411进水流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4025 | 08FY-4025A |  | 输送管汽包08VE411进水流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 信号来自08FI-4027 / 08LIC-4026，设定08FIC-4025 | DCS
5 | 08F-4025 | 08FIC-4025 |  | 输送管汽包08VE411进水流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
6 | 08F-4025 | 08FAL-4025 |  | 输送管汽包08VE411进水流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
7 | 08F-4025 | 08FBO-4025 |  | 输送管汽包08VE411进水流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-4025 | 08FV-4025 |  | 输送管汽包08VE411进水流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC | FLO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4027 | 08FE-4027 |  | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4027 | 08FT-4027 |  | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4027 | 08FBI-4027 |  | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4027 | 08FI-4027 |  | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 信号去08FY-4025A | DCS
5 | 08F-4027 | 08FAH-4027 |  | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08F-4036 | 08FT-4036 |  | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 2"-EC-4031-F01C-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4036 | 08FBI-4036 |  | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4036 | 08FIC-4036 |  | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-4036 | 08FAH-4036 |  | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
5 | 08F-4036 | 08FAL-4036 |  | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08F-4036 | 08FBO-4036 |  | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-4036 | 08FV-4036 |  | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 2"-EC-4031-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4040 | 08FE-4040 |  | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 2"-SM-4728-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4040 | 08FT-4040 |  | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 2"-SM-4728-F01C-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4040 | 08FBI-4040 |  | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4040 | 08FI-4040 |  | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-4040 | 08FI-4040A |  | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场
8 | 08F-4040 | 08FBO-4040A |  | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4049 | 08FE-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4049 | 08FT-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4049 | 08FBI-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4049 | 08FIC-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  | 信号来自SIS-401，SP来自08FIC-4058 | DCS
5 | 08F-4049 | 08FAH-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08F-4049 | 08FAL-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
7 | 08F-4049 | 08FBO-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-4049 | 08FZV-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08F-4049 | 08FZOV-4049 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-005 |  | 信号来自SIS-401 / 08HS-4625 | 现场
1 | 08F-4058 | 08FE-4058 |  | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4058 | 08FT-4058 |  | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4058 | 08FBI-4058 |  | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4058 | 08FIC-4058 |  | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  | 设定08FIC-4049 | DCS
5 | 08F-4058 | 08FAH-4058 |  | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08F-4058 | 08FAL-4058 |  | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-4201 | 08FT-4201 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4093-F42-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4201 | 08FBI-4201 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4201 | 08FI-4201 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08F-4201 | 08FAL-4201 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08F-4209 | 08FT-4209 |  | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4079-F01F |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4209 | 08FBI-4209 |  | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4209 | 08FI-4209 |  | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08F-4209 | 08FAL-4209 |  | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08F-4212 | 08FT-4212 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4078-F01F |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4212 | 08FBI-4212 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4212 | 08FIC-4212 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08F-4212 | 08FAH-4212 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
5 | 08F-4212 | 08FAL-4212 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08F-4212 | 08FBO-4212 |  | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-4212 | 08FV-4212 |  | 急冷洗涤塔08CL401回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4078-F01F | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4222 | 08FT-4222 |  | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4222 | 08FBI-4222 |  | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4222 | 08FIC-4222 |  | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  | 信号来自SIS-501，SP来自08LIC-4227 | DCS
4 | 08F-4222 | 08FAH-4222 |  | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
5 | 08F-4222 | 08FAL-4222 |  | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08F-4222 | 08FBO-4222 |  | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-4222 | 08FZV-4222 |  | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4077-F01F | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08F-4222 | 08FZOV-4222 |  | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场
1 | 08F-4265 | 08FT-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 2"-EC-4143-F01C-PP |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4265 | 08FBI-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4265 | 08FI-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08F-4265 | 08FAH-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-4265 | 08FAL-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08F-4268 | 08FE-4268 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4268 | 08FT-4268 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4268 | 08FBI-4268 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4268 | 08FI-4268 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-4268 | 08FAH-4268 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08F-4268 | 08FAL-4268 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08F-4278 | 08FT-4278 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 1 1/2-VC-4125-F42-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4278 | 08FBI-4278 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4278 | 08FIC-4278 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  | 信号去08FFIC-4283 | DCS
4 | 08F-4278 | 08FAH-4278 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-4278 | 08FAL-4278 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08F-4278 | 08FBO-4278 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-4278 | 08FV-4278 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 1 1/2-VC-4125-F42-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4283 | 08FT-4283 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-EC-4008-F01C-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4283 | 08FBI-4283 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4283 | 08FI-4283 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08F-4283 | 08FFIC-4283 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  | 信号来自08FIC-4278 / SP来自08TIC-4269 | DCS
5 | 08F-4283 | 08FFAH-4283 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FFAH - DCS报警功能（高报警） (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08F-4283 | 08FFAL-4283 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FFAL - DCS报警功能(低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
7 | 08F-4283 | 08FBO-4283 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-4283 | 08FV-4283 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 3"-EC-4008-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4296 | 08FE-4296 |  | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4296 | 08FT-4296 |  | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4296 | 08FBI-4296 |  | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4296 | 08FI-4296 |  | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08F-4376 | 08FT-4376 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4126-F42-PP |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4376 | 08FBI-4376 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4376 | 08FI-4376 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08F-4376 | 08FAH-4376 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-4376 | 08FAL-4376 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08F-4376 | 08FI-4376A |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场
7 | 08F-4376 | 08FBO-4376A |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4625 | 08FE-4625 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4625 | 08FT-4625 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4625 | 08FBI-4625 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4625 | 08FI-4625 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08F-4625 | 08FAH-4625 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
1 | 08F-4629 | 08FE-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4629 | 08FT-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4629 | 08FBI-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4629 | 08FI-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  | 信号去08FDI-4630 | DCS
5 | 08F-4629 | 08FAH-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-4629 | 08FAL-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-4629 | 08FI-4629A |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
8 | 08F-4629 | 08FBO-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-4629 | 08FZT-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 2101
10 | 08F-4629 | 08FZBI-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
11 | 08F-4629 | 08FZS-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
12 | 08F-4629 | 08FZSLL-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
13 | 08F-4629 | 08FZALL-4629 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-4630 | 08FE-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4630 | 08FT-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4630 | 08FBI-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4630 | 08FI-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  | 信号去08FDI-4630 | DCS
5 | 08F-4630 | 08FAH-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-4630 | 08FAL-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-4630 | 08FI-4630A |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
8 | 08F-4630 | 08FBO-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-4630 | 08FDI-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FDI - DCS指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
9 | 08F-4630 | 08FDAH-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
10 | 08F-4630 | 08FZT-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 2101
11 | 08F-4630 | 08FZBI-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
12 | 08F-4630 | 08FZS-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
13 | 08F-4630 | 08FZSLL-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
14 | 08F-4630 | 08FZALL-4630 |  | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-4640 | 08FE-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4640 | 08FT-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4640 | 08FBI-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4640 | 08FI-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-4640 | 08FAH-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-4640 | 08FAL-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-4640 | 08FI-4640A |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
8 | 08F-4640 | 08FBO-4640A |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-4640 | 08FZT-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
10 | 08F-4640 | 08FZBI-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
11 | 08F-4640 | 08FZS-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
12 | 08F-4640 | 08FZSLL-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
13 | 08F-4640 | 08FZI-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZI - DCS 指示功能 (Flow) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
14 | 08F-4640 | 08FZALL-4640 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-4642 | 08FE-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4642 | 08FT-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4642 | 08FBI-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4642 | 08FI-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-4642 | 08FAH-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-4642 | 08FAL-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-4642 | 08FI-4642A |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
8 | 08F-4642 | 08FBO-4642A |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-4642 | 08FZT-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
10 | 08F-4642 | 08FZBI-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
11 | 08F-4642 | 08FZS-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
12 | 08F-4642 | 08FZSLL-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
13 | 08F-4642 | 08FZI-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZI - DCS 指示功能 (Flow) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
14 | 08F-4642 | 08FZALL-4642 |  | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-4685 | 08FE-4685 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4685 | 08FT-4685 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4685 | 08FBI-4685 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4685 | 08FI-4685 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08F-4685 | 08FAH-4685 |  | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
1 | 08F-4723A | 08FE-4723A |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4541-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4723A | 08FT-4723A |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4541-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4723A | 08FBI-4723A |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4723A | 08FI-4723A |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-4723A | 08FAH-4723A |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-4723A | 08FAL-4723A |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
7 | 08F-4723A | 08FI-4723AA |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
8 | 08F-4723A | 08FBO-4723AA |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4723B | 08FE-4723B |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4543-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4723B | 08FT-4723B |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4543-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4723B | 08FBI-4723B |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4723B | 08FI-4723B |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-4723B | 08FAH-4723B |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-4723B | 08FAL-4723B |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
7 | 08F-4723B | 08FI-4723BA |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
8 | 08F-4723B | 08FBO-4723BA |  | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4724A | 08FE-4724A |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4542-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4724A | 08FT-4724A |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4542-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4724A | 08FBI-4724A |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4724A | 08FI-4724A |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-4724A | 08FAH-4724A |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-4724A | 08FAL-4724A |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
7 | 08F-4724A | 08FI-4724AA |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
8 | 08F-4723A | 08FBO-4723AA |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4724B | 08FE-4724B |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4544-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4724B | 08FT-4724B |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4544-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4724B | 08FBI-4724B |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4724B | 08FI-4724B |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-4724B | 08FAH-4724B |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-4724B | 08FAL-4724B |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
7 | 08F-4724B | 08FI-4724BA |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
8 | 08F-4724B | 08FBO-4724BA |  | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-5001 | 08FE-5001 |  | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5401-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5001 | 08FT-5001 |  | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5401-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5001 | 08FBI-5001 |  | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5001 | 08FY-5001 |  | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08F-5001 | 08FIC-5001 |  | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  | 信号来自SIS-501 | DCS
6 | 08F-5001 | 08FBO-5001 |  | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5001 | 08FZV-5001 |  | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5401-F01F | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08F-5001 | 08FZOV-5001 |  | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场
1 | 08F-5011 | 08FE-5011 |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5011 | 08FT-5011A |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5011 | 08FBI-5011A |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5011 | 08FI-5011A |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08F-5011 | 08FAH-5011A |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
6 | 08F-5011 | 08FT-5011B |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F |  | 现场 |  | 2101
7 | 08F-5011 | 08FBI-5011B |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-5011 | 08FI-5011B |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
9 | 08F-5011 | 08FAH-5011B |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08F-5013 | 08FE-5013 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5013 | 08FT-5013 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5013 | 08FBI-5013 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5013 | 08FI-5013 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  | 信号去08FIY-5175 | DCS
5 | 08F-5013 | 08FAH-5013 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
6 | 08F-5013 | 08FAL-5013 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  | FC | DCS
1 | 08F-5021 | 08FE-5021 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5021 | 08FT-5021 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5021 | 08FBI-5021 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5021 | 08FIC-5021 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
5 | 08F-5021 | 08FAL-5021 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
6 | 08F-5021 | 08FBO-5021 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5021 | 08FV-5021 |  | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5028 | 08FE-5028 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5028 | 08FT-5028 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5028 | 08FBI-5028 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5028 | 08FI-5028 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08F-5040 | 08FE-5040 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 1 1/2"-HCL-5047-F08-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5040 | 08FT-5040 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 1 1/2"-HCL-5047-F08-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5040 | 08FBI-5040 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5040 | 08FI-5040 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-5040 | 08FI-5040A |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-5040 | 08FBO-5040A |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-5041 | 08FE-5041 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5041 | 08FT-5041A |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5041 | 08FBI-5041 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5041 | 08FZT-5041B |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 2101 |  | 修改时间20200820
5 | 08F-5041 | 08FZBI-5041 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-5041 | 08FI-5041 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-5041 | 08FIC-5041 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  | SP来自08TIC-5098 | DCS
8 | 08F-5041 | 08FAL-5041 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
9 | 08F-5041 | 08FBO-5041 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
10 | 08F-5041 | 08FZV-5041 |  | HCl塔回流泵08PU501A/S出口去HCl塔08CL501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC | FC | 现场 |  | 6001
11 | 08F-5041 | 08FZOV-5041 |  | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场
12 | 08H-5001 | 08HS-5001 |  | 08FT-5041/B信号选择 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-5054 | 08FE-5054 |  | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5054 | 08FT-5054 |  | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5054 | 08FBI-5054 |  | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5054 | 08FIC-5054 |  | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-5054 | 08FBO-5054 |  | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-5054 | 08FV-5054 |  | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5062 | 08FE-5062 |  | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5062 | 08FT-5062 |  | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5062 | 08FBI-5062 |  | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5062 | 08FIC-5062 |  | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-5062 | 08FBO-5062 |  | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-5062 | 08FV-5062 |  | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5073 | 08FE-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5073 | 08FT-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5073 | 08FBI-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5073 | 08FIC-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 |  | SP来自08TIC-5092 | DCS
5 | 08F-5073 | 08FAH-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-5073 | 08FAL-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
7 | 08F-5073 | 08FBO-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-5073 | 08FZV-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
9 | 08F-5073 | 08FZOV-5073 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场
1 | 08F-5076 | 08FE-5076 |  | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5076 | 08FT-5076 |  | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5076 | 08FBI-5076 |  | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5076 | 08FI-5076 |  | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-5107 | 08FE-5107 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5107 | 08FT-5107 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5107 | 08FBI-5107 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5107 | 08FI-5107 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
5 | 08F-5107 | 08FAL-5107 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-5129 | 08FE-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5129 | 08FT-5129A |  | 氯气来自界区流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5129 | 08FBI-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5129 | 08FZT-5129B |  | 氯气来自界区流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 2101
5 | 08F-5129 | 08FZBI-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FZBO - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-5129 | 08FY-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 稳压补偿来自 08PT-5131 / 08TT-5130 | DCS
7 | 08F-5129 | 08FFIC-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 信号去08FI-5133，流量补偿08FY-5129 / 08FI-5133 | DCS
8 | 08F-5129 | 08FFAH-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FFAH - DCS报警功能（高报警） (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
9 | 08F-5129 | 08FFAL-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FFAL - DCS报警功能(低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
10 | 08F-5129 | 08FBO-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
11 | 08F-5129 | 08FV-5129 |  | 氯气来自界区流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | FC,LC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5130 | 08FE-5130 |  | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5130 | 08FT-5130 |  | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5130 | 08FBI-5130 |  | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5130 | 08FIC-5130 |  | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
5 | 08F-5130 | 08FAL-5130 |  | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08F-5130 | 08FBO-5130 |  | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5130 | 08FV-5130 |  | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5133 | 08FE-5133 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5133 | 08FT-5133A |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 2101
4 | 08F-5133 | 08FBI-5133 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-5133 | 08FI-5133 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 信号去：08FFIC-5129 | DCS
6 | 08F-5133 | 08FAL-5133 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
7 | 08F-5133 | 08FZT-5133B |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 2101
8 | 08F-5133 | 08FZBI-5133 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-5133 | 08FZS-5133 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 输出SIS-504 | SIS
10 | 08F-5133 | 08FZSLL-5133 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | SIS
11 | 08F-5133 | 08FZALL-5133 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-5144 | 08FE-5144 |  | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 | 4"-VC-5176-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5144 | 08FT-5144 |  | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-007 | 4"-VC-5176-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5144 | 08FBI-5144 |  | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5144 | 08FI-5144 |  | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-5144 | 08FQI-5144 |  | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08F-5162 | 08FT-5162 |  | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 6"-VC-5006-F01F-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-5162 | 08FBI-5162 |  | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-5162 | 08FI-5162 |  | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08F-5162 | 08FAL-5162 |  | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08F-5162 | 08FAL-5162 |  | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08F-5175 | 08FE-5175 |  | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5175 | 08FT-5175 |  | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5175 | 08FBI-5175 |  | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5175 | 08FIY-5175 |  | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FIY - DCS 指示计算功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  | 信号来自08FI-5013 | DCS
5 | 08F-5175 | 08FFIC-5175 |  | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FFIC - DCS 指示比例控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  | 联锁来自SIS-503 | DCS
6 | 08F-5175 | 08FBO-5175 |  | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5175 | 08FZV-5175 |  | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
8 | 08F-5175 | 08FZOV-5175 |  | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场
1 | 08F-5204 | 08FE-5204 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5204 | 08FT-5204 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5204 | 08FBI-5204 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5204 | 08FIC-5204 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  | 联锁来自SIS-502,SP来自08TIC-5220 | DCS
5 | 08F-5204 | 08FAL-5204 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-5204 | 08FBO-5204 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5204 | 08FZV-5204 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
8 | 08F-5204 | 08FZOV-5204 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场
1 | 08F-5298 | 08FE-5298 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5298 | 08FT-5298 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5298 | 08FBI-5298 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5298 | 08FIC-5298 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  | SP来自08LIC-5002 | DCS
5 | 08F-5298 | 08FAL-5298 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
6 | 08F-5298 | 08FBO-5298 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5298 | 08FV-5298 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-6007 | 08FE-6007 |  | 来自界区的工厂空气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6007 | 08FT-6007 |  | 来自界区的工厂空气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6007 | 08FBI-6007 |  | 来自界区的工厂空气流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-021 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6007 | 08FI-6007 |  | 来自界区的工厂空气流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-021 |  |  | DCS
5 | 08F-6007 | 08FQI-6007 |  | 来自界区的工厂空气流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-021 |  |  | DCS
1 | 08F-6101 | 08FE-6101 |  | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6101 | 08FT-6101 |  | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6101 | 08FBI-6101 |  | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6101 | 08FY-6101 |  | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 稳压补偿来自 08PT-6103 / 08TT-6104 | DCS
5 | 08F-6101 | 08FI-6101 |  | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-6101 | 08FQI-6101 |  | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-6102 | 08FE-6102 |  | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6102 | 08FT-6102 |  | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6102 | 08FBI-6102 |  | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6102 | 08FY-6102 |  | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  | 稳压补偿来自 08PIC-6109 / 08TT-6105 | DCS
5 | 08F-6102 | 08FI-6102 |  | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-6102 | 08FQI-6102 |  | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-6109 | 08FE-6109 |  | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 3"-SI-6003-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6109 | 08FT-6109 |  | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 3"-SI-6003-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6109 | 08FBI-6109 |  | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6109 | 08FIC-6109 |  | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08F-6109 | 08FBO-6109 |  | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-6109 | 08FV-6109 |  | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 3"-SI-6003-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-6114 | 08FE-6114 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-SL-6021-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6114 | 08FT-6114 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 6"-SL-6021-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6114 | 08FBI-6114 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6114 | 08FI-6114 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-6115 | 08FE-6115 |  | 08SP601补充水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6115 | 08FT-6115 |  | 08SP601补充水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6115 | 08FBI-6115 |  | 08SP601补充水流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6115 | 08FI-6115 |  | 08SP601补充水流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-6210 | 08FE-6210 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6210 | 08FT-6210 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6210 | 08FBI-6210 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6210 | 08FI-6210 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-6210 | 08FAL-6210 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-6211 | 08FE-6211 |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6211 | 08FT-6211 |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6211 | 08FBI-6211 |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6211 | 08FI-6211 |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-6223 | 08FE-6223 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6223 | 08FT-6223 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6223 | 08FBI-6223 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6223 | 08FI-6223 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08F-6223 | 08FAL-6223 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-6401 | 08FT-6401 |  | 来自界区的工业水流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-6401 | 08FBI-6401 |  | 来自界区的工业水流量 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-6401 | 08FI-6401 |  | 来自界区的工业水流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-006 |  |  | DCS
4 | 08F-6401 | 08FQI-6401 |  | 来自界区的工业水流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-6501 | 08FE-6501 |  | 来自界区的氮气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6501 | 08FT-6501 |  | 来自界区的氮气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6501 | 08FBI-6501 |  | 来自界区的氮气流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6501 | 08FY-6501 |  | 来自界区的氮气流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 |  | 稳压补偿来自 08PT-6503 / 08TT-6504 | DCS
5 | 08F-6501 | 08FI-6501 |  | 来自界区的氮气流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 |  |  | DCS
6 | 08F-6501 | 08FQI-6501 |  | 来自界区的氮气流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 |  |  | DCS
1 | 08F-6601 | 08FE-6601 |  | 来自界区的仪表空气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6601 | 08FT-6601 |  | 来自界区的仪表空气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6601 | 08FBI-6601 |  | 来自界区的仪表空气流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6601 | 08FI-6601 |  | 来自界区的仪表空气流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-6601 | 08FQI-6601 |  | 来自界区的仪表空气流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-011 |  |  | DCS
1 | 08F-6901 | 08FT-6901 |  | 来自界区的消防水流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0600-20-020 | 2"-WD-6168-1S2 | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-6901 | 08FBI-6901 |  | 来自界区的消防水流量 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-020 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-6901 | 08FI-6901 |  | 来自界区的消防水流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-020 |  |  | DCS
4 | 08F-6901 | 08FQI-6901 |  | 来自界区的消防水流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-020 |  |  | DCS
1 | 08F-7002 | 08FT-7002 |  | 来自界区的20%碱液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0700-20-012 | 3"-CAU-7313-B03 | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-7002 | 08FBI-7002 |  | 来自界区的20%碱液流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-7002 | 08FI-7002 |  | 来自界区的20%碱液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
4 | 08F-7002 | 08FQI-7002 |  | 来自界区的20%碱液流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
5 | 08F-7002 | 08FAH-7002 |  | 来自界区的20%碱液流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
6 | 08F-7002 | 08FAL-7002 |  | 来自界区的20%碱液流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08F-7010 | 08FE-7010 |  | 08TK717出口去焚烧流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7010 | 08FT-7010 |  | 08TK717出口去焚烧流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7010 | 08FBI-7010 |  | 08TK717出口去焚烧流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7010 | 08FI-7010 |  | 08TK717出口去焚烧流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08F-7013 | 08FE-7013 |  | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7013 | 08FT-7013 |  | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7013 | 08FBI-7013 |  | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7013 | 08FI-7013 |  | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-7018 | 08FE-7018 |  | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 2"-EC-7415-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7018 | 08FT-7018 |  | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-005 | 2"-EC-7415-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7018 | 08FBI-7018 |  | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7018 | 08FI-7018 |  | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-7020 | 08FE-7020 |  | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7020 | 08FT-7020 |  | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7020 | 08FBI-7020 |  | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7020 | 08FI-7020 |  | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-7029 | 08FE-7029 |  | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7029 | 08FT-7029 |  | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7029 | 08FBI-7029 |  | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7029 | 08FIC-7029 |  | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08F-7029 | 08FBO-7029 |  | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-7029 | 08FZV-7029 |  | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08F-7029 | 08FZOV-7029 |  | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | 联锁信号来自：SIS-501 | 现场
1 | 08F-7032 | 08FE-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7032 | 08FT-7032A |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7032 | 08FBI-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7032 | 08FI-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
5 | 08F-7032 | 08FAH-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-7032 | 08FQI-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
7 | 08F-7032 | 08FZT-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 |  | 现场 |  | 2101
8 | 08F-7032 | 08FZBI-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-7032 | 08FZS-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | SIS
10 | 08F-7032 | 08FZSHH-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | SIS
11 | 08F-7032 | 08FZALL-7032 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-001 | SIS->DCS |  | DCS
1 | 08F-7039 | 08FT-7039 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 | 1"-CAU-7003-B03 | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-7039 | 08FIC-7039 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号去：08FY-7040 | DCS
3 | 08F-7039 | 08FAL-7039 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
4 | 08F-7039 | 08FBO-7039 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-7039 | 08FV-7039 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1"-CAU-7003-B03 |  | 现场 |  | 6001
1 | 08F-7040 | 08FY-7040 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
2 | 08F-7040 | 08FFIC-7040 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号来自：08FIC-7039及08FI-7041，SP去08FIC-7041。 | DCS
1 | 08F-7041 | 08FE-7041 |  | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 1"-WI-7005-C01C |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7041 | 08FT-7041 |  | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 1"-WI-7005-C01C |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7041 | 08FBI-7041 |  | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
2 | 08F-7041 | 08FIC-7041 |  | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号去：08FY-7040 | DCS
3 | 08F-7041 | 08FAL-7041 |  | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
4 | 08F-7041 | 08FBO-7041 |  | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-7041 | 08FV-7041 |  | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1"-WI-7005-C01C | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-7042 | 08FE-7042 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7647-F04 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7042 | 08FT-7042 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7647-F04 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7042 | 08FBI-7042 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7042 | 08FIC-7042 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08F-7042 | 08FBO-7042 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-7042 | 08FV-7042 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7650-F04 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-7045 | 08FE-7045 |  | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7104-F01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7045 | 08FT-7045 |  | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7104-F01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7045 | 08FBI-7045 |  | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7045 | 08FI-7045 |  | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-7045 | 08FBO-7045 |  | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-7045 | 08FV-7045 |  | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7107-F01 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-7197 | 08FE-7197 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7197 | 08FT-7197 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7197 | 08FBI-7197 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7197 | 08FIC-7197 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-7197 | 08FBO-7197 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-7197 | 08FV-7197 |  | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-8003 | 08FT-8003 |  | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8112-C01A | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8003 | 08FBI-8003 |  | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-8003 | 08FIC-8003 |  | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-8003 | 08FBO-8003 |  | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-8003 | 08FV-8003 |  | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8112-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-8004 | 08FT-8004 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水去界区流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8058-c71 |  | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8004 | 08FBI-8004 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水去界区流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-8004 | 08FI-8004 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水去界区流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08F-8024 | 08FT-8024 |  | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8024 | 08FBI-8024 |  | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
2 | 08F-8024 | 08FIC-8024 |  | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 |  | SP来自08LIC-8028 | DCS
3 | 08F-8024 | 08FAL-8024 |  | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
4 | 08F-8024 | 08FBO-8024 |  | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-8024 | 08FV-8024 |  | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-8026 | 08FE-8026 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-8026 | 08FT-8026 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-8026 | 08FBI-8026 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-8026 | 08FI-8026 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-8051 | 08FE-8051 |  | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-8051 | 08FT-8051 |  | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-8051 | 08FBI-8051 |  | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-8051 | 08FFIC-8051 |  | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 |  | SP来自08TIC-8053，信号来自：08FI-8052 | DCS
5 | 08F-8051 | 08FBO-8051 |  | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-8051 | 08FV-8051 |  | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6001
7 | 08F-8051 | 08FSOV-8051 |  | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  | 联锁信号来自：SIS-307? | 现场
1 | 08F-8052 | 08FT-8052 |  | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8052 | 08FBI-8052 |  | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-8052 | 08FI-8052 |  | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 信号去08FFIC-8051 | DCS
4 | 08F-8052 | 08FAL-8052 |  | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-8082 | 08FE-8082 |  | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A |  | 现场 |  | 2001 |  | 用电磁是否可行？
2 | 08F-8082 | 08FT-8082 |  | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-8082 | 08FBI-8082 |  | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200820
2 | 08F-8082 | 08FI-8082 |  | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
3 | 08F-8082 | 08FQI-8082 |  | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08F-9001 | 08FE-9001 |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9001 | 08FZT-9001 |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9001 | 08FZBI-9001 |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9001 | 08FZI-9001 |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZI - SIS 指示功能 (Flow) | SAO-SAI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08F-9001 | 08FZS-9001 |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | SIS
6 | 08F-9001 | 08FZSL-9001 |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | SIS
7 | 08F-9001 | 08FAL-9001 |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08F-9001 | 08FI-9001A |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
9 | 08F-9001 | 08FBO-9001A |  | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-9002 | 08FT-9002 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9002 | 08FBI-9002 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9002 | 08FIC-9002 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS
4 | 08F-9002 | 08FBO-9002 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9002 | 08FV-9002 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9085-C01D-HC | FO | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9003 | 08FT-9003 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9003 | 08FIC-9003 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-004 |  | 信号去焚烧单元08GX-851 | DCS
3 | 08F-9003 | 08FBO-9003 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9003 | 08FV-9003 |  | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9008 | 08FE-9008 |  | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9008 | 08FT-9008 |  | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9008 | 08FBI-9008 |  | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9008 | 08FI-9008 |  | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-9014 | 08FE-9014 |  | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9014 | 08FT-9014 |  | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9014 | 08FBI-9014 |  | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9014 | 08FI-9014 |  | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-9019 | 08FE-9019 |  | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9019 | 08FT-9019 |  | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9019 | 08FBI-9019 |  | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9019 | 08FI-9019 |  | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-9701 | 08FT-9701 |  | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 3"-WI-9723-C01C | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9701 | 08FBI-9701 |  | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9701 | 08FIC-9701 |  | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-9701 | 08FBO-9701 |  | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9701 | 08FV-9701 |  | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 3"-WI-9723-C01C | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9702 | 08FT-9702 |  | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 2"-CUS-9724-B03 | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9702 | 08FBI-9702 |  | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9702 | 08FIC-9702 |  | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-9702 | 08FBO-9702 |  | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9702 | 08FV-9702 |  | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 2"-CUS-9724-B03 | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9703 | 08FT-9703 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 3"-WW-9722-C71 | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9703 | 08FBI-9703 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9703 | 08FIC-9703 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-9703 | 08FBO-9703 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9703 | 08FV-9703 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 3"-WW-9722-C71 | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9704 | 08FT-9704 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 | 6"-WW-9995-C71 | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9704 | 08FBI-9704 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9704 | 08FI-9704 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
7 | 08F-9704 | 08FAL-9704 |  | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08FG-1088 | 08FG-1088 |  | 氮气去HCl放空总管流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-NG-1153-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-1148 | 08FG-1148 |  | 吹扫N2去HCl总管流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 3/4"-NG-1044-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-2064 | 08FG-2064 |  | 去碱洗罐08VE201氮气流量指示 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 | 1"-NG-2038-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-3524 | 08FG-3524 |  | 氮气去喷射器循环罐08VE30608VE306流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-NG-3173-C01 | 伴热 | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-3570 | 08FG-3570 |  | 真空塔08CL303回流泵至喷射系统流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-EC-3170-C01A | 伴热 | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4000 | 08FG-4000 |  | 08LT-4039吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4051-F01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4052 | 08FG-4052 |  | 08LT-4039吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4051-F01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4053 | 08FG-4053 |  | 08FT-4036吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4767-F01C |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4211 | 08FG-4211 |  | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4111-F42-PP |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4312 | 08FG-4312 |  | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4111-F42-PP |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4374 | 08FG-4374 |  | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401循环泵1流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4097-F42-HC |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4375 | 08FG-4375 |  | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401循环泵2流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4621-F42-HC |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-5134 | 08FG-5134 |  | 氮气去洗涤塔排污分离罐08VE50708VE507流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 | 1"-NG-5199-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-6515 | 08FG-6515 |  | 氮气去VF总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-017 | 1"-NG-6715-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-6516 | 08FG-6516 |  | 氮气去NF总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-017 | 3/4"-NG-6716-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-6517 | 08FG-6517 |  | 氮气去ARH总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-019 | 1"-NG-6714-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-6518 | 08FG-6518 |  | 氮气去ERH总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-018 | 1"-NG-6716-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7003 | 08FG-7003 |  | 氮气去干粗EDC储槽08TK702放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-003 | 3/4"-NG-7223-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7005 | 08FG-7005 |  | 氮气去HCl中和槽08TK717流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7027-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7006 | 08FG-7006 |  | 氮气去重副产品储槽08TK731放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-006 | 1"-NG-7515-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7014 | 08FG-7014 |  | 氮气去EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 3/4"-NG-7118-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7015 | 08FG-7015 |  | 氮气去EDC裂解炉08HF401进料储槽2放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 3/4"-NG-7120-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7019 | 08FG-7019 |  | 氮气去EDC排气分离罐08VE710放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 3/4"-NG-7408-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7027 | 08FG-7027 |  | 氮气去HCl中和槽08TK717流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7036-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7034 | 08FG-7034 |  | 氮气去中和槽阻火器出口去RH管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-010 | 3/4"-NG-7021-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7054 | 08FG-7054 |  | 氮气去事故泄放分离罐08VE719放空管线 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-009 | 1 1/2"-NG-7861-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8027 | 08FG-8027 |  | 生产水去中和缓冲罐08VE801流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-WI-8016-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8036 | 08FG-8036 |  | 氮气去中和缓冲罐008VE801放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-NG-8008-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8056 | 08FG-8056 |  | 20%碱去工艺废液罐08VE803流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-CAU-8994-B03 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8076 | 08FG-8076 |  | 氮气去污水罐08VE810放空管线出口流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-NG-8117-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8084 | 08FG-8084 |  | 20%碱去污水罐08VE810流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-CUS-8090-B03 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08F-9047 | 08FG-9047 |  | 干排气分离罐08VE902氮气流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9016-C01 |  | 现场
1 | 08F-9048 | 08FG-9048 |  | 湿排气分离罐8VE903氮气流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9325-C01 |  | 现场
1 | 08H-4223A | 08HIC-4223A |  | 急冷洗涤塔08CL401至EDC裂解炉08HF401进料预热器氯乙烯 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
2 | 08H-4223A | 08HBO-4223A |  | 急冷洗涤塔08CL401至EDC裂解炉08HF401进料预热器氯乙烯 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-4223A | 08HV-4223A |  | 急冷洗涤塔08CL401至EDC裂解炉08HF401进料预热器氯乙烯 | HV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4072-F01F-PP | 双偏心蝶阀，FO | 现场 |  | 6005
1 | 08H-5029 | 08HIC-5029 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | CCR
2 | 08H-5029 | 08HBO-5029 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-5029 | 08HV-5029 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08H-7004 | 08HIC-7004 |  | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | CCR
2 | 08H-7004 | 08HBO-7004 |  | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-7004 | 08HV-7004 |  | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-012 | 3"-CAU-7313-B03 | FC，TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7004 | 08HSOV-7004 |  | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-012 |  | 信号来自：08LSH-7208 | 现场
5 | 08H-7004 | 08HSC-7004 |  | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场
6 | 08H-7004 | 08HSO-7004 |  | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场
7 | 08H-7004 | 08HSLC-7004 |  | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
8 | 08H-7004 | 08HSLO-7004 |  | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08H-7007 | 08HIC-7007 |  | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0700-20-010 |  | 信号来自：SIS-711 | DCS
2 | 08H-7007 | 08HBO-7007 |  | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-7007 | 08HZV-7007 |  | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZV - 气动调节阀(蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7019-C71 | TSO,FO,SIL2 | 现场 |  | 6005
4 | 08H-7007 | 08HZOV-7007A |  | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08H-7007 | 08HZOV-7007B |  | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08H-7007 | 08HZC-7007 |  | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
7 | 08H-7007 | 08HZLC-7007 |  | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08H-7031 | 08HIC-7031 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
2 | 08H-7031 | 08HBO-7031 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-7031 | 08HZV-7031 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 3"-CUS-7004-B03 |  | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7031 | 08HZOV-7031 |  | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-001 |  | 信号来自:SIS-713 | 现场
1 | 08H-7036 | 08HIC-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | CCR
2 | 08H-7036 | 08HBO-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-7036 | 08HZV-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 | FC | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7036 | 08HZOV-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-7036 | 08HZC-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-7036 | 08HSO-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
7 | 08H-7036 | 08HZLC-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08H-7036 | 08HSLO-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
9 | 08H-7036 | 08HBI-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZBI - 输入安全栅 (Control Valve) | SIS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
10 | 08H-7036 | 08HZT-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZZT - 阀位变送器 (Control Valve) | AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
11 | 08H-7036 | 08HZI-7036 |  | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZZI - 阀位指示 (Control Valve) | SAO-SAI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | 现场
1 | 08H-7071 | 08HS-7071 |  | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HS - DCS 手动开关功能 (General) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | CCR
3 | 08H-7071 | 08HV-7071 |  | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-FW-7082-C01F | FO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7071 | 08HSOV-7071 |  | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
5 | 08H-7071 | 08HSC-7071 |  | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08H-7071 | 08HSO-7071 |  | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08H-7071 | 08HSLC-7071 |  | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08H-7071 | 08HSLO-7071 |  | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08H-7072 | 08HS7072 |  | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HS - DCS 手动开关功能 (General) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | CCR
3 | 08H-7072 | 08HV-7072 |  | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HV -气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-FW-7653-C01F | FO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7072 | 08HSOV-7072 |  | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
5 | 08H-7072 | 08HSC-7072 |  | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08H-7072 | 08HSO-7072 |  | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08H-7072 | 08HSLC-7072 |  | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08H-7072 | 08HSLO-7072 |  | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08H-8039 | 08HIC-8039 |  | 碱液至中和缓冲罐08VE801手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | CCR
2 | 08H-8039 | 08HBO-8039 |  | 碱液至中和缓冲罐08VE801手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-8039 | 08HV-8039 |  | 碱液至中和缓冲罐08VE801手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8015-B03 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08H-9023 | 08HIC-9023 |  | 干排气阻火器手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | CCR
2 | 08H-9023 | 08HBO-9023 |  | 干排气阻火器手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9023 | 08HZV-9023 |  | 干排气阻火器手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9023 | 08HZOV-9023 |  | 干排气阻火器手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9023 | 08HZC-9023 |  | 干排气阻火器手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9023 | 08HSO-9023 |  | 干排气阻火器手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
7 | 08H-9023 | 08HZLC-9023 |  | 干排气阻火器手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
8 | 08H-9023 | 08HSLO-9023 |  | 干排气阻火器手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08H-9025 | 08HIC-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | CCR
2 | 08H-9025 | 08HBO-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9025 | 08HZV-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9025 | 08HZOV-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9025 | 08HZC-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9025 | 08HSO-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
7 | 08H-9025 | 08HZLC-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08H-9025 | 08HSLO-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
9 | 08H-9025 | 08HBI-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZBI - 输入安全栅 (Control Valve) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
10 | 08H-9025 | 08HZT-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZZT - 阀位变送器 (Control Valve) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
11 | 08H-9025 | 08HZI-9025 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZZI - 阀位指示 (Control Valve) | SAO-SAI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | 现场
1 | 08H-9027 | 08HIC-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | CCR
2 | 08H-9027 | 08HBO-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9027 | 08HZV-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9027 | 08HZOV-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9027 | 08HZC-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9027 | 08HSO-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
7 | 08H-9027 | 08HZLC-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08H-9027 | 08HSLO-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
9 | 08H-9027 | 08HBI-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZBI - 输入安全栅 (Control Valve) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
10 | 08H-9027 | 08HZT-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZZT - 阀位变送器 (Control Valve) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
11 | 08H-9027 | 08HZI-9027 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZZI - 阀位指示 (Control Valve) | SAO-SAI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | 现场
1 | 08H-9080 | 08HIC-9080 |  | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | CCR
2 | 08H-9080 | 08HBO-9080 |  | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9080 | 08HZV-9080 |  | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-001 | 6"-EC-9063-C01B | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9080 | 08HZOV-9080 |  | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9080 | 08HZC-9080 |  | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9080 | 08HSO-9080 |  | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
7 | 08H-9080 | 08HZLC-9080 |  | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
8 | 08H-9080 | 08HSLO-9080 |  | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08H-9081 | 08HIC-9081 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | CCR
2 | 08H-9081 | 08HBO-9081 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9081 | 08HZV-9081 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9065-C72-PP | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9081 | 08HZOV-9081 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9081 | 08HZC-9081 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9081 | 08HSO-9081 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
7 | 08H-9081 | 08HZLC-9081 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
8 | 08H-9081 | 08HSLO-9081 |  | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08H-9082 | 08HIC-9082 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | CCR
2 | 08H-9082 | 08HBO-9082 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9082 | 08HZV-9082 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9064-C71 | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9082 | 08HZOV-9082 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9082 | 08HZC-9082 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9082 | 08HSO-9082 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
7 | 08H-9082 | 08HZLC-9082 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
8 | 08H-9082 | 08HSLO-9082 |  | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-2031 | 08LT-2031 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3101
2 | 08L-2031 | 08LBI-2031 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-2031 | 08LIC-2031 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-2031 | 08LAH-2031 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-2031 | 08LAL-2031 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-2033 | 08LT-2033 |  | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3101
2 | 08L-2033 | 08LBI-2033 |  | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-2033 | 08LIC-2033 |  | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-2033 | 08LAH-2033 |  | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-2033 | 08LAL-2033 |  | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-2033 | 08LBO-2033 |  | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-2033 | 08LV-2033 |  | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 1"-WW-2025-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-2041 | 08LT-2041 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3101
2 | 08L-2041 | 08LBI-2041 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-2041 | 08LIC-2041 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-2041 | 08LAH-2041 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-2041 | 08LAL-2041 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-2041 | 08LBO-2041 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-2041 | 08LV-2041 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 3"-EC-2220-C28 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-3385 | 08LT-3385 |  | 高沸塔08CL302液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 3101
2 | 08L-3385 | 08LBI-3385 |  | 高沸塔08CL302液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3385 | 08LIC-3385 |  | 高沸塔08CL302液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  | 信号去08FIC-3405 | DCS
4 | 08L-3385 | 08LAH-3385 |  | 高沸塔08CL302液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08L-3385 | 08LAL-3385 |  | 高沸塔08CL302液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08L-3406 | 08LT-3406 |  | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场 | 08VE302 | 3101
2 | 08L-3406 | 08LBI-3406 |  | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3406 | 08LIC-3406 |  | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-004 |  | 信号去08FIC-3384 | DCS
4 | 08L-3406 | 08LAH-3406 |  | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-3406 | 08LAL-3406 |  | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-3489 | 08LT-3489 |  | 真空塔08CL303液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 3101
2 | 08L-3489 | 08LBI-3489 |  | 真空塔08CL303液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3489 | 08LIC-3489 |  | 真空塔08CL303液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 信号去08FIC-3505 | DCS
4 | 08L-3489 | 08LAH-3489 |  | 真空塔08CL303液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
5 | 08L-3489 | 08LAL-3489 |  | 真空塔08CL303液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-3508 | 08LT-3508 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306 | 3101
2 | 08L-3508 | 08LBI-3508 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3508 | 08LIC-3508 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-3508 | 08LAH-3508 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-3508 | 08LAL-3508 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08L-3508 | 08LBO-3508 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-3508 | 08LV-3508 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1"-EC-3160-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-3510 | 08LSW-3510 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LSW - 电容式液位开关(Level) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306 | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-3510 | 08LBI-3510 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-3510 | 08LAHH-3510 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08L-3517 | 08LT-3517 |  | 真空塔回流罐08VE304液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 3101
2 | 08L-3517 | 08LBI-3517 |  | 真空塔回流罐08VE304液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3517 | 08LIC-3517 |  | 真空塔回流罐08VE304液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-3517 | 08LAH-3517 |  | 真空塔回流罐08VE304液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-3517 | 08LAL-3517 |  | 真空塔回流罐08VE304液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08L-3517 | 08LBO-3517 |  | 真空塔回流罐08VE304液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-3517 | 08LV-3517 |  | 真空塔回流罐08VE304液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-3520 | 08LT-3520 |  | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08HE312 | 3101
2 | 08L-3520 | 08LBI-3520 |  | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3520 | 08LIC-3520 |  | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-3520 | 08LAH-3520 |  | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-3520 | 08LAL-3520 |  | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08L-3520 | 08LBO-3520 |  | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-3520 | 08LV-3520 |  | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1 1/2"-RSH-3174-F03-CC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-4026 | 08LT-4026 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 3101
2 | 08L-4026 | 08LBI-4026 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4026 | 08LIC-4026 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 信号去08FY-4025A | DCS
4 | 08L-4026 | 08LAH-4026 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-4026 | 08LAL-4026 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08L-4034 | 08LZT-4034 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 3101
2 | 08L-4034 | 08LZBI-4034 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4034 | 08LZS-4034 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | SIS
4 | 08L-4034 | 08LZSLL-4034 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | SIS
5 | 08L-4034 | 08LI-4034 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08L-4034 | 08LAH-4034 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LZAH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08L-4034 | 08LAL-4034 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LZAL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08L-4034 | 08LALL-4034 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-4039 | 08LT-4039 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE401 | 3101
2 | 08L-4039 | 08LBI-4039 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4039 | 08LIC-4039 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-4039 | 08LAH-4039 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-4039 | 08LAL-4039 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-4039 | 08LBO-4039 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-4039 | 08LZV-4039 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08L-4039 | 08LSOV-4039 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场
1 | 08L-4208 | 08LT-4208 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 3101
2 | 08L-4208 | 08LBI-4208 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4208 | 08LIC-4208 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08L-4208 | 08LAH-4208 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
5 | 08L-4208 | 08LAL-4208 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08L-4208 | 08LBO-4208 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-4208 | 08LV-4208 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4079-F01F | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-4227 | 08LT-4227 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 3101
2 | 08L-4227 | 08LBI-4227 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4227 | 08LIC-4227 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-013 |  | SP去08FIC-4222 | DCS
4 | 08L-4227 | 08LAH-4227 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
5 | 08L-4227 | 08LAL-4227 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08L-4264 | 08LT-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场 | 08CL402 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-4264 | 08LBI-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-4264 | 08LIC-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08L-4264 | 08LAH-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08L-4264 | 08LAL-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08L-4264 | 08LALL-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
7 | 08L-4264 | 08LBO-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
8 | 08L-4264 | 08LZV-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 2"-EC-4143-F01C-PP | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08L-4264 | 08LZOV-4264 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场
10 | 08H-4264 | 08HS-4264 |  | 08LZV-4264复位信号 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08L-4265 | 08LZT-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场 | 08CL402 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-4265 | 08LZBI-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0400-20-011 |  | SIL1 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-4265 | 08LZSLL-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-4265 | 08LALL-4265 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-011 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-4383 | 08LT-4383 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场 | 08HE407 | 3101
2 | 08L-4383 | 08LBI-4383 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4383 | 08LIC-4383 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
4 | 08L-4383 | 08LAH-4383 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
5 | 08L-4383 | 08LAL-4383 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
6 | 08L-4383 | 08LBO-4383 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-4383 | 08LV-4383 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 3"-RSH-4773-F03-CC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-4385 | 08LT-4385 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场 | 08VE407 | 3101
2 | 08L-4385 | 08LBI-4385 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4385 | 08LIC-4385 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
4 | 08L-4385 | 08LAH-4385 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
5 | 08L-4385 | 08LBO-4385 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-4385 | 08LV-4385 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 2"-VC-4772-F01F-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5002 | 08LT-5002 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场 | 08VE506 | 3101
2 | 08L-5002 | 08LBI-5002 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5002 | 08LI-5002 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  | 信号去08FIC-5298 | DCS
4 | 08L-5002 | 08LAH-5002 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08L-5002 | 08LAL-5002 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-5022 | 08LT-5022 |  | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-004 |  | 信号去08HS-5024 | 现场 | 08HE504B | 3101
2 | 08L-5022 | 08LBI-5022 |  | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5022 | 08LI-5022 |  | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-5022 | 08LAH-5022 |  | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-5022 | 08LAL-5022 |  | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-5023 | 08LT-5023 |  | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-004 |  | 信号去08HS-5024 | 现场 | 08HE504A | 3101
2 | 08L-5023 | 08LBI-5023 |  | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5023 | 08LI-5023 |  | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-5023 | 08LAH-5023 |  | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-5023 | 08LAL-5023 |  | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-5024 | 08LIC-5024 |  | 蒸馏去VCM汽提塔08CL504液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  | SP来自08PIC-5030，PV来自08HS-5024 | DCS
2 | 08L-5024 | 08LBO-5024 |  | 蒸馏去VCM汽提塔08CL504液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5024 | 08LV-5024 |  | 蒸馏去VCM汽提塔08CL504液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5038 | 08LT-5038 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501 | 3101
2 | 08L-5038 | 08LBI-5038 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5038 | 08LI-5038 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-5038 | 08LAH-5038 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-5038 | 08LAL-5038 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-5039 | 08LT-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501 | 3101
2 | 08L-5039 | 08LBI-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5039 | 08LI-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-5039 | 08LAH-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-5039 | 08LAL-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-5044 | 08LT-5044 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08HE502 | 3101
2 | 08L-5044 | 08LBI-5044 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5044 | 08LIC-5044 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-5044 | 08LAH-5044 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-5044 | 08LAL-5044 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
6 | 08L-5044 | 08LBO-5044 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5044 | 08LV-5044 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 4"-RSL-5036-F03-CC | FC，出口两相流 | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5127 | 08LT-5127 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-003 |  | 管口距离不低于1m | 现场 | 08CL502 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-5127 | 08LBI-5127 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-5127 | 08LIC-5127 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
4 | 08L-5127 | 08LAH-5127 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
5 | 08L-5127 | 08LAL-5127 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08L-5127 | 08LBO-5127 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5127 | 08LZV-5127 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08L-5127 | 08LZOV-5127 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场
1 | 08L-5128 | 08LZT-5128 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LZT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-003 |  | 管口距离不低于1m | 现场 | 08CL502 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-5128 | 08LZBI-5128 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-5128 | 08LZSLL-5128 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LSLL - SIS 联锁功能 (低低联锁 (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-5128 | 08LALL-5128 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-5135 | 08LT-5135 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08VE507 | 3101
2 | 08L-5135 | 08LBI-5135 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5135 | 08LI-5135 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-5135 | 08LAH-5135 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-5135 | 08LAL-5135 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08L-5141 | 08LT-5141 |  | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-007 |  | 单法兰式 | 现场 | 08VE512 | 3101
2 | 08L-5141 | 08LBI-5141 |  | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5141 | 08LI-5141 |  | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-5141 | 08LAH-5141 |  | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-5141 | 08LAL-5141 |  | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08L-5162 | 08LT-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 3101
2 | 08L-5162 | 08LBI-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5162 | 08LIC-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08L-5162 | 08LAH-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
5 | 08L-5162 | 08LAL-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
7 | 08L-5162 | 08LIC-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | CCR
8 | 08L-5162 | 08LBO-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
9 | 08L-5162 | 08LZV-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 6"-VC-5006-F01F-HC | FC，出口两相流 | 现场 |  | 6001
10 | 08L-5162 | 08LZOV-5162 |  | HCl塔08CL501液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场
1 | 08L-5166 | 08LT-5166 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-5166 | 08LBI-5166 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-5166 | 08LIC-5166 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-5166 | 08LAH-5166 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-5166 | 08LAL-5166 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-5166 | 08LBO-5166 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5166 | 08LZV-5166 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08L-5166 | 08LZOV-5166 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200822
1 | 08L-5167 | 08LZT-5167 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LZT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-5167 | 08LBI-5167 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-5167 | 08LSLL-5167 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LSLL - SIS 联锁功能 (低低联锁) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-5167 | 08LALL-5167 |  | VCM汽提塔08CL504液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-6111 | 08LT-6111 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 3101
2 | 08L-6111 | 08LBI-6111 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-6111 | 08LI-6111 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-6111 | 08LAH-6111 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-6111 | 08LAL-6111 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-6117 | 08LT-6117 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 3101
2 | 08L-6117 | 08LBI-6117 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-6117 | 08LIC-6117 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-6117 | 08LAL-6117 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-6117 | 08LBO-6117A |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-6117 | 08LV-6117A |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08L-6117 | 08LBO-6117B |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
8 | 08L-6117 | 08LV-6117B |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 3"-CL-6055-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-6201 | 08LT-6201 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 3101
2 | 08L-6201 | 08LBI-6201 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-6201 | 08LIC-6201 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-6201 | 08LAL-6201 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-6201 | 08LBO-6201 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-6201 | 08LV-6201 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-6203 | 08LT-6203 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 3101
2 | 08L-6203 | 08LBI-6203 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-6203 | 08LI-6203 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-6203 | 08LAL-6203 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-7001 | 08LT-7001 |  | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08VE718 | 3101
2 | 08L-7001 | 08LBI-7001 |  | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7001 | 08LIC-7001 |  | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-7001 | 08LAH-7001 |  | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-7001 | 08LAL-7001 |  | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-7001 | 08LBO-7001 |  | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-7001 | 08LV-7001 |  | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1 1/2"-WW-7024-C28 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7005A | 08LZSW-7005A |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-006 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK731 | 3201
2 | 08L-7005A | 08LBI-7005A |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-006 |  | 信号去SIS-7005 | 现场机柜间
3 | 08L-7005A | 08LZSHH-7005A |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSHH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | SIS
4 | 08L-7005A | 08LZAHH-7005A |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-7005B | 08LZSW-7005B |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-006 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK731 | 3201
2 | 08L-7005B | 08LBI-7005B |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-006 |  | 信号去SIS-7005 | 现场机柜间
3 | 08L-7005B | 08LZSHH-7005B |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | SIS
4 | 08L-7005B | 08LZAHH-7005B |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-7005C | 08LZSW-7005C |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-006 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK731 | 3201
2 | 08L-7005C | 08LBI-7005C |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-006 |  | 信号去SIS-7005 | 现场机柜间
3 | 08L-7005C | 08LZSHH-7005C |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | SIS
4 | 08L-7005C | 08LZAHH-7005C |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-7006 | 08LSW-7006 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 3201
2 | 08L-7006 | 08LBI-7006 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7006 | 08LAHH-7006 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7007 | 08LT-7007 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 3101
2 | 08L-7007 | 08LBI-7007 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7007 | 08LIC-7007 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-7007 | 08LAH-7007 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-7007 | 08LAL-7007 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-7007 | 08LI-7007A |  | HCl中和槽08TK717液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场
7 | 08L-7007 | 08LBO-7007A |  | HCl中和槽08TK717液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7011 | 08LT-7011 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场 | 08TK706A
2 | 08L-7011 | 08LBI-7011 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7011 | 08LI-7011 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
4 | 08L-7011 | 08LAH-7011 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08L-7011 | 08LAL-7011 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08L-7012 | 08LZT-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZT - 电容式液位计 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2 | 现场 | 08TK706A
2 | 08L-7012 | 08LZBI-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7012 | 08LZS-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS
4 | 08L-7012 | 08LI-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08L-7012 | 08LZSH-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  | 去SIS-708 | SIS
5 | 08L-7012 | 08LZSHH-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  | 去SIS-708 | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
6 | 08L-7012 | 08LZSLL-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  | 去SIS-708 | SIS
7 | 08L-7012 | 08LZAH-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZAH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08L-7012 | 08LZAL-7012 |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZAL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08L-7012 | 08LI-7012A |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
10 | 08L-7012 | 08LBO-7012A |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7013 | 08LSW-7013 |  | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 3201
2 | 08L-7013 | 08LBI-7013 |  | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7013 | 08LAH-7013 |  | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7014 | 08LZT-7014 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZT - 电容式液位计 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2 | 现场 | 08TK706B
2 | 08L-7014 | 08LZBI-7014 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7014 | 08LZS-7014 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS
4 | 08L-7014 | 08LI-7014 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08L-7014 | 08LZSH-7014 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS
6 | 08L-7014 | 08LZSLL-7014 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS
7 | 08L-7014 | 08LZAH-7014 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZAH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08L-7014 | 08LZAL-7014 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZAL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
9 | 08L-7014 | 08LI-7014A |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
10 | 08L-7014 | 08LBO-7014A |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7017 | 08LSW-7017 |  | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 3201
2 | 08L-7017 | 08LBI-7017 |  | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7017 | 08LAL-7017 |  | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7021 | 08LIC-7021 |  | 裂解炉进料罐08TK703AB液位调节阀 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 信号来自08HS-7021 | DCS
2 | 08L-7021 | 08LBO-7021 |  | 裂解炉进料罐08TK703AB液位调节阀 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7021 | 08LV-7021 |  | 裂解炉进料罐08TK703AB液位调节阀 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7022 | 08LSW-7022 |  | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 3201
2 | 08L-7022 | 08LBI-7022 |  | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7022 | 08LAL-7022 |  | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7023 | 08LSW-7023 |  | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 3201
2 | 08L-7023 | 08LBI-7023 |  | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7023 | 08LAH-7023 |  | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7024 | 08LT-7024 |  | EDC排气分离罐08VE710液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 3101
2 | 08L-7024 | 08LBI-7024 |  | EDC排气分离罐08VE710液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7024 | 08LIC-7024 |  | EDC排气分离罐08VE710液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-7024 | 08LBO-7024 |  | EDC排气分离罐08VE710液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-7024 | 08LV-7024 |  | EDC排气分离罐08VE710液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1"-EC-7414-C28 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7025 | 08LT-7025 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 3101
2 | 08L-7025 | 08LBI-7025 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7025 | 08LI-7025 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 信号去08HS-7021 | DCS
4 | 08L-7025 | 08LAH-7025 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-7025 | 08LAL-7025 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
6 | 08L-7025 | 08LSLL-7025 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LSLL -DCS内部开关(低低联锁) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 联锁DCS-703A | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
7 | 08L-7025 | 08LALL-7025 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
8 | 08L-7025 | 08LI-7025A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
9 | 08L-7025 | 08LBO-7025A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7026 | 08LT-7026 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 3101
2 | 08L-7026 | 08LBI-7026 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7026 | 08LI-7026 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 信号去08HS-7021 | DCS
4 | 08L-7026 | 08LAH-7026 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-7026 | 08LAL-7026 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
6 | 08L-7026 | 08LSLL-7026 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LSLL -DCS内部开关(低低联锁) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 联锁DCS-703B | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
7 | 08L-7026 | 08LALL-7026 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
8 | 08L-7026 | 08LI-7026A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
9 | 08L-7026 | 08LBO-7026A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7028A | 08LZSW-7028A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703A | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7028A | 08LBI-7028A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7028A | 08LZSHH-7028A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7028A | 08LZAHH-7028A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7028B | 08LZSW-7028B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703A | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7028B | 08LBI-7028B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7028B | 08LZSHH-7028B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7028B | 08LZAHH-7028B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7028C | 08LZSW-7028C |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703A | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7028C | 08LBI-7028C |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7028C | 08LZSHH-7028C |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7028C | 08LZAHH-7028C |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7029A | 08LZSW-7029A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703B | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7029A | 08LBI-7029A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7029A | 08LZSHH-7029A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7029A | 08LZAHH-7029A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7029B | 08LZSW-7029B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703B | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7029B | 08LBI-7029B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7029B | 08LZSHH-7029B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7029B | 08LZAHH-7029B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7029C | 08LZSW-7029C |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703B | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7029C | 08LBI-7029C |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7029C | 08LZSHH-7029C |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7029C | 08LZAHH-7029C |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7030 | 08LZSW-7030 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 3201
2 | 08L-7030 | 08LZBI-7030 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7030 | 08LZSL-7030 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LZSL - SIS内部开关（低联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | SIS
4 | 08L-7030 | 08LAL-7030 |  | HCl中和槽08TK717液位 | LAL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-7033 | 08LT-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 3106
2 | 08L-7033 | 08LBI-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7033 | 08LI-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
4 | 08L-7033 | 08LAH-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
5 | 08L-7033 | 08LAL-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
6 | 08L-7033 | 08LSLL-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LSLL -DCS内部开关(低低联锁) (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  | 联锁DCS-702 | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
7 | 08L-7033 | 08LALL-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
6 | 08L-7033 | 08LI-7033A |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
7 | 08L-7033 | 08LBO-7033A |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7034A | 08LZSW-7034A |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 | 08TK702 | 3201 |  | 修改时间20200811
2 | 08L-7034A | 08LBI-7034A |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-7034A | 08LZSH-7034A |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-7034A | 08LZAHH-7034A |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08L-7034B | 08LZSW-7034B |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 | 08TK702 | 3201 |  | 修改时间20200811
2 | 08L-7034B | 08LBI-7034B |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-7034B | 08LZSH-7034B |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-7034B | 08LZAHH-7034B |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08L-7034C | 08LZSW-7034C |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 | 08TK702 | 3201 |  | 修改时间20200811
2 | 08L-7034C | 08LBI-7034C |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-7034C | 08LZSH-7034C |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-7034C | 08LZAHH-7034C |  | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08L-7045 | 08LT-7045 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08HE701 | 3101
2 | 08L-7045 | 08LBI-7045 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7045 | 08LIC-7045 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-7045 | 08LAH-7045 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-7045 | 08LAL-7045 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-7045 | 08LBO-7045 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-7045 | 08LV-7045 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1 1/2"-RSH-7412-F03-CC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7048 | 08LT-7048 |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 3106 |  | 修改时间20200820
2 | 08L-7048 | 08LBI-7048 |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200820
3 | 08L-7048 | 08LSLL-7048 |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LSLL - DCS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
4 | 08L-7048 | 08LI-7048 |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
5 | 08L-7048 | 08LAH-7048 |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
6 | 08L-7048 | 08LAL-7048 |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
7 | 08L-7048 | 08LI-7048A |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
8 | 08L-7048 | 08LBO-7048A |  | 重副产品储槽08TK731液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08L-7049A | 08LZSW-7049A |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK706A | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-7049A | 08LZBI-7049A |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  | 至SIS-708 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-7049A | 08LZSHH-7049A |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-7049A | 08LZAHH-7049A |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7049B | 08LZSW-7049B |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK706A | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-7049B | 08LZBI-7049B |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  | 至SIS-708 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-7049B | 08LZSHH-7049B |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-7049B | 08LZAHH-7049B |  | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7056 | 08LT-7056 |  | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 3101
2 | 08L-7056 | 08LBI-7056 |  | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7056 | 08LIC-7056 |  | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
4 | 08L-7056 | 08LBO-7056 |  | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-7056 | 08LV-7056 |  | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 2"-EC-7802-C01A | FO，高液位5S后开阀，低液位5S后停泵 | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7058A | 08LZSW-7058A |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK706B | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-7058A | 08LZBI-7058A |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  | 至SIS-709 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-7058A | 08LZSHH-7058A |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSHH- SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-7058A | 08LZAHH-7058A |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7058B | 08LZSW-7058B |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK706B | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-7058B | 08LZBI-7058B |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  | 至SIS-709 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-7058B | 08LZSHH-7058B |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSHH- SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-7058B | 08LZAHH-7058B |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7059 | 08LT-7059 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场 | 08TK706B | 3101
2 | 08L-7059 | 08LBI-7059 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7059 | 08LI-7059 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
4 | 08L-7059 | 08LAH-7059 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08L-7059 | 08LAL-7059 |  | VCM产品储槽08TK706B液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08L-7207 | 08LT-7207 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-012 |  | 单法兰式 | 现场 | 08TK713 | 3101
2 | 08L-7207 | 08LBI-7207 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7207 | 08LI-7207 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08L-7208 | 08LT-7208 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-012 |  | 单法兰式 | 现场 | 08TK713 | 3101
2 | 08L-7208 | 08LBI-7208 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7208 | 08LI-7208 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
5 | 08L-7208 | 08LSH-7208 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LSH - DCS 内部开关 (高联锁) (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  | 联锁：08HV-7004 | DCS
4 | 08L-7208 | 08LAH-7208 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
5 | 08L-7208 | 08LAL-7208 |  | 20%碱罐08TK713液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08L-8015 | 08LT-8015 |  | 污水贮槽08TK802液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 3101
2 | 08L-8015 | 08LBI-8015 |  | 污水贮槽08TK802液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8015 | 08LI-8015 |  | 污水贮槽08TK802液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  | 允许污水罐泵和工艺废水罐泵启停 | DCS
4 | 08L-8015 | 08LAH-8015 |  | 污水贮槽08TK802液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-8015 | 08LAL-8015 |  | 污水贮槽08TK802液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-8015 | 08LI-8015A |  | 污水贮槽08TK802液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场
7 | 08L-8015 | 08LBO-8015A |  | 污水贮槽08TK802液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-8028 | 08LT-8028 |  | 中和缓冲罐08VE801液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场 | 08VE801 | 3101
2 | 08L-8028 | 08LBI-8028 |  | 中和缓冲罐08VE801液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8028 | 08LIC-8028 |  | 中和缓冲罐08VE801液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  | SP去08FIC-8024 | DCS
4 | 08L-8028 | 08LAHH-8028 |  | 中和缓冲罐08VE801液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-8028 | 08LAH-8028 |  | 中和缓冲罐08VE801液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-8028 | 08LAL-8028 |  | 中和缓冲罐08VE801液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-8033 | 08LSW-8033 |  | 污水贮槽08TK802液位 | LSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-8033 | 08LBI-8033 |  | 污水贮槽08TK802液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-8033 | 08LAHH-8033 |  | 污水贮槽08TK802液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-8041 | 08LT-8041 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08HE801 | 3101
2 | 08L-8041 | 08LBI-8041 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8041 | 08LIC-8041 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-8041 | 08LAH-8041 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-8041 | 08LAL-8041 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
6 | 08L-8041 | 08LBO-8041 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-8041 | 08LV-8041 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 2"-WW-8047-C28 | FLC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-8046 | 08LT-8046 |  | 废水汽提塔08CL801液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 3101
2 | 08L-8046 | 08LBI-8046 |  | 废水汽提塔08CL801液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8046 | 08LIC-8046 |  | 废水汽提塔08CL801液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-8046 | 08LBO-8046 |  | 废水汽提塔08CL801液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-8046 | 08LV-8046 |  | 废水汽提塔08CL801液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-8071 | 08LT-8071 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE803 | 3101
2 | 08L-8071 | 08LBI-8071 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8071 | 08LI-8071 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-8071 | 08LAH-8071 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-8071 | 08LSH-8071 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LSH - DCS 内部开关 (高联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 启08PU806A | DCS
6 | 08L-8071 | 08LSHH-8071 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LSHH - DCS 内部开关 (高高联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 启08PU806S | DCS
7 | 08L-8071 | 08LSL-8071 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LSL - DCS 内部开关 (低联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 停08PU806S | DCS
8 | 08L-8071 | 08LSLL-8071 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LSLL - DCS 内部开关 (低低联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 停08PU806A | DCS
1 | 08L-8074 | 08LT-8074 |  | 污水罐08VE810液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE810 | 3101
2 | 08L-8074 | 08LBI-8074 |  | 污水罐08VE810液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8074 | 08LI-8074 |  | 污水罐08VE810液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-8074 | 08LAH-8074 |  | 污水罐08VE810液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-8074 | 08LSH-8074 |  | 污水罐08VE810液位 | LSH - DCS 内部开关 (高联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 启08PU805A | DCS
6 | 08L-8074 | 08LSHH-8074 |  | 污水罐08VE810液位 | LSHH - DCS 内部开关 (高高联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 启08PU805S | DCS
7 | 08L-8074 | 08LSL-8074 |  | 污水罐08VE810液位 | LSL - DCS 内部开关 (低联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 停08PU805S | DCS
8 | 08L-8074 | 08LSLL-8074 |  | 污水罐08VE810液位 | LSLL - DCS 内部开关 (低低联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 停08PU805A | DCS
1 | 08L-8075 | 08LT-8075 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE803 | 3101
2 | 08L-8075 | 08LBI-8075 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8075 | 08LI-8075 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-8075 | 08LAHH-8075 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-8085 | 08LT-8085 |  | 污水罐08VE810液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE810 | 3101
2 | 08L-8085 | 08LBI-8085 |  | 污水罐08VE810液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8085 | 08LI-8085 |  | 污水罐08VE810液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-8085 | 08LAHH-8085 |  | 污水罐08VE810液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-9004 | 08LZSW-9004 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 3201
2 | 08L-9004 | 08LBI-9004 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9004 | 08LZSHH-9004 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | SIS
4 | 08L-9004 | 08LZAHH-9004 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-9006 | 08LT-9006 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 3101
2 | 08L-9006 | 08LBI-9006 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9006 | 08LIC-9006 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-9006 | 08LAH-9006 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-9007 | 08LZSW-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-9007 | 08LZBI-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  | 至SIS-904 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-9007 | 08LZSHH-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | SIS
4 | 08L-9007 | 08LZAHH-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-9009 | 08LT-9009 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 3101
2 | 08L-9009 | 08LBI-9009 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9009 | 08LI-9009 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-9009 | 08LAH-9009 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-9009 | 08LAL-9009 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-9010 | 08LZSW-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-9010 | 08LZBI-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  | 至SIS-905 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-9010 | 08LZSHH-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | SIS
4 | 08L-9010 | 08LZAHH-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-9012 | 08LT-9012 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 3101
2 | 08L-9012 | 08LBI-9012 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9012 | 08LI-9012 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-9012 | 08LAH-9012 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-9012 | 08LAL-9012 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-9704 | 08LT-9704 |  | 排气洗涤塔08VE901液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE901 | 3101
2 | 08L-9704 | 08LBI-9704 |  | 排气洗涤塔08VE901液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9704 | 08LIC-9704 |  | 排气洗涤塔08VE901液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  | 去08FIC-9703 SP | DCS
4 | 08L-9704 | 08LAH-9704 |  | 排气洗涤塔08VE901液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-9704 | 08LAL-9704 |  | 排气洗涤塔08VE901液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-9705 | 08LSW-9705 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 3201
2 | 08L-9705 | 08LBI-9705 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9705 | 08LAHH-9705 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-9706 | 08LSW-9706 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 3201
2 | 08L-9706 | 08LBI-9706 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9706 | 08LAHH-9706 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-9709 | 08LT-9709 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 3101
2 | 08L-9709 | 08LBI-9709 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9709 | 08LI-9709 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-9709 | 08LAH-9709 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-9709 | 08LAL-9709 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-9710 | 08LT-9710 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 3101
2 | 08L-9710 | 08LBI-9710 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9710 | 08LI-9710 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-9710 | 08LAH-9710 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-9710 | 08LAL-9710 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08LG-2081 | 08LG-2081 |  | 碱洗罐08VE201碱液部分液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3103
1 | 08LG-2082 | 08LG-2082 |  | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3103
1 | 08LG-3554 | 08LG-3554 |  | 高沸塔08CL302液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL302 | 3103
1 | 08LG-3564 | 08LG-3564 |  | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场 | 08VE302 | 3103
1 | 08LG-3592 | 08LG-3592 |  | 真空塔08CL303液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08CL303 | 3103
1 | 08LG-3616 | 08LG-3616 |  | 真空塔回流罐08VE304液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 3103
1 | 08LG-3617 | 08LG-3617 |  | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08HE312 | 3103
1 | 08LG-3622 | 08LG-3622 |  | 喷射器循环罐08VE306液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306 | 3103
1 | 08LG-4035 | 08LG-4035 |  | 输送管汽包08VE411液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE411 | 3103
1 | 08LG-4112 | 08LG-4112 |  | EDC蒸发器08HE401器液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE401 | 3103
1 | 08LG-4151 | 08LG-4151 |  | 急冷洗涤塔08CL401液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-009 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL401 | 3103
1 | 08LG-4154 | 08LG-4154 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 3103
1 | 08LG-4170 | 08LG-4170 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL402 | 3103
1 | 08LG-4384 | 08LG-4384 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场 | 08HE407 | 3103
1 | 08LG-4386 | 08LG-4386 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场 | 08VE407 | 3103
1 | 08LG-5018 | 08LG-5018 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套，界面计 | 现场 | 08VE506 | 3103
1 | 08LG-5243 | 08LG-5243 |  | HCl塔08CL501液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 3103
1 | 08LG-5249 | 08LG-5249 |  | HCl塔回流罐08VE501液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08VE501 | 3103
1 | 08LG-5254 | 08LG-5254 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  | 保冷 | 现场 | 08HE502 | 3103
1 | 08LG-5256 | 08LG-5256 |  | VCM塔08CL502塔底液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 3103
1 | 08LG-5270 | 08LG-5270 |  | VCM塔冷凝器08HE504B液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场 | 08HE504B | 3103
1 | 08LG-5273 | 08LG-5273 |  | VCM塔冷凝器08HE504A液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场 | 08HE504A | 3103
1 | 08LG-5276 | 08LG-5276 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场 | 08VE506 | 3103
1 | 08LG-5282 | 08LG-5282 |  | VCM汽提塔08CL504塔底液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 3103
1 | 08LG-5303 | 08LG-5303 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE507 | 3103
1 | 08LG-5315 | 08LG-5315 |  | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08VE512 | 3103
1 | 08LG-6112 | 08LG-6112 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 3103
1 | 08LG-6114 | 08LG-6114 |  | 磷酸盐配置罐08VE603液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供 | 现场 | 08VE603 | 3103
1 | 08LG-6116 | 08LG-6116 |  | 水合肼配置罐08VE604液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供 | 现场 | 08VE604 | 3103
1 | 08LG-6204 | 08LG-6204 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 3103
1 | 08LG-7027 | 08LG-7027 |  | EDC排气分离罐08VE710液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 3103
1 | 08LG-7046 | 08LG-7046 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08HE701 | 3103
1 | 08LG-7050 | 08LG-7050 |  | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08ZX705S | 3103
1 | 08LG-7051 | 08LG-7051 |  | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08ZX705A | 3103
1 | 08LG-7052 | 08LG-7052 |  | 氯化氢中和溢流罐08VE718液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08VE718 | 3103
1 | 08LG-7057 | 08LG-7057 |  | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 3103
1 | 08LG-7132 | 08LG-7132 |  | 裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK703A | 3103
1 | 08LG-7133 | 08LG-7133 |  | 裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK703B | 3103
1 | 08LG-7138 | 08LG-7138 |  | 干粗EDC储罐08TK702液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK702 | 3103
1 | 08LG-7140 | 08LG-7140 |  | 重副产品储罐08TK731液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK731 | 3103
1 | 08LG-8021 | 08LG-8021 |  | 污水储槽08TK802液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08TK802 | 3103
1 | 08LG-8091 | 08LG-8091 |  | 中和缓冲罐08VE801液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE801 | 3103
1 | 08LG-8101 | 08LG-8101 |  | 废水汽提塔08CL801液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08CL801 | 3103
1 | 08LG-8106 | 08LG-8106 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08HE801 | 3103
1 | 08LG-8123 | 08LG-8123 |  | 污水罐08VE810液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE810 | 3103
1 | 08LG-8124 | 08LG-8124 |  | 工艺废水罐08VE803液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE803 | 3103
1 | 08LG-9005 | 08LG-9005 |  | 干排气分离罐08VE902液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 3103
1 | 08LG-9008 | 08LG-9008 |  | 湿排气分离罐08VE903液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 3103
1 | 08LG-9011 | 08LG-9011 |  | 低压排气分离罐08VE905液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 3103
1 | 08LG-9701 | 08LG-9701 |  | 放空洗涤塔08CL901自干排气阻火器入口管线就地液位计液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 | 6"-EC-9063-C01B |  | 现场 |  | 3103
1 | 08LG-9702 | 08LG-9702 |  | 放空洗涤塔08CL901自湿排气阻火器入口管线就地液位计液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 | 16"-HCL-9019-C71 |  | 现场 |  | 3103
1 | 08LG-9711 | 08LG-9711 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 3103
1 | 08LG-9718 | 08LG-9718 |  | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 3103
1 | 08P-1009 | 08PT-1009 |  | 加氢反应器08RC105压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 4101
2 | 08P-1009 | 08PBI-1009 |  | 加氢反应器08RC105压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1009 | 08PI-1009 |  | 加氢反应器08RC105压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-1042 | 08PSH-1042 |  | PSE-1149 / PSV-1124 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0100-20-001 | 3"-HCL-1045-C08-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-1042 | 08PBI-1042 |  | PSE-1149 / PSV-1124 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1042 | 08PAH-1042 |  | PSE-1149 / PSV-1124 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-1063 | 08PT-1063 |  | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-1063 | 08PBI-1063 |  | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1063 | 08PIC-1063 |  | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-1063 | 08PAH-1063 |  | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-1063 | 08PBO-1063 |  | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-1063 | 08PV-1063 |  | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCl-1046-C08 | FO,TSO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-1064 | 08PZT-1064 |  | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-1064 | 08PZBI-1064 |  | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | 信号去：SIS-101 | 现场机柜间
3 | 08P-1064 | 08PZS-1064 |  | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | SIS
4 | 08P-1064 | 08PZSLL-1064 |  | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | SIS
5 | 08P-1064 | 08PZI-1064 |  | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-1064 | 08PZAL-1064 |  | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-1064 | 08PZALL-1064 |  | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-1128 | 08PSH-1128 |  | PSE-1147 / PSV-1125 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0100-20-001 | 2"-HCL-1035-C01E-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-1128 | 08PBI-1128 |  | PSE-1147 / PSV-1125 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1128 | 08PAH-1128 |  | PSE-1147 / PSV-1125 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-1141 | 08PT-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1032-C01E-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-1141 | 08PBI-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1141 | 08PIC-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-1141 | 08PAH-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-1141 | 08PAL-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08P-1141 | 08PBO-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-1141 | 08PZV-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C08-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
8 | 08P-1141 | 08PZOV-1141A |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | 信号来自：SIS-105,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
9 | 08P-1141 | 08PZOV-1141B |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | 信号来自：SIS-105,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
10 | 08P-1141 | 08PZC-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | 信号去：SIS-102,105,152 | 现场
11 | 08P-1141 | 08PZLC-1141 |  | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SL | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-1154 | 08PSH-1154 |  | PSE-1150 / PSV-1153 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0100-20-001 | 3"-HCL-1045-C08-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-1154 | 08PBI-1154 |  | PSE-1150 / PSV-1153 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1154 | 08PAH-1154 |  | PSE-1150 / PSV-1153 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-2084 | 08PSH-2084 |  | PSE-2047 / PSV-2057 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0200-20-001 | 4"-EC-2070-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-2084 | 08PBI-2084 |  | PSE-2047 / PSV-2057 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-2084 | 08PAH-2084 |  | PSE-2047 / PSV-2057 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-2086 | 08PSH-2086 |  | PSE-2046 / PSV-2088 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0200-20-001 | 4"-EC-2070-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-2086 | 08PBI-2086 |  | PSE-2046 / PSV-2088 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-2086 | 08PAH-2086 |  | PSE-2046 / PSV-2088 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-2011 | 08PT-2011 |  | 碱洗罐08VE201压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 4101
2 | 08P-2011 | 08PBI-2011 |  | 碱洗罐08VE201压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-2011 | 08PI-2011 |  | 碱洗罐08VE201压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-2011 | 08PAH-2011 |  | 碱洗罐08VE201压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-3316A | 08PSH-3316A |  | PSE-3387 / PSV-3321 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 6"-EC-3048-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3316A | 08PBI-3316A |  | PSE-3387 / PSV-3321 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3316A | 08PAH-3316A |  | PSE-3387 / PSV-3321 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3316B | 08PSH-3316B |  | PSE-3387B / PSV-3321B | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 6"-EC-3006-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3316B | 08PBI-3316B |  | PSE-3387B / PSV-3321B | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3316B | 08PAH-3316B |  | PSE-3387B / PSV-3321B | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3331 | 08PSH-3331 |  | PSE-3388 / PSV-3389 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 6"-EC-3043-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3331 | 08PBI-3331 |  | PSE-3388 / PSV-3389 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3331 | 08PAH-3331 |  | PSE-3388 / PSV-3389 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3338 | 08PSH-3338 |  | PSE-3595 / PSV-3490 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-006 | 8"-EC-3056-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3338 | 08PBI-3338 |  | PSE-3595 / PSV-3490 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3338 | 08PAH-3338 |  | PSE-3595 / PSV-3490 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3339 | 08PSH-3339 |  | PSE-3493 / PSV-3494 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-006 | 8"-EC-3056-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3339 | 08PBI-3339 |  | PSE-3493 / PSV-3494 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3339 | 08PAH-3339 |  | PSE-3493 / PSV-3494 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3340 | 08PSH-3340 |  | PSE-3491 / PSV-3492 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3136-C01D-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3340 | 08PBI-3340 |  | PSE-3491 / PSV-3492 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3340 | 08PAH-3340 |  | PSE-3491 / PSV-3492 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3341 | 08PSH-3341 |  | PSE-3502 / PSV-3503 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3134-C01D-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3341 | 08PBI-3341 |  | PSE-3502 / PSV-3503 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3341 | 08PAH-3341 |  | PSE-3502 / PSV-3503 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3342 | 08PSH-3342 |  | PSE-3513 / PSV-3514 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-007 | 4"-EC-3169-C01A-AS | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3342 | 08PBI-3342 |  | PSE-3513 / PSV-3514 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3342 | 08PAH-3342 |  | PSE-3513 / PSV-3514 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-3343 | 08PSH-3343 |  | PSE-3511 / PSV-3512 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-007 | 4"-EC-3169-C01A-AS | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3343 | 08PBI-3343 |  | PSE-3511 / PSV-3512 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3343 | 08PAH-3343 |  | PSE-3511 / PSV-3512 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-3357 | 08PSH-3357 |  | PSE-3365 / PSV-3366 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3094-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3357 | 08PBI-3357 |  | PSE-3365 / PSV-3366 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3357 | 08PAH-3357 |  | PSE-3365 / PSV-3366 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3367 | 08PSH-3367 |  | PSE-3355 / PSV-3356 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3092-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3367 | 08PBI-3367 |  | PSE-3355 / PSV-3356 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3367 | 08PAH-3367 |  | PSE-3355 / PSV-3356 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3385 | 08PZT-3385 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3385 | 08PZBI-3385 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3385 | 08PZS-3385 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | SIS
4 | 08P-3385 | 08PZSHH-3385 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  | SIS-307 | SIS
5 | 08P-3385 | 08PZAHH-3385 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0300-20-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-3386 | 08PT-3386 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3386 | 08PBI-3386 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3386 | 08PI-3386 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-3386 | 08PAH-3386 |  | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3390 | 08PDT-3390 |  | 高沸塔08CL302压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 | 08CL302 | 4103
2 | 08P-3390 | 08PDBI-3390 |  | 高沸塔08CL302压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3390 | 08PDI-3390 |  | 高沸塔08CL302压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08P-3390 | 08PDAH-3390 |  | 高沸塔08CL302压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3409 | 08PT-3409 |  | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-004 |  | 伴热 | 现场 | 08VE302 | 4101
2 | 08P-3409 | 08PBI-3409 |  | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3409 | 08PIC-3409 |  | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  | 分程调节 | DCS
4 | 08P-3409 | 08PAH-3409 |  | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
5 | 08P-3409 | 08PAL-3409 |  | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
6 | 08P-3409 | 08PBO-3409A |  | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-3409 | 08PBO-3409B |  | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-3409 | 08PV-3409A |  | 高沸塔回流罐08VE302压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3086-C01A | FO | 现场 |  | 6001
9 | 08P-3409 | 08PV-3409B |  | 高沸塔回流罐08VE302压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 1 1/2"-NG-3090-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-3499 | 08PDT-3499 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 | 08CL303 | 4101
2 | 08P-3499 | 08PDBI-3499 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3499 | 08PDI-3499 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3501 | 08PT-3501 |  | 真空塔08CL303压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 4101
2 | 08P-3501 | 08PBI-3501 |  | 真空塔08CL303压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3501 | 08PI-3501 |  | 真空塔08CL303压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-3501 | 08PAH-3501 |  | 真空塔08CL303压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3521 | 08PT-3521 |  | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08HE312 | 4101
2 | 08P-3521 | 08PBI-3521 |  | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3521 | 08PIC-3521 |  | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-3521 | 08PAH-3521 |  | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08P-3521 | 08PBO-3521 |  | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-3521 | 08PV-3521 |  | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 3"-RRH-3175-F03-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-3523 | 08PT-3523 |  | 真空塔回流罐08VE304压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 4101
2 | 08P-3523 | 08PBI-3523 |  | 真空塔回流罐08VE304压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3523 | 08PIC-3523 |  | 真空塔回流罐08VE304压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-3523 | 08PAH-3523 |  | 真空塔回流罐08VE304压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08P-3523 | 08PBO-3523 |  | 真空塔回流罐08VE304压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-3523 | 08PV-3523 |  | 真空塔回流罐08VE304压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3171-C01A-AS | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-3525 | 08PT-3525 |  | 干放空总管压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3171-C01A-AS |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3525 | 08PBI-3525 |  | 干放空总管压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3525 | 08PIC-3525 |  | 干放空总管压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-3525 | 08PAH-3525 |  | 干放空总管压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08P-3525 | 08PBO-3525A |  | 干放空总管压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-3525 | 08PBO-3525B |  | 干放空总管压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-3525 | 08PY-3525C |  | 干放空总管压力 | PY - 软件功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
8 | 08P-3525 | 08PY-3525D |  | 干放空总管压力 | PY - 软件功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  | 08PIC-3525,08AIC-3516选择功能 | DCS
9 | 08P-3525 | 08PV-3525A |  | 真空塔回流罐08VE304尾气压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3163-C01A-AS | FO | 现场 |  | 6001
10 | 08P-3525 | 08PV-3525B |  | 真空塔回流罐08VE304氮气压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1"-NG-3173-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-3568 | 08PSH-3568 |  | PSE-3403 / PSV-3404 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-004 | 1 1/2"-EC-3082-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3568 | 08PBI-3568 |  | PSE-3403 / PSV-3404 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3568 | 08PAH-3568 |  | PSE-3403 / PSV-3404 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-3569 | 08PSH-3569 |  | PSE-3405 / PSV-3406 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-004 | 1 1/2"-EC-3082-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3569 | 08PBI-3569 |  | PSE-3405 / PSV-3406 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3569 | 08PAH-3569 |  | PSE-3405 / PSV-3406 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-3640 | 08PT-3640 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3640 | 08PBI-3640 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3640 | 08PI-3640 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-3640 | 08PAH-3640 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3644 | 08PZT-3644 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3644 | 08PZBI-3644 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3644 | 08PZS-3644 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | SIS
4 | 08P-3644 | 08PZSHH-3644 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 信号至SIS-304 | SIS
5 | 08P-3644 | 08PZAHH-3644 |  | 真空塔08CL303顶部压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0300-20-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4028 | 08PT-4028 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 4101
2 | 08P-4028 | 08PBI-4028 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4028 | 08PIC-4028 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-4028 | 08PAH-4028 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08P-4028 | 08PAL-4028 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
7 | 08P-4028 | 08PBO-4028A |  | 输送管汽包08VE411压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  | 分程 | 现场机柜间
8 | 08P-4028 | 08PBO-4028B |  | 输送管汽包08VE411压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  | 分程 | 现场机柜间
9 | 08P-4028 | 08PZV-4028A |  | 输送管汽包08VE411压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
10 | 08P-4028 | 08PZV-4028B |  | 输送管汽包08VE411压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | FO | 现场 |  | 6001
11 | 08P-4028 | 08PZOV-4028A |  | 输送管汽包08VE411压力调节阀 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-007 |  | 信号来自：SIS-403 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
12 | 08P-4028 | 08PSOV-4028B |  | 输送管汽包08VE411压力调节阀 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-007 |  | 信号来自：SIS-403 | 现场
1 | 08P-4038 | 08PZT-4038 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 4101
2 | 08P-4038 | 08PZBI-4038 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4038 | 08PZS-4038 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 信号至：SIS-401 | SIS
4 | 08P-4038 | 08PZSHH-4038 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | SIS
5 | 08P-4038 | 08PZAHH-4038 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4040 | 08PZT-4040 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4040 | 08PZBI-4040 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4040 | 08PZS-4040 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  | 信号至：SIS-401 | SIS
4 | 08P-4040 | 08PZSLL-4040 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | SIS
5 | 08P-4040 | 08PZALL-4040 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-005 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4041 | 08PT-4041 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4041 | 08PBI-4041 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4041 | 08PI-4041 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-4041 | 08PAL-4041 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4042 | 08PT-4042 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4042 | 08PBI-4042 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4042 | 08PI-4042 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-4042 | 08PAL-4042 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4043 | 08PT-4043 |  | EDC蒸发器08HE401压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE401 | 4101
2 | 08P-4043 | 08PBI-4043 |  | EDC蒸发器08HE401压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4043 | 08PI-4043 |  | EDC蒸发器08HE401压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-4043 | 08PAL-4043 |  | EDC蒸发器08HE401压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4048 | 08PSH-4048 |  | PSE-4046 / PSV-4047 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-005 | 4"-EC-4054-F01C-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4048 | 08PBI-4048 |  | PSE-4046 / PSV-4047 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4048 | 08PAH-4048 |  | PSE-4046 / PSV-4047 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4053 | 08PZT-4053 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4053 | 08PZBI-4053 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4053 | 08PZS-4053 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | SIS
4 | 08P-4053 | 08PZSLL-4053 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | SIS
5 | 08P-4053 | 08PZALL-4053 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-005 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4057 | 08PSH-4057 |  | PSE-4112 / PSV-4114 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-005 | 4"-EC-4054-F01C-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4057 | 08PBI-4057 |  | PSE-4112 / PSV-4114 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4057 | 08PAH-4057 |  | PSE-4112 / PSV-4114 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4204 | 08PDT-4204 |  | 急冷洗涤塔08CL401过滤器2压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4090-F42-HC/6"-VC-4092-F42-HC | 隔膜式 | 现场 |  | 4103
2 | 08P-4204 | 08PDBI-4204 |  | 急冷洗涤塔08CL401过滤器2压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4204 | 08PDI-4204 |  | 急冷洗涤塔08CL401过滤器2压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08P-4204 | 08PDAH-4204 |  | 急冷洗涤塔08CL401过滤器2压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4205 | 08PSH-4205 |  | PSE-4202 / PSV-4203 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-009 | 1 1/2"-VC-4105-F42-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4205 | 08PBI-4205 |  | PSE-4202 / PSV-4203 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4205 | 08PAH-4205 |  | PSE-4202 / PSV-4203 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4207 | 08PSH-4207 |  | PSE-4210 / PSV-4206 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-009 | 1 1/2"-VC-4619-F42-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4207 | 08PBI-4207 |  | PSE-4210 / PSV-4206 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4207 | 08PAH-4207 |  | PSE-4210 / PSV-4206 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4213 | 08PT-4213 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4213 | 08PBI-4213 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4213 | 08PI-4213 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08P-4213 | 08PAH-4213 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
5 | 08P-4213 | 08PAL-4213 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4228 | 08PZT-4228 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 4002
2 | 08P-4228 | 08PZBI-4228 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4228 | 08PZS-4228 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  | 信号去：SIS-501 | SIS
4 | 08P-4228 | 08PZI-4228 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-013 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08P-4228 | 08PZAH-4228 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-013 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4234 | 08PDT-4234 |  | 急冷洗涤塔08CL401过滤器1压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4610-F42-HC/6"-VC-4612-F42-HC |  | 现场 |  | 4103
2 | 08P-4234 | 08PDBI-4234 |  | 急冷洗涤塔08CL401过滤器1压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4234 | 08PDI-4234 |  | 急冷洗涤塔08CL401过滤器1压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08P-4234 | 08PDAH-4234 |  | 急冷洗涤塔08CL401过滤器1压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4267 | 08PDT-4267 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 | 08CL402 | 4101
2 | 08P-4267 | 08PDBI-4267 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4267 | 08PDI-4267 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08P-4267 | 08PDAH-4267 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08P-4267 | 08PDAL-4267 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-4270 | 08PT-4270 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4270 | 08PBI-4270 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4270 | 08PI-4270 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08P-4270 | 08PAH-4270 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08P-4270 | 08PAL-4270 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-4272 | 08PSH-4272 |  | PSE-4274 / PSV-4273 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-011 | 2"-VC-4141-F01F-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4272 | 08PBI-4272 |  | PSE-4274 / PSV-4273 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4272 | 08PAH-4272 |  | PSE-4274 / PSV-4273 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-4278 | 08PSH-4278 |  | PSE-4275 / PSV-4276 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-011 | 2"-VC-4141-F01F-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4278 | 08PBI-4278 |  | PSE-4275 / PSV-4276 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4278 | 08PAH-4278 |  | PSE-4275 / PSV-4276 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-4294 | 08PSH-4294 |  | PSE-4291 / PSV-4292 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-012 | 2"-VC-4155-F01F-CE | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4294 | 08PBI-4294 |  | PSE-4291 / PSV-4292 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4294 | 08PAH-4294 |  | PSE-4291 / PSV-4292 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08P-4295 | 08PSH-4295 |  | PSE-4293 / PSV-4279 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-012 | 2"-VC-4155-F01F-CE | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4295 | 08PBI-4295 |  | PSE-4293 / PSV-4279 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4295 | 08PAH-4295 |  | PSE-4293 / PSV-4279 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08P-4302 | 08PT-4302 |  | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-DES-4017-F01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4302 | 08PBI-4302 |  | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4302 | 08PIC-4302 |  | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-4302 | 08PAH-4302 |  | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-4302 | 08PBO-4302 |  | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-4302 | 08PV-4302 |  | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-002 | 4"-DES-4017-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-4306 | 08PZT-4306 |  | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4306 | 08PZBI-4306 |  | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4306 | 08PZS-4306 |  | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  | 联锁：SIS-401 | SIS
4 | 08P-4306 | 08PZSHH-4306 |  | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
5 | 08P-4306 | 08PZSL-4306 |  | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
6 | 08P-4306 | 08PZI-4306 |  | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-4306 | 08PZAHH-4306 |  | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08P-4306 | 08PZAL-4306 |  | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4316 | 08PSH-4316 |  | PSE-4319 / PSV-4372 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4082-F01F-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4316 | 08PBI-4316 |  | PSE-4319 / PSV-4372 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4316 | 08PAH-4316 |  | PSE-4319 / PSV-4372 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4323 | 08PSH-4323 |  | PSE-4321 / PSV-4320 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4082-F01F-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4323 | 08PBI-4323 |  | PSE-4321 / PSV-4320 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4323 | 08PAH-4323 |  | PSE-4321 / PSV-4320 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4327 | 08PSH-4327 |  | PSE-4326 / PSV-4378 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-013 | 3"-VC-4088-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4327 | 08PBI-4327 |  | PSE-4326 / PSV-4378 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4327 | 08PAH-4327 |  | PSE-4326 / PSV-4378 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08P-4328 | 08PSH-4328 |  | PSE-4324 / PSV-4325 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-013 | 3"-VC-4088-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4328 | 08PBI-4328 |  | PSE-4324 / PSV-4325 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4328 | 08PAH-4328 |  | PSE-4324 / PSV-4325 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08P-4370 | 08PSH-4370 |  | PSE-4368 / PSV-4367 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-012 | 1 1/2"-HCL-4157-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4370 | 08PBI-4370 |  | PSE-4368 / PSV-4367 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4370 | 08PAH-4370 |  | PSE-4368 / PSV-4367 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08P-4371 | 08PSH-4371 |  | PSE-4366 / PSV-4282 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-012 | 1 1/2"-HCL-4770-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4371 | 08PBI-4371 |  | PSE-4366 / PSV-4282 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4371 | 08PAH-4371 |  | PSE-4366 / PSV-4282 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08P-4382 | 08PT-4382 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-012 | 6"-RRH-4774-F03-CC |  | 现场 | 08HE407 | 4101
2 | 08P-4382 | 08PBI-4382 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4382 | 08PIC-4382 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
4 | 08P-4382 | 08PAH-4382 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
5 | 08P-4382 | 08PBO-4382 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-4382 | 08PV-4382 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 6"-RRH-4774-F03-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-4614 | 08PZT-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-001 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200930
2 | 08P-4614 | 08PZBI-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-001 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200930
3 | 08P-4614 | 08PZS-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200930
4 | 08P-4614 | 08PZSHH-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200930
5 | 08P-4614 | 08PZAHH-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-001 |  | SIS-DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200930
1 | 08P-4627 | 08PT-4627 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 6"-EC-7104-F01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4627 | 08PBI-4627 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4627 | 08PIC-4627 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-4627 | 08PBO-4627 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-4627 | 08PV-4627 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4022-F01 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-4648 | 08PZT-4648 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4648 | 08PZBI-4648 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-015 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间
3 | 08P-4648 | 08PZS-4648 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
4 | 08P-4648 | 08PZSHH-4648 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
5 | 08P-4648 | 08PZAHH-4648 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-DCS | DCS
1 | 08P-4649 | 08PZT-4649 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4649 | 08PZBI-4649 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-015 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间
3 | 08P-4649 | 08PZS-4649 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
4 | 08P-4649 | 08PZSLL-4649 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
5 | 08P-4649 | 08PZALL-4649 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-DCS | DCS
1 | 08P-4650 | 08PT-4650 |  | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4650 | 08PBI-4650 |  | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4650 | 08PIC-4650 |  | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
4 | 08P-4650 | 08PAH-4650 |  | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08P-4650 | 08PAL-4650 |  | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
6 | 08P-4650 | 08PBO-4650 |  | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-4650 | 08PV-4650 |  | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-4657 | 08PT-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4657 | 08PBI-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4657 | 08PIC-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
4 | 08P-4657 | 08PAH-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08P-4657 | 08PAL-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
6 | 08P-4657 | 08PBO-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-4657 | 08PZV-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 6001
8 | 08P-4657 | 08PZOV-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 联锁来自：SIS-401 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
9 | 08P-4657 | 08PZC-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 联锁去：SIS-401 | 现场
10 | 08P-4657 | 08PZLC-4657 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4660 | 08PZT-4660 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4660 | 08PZBI-4660 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4660 | 08PZS-4660 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
4 | 08P-4660 | 08PZSHH-4660 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
5 | 08P-4660 | 08PZSL-4660 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
6 | 08P-4660 | 08PZI-4660 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-4660 | 08PZAHH-4660 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08P-4660 | 08PZAL-4660 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4663 | 08PT-4663 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4663 | 08PBI-4663 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4663 | 08PI-4663 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-4663 | 08PAH-4663 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-4664 | 08PT-4664 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4664 | 08PBI-4664 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4664 | 08PI-4664 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-4664 | 08PAH-4664 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-4687 | 08PT-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4687 | 08PBI-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4687 | 08PIC-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
4 | 08P-4687 | 08PAH-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08P-4687 | 08PAL-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
6 | 08P-4687 | 08PBO-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-4687 | 08PZV-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 6001
8 | 08P-4687 | 08PZOV-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 联锁来自：SIS-401 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
9 | 08P-4687 | 08PZC-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 联锁去：SIS-401 | 现场
10 | 08P-4687 | 08PZLC-4687 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4688 | 08PZT-4688 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4688 | 08PZBI-4688 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-015 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间
3 | 08P-4688 | 08PZS-4688 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
4 | 08P-4688 | 08PZSHH-4688 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
5 | 08P-4688 | 08PZAHH-4688 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-DCS | DCS
1 | 08P-4689 | 08PZT-4689 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 | 信号去：SIS-401 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4689 | 08PZBI-4689 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4689 | 08PZS-4689 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
4 | 08P-4689 | 08PZSLL-4689 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
5 | 08P-4689 | 08PZALL-4689 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-DCS | DCS
1 | 08P-4796 | 08PSH-4796 |  | PSE-4793 / PSV-4795 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-013 | 3"-EC-4759-F01-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4796 | 08PBI-4796 |  | PSE-4793 / PSV-4795 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4796 | 08PAH-4796 |  | PSE-4793 / PSV-4795 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08P-4800 | 08PSH-4800 |  | PSE-4797 / PSV-4799 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-013 | 3"-EC-4759-F01-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4800 | 08PBI-4800 |  | PSE-4797 / PSV-4799 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4800 | 08PAH-4800 |  | PSE-4797 / PSV-4799 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08P-5009 | 08PT-5009 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5009 | 08PBI-5009 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5009 | 08PIC-5009 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-5009 | 08PAH-5009 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08P-5009 | 08PAL-5009 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
6 | 08P-5009 | 08PBO-5009A |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-5009 | 08PBO-5009B |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-5009 | 08PV-5009A |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空量调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-5009 | 08PV-5009B |  | VCM汽提塔08CL504冷凝器循环水出口调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 6"-WR-5151-C01C | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-5010 | 08PT-5010 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场 | 08VE506 | 4101
2 | 08P-5010 | 08PBI-5010 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5010 | 08PI-5010 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | SIS
5 | 08P-5010 | 08PAH-5010 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-5012 | 08PT-5012 |  | VCM汽提塔冷凝器08HE508放空压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5012 | 08PBI-5012 |  | VCM汽提塔冷凝器08HE508放空压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5012 | 08PI-5012 |  | VCM汽提塔冷凝器08HE508放空压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | SIS
5 | 08P-5012 | 08PAH-5012 |  | VCM汽提塔冷凝器08HE508放空压力 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-5030 | 08PT-5030 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-004 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5030 | 08PBI-5030 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5030 | 08PIC-5030 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  | 信号去08LIC-5024 | DCS
4 | 08P-5030 | 08PAH-5030 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
5 | 08P-5030 | 08PAL-5030 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-5031 | 08PZT-5031 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-004 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5031 | 08PZBI-5031 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5031 | 08PZS-5031 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | SIS
4 | 08P-5031 | 08PZSHH-5031 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  | SIS-502 | SIS
5 | 08P-5031 | 08PZAHH-5031 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-5047 | 08PT-5047 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-002 | 12"-RRL-5037-F03-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5047 | 08PBI-5047 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5047 | 08PIC-5047 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  | SP来自08PIC-5352 | DCS
4 | 08P-5047 | 08PAH-5047 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-5047 | 08PAL-5047 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
6 | 08P-5047 | 08PBO-5047 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-5047 | 08PV-5047 |  | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 12"-RRL-5037-F03-CC | FO | 现场 |  | 6003
1 | 08P-5053 | 08PSH-5053 |  | PSE-5052 / PSV-5050 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-002 | 4"-HCL-5041-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5053 | 08PBI-5053 |  | PSE-5052 / PSV-5050 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5053 | 08PAH-5053 |  | PSE-5052 / PSV-5050 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-5054 | 08PSH-5054 |  | PSE-5051 / PSV-5056 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-002 | 4"-HCL-5402-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5054 | 08PBI-5054 |  | PSE-5051 / PSV-5056 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5054 | 08PAH-5054 |  | PSE-5051 / PSV-5056 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-5055 | 08PT-5055 |  | HCl塔回流罐08VE501压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-002 | 2"-HCL-5043-C08-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5055 | 08PBI-5055 |  | HCl塔回流罐08VE501压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5055 | 08PI-5055 |  | HCl塔回流罐08VE501压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-5055 | 08PAH-5055 |  | HCl塔回流罐08VE501压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-5055 | 08PAL-5055 |  | HCl塔回流罐08VE501压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-5075 | 08PDT-5075 |  | HCl塔08CL501压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-001 | 10"-HCL-5002-C08-CC |  | 现场 | 08CL501 | 4101
2 | 08P-5075 | 08PDBI-5075 |  | HCl塔08CL501压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5075 | 08PDI-5075 |  | HCl塔08CL501压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-5075 | 08PDAH-5075 |  | HCl塔08CL501压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-5077 | 08PT-5077 |  | 急冷洗涤塔08CL401气相去HCl塔压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5077 | 08PBI-5077 |  | 急冷洗涤塔08CL401气相去HCl塔压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5077 | 08PI-5077 |  | 急冷洗涤塔08CL401气相去HCl塔压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-5078 | 08PZT-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-001 | 10"-HCL-5002-C08-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5078 | 08PZBI-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5078 | 08PZS-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS
4 | 08P-5078 | 08PZSHH-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  | SIS-501 | SIS
5 | 08P-5078 | 08PZSH-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZSH - SIS 内部开关 (低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  | SIS-507 | SIS
6 | 08P-5078 | 08PZI-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-5078 | 08PZAH-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08P-5078 | 08PZAHH-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08P-5078 | 08PZAL-5078 |  | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-5082 | 08PSH-5082 |  | PSE-5080 / PSV-5081 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-001 | 4"-HCL-5003-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5082 | 08PBI-5082 |  | PSE-5080 / PSV-5081 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5082 | 08PAH-5082 |  | PSE-5080 / PSV-5081 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-5084 | 08PSH-5084 |  | PSE-5079 / PSV-5083 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-001 | 4"-HCL-5400-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5084 | 08PBI-5084 |  | PSE-5079 / PSV-5083 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5084 | 08PAH-5084 |  | PSE-5079 / PSV-5083 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-5103 | 08PSH-5103 |  | PSE-5116 / PSV-5125 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 1 1/2"-EC-5229-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5103 | 08PBI-5103 |  | PSE-5116 / PSV-5125 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5103 | 08PAH-5103 |  | PSE-5116 / PSV-5125 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5105 | 08PSH-5105 |  | PSE-5119 / PSV-5118 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 2"-EC-5239-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5105 | 08PBI-5105 |  | PSE-5119 / PSV-5118 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5105 | 08PAH-5105 |  | PSE-5119 / PSV-5118 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5107 | 08PSH-5107 |  | PSE-5112 / PSV-5106 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 2"-EC-5236-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5107 | 08PBI-5107 |  | PSE-5112 / PSV-5106 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5107 | 08PAH-5107 |  | PSE-5112 / PSV-5106 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5109 | 08PSH-5109 |  | PSE-5110 / PSV-5111 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 2"-EC-5236-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5109 | 08PBI-5109 |  | PSE-5110 / PSV-5111 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5109 | 08PAH-5109 |  | PSE-5110 / PSV-5111 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5113 | 08PSH-5113 |  | PSE-5115 / PSV-5114 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 1 1/2"-EC-5229-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5113 | 08PBI-5113 |  | PSE-5115 / PSV-5114 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5113 | 08PAH-5113 |  | PSE-5115 / PSV-5114 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5117 | 08PSH-5117 |  | PSE-5120 / PSV-5104 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 2"-EC-5239-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5117 | 08PBI-5117 |  | PSE-5120 / PSV-5104 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5117 | 08PAH-5117 |  | PSE-5120 / PSV-5104 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5121 | 08PSH-5121 |  | PSE-5124 / PSV-5101 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 3"-EC-5223-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5121 | 08PBI-5121 |  | PSE-5124 / PSV-5101 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5121 | 08PAH-5121 |  | PSE-5124 / PSV-5101 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5126 | 08PSH-5126 |  | PSE-5123 / PSV-5122 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 3"-EC-5223-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5126 | 08PBI-5126 |  | PSE-5123 / PSV-5122 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5126 | 08PAH-5126 |  | PSE-5123 / PSV-5122 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5131 | 08PT-5131 |  | 氯化物自界区压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5131 | 08PBI-5131 |  | 氯化物自界区压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5131 | 08PI-5131 |  | 氯化物自界区压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 信号去：08FY-5129A | DCS
4 | 08P-5131 | 08PAL-5131 |  | 氯化物自界区压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5132 | 08PZT-5132 |  | 氯化物自界区压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A-ET |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5132 | 08PZBI-5132 |  | 氯化物自界区压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5132 | 08PZS-5132 |  | 氯化物自界区压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | SIS
4 | 08P-5132 | 08PZSLL-5132 |  | 氯化物自界区压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | SIS
5 | 08P-5132 | 08PZALL-5132 |  | 氯化物自界区压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-5136 | 08PT-5136 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-007 | 3"-WVH-5202-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5136 | 08PBI-5136 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5136 | 08PIC-5136 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-5136 | 08PBO-5136A |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-5136 | 08PBO-5136B |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-5136 | 08PV-5136A |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-007 | 2"-NG-5204-C01 | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08P-5136 | 08PV-5136B |  | 氮气去洗涤塔排污分离罐08VE507调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-007 | 2"-WVH-5201-C71 | FO | 现场 |  | 6001
8 | 08P-5136 | 08PBO-5136C |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
9 | 08P-5136 | 08PI-5136A |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507去WVH调节阀 | PI - 就地指示器 (Pressure) | AO | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场
1 | 08P-5150 | 08PSH-5150 |  | PSE-5137 / PSV-5138 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-007 | 3"-WVH-5202-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5150 | 08PBI-5150 |  | PSE-5137 / PSV-5138 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5150 | 08PAH-5150 |  | PSE-5137 / PSV-5138 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-5156 | 08PSH-5156 |  | PSE-5158 / PSV-5157 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-007 | 3"-VC-5185-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5156 | 08PBI-5156 |  | PSE-5158 / PSV-5157 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5156 | 08PAH-5156 |  | PSE-5158 / PSV-5157 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-5177 | 08PSH-5177 |  | PSE-5178 / PSV-5282 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-005 | 1 1/2"-VC-5124-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5177 | 08PBI-5177 |  | PSE-5178 / PSV-5282 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5177 | 08PAH-5177 |  | PSE-5178 / PSV-5282 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5180 | 08PSH-5180 |  | PSE-5179 / PSV-5281 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-005 | 1 1/2"-VC-5124-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5180 | 08PBI-5180 |  | PSE-5179 / PSV-5281 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5180 | 08PAH-5180 |  | PSE-5179 / PSV-5281 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5185 | 08PSH-5185 |  | PSE-5183/ PSV-5182 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-005 | 3"-VC-5114-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5185 | 08PBI-5185 |  | PSE-5183 / PSV-5182 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5185 | 08PAH-5185 |  | PSE-5183 / PSV-5182 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5188 | 08PSH-5188 |  | PSE-5184 / PSV-5186 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-005 | 3"-VC-5114-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5188 | 08PBI-5188 |  | PSE-5184 / PSV-5186 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5188 | 08PAH-5188 |  | PSE-5184 / PSV-5186 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5200 | 08PDT-5200 |  | VCM塔08CL502压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 | 08CL502 | 4103
2 | 08P-5200 | 08PDBI-5200 |  | VCM塔08CL502压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5200 | 08PDI-5200 |  | VCM塔08CL502压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-5200 | 08PDAH-5200 |  | VCM塔08CL502压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
5 | 08P-5200 | 08PDAL-5200 |  | VCM塔08CL502压力 | PDAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5210 | 08PT-5210 |  | VCM塔08CL502塔顶出料压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5210 | 08PBI-5210 |  | VCM塔08CL502塔顶出料压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5210 | 08PI-5210 |  | VCM塔08CL502塔顶出料压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-5210 | 08PAH-5210 |  | VCM塔08CL502塔顶出料压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5215 | 08PSH-5215 |  | PSE-5214 / PSV-5212 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | 8"-VC-5067-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5215 | 08PBI-5215 |  | PSE-5214 / PSV-5212 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5215 | 08PAH-5215 |  | PSE-5214 / PSV-5212 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5216 | 08PSH-5216 |  | PSE-5213 / PSV-5211 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | 8"-VC-5067-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5216 | 08PBI-5216 |  | PSE-5213 / PSV-5211 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5216 | 08PAH-5216 |  | PSE-5213 / PSV-5211 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5221 | 08PSH-5221 |  | PSE-5219 / PSV-5220 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | 6"-EC-5071-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5221 | 08PBI-5221 |  | PSE-5219 / PSV-5220 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5221 | 08PAH-5221 |  | PSE-5219 / PSV-5220 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5223 | 08PSH-5523 |  | PSE-5221 / PSV-5222 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | 6"-EC-5077-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5223 | 08PBI-5523 |  | PSE-5221 / PSV-5222 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5223 | 08PAH-5523 |  | PSE-5221 / PSV-5222 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5235 | 08PT-5235 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-002 | 8"-HCL-5001-C08-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5235 | 08PBI-5235 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5235 | 08PI-5235 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-5235 | 08PAH-5235 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-5283 | 08PDT-5283 |  | VCM汽提塔08CL504压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-005 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 | 08CL504 | 4101
2 | 08P-5283 | 08PBI-5283 |  | VCM汽提塔08CL504压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5283 | 08PDI-5283 |  | VCM汽提塔08CL504压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-5283 | 08PDAH-5283 |  | VCM汽提塔08CL504压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
5 | 08P-5283 | 08PDAL-5283 |  | VCM汽提塔08CL504压力 | PDAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5299 | 08PZT-5299 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5299 | 08PZBI-5299 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5299 | 08PZS-5299 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  | SIS-503 | SIS
4 | 08P-5299 | 08PZSHH-5299 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | SIS
5 | 08P-5299 | 08PZAHH-5299 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-5352 | 08PT-5352 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-002 | 8"-HCL-5001-C08-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5352 | 08PBI-5352 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5352 | 08PIC-5352 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  | 信号去08PIC-5047的SP | DCS
4 | 08P-5352 | 08PAH-5352 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-5352 | 08PAL-5352 |  | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-6005 | 08PT-6005 |  | 低低压蒸汽管网压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-003 | 4"-CLL-6050-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6005 | 08PBI-6005 |  | 低低压蒸汽管网压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6005 | 08PI-6005 |  | 低低压蒸汽管网压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-6103 | 08PT-6103 |  | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6103 | 08PBI-6103 |  | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6103 | 08PI-6103 |  | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 信号去08FY-6101 | DCS
4 | 08P-6103 | 08PAH-6103 |  | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-6103 | 08PAL-6103 |  | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-6105 | 08PT-6105 |  | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 | 10"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6105 | 08PBI-6105 |  | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6105 | 08PIC-6105 |  | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-6105 | 08PBO-6105 |  | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-6105 | 08PV-6105 |  | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-6110 | 08PT-6110 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 4101
2 | 08P-6110 | 08PBI-6110 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6110 | 08PI-6110 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-6109 | 08PT-6109 |  | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6109 | 08PBI-6109 |  | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6109 | 08PIC-6109 |  | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  | 信号去：08FY-6102 | DCS
4 | 08P-6109 | 08PAH-6109 |  | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-6109 | 08PAL-6109 |  | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
6 | 08P-6109 | 08PBO-6109 |  | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-6109 | 08PV-6109 |  | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 6"-SL-6026-C01-HC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-6205 | 08PT-6205 |  | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-003 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6205 | 08PBI-6205 |  | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6205 | 08PIC-6205 |  | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-6205 | 08PBO-6205 |  | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-6205 | 08PV-6205 |  | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 6"-SL-6024-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-6207 | 08PT-6207 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 4101
2 | 08P-6207 | 08PBI-6207 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6207 | 08PI-6207 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-6403 | 08PT-6403 |  | 来自界区循工厂水压力指示 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6403 | 08PBI-6403 |  | 来自界区循工厂水压力指示 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6403 | 08PI-6403 |  | 来自界区循工厂水压力指示 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-6403 | 08PAL-6403 |  | 来自界区循工厂水压力指示 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-6503 | 08PT-6503 |  | 来自界区氮气压力指示报警 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6503 | 08PBI-6503 |  | 来自界区氮气压力指示报警 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6503 | 08PI-6503 |  | 来自界区氮气压力指示报警 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-008 |  |  | DCS
4 | 08P-6503 | 08PAL-6503 |  | 来自界区氮气压力指示报警 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-6601 | 08PT-6601 |  | 来自界区仪表空气压力指示报警 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6601 | 08PBI-6601 |  | 来自界区仪表空气压力指示报警 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6601 | 08PI-6601 |  | 来自界区仪表空气压力指示报警 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-011 |  |  | DCS
5 | 08P-6601 | 08PAL-6601 |  | 来自界区仪表空气压力指示报警 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-6029 | 08PT-6029 |  | 来自界区工厂空气压力指示报警 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6029 | 08PBI-6029 |  | 来自界区工厂空气压力指示报警 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-021 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6029 | 08PI-6029 |  | 来自界区工厂空气压力指示报警 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-021 |  |  | DCS
1 | 08P-7002 | 08PT-7002 |  | 中和槽阻火器08ZX705S压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 4101
2 | 08P-7002 | 08PBI-7002 |  | 中和槽阻火器08ZX705S压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7002 | 08PI-7002 |  | 中和槽阻火器08ZX705S压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7003 | 08PT-7003 |  | 中和槽阻火器08ZX705A压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 4101
2 | 08P-7003 | 08PBI-7003 |  | 中和槽阻火器08ZX705A压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7003 | 08PI-7003 |  | 中和槽阻火器08ZX705A压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7005 | 08PT-7005 |  | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 4101
2 | 08P-7005 | 08PBI-7005 |  | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7005 | 08PIC-7005 |  | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-7005 | 08PAH-7005 |  | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
5 | 08P-7005 | 08PAL-7005 |  | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
6 | 08P-7005 | 08PBO-7005A |  | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7005 | 08PBO-7005B |  | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-7005 | 08PV-7005A |  | 氮气去干粗EDC储槽08TK702调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-003 | 2"-NG-7222-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-7005 | 08PV-7005B |  | 干粗EDC储槽08TK702放空去干排气喷射器调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-003 | 3"-EC-7217-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7008 | 08PZT-7008 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7008 | 08PZBI-7008 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7008 | 08PZS-7008 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | SIS
4 | 08P-7008 | 08PZSHH-7008 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  | 至SIS-711 | SIS
5 | 08P-7008 | 08PZAHH-7008 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-7011 | 08PT-7011 |  | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 | 1"-HCL-7026-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7011 | 08PBI-7011 |  | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7011 | 08PI-7011 |  | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号去08PY-7003 | DCS
4 | 08P-7011 | 08PAH-7011 |  | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-7011 | 08PAL-7011 |  | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7018 | 08PSH-7018 |  | PSE-7020 / PSV-7019 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-001 | 10"-HCL-7041-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7018 | 08PBI-7018 |  | PSE-7020 / PSV-7019 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7018 | 08PAH-7018 |  | PSE-7020 / PSV-7019 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7027A | 08PSH-7027A |  | PSE-7021A / PSV-7017A | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-001 | 10"-HCL-7039-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7027A | 08PBI-7027A |  | PSE-7021A / PSV-7017A | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7027A | 08PAH-7027A |  | PSE-7021A / PSV-7017A | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7027B | 08PSH-7027B |  | PSE-7021B / PSV-7017B | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-001 | 10"-HCL-7040-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7027B | 08PBI-7027B |  | PSE-7021B / PSV-7017B | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7027B | 08PAH-7027B |  | PSE-7021B / PSV-7017B | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7029 | 08PT-7029 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7029 | 08PBI-7029 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7029 | 08PI-7029 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
4 | 08P-7029 | 08PAH-7029 |  | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08P-7031 | 08PT-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 4101
2 | 08P-7031 | 08PBI-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7031 | 08PIC-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-7031 | 08PAH-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-7031 | 08PAL-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
6 | 08P-7031 | 08PBO-7031A |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7031 | 08PBO-7031B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-7031 | 08PV-7031A |  | 氮气去EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 2"-NG-7117-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-7031 | 08PV-7031B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7109-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7034 | 08PT-7034 |  | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 4101
2 | 08P-7034 | 08PBI-7034 |  | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7034 | 08PIC-7034 |  | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-7034 | 08PAH-7034 |  | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-7034 | 08PAL-7034 |  | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
6 | 08P-7034 | 08PBO-7034A |  | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7034 | 08PBO-7034B |  | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-7034 | 08PV-7034A |  | 氮气去EDC裂解炉08HF401进料EDC储罐2调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 2"-NG-7119-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-7034 | 08PV-7034B |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7110-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7061 | 08PT-7061 |  | EDC排气分离罐08VE710压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 4101
2 | 08P-7061 | 08PBI-7061 |  | EDC排气分离罐08VE710压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7061 | 08PIC-7061 |  | EDC排气分离罐08VE710压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-7061 | 08PAH-7061 |  | EDC排气分离罐08VE710压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
5 | 08P-7061 | 08PBO-7061A |  | EDC排气分离罐08VE710压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-7061 | 08PBO-7061B |  | EDC排气分离罐08VE710压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7061 | 08PV-7061A |  | 氮气去EDC排气分离罐08VE710调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1"-NG-7407-C01 | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08P-7061 | 08PV-7061B |  | EDC排气分离罐08VE710放空去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 6"-EC-7409-C71-CC | FO | 现场 |  | 6005
1 | 08P-7062 | 08PT-7062 |  | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7127-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7062 | 08PBI-7062 |  | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7062 | 08PIC-7062 |  | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-7062 | 08PBO-7062 |  | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-7062 | 08PV-7062 |  | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7127-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7063 | 08PT-7063 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08HE701 | 4101
2 | 08P-7063 | 08PBI-7063 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7063 | 08PIC-7063 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-7063 | 08PBO-7063 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-7063 | 08PV-7063 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 3"-RRH-7413-F03-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7069 | 08PT-7069 |  | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7411-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7069 | 08PBI-7069 |  | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7069 | 08PIC-7069 |  | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-7069 | 08PBO-7069 |  | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-7069 | 08PV-7069 |  | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7421-C71-CC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7074 | 08PSH-7074 |  | PSE-7072/ PSV-7073 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-005 | 3"-EC-7416-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7074 | 08PBI-7074 |  | PSE-7072/ PSV-7073 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7074 | 08PAH-7074 |  | PSE-7072/ PSV-7073 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-7075 | 08PSH-7075 |  | PSE- 7070/ PSV-7071 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-005 | 3"-EC-7416-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7075 | 08PBI-7075 |  | PSE- 7070/ PSV-7071 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7075 | 08PAH-7075 |  | PSE- 7070/ PSV-7071 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-7082 | 08PT-7082 |  | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 4101
2 | 08P-7082 | 08PBI-7082 |  | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7082 | 08PIC-7082 |  | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-7082 | 08PAH-7082 |  | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
5 | 08P-7082 | 08PAL-7082 |  | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
6 | 08P-7082 | 08PBO-7082A |  | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7082 | 08PBO-7082B |  | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-7082 | 08PV-7082A |  | 氮气去重副产品储槽08TK731调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-006 | 2"-NG-7514-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-7082 | 08PV-7082B |  | 重副产品储槽08TK731放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-006 | 3"-EH-7516-C01D | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7100 | 08PDT-7100 |  | HCL滤器FA0704A进出口压差 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4103
2 | 08P-7100 | 08PDBI-7100 |  | HCL滤器FA0704A进出口压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7100 | 08PDI-7100 |  | HCL滤器FA0704A进出口压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08P-7101 | 08PDT-7101 |  | HCL滤器FA0704B进出口压差 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4103
2 | 08P-7101 | 08PDBI-7101 |  | HCL滤器FA0704B进出口压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7101 | 08PDI-7101 |  | HCL滤器FA0704B进出口压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08P-7102 | 08PT-7102 |  | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场 | 08TK706A | 4101
2 | 08P-7102 | 08PBI-7102 |  | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7102 | 08PI-7102 |  | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PI - DCS 指示功能(Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
4 | 08P-7102 | 08PAH-7102 |  | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08P-7102 | 08PI-7102A |  | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PI - 现场指示表 (Pressure) | AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08P-7102 | 08PBO-7102A |  | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
1 | 08P-7103 | 08PT-7103 |  | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场 | 08TK706B | 4101
2 | 08P-7103 | 08PBI-7103 |  | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7103 | 08PI-7103 |  | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PI - DCS 指示功能(Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
4 | 08P-7103 | 08PAH-7103 |  | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08P-7103 | 08PI-7103A |  | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PI - 现场指示表 (Pressure) | AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08P-7103 | 08PBO-7103A |  | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
1 | 08P-7104 | 08PT-7104 |  | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-77676-C01F |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200930
2 | 08P-7104 | 08PBI-7104 |  | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200930
3 | 08P-7104 | 08PI-7104 |  | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PI - DCS 指示功能(Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200930
4 | 08P-7104 | 08PAH-7104 |  | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200930
5 | 08P-7104 | 08PBO-7104 |  | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200930
6 | 08P-7104 | 08PV-7104 |  | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-77676-C01F | FC | 现场 |  | 6001 |  | 修改时间20200930
1 | 08P-7126 | 08PSH-7126 |  | PSE-7136 / PSV-7144 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7535-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7126 | 08PBI-7126 |  | PSE-7136 / PSV-7144 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7126 | 08PAH-7126 |  | PSE-7136 / PSV-7144 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-7127 | 08PSH-7127 |  | PSE-7139 / PSV-7145 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7536-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7127 | 08PBI-7127 |  | PSE-7139 / PSV-7145 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7127 | 08PAH-7127 |  | PSE-7139 / PSV-7145 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-7134 | 08PSH-7134 |  | PSE-7136 / PSV-7142 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7638-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7134 | 08PBI-7134 |  | PSE-7136 / PSV-7142 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7134 | 08PAH-7134 |  | PSE-7136 / PSV-7142 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-7135 | 08PSH-7135 |  | PSE-7137 / PSV-7143 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7640-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7135 | 08PBI-7135 |  | PSE-7137 / PSV-7143 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7135 | 08PAH-7135 |  | PSE-7137 / PSV-7143 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-7154 | 08PT-7154 |  | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 4101
2 | 08P-7154 | 08PBI-7154 |  | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7154 | 08PIC-7154 |  | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
4 | 08P-7154 | 08PBO-7154A |  | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-7154 | 08PBO-7154B |  | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-7154 | 08PV-7154A |  | 氮气去事故泄放分离罐08VE719调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 1 1/2"-NG-7860-C01 | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08P-7154 | 08PV-7154B |  | 事故泄放分离罐08VE719放空调节阀 | PV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 24"-EC-7862-C01A | FO | 现场 |  | 6005
1 | 08P-7156A | 08PSH-7156A |  | PSE-7158A / PSV-7160A | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-009 | 10"-EC-7868-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7156A | 08PBI-7156A |  | PSE-7158A / PSV-7160A | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7156A | 08PAH-7156A |  | PSE-7158A / PSV-7160A | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-7156B | 08PSH-7156B |  | PSE-7158B / PSV-7160B | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-009 | 10"-EC-7869-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7156B | 08PBI-7156B |  | PSE-7158B / PSV-7160B | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7156B | 08PAH-7156B |  | PSE-7158B / PSV-7160B | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-7157 | 08PSH-7157 |  | PSE-7159 / PSV-7161 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-009 | 10"-EC-7863-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7157 | 08PBI-7157 |  | PSE-7159 / PSV-7161 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7157 | 08PAH-7157 |  | PSE-7159 / PSV-7161 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-8005 | 08PSH-8005 |  | PSE-8007 / PSV-8006 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-003 | 2"-WW-8081-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8005 | 08PBI-8005 |  | PSE-8007 / PSV-8006 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8005 | 08PAH-8005 |  | PSE-8007 / PSV-8006 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-8009 | 08PSH-8009 |  | PSE-8011 / PSV-8010 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-003 | 1 1/2"-WW-8068-C28-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8009 | 08PBI-8009 |  | PSE-8011 / PSV-8010 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8009 | 08PAH-8009 |  | PSE-8011 / PSV-8010 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-8014 | 08PSH-8014 |  | PSE-8015 / PSV-8016 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-003 | 1 1/2"-WW-8073-C28 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8014 | 08PBI-8014 |  | PSE-8015 / PSV-8016 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8014 | 08PAH-8014 |  | PSE-8015 / PSV-8016 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-8024 | 08PSH-8024 |  | PSE-8023 / PSV-8025 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-002 | 1"-WW-8032-C28-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8024 | 08PBI-8024 |  | PSE-8023 / PSV-8025 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8024 | 08PAH-8024 |  | PSE-8023 / PSV-8025 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-8032 | 08PT-8032 |  | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 4101
2 | 08P-8032 | 08PBI-8032 |  | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8032 | 08PIC-8032 |  | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 |  | 分程 | DCS
4 | 08P-8032 | 08PAH-8032 |  | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
5 | 08P-8032 | 08PAL-8032 |  | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
6 | 08P-8032 | 08PBO-8032A |  | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-8032 | 08PBO-8032B |  | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-8032 | 08PV-8032A |  | 氮气去污水贮槽08TK802调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-NG-8162-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-8032 | 08PV-8032B |  | 污水贮槽08TK802放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 3"-WWV-8156-C71 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-8034 | 08PSH-8034 |  | PSE-8031 / PSV-8036 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-001 | 2"-WWV-8010-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8034 | 08PBI-8034 |  | PSE-8031 / PSV-8036 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8034 | 08PAH-8034 |  | PSE-8031 / PSV-8036 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-8037 | 08PSH-8037 |  | PSE-8035 / PSV-8033 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-001 | 2"-WWV-8010-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8037 | 08PBI-8037 |  | PSE-8035 / PSV-8033 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8037 | 08PAH-8037 |  | PSE-8035 / PSV-8033 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-8042 | 08PT-8042 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-8042 | 08PBI-8042 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8042 | 08PIC-8042 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 分程 | DCS
4 | 08P-8042 | 08PBO-8042A |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-8042 | 08PBO-8042B |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-8042 | 08PV-8042A |  | 氮气去汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3/4"-NG-8057-C01 | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08P-8042 | 08PV-8042B |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A | FO | 现场 |  | 6003
1 | 08P-8056 | 08PDT-8056 |  | 废水汽提塔08CL801顶底部压力差 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 4103
2 | 08P-8056 | 08PDBI-8056 |  | 废水汽提塔08CL801顶底部压力差 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8056 | 08PDI-8056 |  | 废水汽提塔08CL801顶底部压力差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-8056 | 08PDAH-8056 |  | 废水汽提塔08CL801顶底部压力差 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-8070 | 08PSH-8070 |  | PSE-8068 / PSV-8069 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-002 | 4"-WWV-8061-C28-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8070 | 08PBI-8070 |  | PSE-8068 / PSV-8069 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8070 | 08PAH-8070 |  | PSE-8068 / PSV-8069 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-8072 | 08PSH-8072 |  | PSE-8067 / PSV-8071 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-002 | 4"-WWV-8061-C28-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8072 | 08PBI-8072 |  | PSE-8067 / PSV-8071 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8072 | 08PAH-8072 |  | PSE-8067 / PSV-8071 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-8078 | 08PSH-8078 |  | PSE-8080 / PSV-8079 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8101-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8078 | 08PBI-8078 |  | PSE-8080 / PSV-8079 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8078 | 08PAH-8078 |  | PSE-8080 / PSV-8079 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-8081 | 08PT-8081 |  | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8100-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-8081 | 08PBI-8081 |  | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8081 | 08PIC-8081 |  | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 分程 | DCS
4 | 08P-8081 | 08PBO-8081A |  | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-8081 | 08PBO-8081B |  | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-8081 | 08PV-8081A |  | 工艺废水罐08VE803放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8100-C71 | FO | 现场 |  | 6001
7 | 08P-8081 | 08PV-8081B |  | 氮气去工艺废水罐08VE803放空管线调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 1 1/2"-NG-8103-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-8084 | 08PSH-8084 |  | PSE-8083 / PSV-8082 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8101-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8084 | 08PBI-8084 |  | PSE-8083 / PSV-8082 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8084 | 08PAH-8084 |  | PSE-8083 / PSV-8082 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-8085 | 08PSH-8085 |  | PSE-8095 / PSV-8087 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8085 | 08PBI-8085 |  | PSE-8095 / PSV-8087 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8085 | 08PAH-8085 |  | PSE-8095 / PSV-8087 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-8086 | 08PT-8086 |  | 污水罐08VE810放空管线压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-8086 | 08PBI-8086 |  | 污水罐08VE810放空管线压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8086 | 08PIC-8086 |  | 污水罐08VE810放空管线压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 分程 | DCS
4 | 08P-8086 | 08PBO-8086A |  | 污水罐08VE810放空管线压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-8086 | 08PBO-8086B |  | 污水罐08VE810放空管线压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-8086 | 08PV-8086A |  | 污水罐08VE810放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A | FO | 现场 |  | 6003
7 | 08P-8086 | 08PV-8086B |  | 氮气去污水罐08VE810放空管线调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 1 1/2"-NG-8094-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-8093 | 08PT-8093 |  | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-001 | 1 1/2"-WWV-8007-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-8093 | 08PBI-8093 |  | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8093 | 08PIC-8093 |  | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-8093 | 08PBO-8093 |  | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-8093 | 08PV-8093 |  | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-NG-8008-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-9020 | 08PSH-9020 |  | PSE-9003/PSV9083压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-001 | 3"-DVH-9017-C018 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9020 | 08PBI-9020 |  | PSE-9003/PSV9083压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9020 | 08PAH-9020 |  | PSE-9003/PSV9083压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-9021 | 08PSH-9021 |  | PSE-9008/PSV9037压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-001 | 3"-DVH-9017-C018 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9021 | 08PBI-9021 |  | PSE-9008/PSV9037压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9021 | 08PAH-9021 |  | PSE-9008/PSV9037压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-9022 | 08PSH-9022 |  | PSE-9029/PSV9030压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-002 | 2"-WVH-9319-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9022 | 08PBI-9022 |  | PSE-9029/PSV9030压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9022 | 08PAH-9022 |  | PSE-9029/PSV9030压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9024 | 08PSH-9024 |  | PSE-9005/PSV9004压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-002 | 2"-WVH-9037-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9024 | 08PBI-9024 |  | PSE-9005/PSV9004压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9024 | 08PAH-9024 |  | PSE-9005/PSV9004压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9027 | 08PSH-9027 |  | PSE-9026/PSV9025压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-002 | 2"-WWV-9322-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9027 | 08PBI-9027 |  | PSE-9026/PSV9025压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9027 | 08PAH-9027 |  | PSE-9026/PSV9025压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9028 | 08PSH-9028 |  | PSE-9007/PSV9006压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-002 | 2"-WWV-9038-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9028 | 08PBI-9028 |  | PSE-9007/PSV9006压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9028 | 08PAH-9028 |  | PSE-9007/PSV9006压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9034 | 08PSH-9034 |  | PSE-9032 / PSV-9031 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-004 | 1"-EH-9094-C01D-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-9034 | 08PBI-9034 |  | PSE-9032 / PSV-9031 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9034 | 08PAH-9034 |  | PSE-9032 / PSV-9031 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-9035 | 08PSH-9035 |  | PSE-9090 / PSV-9089 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-004 | 1"-EH-9095-C01D-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-9035 | 08PBI-9035 |  | PSE-9090 / PSV-9089 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9035 | 08PAH-9035 |  | PSE-9090 / PSV-9089 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-9038 | 08PT-9038 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9004-C01B |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9038 | 08PBI-9038 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9038 | 08PI-9038 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-9038 | 08PAH-9038 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-9040 | 08PT-9040 |  | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH.5-9027-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9040 | 08PBI-9040 |  | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9040 | 08PI-9040 |  | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-9040 | 08PAH-9040 |  | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9044 | 08PDT-9044 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9004-C01B/6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9044 | 08PDBI-9044 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9044 | 08PDI-9044 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-9044 | 08PDAH-9044 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-9045 | 08PDT-9045 |  | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9027-C71/6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9045 | 08PDBI-9045 |  | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9045 | 08PDI-9045 |  | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-9045 | 08PDAH-9045 |  | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9047 | 08PT-9047 |  | 低压排气分离罐08VE905入口压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9031-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9047 | 08PBI-9047 |  | 低压排气分离罐08VE905入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9047 | 08PI-9047 |  | 低压排气分离罐08VE905入口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-9047 | 08PAH-9047 |  | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9701 | 08PT-9701 |  | 密封排气系统分离罐08VE911罐顶压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 4101
2 | 08P-9701 | 08PBI-9701 |  | 密封排气系统分离罐08VE911罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9701 | 08PI-9701 |  | 密封排气系统分离罐08VE911罐顶压力 | PI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-2030A | 08PT-2030A |  | 碱洗循环泵08PU203A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供,本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-2030A | 08PBI-2030A |  | 碱洗循环泵08PU203A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-2030A | 08PI-2030A |  | 碱洗循环泵08PU203A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-2030S | 08PT-2030S |  | 碱洗循环泵08PU203S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供,本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-2030S | 08PBI-2030S |  | 碱洗循环泵08PU203S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-2030S | 08PI-2030S |  | 碱洗循环泵08PU203S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-2050A | 08PT-2050A |  | 碱洗EDC输送泵08PU205A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供,本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-2050A | 08PBI-2050A |  | 碱洗EDC输送泵08PU205A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-2050A | 08PI-2050A |  | 碱洗EDC输送泵08PU205A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-2050S | 08PT-2050S |  | 碱洗EDC输送泵08PU205S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供,本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-2050S | 08PBI-2050S |  | 碱洗EDC输送泵08PU205S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-2050S | 08PI-2050S |  | 碱洗EDC输送泵08PU205S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3030A | 08PT-3030A |  | 高沸塔底料泵08PU303A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3030A | 08PI-3030A |  | 高沸塔底料泵08PU303A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3030S | 08PT-3030S |  | 高沸塔底料泵08PU303S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3030S | 08PI-3030S |  | 高沸塔底料泵08PU303S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3040A | 08PT-3040A |  | 高沸塔回流泵08PU304A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3040A | 08PI-3040A |  | 高沸塔回流泵08PU304A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3040S | 08PT-3040S |  | 高沸塔回流泵08PU304S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3040S | 08PI-3040S |  | 高沸塔回流泵08PU304S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3060A | 08PT-3060A |  | 真空塔底料泵08PU306A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3060A | 08PI-3060A |  | 真空塔底料泵08PU306A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3060S | 08PT-3060S |  | 真空塔底料泵08PU306S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3060S | 08PI-3060S |  | 真空塔底料泵08PU306S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3070A | 08PT-3070A |  | 真空塔回流泵08PU307A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3070A | 08PI-3070A |  | 真空塔回流泵08PU307A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3070S | 08PT-3070S |  | 真空塔回流泵08PU307S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3070S | 08PI-3070S |  | 真空塔回流泵08PU307S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-4020A | 08PT-4020A |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-4020A | 08PI-4020A |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-4020S | 08PT-4020S |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-4020S | 08PI-4020S |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-4030A | 08PT-4030A |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-4030A | 08PBI-4030A |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-4030A | 08PI-4030A |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-4030S | 08PT-4030S |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-4030S | 08PBI-4030S |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-4030S | 08PI-4030S |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5020 | 08PT-5020 |  | VCM塔进料泵08PU502机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5020 | 08PI-5020 |  | VCM塔进料泵08PU502机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5031A | 08PT-5031A |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU503A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5031A | 08PI-5031A |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU503A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5031S | 08PT-5031S |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU503S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5031S | 08PI-5031S |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU503S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5200A | 08PT-5200A |  | VCM汽提塔回流泵08PU520A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5200A | 08PBI-5200A |  | VCM汽提塔回流泵08PU520A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-5200A | 08PI-5200A |  | VCM汽提塔回流泵08PU520A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5200S | 08PT-5200S |  | VCM汽提塔回流泵08PU520S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5200S | 08PBI-5200S |  | VCM汽提塔回流泵08PU520S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-5200S | 08PI-5200S |  | VCM汽提塔回流泵08PU520S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7020A | 08PT-7020A |  | 干粗EDC输送泵08PU702A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7020A | 08PI-7020A |  | 干粗EDC输送泵08PU702A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7020S | 08PT-7020S |  | 干粗EDC输送泵08PU702S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7020S | 08PI-7020S |  | 干粗EDC输送泵08PU702S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7030A | 08PT-7030A |  | 裂解炉进料泵08PU703A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7030A | 08PI-7030A |  | 裂解炉进料泵8PU703A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7030S | 08PT-7030S |  | 裂解炉进料泵08PU703S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7030S | 08PI-7030S |  | 裂解炉进料泵08PU703S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7050 | 08PT-7050 |  | 不合格VCM输送泵08PU705机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7050 | 08PBI-7050 |  | 不合格VCM输送泵08PU705机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7050 | 08PI-7050 |  | 不合格VCM输送泵8PU705机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7060A | 08PT-7060A |  | VCM产品输送泵08PU706A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7060A | 08PBI-7060A |  | VCM产品输送泵08PU706A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7060A | 08PI-7060A |  | VCM产品输送泵8PU706A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7060S | 08PT-7060S |  | VCM产品输送泵08PU706S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7060S | 08PBI-7060S |  | VCM产品输送泵08PU706S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7060S | 08PI-7060S |  | VCM产品输送泵08PU706S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7130A | 08PT-7130A |  | 20%碱泵08PU713A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-012 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7130A | 08PBI-7130A |  | 20%碱泵08PU713A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7130A | 08PI-7130A |  | 20%碱泵8PU713A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7130S | 08PT-7130S |  | 20%碱泵08PU713S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-012 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7130S | 08PBI-7130S |  | 20%碱泵08PU713S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7130S | 08PI-7130S |  | 20%碱泵08PU713S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7180A | 08PT-7180A |  | 中和槽溢流泵08PU718A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7180A | 08PI-7180A |  | 中和槽溢流泵8PU718A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7180S | 08PT-7180S |  | 中和槽溢流泵08PU718S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7180S | 08PI-7180S |  | 中和槽溢流泵08PU718S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7190 | 08PT-7190 |  | 泄放凝液泵08PU719机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-009 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7190 | 08PBI-7190 |  | 泄放凝液泵08PU719机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7190 | 08PI-7190 |  | 泄放凝液泵8PU719机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-8010A | 08PT-8010A |  | 工艺废水罐泵08PU801A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-8010A | 08PBI-8010A |  | 工艺废水罐泵08PU801A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-8010A | 08PI-8010A |  | 工艺废水罐泵08PU801A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-8010S | 08PT-8010S |  | 工艺废水罐泵08PU801S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-8010S | 08PBI-8010S |  | 工艺废水罐泵08PU801S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-8010S | 08PI-8010S |  | 工艺废水罐泵08PU801S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-8060A | 08PT-8060A |  | 工艺废水罐泵08PU806A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-004 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-8060A | 08PBI-8060A |  | 工艺废水罐泵08PU806A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-8060A | 08PI-8060A |  | 工艺废水罐泵08PU806A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-8060S | 08PT-8060S |  | 工艺废水罐泵08PU806S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-004 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-8060S | 08PBI-8060S |  | 工艺废水罐泵08PU806S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-8060S | 08PI-8060S |  | 工艺废水罐泵08PU806S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9030 | 08PT-9030 |  | 排污泵08PU903机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9030 | 08PI-9030 |  | 排污泵8PU903机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9060A | 08PT-9060A |  | 废料进液泵08PU906A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-004 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9060A | 08PBI-9060A |  | 废料进液泵08PU906A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9060A | 08PI-9060A |  | 废料进液泵08PU906A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9060S | 08PT-9060S |  | 废料进液泵08PU906S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-004 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9060S | 08PBI-9060S |  | 废料进液泵08PU906S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9060S | 08PI-9060S |  | 废料进液泵08PU906S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9120A | 08PT-9120A |  | 排气分离罐泵08PU912A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-005 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9120A | 08PBI-9120A |  | 排气分离罐泵08PU912A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9120A | 08PI-9120A |  | 排气分离罐泵8PU912A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9120S | 08PT-9120S |  | 排气分离罐泵08PU912S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-005 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9120S | 08PBI-9120S |  | 排气分离罐泵08PU912S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9120S | 08PI-9120S |  | 排气分离罐泵08PU912S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9130A | 08PT-9130A |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  | 泵厂商成套提供。隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9130A | 08PI-9130A |  | 排气洗涤塔循环泵8PU913A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9130S | 08PT-9130S |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  | 泵厂商成套提供。隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9130S | 08PI-9130S |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08L-2030A | 08LT-2030A |  | 碱洗循环泵08PU203A机封系统液位 | LT - 液位变送器 (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08L-2030A | 08LBI-2030A |  | 碱洗循环泵08PU203A机封系统液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08L-2030A | 08LI-2030A |  | 碱洗循环泵08PU203A机封系统液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08L-2030S | 08LT-2030S |  | 碱洗循环泵08PU203S机封系统液位 | LT - 液位变送器 (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08L-2030S | 08LBI-2030S |  | 碱洗循环泵08PU203S机封系统液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08L-2030S | 08LI-2030S |  | 碱洗循环泵08PU203S机封系统液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08T-8010A | 08TW-8010S |  | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08T-8010A | 08TE-8010S |  | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08T-8010A | 08TT-8010A |  | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TT - 液位变送器 (TEMPERATURE) | AI | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
4 | 08T-8010A | 08TBI-8010A |  | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TBI - 输入安全栅 (TEMPERATURE) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  | 暂不明确防爆方式 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
5 | 08T-8010A | 08TI-8010A |  | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TI - DCS 指示功能 (TEMPERATURE) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08T-8010S | 08TW-8010S |  | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08T-8010S | 08TE-8010S |  | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08T-8010S | 08TT-8010S |  | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TT - 温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
4 | 08T-8010S | 08TBI-8010S |  | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TBI - 输入安全栅 (TEMPERATURE) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  | 暂不明确防爆方式 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
5 | 08T-8010S | 08TI-8010S |  | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TI - DCS 指示功能 (TEMPERATURE) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9702 | 08PT-9702 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912罐顶压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 4101
2 | 08P-9702 | 08PBI-9702 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9702 | 08PI-9702 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912罐顶压力 | PI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08PG-1007 | 08PG-1007 |  | 蒸汽去HCl加热器08HE104压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 | 3"-Sl-1043-C01C-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-1008 | 08PG-1008 |  | HCl去加氢反应器08RC105压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-1069 | 08PG-1069 |  | HCl至加氢反应器08RC105压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-1070 | 08PG-1070 |  | H2至加氢反应器08RC105压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-1107 | 08PG-1107 |  | 至加氢反应器08RC105压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 4002
1 | 08PG-2074 | 08PG-2074 |  | EDC输送泵08PU205A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 3"-EC-2220-C28 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-2075 | 08PG-2075 |  | EDC输送泵08PU205S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 3"-EC-2220-C28 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-2076 | 08PG-2076 |  | 碱洗循环泵08PU203S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 2"-WW-2025-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-2077 | 08PG-2077 |  | 碱洗循环泵08PU203A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 2"-WW-2025-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-2083 | 08PG-2083 |  | 碱洗罐08VE201顶部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 4002
1 | 08PG-3315 | 08PG-3315 |  | 高沸塔08CL302塔底泵出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3551 | 08PG-3551 |  | 高沸塔08CL302塔底泵出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3352 | 08PG-3552 |  | 高沸塔再沸器08HE304S出口EDC压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3062-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3353 | 08PG-3553 |  | 高沸塔再沸器08HE304A出口EDC压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3052-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3556 | 08PG-3556 |  | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 8"-SL-3053-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-3558 | 08PG-3558 |  | 高沸塔08CL302压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 4002
1 | 08P-3560 | 08PG-3560 |  | 高沸塔08CL302侧抽泵2压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3068-C01A-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-3561 | 08PG-3561 |  | 高沸塔08CL302侧抽泵2压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3068-C01A-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-3562 | 08PG-3562 |  | 高沸塔08CL302回流泵2压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 4"-EC-3076-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-3563 | 08PG-3563 |  | 高沸塔08CL302回流泵1压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 4"-EC-3076-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3564 | 08PG-3564 |  | 高沸塔08CL302采出管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-DES-3186-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3565 | 08PG-3565 |  | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3086-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3567 | 08PG-3567 |  | 高沸塔08CL302至高沸塔08CL302冷凝器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3573 | 08PG-3573 |  | 真空塔底料泵08PU306A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-3574 | 08PG-3574 |  | 真空塔底料泵08PU306S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-3588 | 08PG-3588 |  | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-3590 | 08PG-3590 |  | 真空塔再沸器08HE307A出口压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 20"-EH-3133-C01D-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3591 | 08PG-3591 |  | 真空塔08CL303压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 4002
1 | 08PG-3593 | 08PG-3593 |  | 真空塔再沸器08HE307S出口压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 20"-EH-3132-C01D-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-3609 | 08PG-3609 |  | 喷射器循环泵08P0310S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-3610 | 08PG-3610 |  | 喷射器循环泵08P0310A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-3611 | 08PG-3611 |  | 真空塔回流泵08P0306S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3157-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-3612 | 08PG-3612 |  | 真空塔回流泵08P0306A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3157-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-3613 | 08PG-3613 |  | 真空塔冷凝器08HE308入口压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3615 | 08PG-3615 |  | 真空塔回流罐08VE304去排放系统压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 4"-EC-3162-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3618 | 08PG-3618 |  | 喷射器液体冷却器08HE312出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3621 | 08PG-3621 |  | 喷射器循环罐08VE306压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3171-C01A-CC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4100 | 08PG-4100A |  | 去裂解炉1号通道清焦空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4567-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4100 | 08PG-4100B |  | 去裂解炉2号通道清焦空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4569-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4101 | 08PG-4101A |  | 去裂解炉1号通道工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4541-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4101 | 08PG-4101B |  | 去裂解炉2号通道工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4543-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4102 | 08PG-4102A |  | 去裂解炉1号通道中压蒸汽压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4542-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4102 | 08PG-4102B |  | 去裂解炉1号通道中压蒸汽压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4544-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4108 | 08PG-4108 |  | EDC蒸发器08HE401器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE401 | 4002
1 | 08PG-4109 | 08PG-4109 |  | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC |  | 现场 |  | 4002 |  | 修改时间20200804
1 | 08PG-4110 | 08PG-4110 |  | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4132 | 08PG-4132 |  | 输送管汽包08VE411压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 4001
1 | 08P-4135 | 08PG-4135 |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4136 | 08PG-4136 |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4137 | 08PG-4137 |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4093-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4138 | 08PG-4138 |  | 急冷塔过滤器08FL401A出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4092-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4139 | 08PG-4139 |  | 急冷塔过滤器08FL401A进口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4090-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4140 | 08PG-4140 |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4093-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4152 | 08PG-4152 |  | 急冷洗涤塔08CL401压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 4002
1 | 08PG-4153 | 08PG-4153 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4176 | 08PG-4176 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场 | 08CL402 | 4002
1 | 08PG-4177 | 08PG-4177 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 | 1 1/2"-VC-4125-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4179 | 08PG-4179 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4180 | 08PG-4180 |  | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-EC-4008-F01C-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4183 | 08PG-4183 |  | HCl去HCl中间加热器08HE403压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-4184 | 08PG-4184 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 4002
1 | 08PG-4233 | 08PG-4233 |  | 急冷塔过滤器08FL401S进口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4610-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4235 | 08PG-4235 |  | 急冷塔过滤器08FL401S出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4612-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4313 | 08PG-4313 |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4097-F01 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4314 | 08PG-4314 |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4621-F01 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4341 | 08PCV-4341 |  | EDC至水分分析仪自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-EC-4016-F01 |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-4342 | 08PG-4342 |  | EDC去08TK703A/2压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4022-F01 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4343 | 08PG-4343 |  | 氮气去EDC裂解炉08HF401预热段通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4721-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4344 | 08PG-4344 |  | NH去旁路2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 3'-NG-4720-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4346 | 08PG-4346 |  | EDC裂解炉进料泵08PU703A/S至DES替换源头压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-DES-4017-F01 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4347 | 08PG-4347 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4349 | 08PG-4349 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4350 | 08PG-4350 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4351 | 08PG-4351 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4352 | 08PG-4352 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4357 | 08PG-4357 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4380 | 08PG-4380 |  | 急冷蒸汽冷凝器08HE402出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5034 | 08PG-5034 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 | 08VE506 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5160 | 08PG-5160 |  | HCl塔再沸器08HE501A返回管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-5009-F01F-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5161 | 08PG-5161 |  | HCl塔再沸器08HE501S返回管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-5010-F01F-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5201 | 08PG-5201 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5237 | 08PG-5237 |  | VCM塔08CL502进料泵出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 | 6"-VC-5024-F01F-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-5245 | 08PG-5245 |  | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5250 | 08PG-5250 |  | HCl塔回流泵08PU501S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-5251 | 08PG-5251 |  | HCl塔回流泵08PU501A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-5252 | 08PG-5252 |  | HCl塔回流罐08VE501压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 | 2"-HCL-5043-C08-CC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5258 | 08PG-5258 |  | VCM塔差压测量管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 4002
1 | 08PG-5262 | 08PG-5262 |  | VCM塔再沸器08HE503返回管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 | 20"-EC-5074-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5263 | 08PG-5263 |  | 蒸汽去VCM塔再沸器08HE503/2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 | 8"-SL-5080-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5264 | 08PG-5264 |  | VCM塔再沸器08HE503S返回管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 | 20"-EC-5075-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-5266 | 08PG-5266 |  | VCM塔回流泵08PU503S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-5268 | 08PG-5268 |  | VCM塔回流泵08PU503A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-5271 | 08PG-5271 |  | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5284 | 08PG-5284 |  | VCM汽提塔再沸器08HE509压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 | 10"-VC-5119-F01F-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-5293 | 08PG-5293 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵1出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-5294 | 08PG-5294 |  | VCM汽提塔08CL504回流泵2出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-5300 | 08PG-5300 |  | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-5301 | 08PG-5301 |  | 水蒸汽去VCM塔再沸器08HE503压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5405-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5313 | 08PG-5313 |  | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 | 4"-VC-5176-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5314 | 08PG-5314 |  | VCM洗涤碱液碱液增压泵08PU512出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 | 1"-CAU-5194-B03 |  | 现场 |  | 4002 |  | 修改时间20200818
1 | 08PG-5324 | 08PG-5324 |  | VCM干燥器08CL506底部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08CL506 | 4002
1 | 08PG-5327 | 08PG-5327 |  | VCM干燥器08CL506顶部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08CL506 | 4002
1 | 08PG-5328 | 08PG-5328 |  | VCM干燥器08CL506压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 | 2"-NG-5171-F01F |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5330 | 08PG-5330 |  | VCM塔底料冷却器08HE512出口去氯气混合器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5333 | 08PG-5333 |  | 轻组分氯化器08RC510压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 4002
1 | 08PG-5335 | 08PG-5335 |  | EDC至轻组分氯化器08RC510压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 3"-EC-5416-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5336 | 08PG-5336 |  | EDC去高沸塔08CL302压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5227-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5342 | 08PG-5342 |  | VCM塔底料冷却器08HE512出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5344 | 08PG-5344 |  | EDC去VCM塔底料冷却器08HE512压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5215-C01A-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5346 | 08PG-5346 |  | 轻组分氯化器08RC51008RC510入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 1 1/2"-EC-5229-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5348 | 08PG-5348 |  | VCM塔08CL502底去轻组分氯化器08RC510压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5069-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5349 | 08PG-5349 |  | 氯化物自界区压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5353 | 08PG-5353 |  | VCM汽提塔08CL504塔底压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 4002
1 | 08PG-5354 | 08PG-5354 |  | VCM汽提塔08CL504压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-6010 | 08PG-6010 |  | 低低压蒸汽0.25MPAG蒸汽管网压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 | 4"-CLL-6050-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6031 | 08PG-6031 |  | 来自界区工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6042 | 08PG-6042 |  | 来自界区生活水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-020 | 2"-WD-6168-1S2-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6102 | 08PG-6102 |  | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6104 | 08PG-6104 |  | 2.0MPAG蒸汽减压后压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6107 | 08PG-6107 |  | 中压蒸汽凝液泵08PU602-A出口压力 | PG - 耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6063-K01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6108 | 08PG-6108 |  | 中压蒸汽凝液泵08PU602-S出口压力 | PG - 耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6064-K01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6109 | 08PG-6109 |  | 来自界区0.75MPAG蒸汽压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6113 | 08PG-6113 |  | 磷酸盐加药泵08PU604A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-CH-6002-F04 | 成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6114 | 08PG-6114 |  | 磷酸盐加药泵08PU604S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-CH-6002-F04 | 成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6115 | 08PG-6115 |  | 水合肼加药泵08PU605A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-CH-6004-F04 | 成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6116 | 08PG-6116 |  | 水合肼加药泵08PU605S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-CH-6004-F04 | 成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6211 | 08PG-6211 |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603-A出口压力 | PG - 耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6212 | 08PG-6212 |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603-S出口压力 | PG - 耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6069-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6351 | 08PG-6351 |  | 来自界区循环水上水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6352 | 08PG-6352 |  | 去界区循环水回水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6402 | 08PG-6402 |  | 来自界区工业水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-006 | 8"-WL-6601-C01C |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6502 | 08PG-6502 |  | 来自界区工业水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6602 | 08PG-6602 |  | 来自界区仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08P-7004 | 08PG-7004 |  | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 4001
1 | 08P-7009 | 08PCV-7009 |  | 氮气至HCl中和槽08TK717（液位变送器) | PCV - 自力式调节阀 |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7027-C01 |  | 现场 |  | 4004
1 | 08P-7030 | 08PG-7030 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 4001
1 | 08P-7033 | 08PG-7033 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 4001
1 | 08P-7042 | 08PG-7042 |  | 中和槽溢流泵08PU718A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 | 1-1/2"-WW-7024-C28 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7043 | 08PG-7043 |  | 中和槽溢流泵08PU718B出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 | 1-1/2"-WW-7024-C28 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7046 | 08PG-7046 |  | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 | 1"-HCL-7026-C71 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-7049 | 08PG-7049 |  | HCl中和槽阻火器出口去焚烧管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-7054 | 08PG-7054 |  | 干粗EDC输送泵08PU702S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-7213-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-7055 | 08PG-7055 |  | HCl去HCl中和槽08TK717压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-7056 | 08PG-7056 |  | 干粗EDC输送泵08PU702A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-7212-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7057 | 08PG-7057 |  | EDC裂解炉进料泵085PU703A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7104-F01 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7058 | 08PG-7058 |  | EDC裂解炉进料泵085PU703B出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7105-F01 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7065 | 08PG-7065 |  | EDC排气分离罐08VE710压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 4101
1 | 08P-7066 | 08PG-7066 |  | EDC排气分离罐泵08PU710A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7402-C28-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7067 | 08PG-7067 |  | EDC排气分离罐泵08PU710S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7406-C28-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7068 | 08PG-7068 |  | EDC排气喷射器08EJ710出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7081 | 08PG-7081 |  | 鹤管08L702A入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-007 | 3"-VC-7665-F04 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7086 | 08PG-7086 |  | 鹤管08L702B入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-007 | 3"-VC-7666-F04 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-7084 | 08PG-7084 |  | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 4001
1 | 08P-7093 | 08PG-7093 |  | 不合格VCM输送泵08PU705出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7120 | 08PG-7120 |  | VCM产品输送泵08PU706S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7647-F04 |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-7121 | 08PG-7121 |  | VCM产品输送泵08PU706A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7648-F04 |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08PG-7151 | 08PG-7151 |  | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 4002
1 | 08PG-7162 | 08PG-7162 |  | 泄放凝液泵08PU719出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 | 2"-EC-7802-C01A |  | 现场 |  | 4004
1 | 08P-7244 | 08PG-7244 |  | 20%碱泵08PU713A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-012 | 2"-CAU-7365-B03 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7245 | 08PG-7245 |  | 20%碱泵08PU713S 出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-012 | 2"-CAU-7365-B03 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8026 | 08PG-8026 |  | 废水泵08PU804A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8154-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8027 | 08PG-8027 |  | 废水泵08PU804S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8154-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8030 | 08PG-8030 |  | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 4001
1 | 08P-8038 | 08PG-8038 |  | 初级中和混合器08MX801出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8002-C71-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-8039 | 08PG-8039 |  | 初级中和混合器入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8001-C71-HC |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-8088 | 08PG-8088 |  | 汽提塔进料泵08PU801A/S2出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8026-C71-HC |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-8089 | 08PG-8089 |  | 汽提塔进料泵08PU801A/S1出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8026-C71-HC |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-8094 | 08PG-8094 |  | 汽提塔顶料泵08PU803S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 2"-WW-8047-C28 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8095 | 08PG-8095 |  | 汽提塔顶料泵08PU803A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 2"-WW-8047-C28 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8096 | 08PG-8096 |  | 汽提塔底料泵08PU802S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 4"-WW-8029-C28-HC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8097 | 08PG-8097 |  | 汽提塔底料泵08PU802A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 4"-WW-8029-C28-HC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-8101 | 08PG-8101 |  | 废水汽提塔08CL801底部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 4002
1 | 08PG-8102 | 08PG-8102 |  | 废水汽提塔08CL801顶部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 4002
1 | 08PG-8104 | 08PG-8104 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08HE801 | 4002
1 | 08P-8107 | 08PG-8107 |  | 废水汽提塔08CL801顶出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 12"-WWV-8037-C28-PP |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8112 | 08PG-8112 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8112-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8113 | 08PG-8113 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8063-C28-PP |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8115 | 08PG-8115 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8080-C01A-HC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8116 | 08PG-8116 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8029-C28-PP |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8119 | 08PG-8119 |  | 工艺废水罐泵08PU806S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-EC-8093-C71 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8120 | 08PG-8120 |  | 工艺废水罐泵08PU806A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-EC-8093-C71 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8121 | 08PG-8121 |  | 污水罐泵08PU805S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8122 | 08PG-8122 |  | 污水罐泵08PU805A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-8126 | 08PG-8126 |  | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8100-C71 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-8128 | 08PG-8128 |  | 污水罐08VE810放空管线压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9009 | 08PG-9009 |  | 废液进料泵08PU906A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9079-C01D-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9016 | 08PG-9016 |  | 干排气分离罐08VE902压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9004-C01B |  | 现场
1 | 08PG-9017 | 08PG-9017 |  | 低压排气分离罐08VE905压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9031-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9018 | 08PG-9018 |  | 排污泵08PU903出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 | 1 1/2"-EL-9009-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9033 | 08PG-9033 |  | 废液进料泵08PU906AB入口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 2"-EH-7501-C01D-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9041 | 08PG-9041 |  | 湿排气分离罐08VE903压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9027-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9046 | 08PG-9046 |  | 低压排气喷射器08EJ905入口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC |  | 现场 |  | 4001 |  | 修改时间20200804
1 | 08PG-9075 | 08PG-9075 |  | 干排气阻火器08ZX905A/S入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9004-C01B |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9076 | 08PG-9076 |  | 干排气阻火器08ZX905A/S出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9078 | 08PG-9078 |  | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9027-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9079 | 08PG-9079 |  | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9086 | 08PG-9086 |  | 废液进料过滤器08FL906A出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9087 | 08PG-9087 |  | 废液进料过滤器08FL906S出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9088 | 08PG-9088 |  | 废液进料泵08PU906S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9081-C01D-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PDG-9092 | 08PDG-9092 |  | 废液进料过滤器08FL906AB两端差压 | PDG - 隔膜差压表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9079-C01D-HC/1 1/2"-EH-9084-C01D-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9751 | 08PG-9751 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 | 6"-WW-9995-C71 |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9752 | 08PG-9752 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 | 6"-WW-9995-C71 |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9753 | 08PG-9753 |  | 排气分离罐泵08PU912S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 | 3"-EC-9720-C01A |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9754 | 08PG-9754 |  | 排气分离罐泵08PU912A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 | 3"-EC-9720-C01A |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9755 | 08PG-9755 |  | 排气洗涤塔08CL901下部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08CL901 | 4004
1 | 08T-1120 | 08TW-1120 |  | HCl加热器08HE104出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场
2 | 08T-1120 | 08TE-1120 |  | HCl加热器08HE104出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-1120 | 08TT-1120 |  | HCl加热器08HE104出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-1120 | 08TBI-1120 |  | HCl加热器08HE104出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-1120 | 08TIC-1120 |  | HCl加热器08HE104出口温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-1120 | 08TAL-1120 |  | HCl加热器08HE104出口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
7 | 08T-1120 | 08TBO-1120 |  | HCl加热器08HE104出口温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
8 | 08T-1120 | 08TV-1120 |  | HCl加热器08HE104出口温度 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 3"-Sl-1043-C01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08T-1143 | 08TW-1143 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105
2 | 08T-1143 | 08TE-1143 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 5101
3 | 08T-1143 | 08TT-1143 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 5103
4 | 08T-1143 | 08TBI-1143 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-1143 | 08TI-1143 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-1143 | 08TAH-1143 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-1144 | 08TW-1144 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105
2 | 08T-1144 | 08TE-1144 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 5101
3 | 08T-1144 | 08TT-1144 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 5103
4 | 08T-1144 | 08TBI-1144 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-1144 | 08TI-1144 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-1144 | 08TAH-1144 |  | 加氢反应器08RC105温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-3390 | 08TW-3390 |  | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3390 | 08TE-3390 |  | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3390 | 08TT-3390 |  | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3390 | 08TBI-3390 |  | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3390 | 08TI-3390 |  | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3391 | 08TW-3391 |  | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3391 | 08TE-3391 |  | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3391 | 08TT-3391 |  | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3391 | 08TBI-3391 |  | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3391 | 08TI-3391 |  | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3392 | 08TW-3392 |  | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3392 | 08TE-3392 |  | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3392 | 08TT-3392 |  | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3392 | 08TBI-3392 |  | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3392 | 08TI-3392 |  | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3393 | 08TW-3393 |  | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3393 | 08TE-3393 |  | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3393 | 08TT-3393 |  | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3393 | 08TBI-3393 |  | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3393 | 08TI-3393 |  | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3394 | 08TW-3394 |  | 高沸塔08CL302底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3394 | 08TE-3394 |  | 高沸塔08CL302底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3394 | 08TT-3394 |  | 高沸塔08CL302底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3394 | 08TBI-3394 |  | 高沸塔08CL302底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3394 | 08TI-3394 |  | 高沸塔08CL302底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-3394 | 08TAH-3394 |  | 高沸塔08CL302底部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
7 | 08T-3394 | 08TAL-3394 |  | 高沸塔08CL302底部温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3401 | 08TW-3401 |  | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场
2 | 08T-3401 | 08TE-3401 |  | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3401 | 08TT-3401 |  | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3401 | 08TBI-3401 |  | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3401 | 08TI-3401 |  | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08T-3407 | 08TW-3407 |  | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3073-C01A |  | 现场
2 | 08T-3407 | 08TE-3407 |  | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3073-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3407 | 08TT-3407 |  | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3073-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3407 | 08TBI-3407 |  | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3407 | 08TI-3407 |  | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
8 | 08T-3407 | 08TBO-3407 |  | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
9 | 08T-3407 | 08TV-3407 |  | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C | FO | 现场 |  | 6003 | 双偏心
1 | 08T-3420 | 08TW-3420 |  | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场
2 | 08T-3420 | 08TE-3420 |  | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-004 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3420 | 08TT-3420 |  | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-004 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3420 | 08TBI-3420 |  | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3420 | 08TI-3420 |  | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08T-3421 | 08TW-3421 |  | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3067-C01A-PP |  | 现场
2 | 08T-3421 | 08TE-3421 |  | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3067-C01A-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3421 | 08TT-3421 |  | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3067-C01A-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3421 | 08TBI-3421 |  | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3421 | 08TI-3421 |  | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08T-3488 | 08TW-3488 |  | 真空塔08CL303底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303
2 | 08T-3488 | 08TE-3488 |  | 真空塔08CL303底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5101
3 | 08T-3488 | 08TT-3488 |  | 真空塔08CL303底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5103
4 | 08T-3488 | 08TBI-3488 |  | 真空塔08CL303底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3488 | 08TIC-3488 |  | 真空塔08CL303底部温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 信号去08FIC-3486 | DCS
6 | 08T-3488 | 08TAH-3488 |  | 真空塔08CL303底部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
7 | 08T-3488 | 08TAL-3488 |  | 真空塔08CL303底部温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-3497 | 08TW-3497 |  | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303
2 | 08T-3497 | 08TE-3497 |  | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5101
3 | 08T-3497 | 08TT-3497 |  | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5103
4 | 08T-3497 | 08TBI-3497 |  | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3497 | 08TI-3497 |  | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-3498 | 08TW-3498 |  | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场
2 | 08T-3498 | 08TE-3498 |  | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3498 | 08TT-3498 |  | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3498 | 08TBI-3498 |  | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3498 | 08TI-3498 |  | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-3499 | 08TW-3499 |  | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303
2 | 08T-3499 | 08TE-3499 |  | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5101
3 | 08T-3499 | 08TT-3499 |  | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5103
4 | 08T-3499 | 08TBI-3499 |  | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3499 | 08TI-3499 |  | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-3518 | 08TW-3518 |  | 真空塔回流罐08VE304温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304
2 | 08T-3518 | 08TE-3518 |  | 真空塔回流罐08VE304温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 5101
3 | 08T-3518 | 08TT-3518 |  | 真空塔回流罐08VE304温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 5103
4 | 08T-3518 | 08TBI-3518 |  | 真空塔回流罐08VE304温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3518 | 08TI-3518 |  | 真空塔回流罐08VE304温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-3519 | 08TW-3519 |  | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场
2 | 08T-3519 | 08TE-3519 |  | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3519 | 08TT-3519 |  | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3519 | 08TBI-3519 |  | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3519 | 08TI-3519 |  | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08T-3519 | 08TAL-3519 |  | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-4023 | 08TW-4023 |  | BFW来自界区温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场
2 | 08T-4023 | 08TE-4023 |  | BFW来自界区温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4023 | 08TT-4023 |  | BFW来自界区温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4023 | 08TBI-4023 |  | BFW来自界区温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4023 | 08TI-4023 |  | BFW来自界区温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
6 | 08T-4023 | 08TAL-4023 |  | BFW来自界区温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-4031 | 08TW-4031 |  | 输送管汽包08VE411温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411
2 | 08T-4031 | 08TE-4031 |  | 输送管汽包08VE411温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 5101
3 | 08T-4031 | 08TT-4031 |  | 输送管汽包08VE411温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 5103
4 | 08T-4031 | 08TBI-4031 |  | 输送管汽包08VE411温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4031 | 08TI-4031 |  | 输送管汽包08VE411温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
6 | 08T-4031 | 08TAH-4031 |  | 输送管汽包08VE411温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-4032 | 08TW-4032 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 | 16"-VC-4012-F42-PP |  | 现场
2 | 08T-4032 | 08TE-4032 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-007 | 16"-VC-4012-F42-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4032 | 08TT-4032 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-007 | 16"-VC-4012-F42-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4032 | 08TBI-4032 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4032 | 08TIC-4032 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 去08PIC-4028的SP | DCS
6 | 08T-4032 | 08TAH-4032 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
7 | 08T-4032 | 08TAL-4032 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-4051 | 08TW-4051 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场
2 | 08T-4051 | 08TE-4051 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4051 | 08TT-4051 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4051 | 08TBI-4051 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4051 | 08TI-4051 |  | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-4198 | 08TW-4198 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401
2 | 08T-4198 | 08TE-4198 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5101
3 | 08T-4198 | 08TT-4198 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5103
4 | 08T-4198 | 08TBI-4198 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4198 | 08TI-4198 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4199 | 08TW-4199 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401
2 | 08T-4199 | 08TE-4199 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5101
3 | 08T-4199 | 08TT-4199 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5103
4 | 08T-4199 | 08TBI-4199 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4199 | 08TI-4199 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4207 | 08TW-4207 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401
2 | 08T-4207 | 08TE-4207 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5101
3 | 08T-4207 | 08TT-4207 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5103
4 | 08T-4207 | 08TBI-4207 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4207 | 08TI-4207 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08T-4207 | 08TAH-4207 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4214 | 08TW-4214 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场
2 | 08T-4214 | 08TE-4214 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4214 | 08TT-4214 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4214 | 08TBI-4214 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4214 | 08TI-4214 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08T-4214 | 08TAH-4214 |  | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4220 | 08TW-4220 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401
2 | 08T-4220 | 08TE-4220 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 5101
3 | 08T-4220 | 08TT-4220 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 5103
4 | 08T-4220 | 08TBI-4220 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4220 | 08TI-4220 |  | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08T-4221 | 08TW-4221 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401
2 | 08T-4221 | 08TE-4221 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5101
3 | 08T-4221 | 08TT-4221 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5103
4 | 08T-4221 | 08TBI-4221 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4221 | 08TI-4221 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08T-4221 | 08TAH-4221 |  | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4223 | 08TW-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场
2 | 08T-4223 | 08TE-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4223 | 08TT-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4223 | 08TBI-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4223 | 08TIC-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  | 信号来自：SIS-405 | DCS
6 | 08T-4223 | 08TAH-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
7 | 08T-4223 | 08TAL-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
8 | 08P-4223 | 08TZOV-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-013 |  | 信号来自：SIS-405 | 现场
9 | 08T-4223 | 08TBO-4223 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
10 | 08T-4223 | 08TZV-4223B |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 10"-VC-4073-F01F-PP | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-4225 | 08TW-4225 |  | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 18"-CWR-4119-C01C |  | 现场
2 | 08T-4225 | 08TE-4225 |  | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 | 18"-CWR-4119-C01C |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4225 | 08TT-4225 |  | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 | 18"-CWR-4119-C01C |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4225 | 08TBI-4225 |  | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4225 | 08TI-4225 |  | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
6 | 08T-4225 | 08TAH-4225 |  | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08T-4269 | 08TW-4269 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场
2 | 08T-4269 | 08TE-4269 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4269 | 08TT-4269 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4269 | 08TBI-4269 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4269 | 08TIC-4269 |  | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-011 |  | 去08FFIC-4283的SP | DCS
1 | 08T-4295 | 08TW-4295 |  | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4771-F01F-CC |  | 现场
2 | 08T-4295 | 08TE-4295 |  | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4771-F01F-CC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4295 | 08TT-4295 |  | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4771-F01F-CC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4295 | 08TBI-4295 |  | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4295 | 08TI-4295 |  | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08T-4297 | 08TW-4297 |  | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场
2 | 08T-4297 | 08TE-4297 |  | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4297 | 08TT-4297 |  | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4297 | 08TBI-4297 |  | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4297 | 08TI-4297 |  | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08T-4315 | 08TW-4315 |  | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场
2 | 08T-4315 | 08TZE-4315 |  | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场
3 | 08T-4315 | 08TZT-4315 |  | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4315 | 08TZBI-4315 |  | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4315 | 08TZS-4315 |  | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  | 信号至SIS-401 | SIS
6 | 08T-4315 | 08TZSHH-4315 |  | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | SIS
7 | 08T-4315 | 08TZAHH-4315 |  | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4320 | 08TW-4320 |  | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场
2 | 08T-4320 | 08TE-4320 |  | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4320 | 08TT-4320 |  | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4320 | 08TBI-4320 |  | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4320 | 08TI-4320 |  | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08T-4361 | 08TW-4361 |  | 清焦罐08VE406温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-003 | 14"-WG-4532-C01-PP |  | 现场 | 08VE406
2 | 08T-4361 | 08TE-4361 |  | 清焦罐08VE406温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-003 | 14"-WG-4532-C01-PP |  | 现场 | 08VE406 | 5101
3 | 08T-4361 | 08TT-4361 |  | 清焦罐08VE406温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场 | 08VE406 | 5103
4 | 08T-4361 | 08TBI-4361 |  | 清焦罐08VE406温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4361 | 08TI-4361 |  | 清焦罐08VE406温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-4684 | 08TW-4684 |  | 08HF401预热段出口EDC温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-001 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场
2 | 08T-4684 | 08TE-4684 |  | 08HF401预热段出口EDC温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-001 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4684 | 08TT-4684 |  | 08HF401预热段出口EDC温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4684 | 08TBI-4684 |  | 08HF401预热段出口EDC温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4684 | 08TI-4684 |  | 08HF401预热段出口EDC温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4373 | 08TW-4373 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场
2 | 08T-4373 | 08TZE-4373 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4373 | 08TZT-4373 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4373 | 08TZBI-4373 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4373 | 08TZS-4373 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  | 信号至SIS-405 | SIS
6 | 08T-4373 | 08TZSHH-4373 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | SIS
7 | 08T-4373 | 08TZAHH-4373 |  | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-013 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4784 | 08TW-4784 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4753-F01-HC |  | 现场
2 | 08T-4784 | 08TE-4784 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4784 | 08TT-4784 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4784 | 08TBI-4784 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4784 | 08TIC-4784 |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
6 | 08T-4784 | 08TBO-4784A |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-4784 | 08TV-4784A |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4752-F01 | FO | 现场 |  | 6001
8 | 08T-4784 | 08TBO-4784B |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
9 | 08T-4784 | 08TV-4784B |  | EDC去EDC裂解炉08HF401温度调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4751-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-5007 | 08TW-5007 |  | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-006 | 3"-VC-5144-C71 |  | 现场
2 | 08T-5007 | 08TE-5007 |  | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-006 | 3"-VC-5144-C71 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5007 | 08TT-5007 |  | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-006 | 3"-VC-5144-C71 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5007 | 08TBI-5007 |  | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5007 | 08TI-5007 |  | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-5015 | 08TW-5015 |  | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5090-C01F |  | 现场
2 | 08T-5015 | 08TE-5015 |  | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5090-C01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5015 | 08TT-5015 |  | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5090-C01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5015 | 08TBI-5015 |  | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5015 | 08TI-5015 |  | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08T-5039 | 08TW-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501
2 | 08T-5039 | 08TE-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501 | 5101
3 | 08T-5039 | 08TT-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501 | 5103
4 | 08T-5039 | 08TBI-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5039 | 08TI-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-5039 | 08TAL-5039 |  | HCl塔回流罐08VE501温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-5084 | 08TW-5084 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场
2 | 08T-5084 | 08TE-5084 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5084 | 08TT-5084 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5084 | 08TBI-5084 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5084 | 08TI-5084 |  | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5088 | 08TW-5088 |  | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5088 | 08TE-5088 |  | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5088 | 08TT-5088 |  | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5088 | 08TBI-5088 |  | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5088 | 08TI-5088 |  | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-5088 | 08TAL-5088 |  | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5089 | 08TW-5089 |  | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5089 | 08TZE-5089 |  | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
3 | 08T-5089 | 08TZT-5089 |  | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5089 | 08TZBI-5089 |  | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5089 | 08TZS-5089 |  | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS
6 | 08T-5089 | 08TZSLL-5089 |  | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZSLL - SIS内部开关(低低联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS
7 | 08T-5089 | 08TZI-5089 |  | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-5089 | 08TZAHH-5089 |  | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-5090 | 08TW-5090 |  | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5090 | 08TE-5090 |  | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5090 | 08TT-5090 |  | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5090 | 08TBI-5090 |  | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5090 | 08TI-5090 |  | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5092 | 08TW-5092 |  | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5092 | 08TE-5092 |  | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5092 | 08TT-5092 |  | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5092 | 08TBI-5092 |  | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5092 | 08TIC-5092 |  | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去08FIC-5073的SP | DCS
6 | 08T-5092 | 08TAH-5092 |  | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
7 | 08T-5092 | 08TAL-5092 |  | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5093 | 08TW-5093 |  | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5093 | 08TE-5093 |  | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5093 | 08TT-5093 |  | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5093 | 08TBI-5093 |  | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5093 | 08TI-5093 |  | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5094 | 08TW-5094 |  | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5094 | 08TE-5094 |  | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5094 | 08TT-5094 |  | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5094 | 08TBI-5094 |  | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5094 | 08TI-5094 |  | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5097 | 08TW-5097 |  | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5097 | 08TE-5097 |  | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5097 | 08TT-5097 |  | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5097 | 08TBI-5097 |  | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5097 | 08TI-5097 |  | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5098 | 08TW-5098 |  | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5098 | 08TE-5098 |  | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5098 | 08TT-5098 |  | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5098 | 08TBI-5098 |  | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5098 | 08TIC-5098 |  | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去08FIC-5041的SP | DCS
6 | 08T-5098 | 08TAH-5098 |  | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
7 | 08T-5098 | 08TAL-5098 |  | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5099a | 08TW-5099a |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5099a | 08TZE-5099a |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5099a | 08TZT-5099a |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5099a | 08TZBI-5099a |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5099a | 08TZS-5099a |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5099a | 08TZSHH-5099a |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5099a | 08TZI-5099a |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5099a | 08TZAHH-5099a |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5099b | 08TW-5099b |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5099b | 08TZE-5099b |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5099b | 08TZT-5099b |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5099b | 08TZBI-5099b |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5099b | 08TZS-5099b |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5099b | 08TZSHH-5099b |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5099b | 08TZI-5099b |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5099b | 08TZAHH-5099b |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5099c | 08TW-5099c |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5099c | 08TZE-5099c |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5099c | 08TZT-5099c |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5099c | 08TZBI-5099c |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5099c | 08TZS-5099c |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5099c | 08TZSHH-5099c |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5099c | 08TZI-5099c |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5099c | 08TZAHH-5099c |  | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5100a | 08TW-5100a |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5100a | 08TZE-5100a |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5100a | 08TZT-5100a |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5100a | 08TZBI-5100a |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5100a | 08TZS-5100a |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5100a | 08TZSHH-5100a |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5100a | 08TZI-5100a |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5100a | 08TZAHH-5100a |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5100b | 08TW-5100b |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5100b | 08TZE-5100b |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5100b | 08TZT-5100b |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5100b | 08TZBI-5100b |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5100b | 08TZS-5100b |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5100b | 08TZSHH-5100b |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5100b | 08TZI-5100b |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5100b | 08TZAHH-5100b |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5100c | 08TW-5100c |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5100c | 08TZE-5100c |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5100c | 08TZT-5100c |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5100c | 08TZBI-5100c |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5100c | 08TZS-5100c |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5100c | 08TZSHH-5100c |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5100c | 08TZI-5100c |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5100c | 08TZAHH-5100c |  | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5102 | 08TW-5102 |  | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5102 | 08TE-5102 |  | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5102 | 08TT-5102 |  | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5102 | 08TBI-5102 |  | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5102 | 08TI-5102 |  | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5104 | 08TW-5104 |  | HCl塔08CL501塔底温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5104 | 08TE-5104 |  | HCl塔08CL501塔底温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5104 | 08TT-5104 |  | HCl塔08CL501塔底温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5104 | 08TBI-5104 |  | HCl塔08CL501塔底温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5104 | 08TI-5104 |  | HCl塔08CL501塔底温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5105 | 08TW-5105 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场
2 | 08T-5105 | 08TE-5105 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5105 | 08TT-5105 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5105 | 08TBI-5105 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5105 | 08TI-5105 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08T-5105 | 08TAH-5105 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
7 | 08T-5105 | 08TAL-5105 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08T-5106 | 08TW-5106 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场
2 | 08T-5106 | 08TE-5106 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5106 | 08TT-5106 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5106 | 08TBI-5106 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5106 | 08TIC-5106 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08T-5106 | 08TBO-5106 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-5106 | 08TV-5106 |  | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5231-C01A-PP | 阀门与管道等径，使压差最小 | 现场 |  | 6001
1 | 08T-5125 | 08TW-5125 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510
2 | 08T-5125 | 08TE-5125 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 5101
3 | 08T-5125 | 08TT-5125 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 5103
4 | 08T-5125 | 08TBI-5125 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5125 | 08TI-5125 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08T-5125 | 08TAH-5125 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08T-5130 | 08TW-5130 |  | 氯化物自界区温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场
2 | 08T-5130 | 08TE-5130 |  | 氯化物自界区温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5130 | 08TT-5130 |  | 氯化物自界区温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5130 | 08TBI-5130 |  | 氯化物自界区温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5130 | 08TI-5130 |  | 氯化物自界区温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 信号去08FY-5129A | DCS
1 | 08T-5167 | 08TW-5167 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场
2 | 08T-5167 | 08TE-5167 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5167 | 08TT-5167 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5167 | 08TBI-5167 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5167 | 08TI-5167 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
6 | 08T-5167 | 08TAH-5167 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
7 | 08T-5167 | 08TAL-5167 |  | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-5177 | 08TW-5177 |  | VCM汽提塔08CL504温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504
2 | 08T-5177 | 08TE-5177 |  | VCM汽提塔08CL504温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 5101
3 | 08T-5177 | 08TT-5177 |  | VCM汽提塔08CL504温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 5103
4 | 08T-5177 | 08TBI-5177 |  | VCM汽提塔08CL504温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5177 | 08TI-5177 |  | VCM汽提塔08CL504温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-5211 | 08TW-5211 |  | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场
2 | 08T-5211 | 08TE-5211 |  | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5211 | 08TT-5211 |  | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5211 | 08TBI-5211 |  | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5211 | 08TI-5211 |  | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5216 | 08TW-5216 |  | VCM塔08CL502塔底温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5216 | 08TE-5216 |  | VCM塔08CL502塔底温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5216 | 08TT-5216 |  | VCM塔08CL502塔底温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5216 | 08TBI-5216 |  | VCM塔08CL502塔底温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5216 | 08TI-5216 |  | VCM塔08CL502塔底温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5217 | 08TW-5217 |  | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5217 | 08TE-5217 |  | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5217 | 08TT-5217 |  | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5217 | 08TBI-5217 |  | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5217 | 08TI-5217 |  | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5218 | 08TW-5218 |  | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5218 | 08TE-5218 |  | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5218 | 08TT-5218 |  | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5218 | 08TBI-5218 |  | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5218 | 08TI-5218 |  | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  | 信号去08TY-5221 | DCS
6 | 08T-5218 | 08TAH-5218 |  | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
7 | 08T-5218 | 08TAL-5218 |  | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5219 | 08TW-5219 |  | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5219 | 08TE-5219 |  | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5219 | 08TT-5219 |  | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5219 | 08TBI-5219 |  | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5219 | 08TI-5219 |  | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5220 | 08TW-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5220 | 08TE-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5220 | 08TT-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5220 | 08TBI-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5220 | 08TI-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-5220 | 08TAH-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
7 | 08T-5220 | 08TAL-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
8 | 08T-5220 | 08TY-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板和第15块塔板温度求和 | TY - 软件功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  | 08TI-5218和08TI-5220总和去08FIC-5204的SP | DCS
9 | 08T-5220 | 08TIC-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板和第15块塔板求和后温度调节 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
10 | 08T-5220 | 08TAH-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
11 | 08T-5220 | 08TAL-5220 |  | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5225 | 08TW-5225 |  | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5225 | 08TE-5225 |  | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5225 | 08TT-5225 |  | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5225 | 08TBI-5225 |  | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5225 | 08TI-5225 |  | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5226 | 08TW-5226 |  | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5226 | 08TE-5226 |  | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5226 | 08TT-5226 |  | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5226 | 08TBI-5226 |  | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5226 | 08TI-5226 |  | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5232 | 08TW-5232 |  | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5232 | 08TE-5232 |  | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5232 | 08TT-5232 |  | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5232 | 08TBI-5232 |  | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5232 | 08TI-5232 |  | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5233 | 08TW-5233 |  | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5233 | 08TE-5233 |  | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5233 | 08TT-5233 |  | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5233 | 08TBI-5233 |  | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5233 | 08TI-5233 |  | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-6002 | 08TW-6002 |  | S2.5总管温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场
2 | 08T-6002 | 08TE-6002 |  | S2.5总管温度指示 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6002 | 08TT-6002 |  | S2.5总管温度指示 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-003 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6002 | 08TBI-6002 |  | S2.5总管温度指示 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6002 | 08TI-6002 |  | S2.5总管温度指示 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-6104 | 08TW-6104 |  | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场
2 | 08T-6104 | 08TE-6104 |  | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6104 | 08TT-6104 |  | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6104 | 08TBI-6104 |  | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6104 | 08TI-6104 |  | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 信号去08FY-6103 | DCS
1 | 08T-6105 | 08TW-6105 |  | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场
2 | 08T-6105 | 08TE-6105 |  | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6105 | 08TT-6105 |  | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6105 | 08TBI-6105 |  | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6105 | 08TI-6105 |  | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 |  | 信号去08FY-6102 | DCS
1 | 08T-6106 | 08TW-6106 |  | 08SP901补充水温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场
2 | 08T-6106 | 08TE-6106 |  | 08SP901补充水温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6106 | 08TT-6106 |  | 08SP901补充水温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6106 | 08TBI-6106 |  | 08SP901补充水温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6106 | 08TIC-6106 |  | 08SP901补充水温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-6106 | 08TBO-6106 |  | 08SP901补充水温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-6106 | 08TV-6106 |  | 2.0MPAG蒸汽减温器出口温度控制调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08T-6112 | 08TW-6112 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601
2 | 08T-6112 | 08TE-6112 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6112 | 08TT-6112 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 5103
4 | 08T-6112 | 08TBI-6112 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6112 | 08TI-6112 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-6202 | 08TW-6202 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 | 2"-WBF-6078-C01C |  | 现场
2 | 08T-6202 | 08TE-6202 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-003 | 2"-WBF-6078-C01C |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6202 | 08TT-6202 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-003 | 2"-WBF-6078-C01C |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6202 | 08TBI-6202 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6202 | 08TI-6202 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-6202 | 08TAH-6202 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-6202 | 08TBO-6202 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-6202 | 08TV-6202 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-003 | 4"-WR-6018-C01C |  | 现场 |  | 6001
1 | 08T-6208 | 08TW-6208 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602
2 | 08T-6208 | 08TE-6208 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6208 | 08TT-6208 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 5103
4 | 08T-6208 | 08TBI-6208 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6208 | 08TI-6208 |  | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-6404 | 08TW-6404 |  | 来自界区工业水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C |  | 现场
2 | 08T-6404 | 08TE-6404 |  | 来自界区工业水温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6404 | 08TT-6404 |  | 来自界区工业水温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6404 | 08TBI-6404 |  | 来自界区工业水温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6404 | 08TI-6404 |  | 来自界区工业水温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-6504 | 08TW-6504 |  | 来自界区氮气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场
2 | 08T-6504 | 08TE-6504 |  | 来自界区氮气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6504 | 08TT-6504 |  | 来自界区氮气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6504 | 08TBI-6504 |  | 来自界区氮气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6504 | 08TI-6504 |  | 来自界区氮气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-008 |  | 信号去08FI-6501 | DCS
1 | 08T-6601 | 08TW-6601 |  | 来自界区仪表空气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场
2 | 08T-6601 | 08TE-6601 |  | 来自界区仪表空气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6601 | 08TT-6601 |  | 来自界区仪表空气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6601 | 08TBI-6601 |  | 来自界区仪表空气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6601 | 08TI-6601 |  | 来自界区仪表空气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-011 |  | 信号去08FI-6501 | DCS
1 | 08T-7027 | 08TW-7027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场
2 | 08T-7027 | 08TE-7027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-7027 | 08TT-7027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-7027 | 08TBI-7027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7027 | 08TI-7027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-7029 | 08TW-7029 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717
2 | 08T-7029 | 08TE-7029 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 5101
3 | 08T-7029 | 08TT-7029 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 5103
4 | 08T-7029 | 08TBI-7029 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7029 | 08TI-7029 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-7029 | 08TAH-7029 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
7 | 08T-7029 | 08TAL-7029 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-7030 | 08TW-7030 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A
2 | 08T-7030 | 08TE-7030 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 5101
3 | 08T-7030 | 08TT-7030 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 5103
4 | 08T-7030 | 08TBI-7030 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7030 | 08TI-7030 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-7031 | 08TW-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B
2 | 08T-7031 | 08TE-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 5101
3 | 08T-7031 | 08TT-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 5103
4 | 08T-7031 | 08TBI-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7031 | 08TI-7031 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-7033 | 08TW-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702
2 | 08T-7033 | 08TE-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 5101
3 | 08T-7033 | 08TT-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 5103
4 | 08T-7033 | 08TBI-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7033 | 08TI-7033 |  | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-7038 | 08TW-7038 |  | 重副产品储槽08TK731温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731
2 | 08T-7038 | 08TE-7038 |  | 重副产品储槽08TK731温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 5101
3 | 08T-7038 | 08TT-7038 |  | 重副产品储槽08TK731温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 5103
4 | 08T-7038 | 08TBI-7038 |  | 重副产品储槽08TK731温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7038 | 08TI-7038 |  | 重副产品储槽08TK731温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-7049 | 08TW-7049 |  | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场
2 | 08T-7049 | 08TE-7049 |  | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-7049 | 08TT-7049 |  | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-7049 | 08TBI-7049 |  | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7049 | 08TI-7049 |  | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
6 | 08T-7049 | 08TAH-7049 |  | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08T-7057 | 08TW-7057 |  | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A
2 | 08T-7057 | 08TE-7057 |  | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 5101
3 | 08T-7057 | 08TT-7057 |  | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 5103
4 | 08T-7057 | 08TBI-7057 |  | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7057 | 08TI-7057 |  | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-7059 | 08TW-7059 |  | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S
2 | 08T-7059 | 08TE-7059 |  | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 5101
3 | 08T-7059 | 08TT-7059 |  | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 5103
4 | 08T-7059 | 08TBI-7059 |  | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7059 | 08TI-7059 |  | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-7235 | 08TW-7235 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713
2 | 08T-7235 | 08TE-7235 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713 | 5101
3 | 08T-7235 | 08TT-7235 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713 | 5103
4 | 08T-7235 | 08TBI-7235 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7235 | 08TI-7235 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
6 | 08T-7235 | 08TAH-7235 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
6 | 08T-7235 | 08TAL-7235 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TAL - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08T-8008 | 08TW-8008 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8080-C01A-HC |  | 现场
2 | 08T-8008 | 08TE-8008 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8080-C01A-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8008 | 08TT-8008 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8080-C01A-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8008 | 08TBI-8008 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8008 | 08TI-8008 |  | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-8010 | 08TW-8010 |  | 污水贮槽08TK802温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802
2 | 08T-8010 | 08TE-8010 |  | 污水贮槽08TK802温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 5101
3 | 08T-8010 | 08TT-8010 |  | 污水贮槽08TK802温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 5103
4 | 08T-8010 | 08TBI-8010 |  | 污水贮槽08TK802温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8010 | 08TI-8010 |  | 污水贮槽08TK802温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-8012 | 08TW-8012 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8063-C28-PP |  | 现场 |  | 5301
2 | 08T-8012 | 08TE-8012 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8063-C28-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8012 | 08TT-8012 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8063-C28-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8012 | 08TBI-8012 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8012 | 08TI-8012 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-8018 | 08TW-8018 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 |  | 现场
2 | 08T-8018 | 08TE-8018 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8018 | 08TT-8018 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8018 | 08TBI-8018 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8018 | 08TI-8018 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-8018 | 08TAH-8018 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-8026 | 08TW-8026 |  | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-001 | 8"-WW-8004-C71-HC |  | 现场
2 | 08T-8026 | 08TE-8026 |  | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-001 | 8"-WW-8004-C71-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8026 | 08TT-8026 |  | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-001 | 8"-WW-8004-C71-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8026 | 08TBI-8026 |  | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8026 | 08TI-8026 |  | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-8029 | 08TW-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC |  | 现场
2 | 08T-8029 | 08TE-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8029 | 08TT-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8029 | 08TBI-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8029 | 08TIC-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-8029 | 08TAH-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
7 | 08T-8029 | 08TAL-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
8 | 08T-8029 | 08TBO-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
9 | 08T-8029 | 08TV-8029 |  | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-8043 | 08TW-8043 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 3"-WW-8046-C28 |  | 现场
2 | 08T-8043 | 08TE-8043 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 | 3"-WW-8046-C28 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8043 | 08TT-8043 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 | 3"-WW-8046-C28 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8043 | 08TBI-8043 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8043 | 08TI-8043 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8045 | 08TW-8045 |  | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8028-C28-HC |  | 现场
2 | 08T-8045 | 08TE-8045 |  | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8028-C28-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8045 | 08TT-8045 |  | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8028-C28-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8045 | 08TBI-8045 |  | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8045 | 08TI-8045 |  | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8050 | 08TW-8050 |  | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801
2 | 08T-8050 | 08TE-8050 |  | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5101
3 | 08T-8050 | 08TT-8050 |  | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5103
4 | 08T-8050 | 08TBI-8050 |  | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8050 | 08TI-8050 |  | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8053 | 08TW-8053 |  | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801
2 | 08T-8053 | 08TE-8053 |  | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5101
3 | 08T-8053 | 08TT-8053 |  | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5103
4 | 08T-8053 | 08TBI-8053 |  | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8053 | 08TIC-8053 |  | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TIC - DCS 控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 信号去08FFIC-8051的SP | DCS
1 | 08T-8054 | 08TW-8054 |  | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801
2 | 08T-8054 | 08TE-8054 |  | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5101
3 | 08T-8054 | 08TT-8054 |  | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5103
4 | 08T-8054 | 08TBI-8054 |  | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8054 | 08TI-8054 |  | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8055 | 08TW-8055 |  | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801
2 | 08T-8055 | 08TE-8055 |  | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5101
3 | 08T-8055 | 08TT-8055 |  | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5103
4 | 08T-8055 | 08TBI-8055 |  | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8055 | 08TI-8055 |  | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8139 | 08TW-8139 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-8139 | 08TE-8139 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200804
3 | 08T-8139 | 08TT-8139 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A |  | 现场 |  | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-8139 | 08TBI-8139 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8139 | 08TI-8139 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-8139 | 08TAH-8139 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
7 | 08T-8139 | 08TAL-8139 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9004 | 08TW-9004 |  | 干排气分离罐08VE902温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902
2 | 08T-9004 | 08TE-9004 |  | 干排气分离罐08VE902温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 5101
3 | 08T-9004 | 08TT-9004 |  | 干排气分离罐08VE902温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 5103
4 | 08T-9004 | 08TBI-9004 |  | 干排气分离罐08VE902温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9004 | 08TI-9004 |  | 干排气分离罐08VE902温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-9005 | 08TW-9005 |  | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场
2 | 08T-9005 | 08TE-9005 |  | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9005 | 08TT-9005 |  | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9005 | 08TBI-9005 |  | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9005 | 08TI-9005 |  | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-9005 | 08TAH-9005 |  | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-9006 | 08TW-9006 |  | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场
2 | 08T-9006 | 08TE-9006 |  | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9006 | 08TT-9006 |  | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9006 | 08TBI-9006 |  | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9006 | 08TI-9006 |  | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-9006 | 08TAH-9006 |  | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-9007 | 08TW-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903
2 | 08T-9007 | 08TE-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 5101
3 | 08T-9007 | 08TT-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 5103
4 | 08T-9007 | 08TBI-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9007 | 08TI-9007 |  | 湿排气分离罐08VE903温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9008 | 08TW-9008 |  | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场
2 | 08T-9008 | 08TE-9008 |  | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9008 | 08TT-9008 |  | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9008 | 08TBI-9008 |  | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9008 | 08TI-9008 |  | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-9008 | 08TAH-9008 |  | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9009 | 08TW-9009 |  | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场
2 | 08T-9009 | 08TE-9009 |  | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9009 | 08TT-9009 |  | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9009 | 08TBI-9009 |  | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9009 | 08TI-9009 |  | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-9009 | 08TAH-9009 |  | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9010 | 08TW-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905
2 | 08T-9010 | 08TE-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 5101
3 | 08T-9010 | 08TT-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 5103
4 | 08T-9010 | 08TBI-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9010 | 08TI-9010 |  | 低压排气分离罐08VE905温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9702 | 08TW-9702 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912
2 | 08T-9702 | 08TE-9702 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 5101
3 | 08T-9702 | 08TT-9702 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 5103
4 | 08T-9702 | 08TBI-9702 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9702 | 08TI-9702 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-9703 | 08TW-9703 |  | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911
2 | 08T-9703 | 08TE-9703 |  | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 5101
3 | 08T-9703 | 08TT-9703 |  | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 5103
4 | 08T-9703 | 08TBI-9703 |  | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9703 | 08TI-9703 |  | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-9708 | 08TW-9708 |  | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08CL901
2 | 08T-9708 | 08TE-9708 |  | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08CL901 | 5101
3 | 08T-9708 | 08TT-9708 |  | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08CL901 | 5103
4 | 08T-9708 | 08TBI-9708 |  | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9708 | 08TI-9708 |  | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08TG-1061 | 08TW-1061 |  | H2去加氢反应器08RC105温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场
2 | 08TG-1061 | 08TG-1061 |  | H2去加氢反应器08RC105温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-1062 | 08TW-1062 |  | H2去加氢反应器08RC105温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场
2 | 08TG-1062 | 08TG-1062 |  | H2去加氢反应器08RC105温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-1071 | 08TW-1071 |  | HCl来自HCl加热器08HE104温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场
2 | 08TG-1071 | 08TG-1071 |  | HCl来自HCl加热器08HE104温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-2080 | 08TW-2080 |  | 碱洗罐08VE201温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201
2 | 08TG-2080 | 08TG-2080 |  | 碱洗罐08VE201温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 5101
1 | 08TG-3373 | 08TW-3373 |  | 高沸塔回流罐08VE302温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场 | 08VE302
2 | 08TG-3373 | 08TG-3373 |  | 高沸塔回流罐08VE302温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场 | 08VE302 | 5101
1 | 08T-3570 | 08TW-3570 |  | EDC产品冷却器08HE310循环回水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 6"-WR-3459-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-3614 | 08TW-3614 |  | 真空塔08CL303冷凝器冷却循环回水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-WR-3179-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08TG-3619 | 08TW-3619 |  | 喷射器液体冷却器08HE312入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场
2 | 08TG-3619 | 08TG-3619 |  | 喷射器液体冷却器08HE312入口温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-3620 | 08TW-3620 |  | 喷射器循环罐08VE306温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306
2 | 08TG-3620 | 08TG-3620 |  | 喷射器循环罐08VE306温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306 | 5001
1 | 08T-4155 | 08TW-4155 |  | 急冷气冷凝器08HE402循环回水管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 18"-WR-4119-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-4298 | 08TW-4298 |  | HCl塔进料冷凝器08HE407RRH管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 | 6"-RRH-4774-F03-CC |  | 现场 |  | 5301
1 | 08TG-5212 | 08TW-5212 |  | 冷冻液冷凝器08HE514温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-010 | ##-WR-5266-C01C |  | 现场
1 | 08T-5267 | 08TW-5267 |  | VCM塔08CL502顶冷凝器08HE504B循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 | 10"-WR-5098-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-5268 | 08TW-5268 |  | VCM塔08CL502顶冷凝器08HE504B温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场 | 08HE504B | 5301
1 | 08T-5269 | 08TW-5269 |  | VCM塔08CL502顶冷凝器08HE504A温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场 | 08HE504A | 5301
1 | 08T-5272 | 08TW-5272 |  | VCM塔08CL502顶冷凝器08HE504A循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 | 10"-WR-5101-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-5279 | 08TW-5279 |  | VCM产品冷却器循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 | 4"-WR-5123-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-5285 | 08TW-5285 |  | VCM汽提塔08CL504第25块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 5301
1 | 08TG-5287 | 08TW-5287 |  | VCM去VCM汽提塔08CL504温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 | 3"-VC-5091-F01F |  | 现场
2 | 08TG-5287 | 08TG-5287 |  | VCM去VCM汽提塔08CL504温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 | 3"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-5301 | 08TW-5301 |  | VCM汽提塔08HE508冷凝器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-006 | 6"-WR-5151-C01C |  | 现场
2 | 08TG-5301 | 08TG-5301 |  | VCM汽提塔08HE508冷凝器温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-006 | 6"-WR-5151-C01C |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-5302 | 08TW-5302 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08VE507
2 | 08TG-5302 | 08TG-5302 |  | 洗涤塔排污分离罐08VE507温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08VE507 | 5001
1 | 08TG-5329 | 08TW-5329 |  | VCM塔底料冷却器08HE512出口去氯气混合器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场
2 | 08TG-5329 | 08TG-5329 |  | VCM塔底料冷却器08HE512出口去氯气混合器温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-5331 | 08TW-5331 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510
2 | 08TG-5331 | 08TG-5331 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 5001
1 | 08TG-5332 | 08TW-5332 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510
2 | 08TG-5332 | 08TG-5332 |  | 轻组分氯化器08RC510温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 5001
1 | 08T-5337 | 08TW-5337 |  | EDC去高沸塔08CL302温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5227-C01A-HC |  | 现场
2 | 08T-5337 | 08TG-5337 |  | EDC去高沸塔08CL302温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5227-C01A-HC |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-5341 | 08TW-5341 |  | VCM塔底料冷却器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 8"-WR-5234-C01C |  | 现场
1 | 08T-5343 | 08TW-5343 |  | EDC去头塔EDC预热器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5215-C01A-PP |  | 现场
2 | 08T-5343 | 08TG-5343 |  | EDC去头塔EDC预热器温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5215-C01A-PP |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-5345 | 08TW-5345 |  | EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场
2 | 08TG-5345 | 08TG-5345 |  | EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场 |  | 5101
1 | 08T-5951 | 08TW-5951 |  | 压缩机08HE551A油冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-013 | 2"-WR-5277-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5951 | 08TG-5951 |  | 压缩机08HE551A油冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-013 | 2"-WR-5277-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5952 | 08TW-5952 |  | 压缩机08HE551S油冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-013 | 2"-WR-5277-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5952 | 08TG-5952 |  | 压缩机08HE551S油冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-013 | 2"-WR-5277-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5953 | 08TW-5953 |  | 08HE552A齿轮箱/主电机油冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014 | 2"-WR-5266-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5953 | 08TG-5953 |  | 08HE552A齿轮箱/主电机油冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014 | 2"-WR-5266-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5954 | 08TW-5954 |  | 08HE552S齿轮箱/主电机油冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014 | 2"-WR-5266-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5954 | 08TG-5954 |  | 08HE552S齿轮箱/主电机油冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014 | 2"-WR-5266-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5955 | 08TW-5955 |  | 08HE555冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-010 | 12"-WR-5260-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5955 | 08TG-5955 |  | 08HE555冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-010 | 12"-WR-5260-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08TG-6111 | 08TW-6111 |  | 2.0MPAG中压蒸汽减压后温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场
2 | 08TG-6111 | 08TG-6111 |  | 2.0MPAG中压蒸汽减压后温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-6113 | 08TW-6113 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601凝液出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-WBF-6060-C01-HC |  | 现场
2 | 08TG-6113 | 08TG-6113 |  | 中压蒸汽凝液罐08VE601凝液出口温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-WBF-6060-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-6201 | 08TW-6201 |  | 锅炉排污水冷却器08HE603循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 | 4"-WR-6018-C01C |  | 现场
1 | 08TG-6209 | 08TW-6209 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602凝液出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 | 6"-WBF-6066-C01-HC |  | 现场
2 | 08TG-6209 | 08TG-6209 |  | 低压蒸汽凝液罐08VE602凝液出口温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 | 6"-WBF-6066-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-6354 | 08TW-6354 |  | 来自界区循环上水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场
2 | 08TG-6354 | 08TG-6354 |  | 来自界区循环上水温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-6355 | 08TW-6355 |  | 来自界区循环上水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场
2 | 08TG-6355 | 08TG-6355 |  | 来自界区循环回水温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-7002 | 08TW-7002 |  | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702
2 | 08TG-7002 | 08TG-7002 |  | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 5001
1 | 08TG-7005 | 08TW-7005 |  | 重副产品储槽08TK731温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731
2 | 08TG-7005 | 08TG-7005 |  | 重副产品储槽08TK731温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 5001
1 | 08TG-7009 | 08TW-7009 |  | 事故泄放分离罐08VE719温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719
1 | 08TG-7009 | 08TG-7009 |  | 事故泄放分离罐08VE719温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 5001
1 | 08TG-7013 | 08TW-7013 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A
2 | 08TG-7013 | 08TG-7013 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 5001
1 | 08TG-7014 | 08TW-7014 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B
2 | 08TG-7014 | 08TG-7014 |  | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 5001
1 | 08TG-7015 | 08TW-7015 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场
2 | 08TG-7015 | 08TG-7015 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-7024 | 08TW-7024 |  | EDC排气分离罐08VE710温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710
2 | 08TG-7024 | 08TG-7024 |  | EDC排气分离罐08VE710温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 5001
1 | 08TG-7056 | 08TW-7056 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717
2 | 08TG-7056 | 08TG-7056 |  | HCl中和槽08TK717温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 5001
1 | 08TG-7236 | 08TW-7236 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713
2 | 08TG-7236 | 08TG-7236 |  | 20%碱罐08TK713温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713 | 5101
1 | 08TG-8011 | 08TW-8011 |  | 污水贮槽08TK802温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802
2 | 08TG-8011 | 08TG-8011 |  | 污水贮槽08TK802温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 5001
1 | 08T-8105 | 08TW-8105 |  | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801冷却回水管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 8"-WR-8044-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-8117 | 08TW-8117 |  | 汽提塔底料冷却器08HE803循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 | 10"-WR-8119-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08TG-8187 | 08TW-8187 |  | 工艺废水罐08VE803温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE803
2 | 08TG-8187 | 08TG-8187 |  | 工艺废水罐08VE803温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE803 | 5301
1 | 08XM-PU203A | 08HS -PU203A |  | 碱洗循环泵08PU203A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU203A | 08XI -PU203A |  | 碱洗循环泵08PU203A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU203S | 08HS -PU203S |  | 碱洗循环泵08PU203S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU203S | 08XI -PU203S |  | 碱洗循环泵08PU203S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU205A | 08HS -PU205A |  | 碱洗EDC输送泵08PU205A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU205A | 08XI -PU205A |  | 碱洗EDC输送泵08PU205A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU205S | 08HS -PU205S |  | 碱洗EDC输送泵08PU205S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU205S | 08XI -PU205S |  | 碱洗EDC输送泵08PU205S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU303A | 08HS -PU303A |  | 高沸塔底料泵08PU303A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU303A | 08XI -PU303A |  | 高沸塔底料泵08PU303A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU303S | 08HS -PU303S |  | 高沸塔底料泵08PU303S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU303S | 08XI -PU303S |  | 高沸塔底料泵08PU303S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU304A | 08HS -PU304A |  | 高沸塔回流泵08PU304A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU304A | 08XI -PU304A |  | 高沸塔回流泵08PU304A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU304S | 08HS -PU304S |  | 高沸塔回流泵08PU304S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU304S | 08XI -PU304S |  | 高沸塔回流泵08PU304S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU306A | 08HS -PU306A |  | 真空塔底料泵08PU306A电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-006 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU306A | 08XI -PU306A |  | 真空塔底料泵08PU306A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU306S | 08HS -PU306S |  | 真空塔底料泵08PU306S电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-006 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU306S | 08XI -PU306S |  | 真空塔底料泵08PU306S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU307A | 08HS -PU307A |  | 真空塔回流泵08PU307A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU307A | 08XI -PU307A |  | 真空塔回流泵08PU307A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU307S | 08HS -PU307S |  | 真空塔回流泵08PU307S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU307S | 08XI -PU307S |  | 真空塔回流泵08PU307S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU310A | 08HS -PU310A |  | 喷射器循环泵08PU310A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU310A | 08XI -PU310A |  | 喷射器循环泵08PU310A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU310S | 08HS -PU310S |  | 喷射器循环泵08PU310S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU310S | 08XI -PU310S |  | 喷射器循环泵08PU310S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU320A | 08HS -PU320A |  | 高沸塔侧采泵08PU320A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU320A | 08XI -PU320A |  | 高沸塔侧采泵08PU320A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU320S | 08HS -PU320S |  | 高沸塔侧采泵08PU320S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU320S | 08XI -PU320S |  | 高沸塔侧采泵08PU320S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU402A | 08HZSP -PU402A |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU402A | 08HS -PU402A |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU402A | 08XI -PU402A |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU402S | 08HZSP -PU402S |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU402S | 08HS -PU402S |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU402S | 08XI -PU402S |  | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU403A | 08HS -PU403A |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0400-20-009 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU403A | 08XI -PU403A |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU403S | 08HS -PU403S |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0400-20-009 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU403S | 08XI -PU403S |  | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | MCC
1 | 08XM-CM401 | 08HS -CM401 |  | 清焦空气压缩机08CM401电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | HOLD |  |  | MCC
2 | 08XM-CM401 | 08XI -CM401 |  | 清焦空气压缩机08CM401电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | HOLD |  |  | MCC
1 | 08XM-PU501A | 08HZSP -PU501A |  | 氯化氢塔回流泵PU501A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU501A | 08HS -PU501A |  | 氯化氢塔回流泵PU501A电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU501A | 08XI -PU501A |  | 氯化氢塔回流泵PU501A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU501S | 08HZSP -PU501S |  | 氯化氢塔回流泵PU501S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU501S | 08HS -PU501S |  | 氯化氢塔回流泵PU501S电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU501S | 08XI -PU501S |  | 氯化氢塔回流泵PU501S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU502 | 08HS -PU502 |  | VCM 塔进料泵08PU502电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU502 | 08XI -PU502 |  | VCM 塔进料泵08PU502电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-001 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU503A | 08HS -PU503A |  | VCM塔回流泵08PU503A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU503A | 08XI -PU503A |  | VCM塔回流泵08PU503A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU503S | 08HS -PU503S |  | VCM塔回流泵08PU503S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU503S | 08XI -PU503S |  | VCM塔回流泵08PU503S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU512 | 08HS -PU512 |  | 碱液增压泵08PU512电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-007 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间2020922
2 | 08XM-PU512 | 08XI -PU512 |  | 碱液增压泵08PU512电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-007 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间2020922
1 | 08XM-PU520A | 08HS -PU520A |  | VCM汽提塔回流泵08PU520A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-006 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU520A | 08XI -PU520A |  | VCM汽提塔回流泵08PU520A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-006 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU520S | 08HS -PU520S |  | VCM汽提塔回流泵08PU520S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-006 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU520S | 08XI -PU520S |  | VCM汽提塔回流泵08PU520S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-006 |  |  | MCC
1 | 08XM-GR501 | 08HS -GR501 |  | 冷冻单元08GR501电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | HOLD |  |  | MCC
2 | 08XM-GR501 | 08XI -GR501 |  | 冷冻单元08GR501电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | HOLD |  |  | MCC
1 | 08XM-PU602A | 08HS -PU602A |  | 中压蒸汽凝液泵08PU602A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU602A | 08XI -PU602A |  | 中压蒸汽凝液泵08PU602A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU602S | 08HS -PU602S |  | 中压蒸汽凝液泵08PU602S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU602S | 08XI -PU602S |  | 中压蒸汽凝液泵08PU602S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU603A | 08HS -PU603A |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU603A | 08XI -PU603A |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU603S | 08HS -PU603S |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU603S | 08XI -PU603S |  | 低压蒸汽凝液泵08PU603S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU604A | 08HS -PU604A |  | 磷酸盐加药泵08PU604A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU604A | 08XI -PU604A |  | 磷酸盐加药泵08PU604A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU604S | 08HS -PU604S |  | 磷酸盐加药泵08PU604S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU604S | 08XI -PU604S |  | 磷酸盐加药泵08PU604S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU605A | 08HS -PU605A |  | 水合肼加药泵08PU605A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU605A | 08XI -PU605A |  | 水合肼加药泵08PU605A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU605S | 08HS -PU605S |  | 水合肼加药泵08PU605S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU605S | 08XI -PU605S |  | 水合肼加药泵08PU605S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU702A | 08HS -PU702A |  | 干粗EDC输送泵08PU702A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU702A | 08XI -PU702A |  | 干粗EDC输送泵08PU702A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU702S | 08HS -PU702S |  | 干粗EDC输送泵08PU702S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU702S | 08XI -PU702S |  | 干粗EDC输送泵08PU702S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU703A | 08HS -PU703A |  | EDC裂解炉进料泵08PU703A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU703A | 08XI -PU703A |  | EDC裂解炉进料泵08PU703A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU703S | 08HS -PU703S |  | EDC裂解炉进料泵08PU703S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU703S | 08XI -PU703S |  | EDC裂解炉进料泵08PU703S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU705 | 08HZSP -PU705 |  | 不合格VCM泵08PU705电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08XM-PU705 | 08HS -PU705 |  | 不合格VCM泵08PU705电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08XM-PU705 | 08XI -PU705 |  | 不合格VCM泵08PU705电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08XM-PU706A | 08HZSP -PU706A |  | 产品VCM输送泵08PU706A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08XM-PU706A | 08HS -PU706A |  | 产品VCM输送泵08PU706A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU706A | 08XI -PU706A |  | 产品VCM输送泵08PU706A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU706S | 08HZSP -PU706S |  | 产品VCM输送泵08PU706S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08XM-PU706S | 08HS -PU706S |  | 产品VCM输送泵08PU706S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU706S | 08XI -PU706S |  | 产品VCM输送泵08PU706S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU710A | 08HS -PU710A |  | EDC排气分离罐泵08PU710A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU710A | 08XI -PU710A |  | EDC排气分离罐泵08PU710A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU710S | 08HS -PU710S |  | EDC排气分离罐泵08PU710S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU710S | 08XI -PU710S |  | EDC排气分离罐泵08PU710S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU718A | 08HS -PU718A |  | 中和槽溢流泵08PU718A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU718A | 08XI -PU718A |  | 中和槽溢流泵08PU718A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU718S | 08HS -PU718S |  | 中和槽溢流泵08PU718S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU718S | 08XI -PU718S |  | 中和槽溢流泵08PU718S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU719 | 08HS -PU719 |  | 泄放凝液泵08PU719电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU719 | 08XI -PU719 |  | 泄放凝液泵08PU719电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-CM808A | 08HS -CM808A |  | 污染区风机08M808A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-CM808A | 08XI -CM808A |  | 污染区风机08M808A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU801A | 08HS -PU801A |  | 汽提塔进料泵08PU801A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU801A | 08XI -PU801A |  | 汽提塔进料泵08PU801A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU801S | 08HS -PU801S |  | 汽提塔进料泵08PU801S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU801S | 08XI -PU801S |  | 汽提塔进料泵08PU801S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU802A | 08HS -PU802A |  | 汽提塔底料泵08PU802A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU802A | 08XI -PU802A |  | 汽提塔底料泵08PU802A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU802S | 08HS -PU802S |  | 汽提塔底料泵08PU802S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU802S | 08XI -PU802S |  | 汽提塔底料泵08PU802S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU803A | 08HS -PU803A |  | 汽提塔顶料泵08PU803A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU803A | 08XI -PU803A |  | 汽提塔顶料泵08PU803A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU803S | 08HS -PU803S |  | 汽提塔顶料泵08PU803S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU803S | 08XI -PU803S |  | 汽提塔顶料泵08PU803S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU804A | 08HS -PU804A |  | 污水泵08PU804A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU804A | 08XI -PU804A |  | 污水泵08PU804A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU804S | 08HS -PU804S |  | 污水泵08PU804S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU804S | 08XI -PU804S |  | 污水泵08PU804S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU805A | 08HSO -PU805A |  | 污水罐泵08PU805A电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU805A | 08HSC -PU805A |  | 污水罐泵08PU805A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-PU805A | 08XI -PU805A |  | 污水罐泵08PU805A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU805S | 08HSO -PU805S |  | 污水罐泵08PU805S电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU805S | 08HSC -PU805S |  | 污水罐泵08PU805S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-PU805S | 08XI -PU805S |  | 污水罐泵08PU805S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU806A | 08HSO -PU806A |  | 工艺废水罐泵08PU806A电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU806A | 08HSC -PU806A |  | 工艺废水罐泵08PU806A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-PU806A | 08XI -PU806A |  | 工艺废水罐泵08PU806A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU806S | 08HSO -PU806S |  | 工艺废水罐泵08PU806S电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU806S | 08HSC -PU806S |  | 工艺废水罐泵08PU806S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-PU806S | 08XI -PU806S |  | 工艺废水罐泵08PU806S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU807 | 08HS -PU807 |  | 污染区雨水泵08PU807电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU807 | 08XI -PU807 |  | 污染区雨水泵08PU807电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU903 | 08HS -PU903 |  | 排污泵08PU903电机 | HS - DCS 启停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU903 | 08XI -PU903 |  | 排污泵08PU903电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU906A | 08HS -PU906A |  | 废液进料泵08PU906A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU906A | 08XI -PU906A |  | 废液进料泵08PU906A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU906S | 08HS -PU906S |  | 废液进料泵08PU906S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU906S | 08XI -PU906S |  | 废液进料泵08PU906S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU912A | 08HS -PU912A |  | 排气分离罐泵08PU912A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU912A | 08XI -PU912A |  | 排气分离罐泵08PU912A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU912S | 08HS -PU912S |  | 排气分离罐泵08PU912S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU912S | 08XI -PU912S |  | 排气分离罐泵08PU912S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU913A | 08HS -PU913A |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU913A | 08XI -PU913A |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU913S | 08HS -PU913S |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU913S | 08XI -PU913S |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XV-1112 | 08XZV-1112 |  | H2去加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-1112 | 08XZOV-1112 |  | H2去加氢反应器08RC105 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | SIS-101 | 现场
3 | 08XV-1112 | 08XZSC-1112 |  | H2去加氢反应器08RC105 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-1112 | 08XSO-1112 |  | H2去加氢反应器08RC105 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-1112 | 08XZLC-1112 |  | H2去加氢反应器08RC105 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-1112 | 08XSLO-1112 |  | H2去加氢反应器08RC105 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-1113 | 08XZV-1113 |  | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1/2"-H-1033-F01 | FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-1113 | 08XZOV-1113 |  | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | SIS-101 | 现场
3 | 08XV-1113 | 08XZSC-1113 |  | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-1113 | 08XSO-1113 |  | H2至加氢反应器08RC105放空 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-1113 | 08XZLC-1113 |  | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-1113 | 08XSLO-1113 |  | H2至加氢反应器08RC105放空 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-1114 | 08XZV-1114 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-1114 | 08XZOV-1114 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
3 | 08XV-1114 | 08XZSC-1114 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-1114 | 08XSO-1114 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-1114 | 08XZLC-1114 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-1114 | 08XSLO-1114 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-1406 | 08XZV-1406 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-1406 | 08XZOV-1406A |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-1406 | 08XZOV-1406B |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-1406 | 08XZSC-1406 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-1406 | 08XSO-1406 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
6 | 08XV-1406 | 08XZLC-1406 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08XV-1406 | 08XSLO-1406 |  | H2至加氢反应器08RC105 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-3548 | 08XV-3548 |  | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-DES-3186-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-3548 | 08XSOV-3548 |  | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  | 信号来自：HS-3548 | 现场
3 | 08XV-3548 | 08XSC-3548 |  | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场
4 | 08XV-3548 | 08XSO-3548 |  | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场
5 | 08XV-3548 | 08XSLC-3548 |  | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
6 | 08XV-3548 | 08XSLO-3548 |  | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08XV-4045 | 08XZV-4045 |  | EDC紧急排放 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4046-F01C-PP | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4045 | 08XZOV-4045 |  | EDC紧急排放 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-005 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4045 | 08XSC-4045 |  | EDC紧急排放 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场
4 | 08XV-4045 | 08XSO-4045 |  | EDC紧急排放 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场
5 | 08XV-4045 | 08XSLC-4045 |  | EDC紧急排放 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08XV-4045 | 08XSLO-4045 |  | EDC紧急排放 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08XV-4308 | 08XZV-4308 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4308 | 08XZOV-4308 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4308 | 08XSC-4308 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4308 | 08XSO-4308 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4308 | 08XSLC-4308 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-4308 | 08XSLO-4308 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4309 | 08XZV-4309 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4721-F01 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4309 | 08XZOV-4309 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->401 | 现场
3 | 08XV-4309 | 08XZSC-4309 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->401 | 现场
4 | 08XV-4309 | 08XSO-4309 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4309 | 08XZLC-4309 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->401 | DCS
6 | 08XV-4309 | 08XSLO-4309 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4310 | 08XZV-4310 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4310 | 08XZOV-4310 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4310 | 08XSC-4310 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4310 | 08XSO-4310 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4310 | 08XSLC-4310 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-4310 | 08XSLO-4310 |  | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4311 | 08XZV-4311 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4720-F01 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4311 | 08XZOV-4311 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
3 | 08XV-4311 | 08XZC-4311 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4311 | 08XSO-4311 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4311 | 08XZLC-4311 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->401 | DCS
6 | 08XV-4311 | 08XSLO-4311 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4606 | 08XV-4606 |  | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-001 | 4"-SL-4033-C01-HC | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4606 | 08XSOV-4606A |  | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-4606 | 08XSOV-4606B |  | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-4606 | 08XSC-4606 |  | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-4606 | 08XSO-4606 |  | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场
6 | 08XV-4606 | 08XSLC-4606 |  | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
7 | 08XV-4606 | 08XSLO-4606 |  | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-4707 | 08XZV-4707 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-NG-4723-F01 | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4607 | 08XZOV-4707 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4607 | 08XSC-4707 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4607 | 08XSO-4707 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4607 | 08XSLC-4707 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-4607 | 08XSLO-4707 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4708 | 08XZV-4708 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4721-F01 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4708 | 08XZOV-4708 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4708 | 08XZSC-4708 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4708 | 08XSO-4708 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4708 | 08XZLC-4708 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4708 | 08XSLO-4708 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4721 | 08XZV-4721 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-NG-4722-F01 | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4721 | 08XZOV-4721 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
3 | 08XV-4721 | 08XSC-4721 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4721 | 08XSO-4721 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4721 | 08XSLC-4721 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-4721 | 08XSLO-4721 |  | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4722 | 08XZV-4722 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4720-F01 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4722 | 08XZOV-4722 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4722 | 08XZSC-4722 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4722 | 08XSO-4722 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4722 | 08XZLC-4722 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4722 | 08XSLO-4722 |  | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4605A | 08XZV-4605A |  | 燃料气去烧嘴A | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4605A | 08XZOV-4605A |  | 燃料气去烧嘴A | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4605A | 08XZSC-4605A |  | 燃料气去烧嘴A | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4605A | 08XSO-4605A |  | 燃料气去烧嘴A | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场
5 | 08XV-4605A | 08XZLC-4605A |  | 燃料气去烧嘴A | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4605A | 08XZLO-4605A |  | 燃料气去烧嘴A | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-4605B | 08XZV-4605B |  | 燃料气去烧嘴B | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4605B | 08XZOV-4605B |  | 燃料气去烧嘴B | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4605B | 08XZSC-4605B |  | 燃料气去烧嘴B | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4605B | 08XSO-4605B |  | 燃料气去烧嘴B | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场
5 | 08XV-4605B | 08XZLC-4605B |  | 燃料气去烧嘴B | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4605B | 08XZLO-4605B |  | 燃料气去烧嘴B | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-4605C | 08XZV-4605C |  | 燃料气排放 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 1"-FG-4040-C01 | FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4605C | 08XZOV-4605C |  | 燃料气排放 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4605C | 08XZSC-4605C |  | 燃料气排放 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4605C | 08XSO-4605C |  | 燃料气排放 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场
5 | 08XV-4605C | 08XZLC-4605C |  | 燃料气排放 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4605C | 08XZLO-4605C |  | 燃料气排放 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-5128 | 08XZV-5128 |  | 氯化物自界区 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | FC,TSO，氯气专用阀 | 现场 |  | 6104
2 | 08XV-5128 | 08XZOV-5128 |  | 氯化物自界区 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-008 |  | SIS-504 | 现场
3 | 08XV-5128 | 08XSC-5128 |  | 氯化物自界区 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场
4 | 08XV-5128 | 08XSO-5128 |  | 氯化物自界区 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场
5 | 08XV-5128 | 08XSLC-5128 |  | 氯化物自界区 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08XV-5128 | 08XSLO-5128 |  | 氯化物自界区 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7001 | 08XZV-7001 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-5176-F01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7001 | 08XZOV-7001A |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7001 | 08XZOV-7001B |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7001 | 08XHS-7001 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7001 | 08XSC-7001 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7001 | 08XSO-7001 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7001 | 08XSLC-7001 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7001 | 08XSLO-7001 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7002 | 08XZV-7002 |  | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 08TK706A-K1（1",C01F) | FC,TSO | 现场 | 08TK706A | 6105
2 | 08XV-7002 | 08XZOV-7002A |  | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7002 | 08XZOV-7002B |  | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7002 | 08XHS-7002 |  | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7002 | 08XSC-7002 |  | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7002 | 08XSO-7002 |  | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7002 | 08XSLC-7002 |  | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7002 | 08XSLO-7002 |  | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7005 | 08XZV-7005 |  | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-DVH-7534-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7005 | 08XZOV-7005A |  | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7005 | 08XZOV-7005B |  | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7005 | 08XHS-7005 |  | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7005 | 08XSC-7005 |  | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7005 | 08XSO-7005 |  | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7005 | 08XSLC-7005 |  | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7005 | 08XSLO-7005 |  | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7007 | 08XZV-7007 |  | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCl-7013-C71 | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7007 | 08XZOV-7007 |  | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-711 | 现场
4 | 08XV-7007 | 08XHS-7007 |  | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
5 | 08XV-7007 | 08XSC-7007 |  | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
6 | 08XV-7007 | 08XSO-7007 |  | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
7 | 08XV-7007 | 08XSLC-7007 |  | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
8 | 08XV-7007 | 08XSLO-7007 |  | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08XV-7008 | 08XZV-7008 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 3/4"-NG-7020-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-7008 | 08XZOV-7008 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-711 | 现场
3 | 08XV-7008 | 08XSC-7008 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-711 | 现场
4 | 08XV-7008 | 08XSO-7008 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
5 | 08XV-7008 | 08XSLC-7008 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-7008 | 08XSLO-7008 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08XV-7022 | 08XZV-7022 |  | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-VC-7649-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7022 | 08XZOV-7022A |  | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7022 | 08XZOV-7022B |  | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7022 | 08XHS-7022 |  | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7022 | 08XSC-7022 |  | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7022 | 08XSO-7022 |  | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7022 | 08XSLC-7022 |  | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7022 | 08XSLO-7022 |  | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7023 | 08XZV-7023 |  | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-VC-7503-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7023 | 08XZOV-7023A |  | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7023 | 08XZOV-7023B |  | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7023 | 08XHS-7023 |  | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7023 | 08XSC-7023 |  | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7023 | 08XSO-7023 |  | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7023 | 08XSLC-7023 |  | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7023 | 08XSLO-7023 |  | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7025 | 08XZV-7025 |  | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7650-F04 | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7025 | 08XZOV-7025A |  | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7025 | 08XZOV-7025B |  | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7025 | 08XHS-7025 |  | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7025 | 08XSC-7025 |  | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7025 | 08XSO-7025 |  | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7025 | 08XSLC-7025 |  | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7025 | 08XSLO-7025 |  | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7029 | 08XZV-7029 |  | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-DVH-7611-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7029 | 08XZOV-7029A |  | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-7029 | 08XZOV-7029B |  | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-7029 | 08XHS-7029 |  | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7029 | 08XSC-7029 |  | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7029 | 08XSO-7029 |  | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7029 | 08XSLC-7029 |  | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7029 | 08XSLO-7029 |  | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7032 | 08XZV-7032 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7610-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7032 | 08XZOV-7032A |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7032 | 08XZOV-7032B |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7032 | 08XHS-7032 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7032 | 08XSC-7032 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7032 | 08XSO-7032 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7032 | 08XSLC-7032 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7032 | 08XSLO-7032 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7033 | 08XZV-7033 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7610-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7033 | 08XZOV-7033A |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7033 | 08XZOV-7033B |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7033 | 08XHS-7033 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7033 | 08XSC-7033 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7033 | 08XSO-7033 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7033 | 08XSLC-7033 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7033 | 08XSLO-7033 |  | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7036 | 08XZV-7036 |  | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7650-F04 | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7036 | 08XZOV-7036A |  | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7036 | 08XZOV-7036B |  | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7036 | 08XHS-7036 |  | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7036 | 08XSC-7036 |  | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7036 | 08XSO-7036 |  | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7036 | 08XSLC-7036 |  | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7036 | 08XSLO-7036 |  | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7038 | 08XZV-7038 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 1"-NG-7031-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-7038 | 08XZOV-7038 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-711 | 现场
3 | 08XV-7038 | 08XSC-7038 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
4 | 08XV-7038 | 08XSO-7038 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
5 | 08XV-7038 | 08XSLC-7038 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SL | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
6 | 08XV-7038 | 08XSLO-7038 |  | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08XV-7051 | 08XZV-7051 |  | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-3070-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7051 | 08XZOV-7051A |  | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-720,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7051 | 08XZOV-7051B |  | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-720,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7051 | 08XHS-7051 |  | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7051 | 08XSC-7051 |  | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7051 | 08XSO-7051 |  | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7051 | 08XSLC-7051 |  | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7051 | 08XSLO-7051 |  | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7052 | 08XV-7052 |  | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7101-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7052 | 08XSOV-7052A |  | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08XV-7052 | 08XSOV-7052B |  | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08XV-7052 | 08XHS-7052 |  | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7052 | 08XSC-7052 |  | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7052 | 08XSO-7052 |  | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7052 | 08XSLC-7052 |  | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7052 | 08XSLO-7052 |  | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7053 | 08XZV-7053 |  | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7112-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7053 | 08XZOV-7053A |  | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-721,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-7053 | 08XZOV-7053B |  | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-721,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-7053 | 08XHS-7053 |  | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7053 | 08XSC-7053 |  | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7053 | 08XSO-7053 |  | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7053 | 08XSLC-7053 |  | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7053 | 08XSLO-7053 |  | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7054 | 08XV-7054 |  | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7102-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7054 | 08XSOV-7054A |  | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08XV-7054 | 08XSOV-7054B |  | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08XV-7054 | 08XHS-7054 |  | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7054 | 08XSC-7054 |  | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7054 | 08XSO-7054 |  | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7054 | 08XSLC-7054 |  | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7054 | 08XSLO-7054 |  | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7055 | 08XZV-7055 |  | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7055 | 08XZOV-7055A |  | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-720,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-7055 | 08XZOV-7055B |  | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-720,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-7055 | 08XHS-7055 |  | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7055 | 08XSC-7055 |  | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7055 | 08XSO-7055 |  | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7055 | 08XSLC-7055 |  | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7055 | 08XSLO-7055 |  | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7056 | 08XZV-7056 |  | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7056 | 08XZOV-7056A |  | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-721,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7056 | 08XZOV-7056B |  | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-721,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7056 | 08XHS-7056 |  | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7056 | 08XSC-7056 |  | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7056 | 08XSO-7056 |  | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7056 | 08XSLC-7056 |  | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7056 | 08XSLO-7056 |  | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7057 | 08XZV-7057 |  | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-5218-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7057 | 08XZOV-7057A |  | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-7057 | 08XZOV-7057B |  | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-7057 | 08XHS-7057 |  | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
5 | 08XV-7057 | 08XSC-7057 |  | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
6 | 08XV-7057 | 08XSO-7057 |  | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
7 | 08XV-7057 | 08XSLC-7057 |  | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
8 | 08XV-7057 | 08XSLO-7057 |  | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
1 | 08XV-7058 | 08XV-7058 |  | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-7210-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7058 | 08XSOV-7058A |  | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200822
3 | 08XV-7058 | 08XSOV-7058B |  | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200822
4 | 08XV-7058 | 08XHS-7058 |  | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
5 | 08XV-7058 | 08XSC-7058 |  | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
6 | 08XV-7058 | 08XSO-7058 |  | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
7 | 08XV-7058 | 08XSLC-7058 |  | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
8 | 08XV-7058 | 08XSLO-7058 |  | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
1 | 08XV-7063 | 08XZV-7063 |  | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7063 | 08XZOV-7063A |  | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-06 |  | SIL2,ESD-723 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08XV-7063 | 08XZOV-7063B |  | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-06 |  | SIL2,ESD-723 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08XV-7063 | 08XHS-7063 |  | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
5 | 08XV-7063 | 08XSC-7063 |  | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-06 |  |  | 现场
6 | 08XV-7063 | 08XSO-7063 |  | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-06 |  |  | 现场
7 | 08XV-7063 | 08XSLC-7063 |  | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
8 | 08XV-7063 | 08XSLO-7063 |  | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
1 | 08XV-7064 | 08XV-7064 |  | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 | 2"-EH-7502-C01D-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7064 | 08XSOV-7064A |  | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-06 |  | DCS-731 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
3 | 08XV-7064 | 08XSOV-7064B |  | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-06 |  | DCS-731 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
4 | 08XV-7064 | 08XHS-7064 |  | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
5 | 08XV-7064 | 08XSC-7064 |  | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-06 |  |  | 现场
6 | 08XV-7064 | 08XSO-7064 |  | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-06 |  |  | 现场
7 | 08XV-7064 | 08XSLC-7064 |  | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
8 | 08XV-7064 | 08XSLO-7064 |  | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
1 | 08XV-7079 | 08XV-7079 |  | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 | 4"-VC-7664-F04 | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7079 | 08XSOV-7079A |  | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7079 | 08XSOV-7079B |  | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7079 | 08XHS-7079 |  | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
5 | 08XV-7079 | 08XSC-7079 |  | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场
6 | 08XV-7079 | 08XSO-7079 |  | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场
7 | 08XV-7079 | 08XSLC-7079 |  | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
8 | 08XV-7079 | 08XSLO-7079 |  | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
1 | 08XV-7080 | 08XV-7080 |  | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 | 2"-VC-7669-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7080 | 08XSOV-7080A |  | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7080 | 08XSOV-7080B |  | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7080 | 08XHS-7080 |  | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
5 | 08XV-7080 | 08XSC-7080 |  | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场
6 | 08XV-7080 | 08XSO-7080 |  | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场
7 | 08XV-7080 | 08XSLC-7080 |  | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
8 | 08XV-7080 | 08XSLO-7080 |  | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
1 | 08XV-7301 | 08XZV-7301 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7604-F01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7301 | 08XZOV-7301A |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7301 | 08XZOV-7301B |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7301 | 08XHS-7301 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7301 | 08XSC-7301 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7301 | 08XSO-7301 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7301 | 08XSLC-7301 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7301 | 08XSLO-7301 |  | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7302 | 08XZV-7302 |  | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 08TK706B-K1（1",C01F) | FC,TSO | 现场 | 08TK706B | 6105
2 | 08XV-7302 | 08XZOV-7302A |  | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7302 | 08XZOV-7302B |  | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7302 | 08XHS-7302 |  | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7302 | 08XSC-7302 |  | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7302 | 08XSO-7302 |  | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7302 | 08XSLC-7302 |  | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7302 | 08XSLO-7302 |  | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-8001 | 08XV-8001 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8084-C28 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-8001 | 08XSOV-8001 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0800-20-003 |  | 信号来自：08AS-8019 | 现场
3 | 08XV-8001 | 08XSC-8001 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
4 | 08XV-8001 | 08XSO-8001 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-8001 | 08XSLC-8001 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
6 | 08XV-8001 | 08XSLO-8001 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08XV-8002 | 08XV-8002 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8066-C28 | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-8002 | 08XSOV-8002 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0800-20-003 |  | 信号来自：08AS-8019 | 现场
3 | 08XV-8002 | 08XSC-8002 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
4 | 08XV-8002 | 08XSO-8002 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-8002 | 08XSLC-8002 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
6 | 08XV-8002 | 08XSLO-8002 |  | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08XV-8022 | 08XZV-8022 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | FO，TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-8022 | 08XZOV-8022 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0800-20-001 |  | SIS-XXXX | 现场
3 | 08XV-8022 | 08XSC-8022 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-8022 | 08XSO-8022 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-8022 | 08XSLC-8022 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08XV-8022 | 08XSLO-8022 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-8023 | 08XZV-8023 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8020-C71-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-8023 | 08XZOV-8023 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0800-20-001 |  | SIS-XXXX | 现场
3 | 08XV-8023 | 08XSC-8023 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-8023 | 08XSO-8023 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-8023 | 08XSLC-8023 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08XV-8023 | 08XSLO-8023 |  | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-9005 | 08XZV-9005 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 | FC，TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-9005 | 08XZOV-9005 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-904 | 现场
3 | 08XV-9005 | 08XZC-9005 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-904 | 现场
4 | 08XV-9005 | 08XSO-9005 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9005 | 08XZLC-9005 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9005 | 08XSLO-9005 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9006 | 08XZV-9006 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9040-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9006 | 08XZOV-9006 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-904 | 现场
3 | 08XV-9006 | 08XSC-9006 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9006 | 08XSO-9006 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9006 | 08XSLC-9006 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9006 | 08XSLO-9006 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9012 | 08XZV-9012 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9015-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9012 | 08XZOV-9012 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
3 | 08XV-9012 | 08XSC-9012 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-9012 | 08XSO-9012 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-9012 | 08XSLC-9012 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
6 | 08XV-9012 | 08XSLO-9012 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-9013 | 08XZV-9013 |  | 低压排气喷射器入口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9013 | 08XZOV-9013 |  | 低压排气喷射器入口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-906 | 现场
3 | 08XV-9013 | 08XSC-9013 |  | 低压排气喷射器入口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9013 | 08XSO-9013 |  | 低压排气喷射器入口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9013 | 08XSLC-9013 |  | 低压排气喷射器入口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9013 | 08XSLO-9013 |  | 低压排气喷射器入口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9015 | 08XZV-9015 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 1"-NG-9041-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9015 | 08XZOV-9015 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
3 | 08XV-9015 | 08XSC-9015 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9015 | 08XSO-9015 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9015 | 08XSLC-9015 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9015 | 08XSLO-9015 |  | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9016 | 08XZV-9016 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9043-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9016 | 08XZOV-9016 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
3 | 08XV-9016 | 08XSC-9016 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9016 | 08XSO-9016 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9016 | 08XSLC-9016 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9016 | 08XSLO-9016 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9021 | 08XZV-9021 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9031-C72 | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-9021 | 08XZOV-9021 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-906 | 现场
3 | 08XV-9021 | 08XSC-9021 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9021 | 08XSO-9021 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9021 | 08XSLC-9021 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9021 | 08XSLO-9021 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9024 | 08XZV-9024 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9024 | 08XZOV-9024 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-903 | 现场
3 | 08XV-9024 | 08XZC-9024 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-9024 | 08XSO-9024 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-9024 | 08XZLC-9024 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9024 | 08XSLO-9024 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-9027 | 08XZV-9027 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-9027 | 08XZOV-9027 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-905 | 现场
3 | 08XV-9027 | 08XZC-9027 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-905,906 | 现场
4 | 08XV-9027 | 08XSO-9027 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9027 | 08XZLC-9027 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9027 | 08XSLO-9027 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9033 | 08XZV-9033 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9007-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9033 | 08XZOV-9033 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
3 | 08XV-9033 | 08XSC-9033 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-9033 | 08XSO-9033 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-9033 | 08XSLC-9033 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
6 | 08XV-9033 | 08XSLO-9033 |  | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-9036 | 08XZV-9036 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9044-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9036 | 08XZOV-9036 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-905 | 现场
3 | 08XV-9036 | 08XSC-9036 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9036 | 08XSO-9036 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9036 | 08XSLC-9036 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9036 | 08XSLO-9036 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9037 | 08XZV-9037 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-003 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9037 | 08XZOV-9037A |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-003 |  | SIS-712，SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-9037 | 08XZOV-9037B |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-003 |  | SIS-712，SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-9037 | 08XSC-9037 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-9037 | 08XSO-9037 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-003 |  |  | 现场
6 | 08XV-9037 | 08XSLC-9037 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-003 |  |  | DCS
7 | 08XV-9037 | 08XSLO-9037 |  | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-003 |  |  | DCS
按钮及开关
1 | OSBL-ESD-102 | OSBL-ESD-102 |  | 界区外1#氧氯化反应器ESD-102联锁信号 | TRIP - SIS 跳车信号(General) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | 来自界区外的联锁信号 | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | OSBL-ESD-152 | OSBL-ESD-152 |  | 界区外1#氧氯化反应器ESD-152联锁信号 | TRIP - SIS 跳车信号(General) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | 来自界区外的联锁信号 | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-0011 | 08HS-0011 |  | GDS系统在辅操台上设置公共的复位硬按钮 | HS - GDS 复位开关 (General) | GDS-DI |  |  |  | GDS
1 | 08H-1041 | 08HS-1041 |  | 08FZSLL-1119 的DCS旁路开关 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS,开车时旁路08FZSLL-1119 | DCS
1 | 08H-1050 | 08HS-1050 |  | 08XZV-1114 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1051 | 08HS-1051 |  | 08XZV-1112 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1052 | 08HS-1052 |  | 08FV-1111 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1056 | 08HS-1056 |  | 08XZV-1406 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1057 | 08HS-1057 |  | 08PZV-1141 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1117 | 08HS-1117 |  | 加氢反应器08RC105 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS-SIS,复位SIS-101 | DCS
1 | 08H-1118 | 08HSE-1118 |  | 加氢反应器08RC105 急停按钮 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS-101紧急停车按钮 | CCR-辅操台
1 | 08H-1406 | 08HS-1406 |  | SIS -105开车旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS-SIS | DCS
1 | 08H-3398 | 08HS-3398 |  | 蒸汽复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0300-20-003 |  | DCS->SIS,复位SIS-307 | DCS
1 | 08H-3505 | 08HS-3505 |  | 蒸汽复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0300-20-006 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-4034 | 08HS-4034 |  | 输送管汽包液位联锁旁路 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4607 | 08HS-4607 |  | EDC裂解炉08HF401低氮气压力旁路按钮 | HS - Dead Man Switch (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4609 | 08HS-4609 |  | EDC裂解炉08HF401燃料气压力低低旁路 | HS - 旁路开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4615 | 08HS-4615 |  | EDC裂解炉08HF401低流量开车旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SL | 08-41-0400-20-015 |  | 旁路SIS-102 / SIS-152联锁输入3分钟（详见PID11011备注5） | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4617 | 08HS-4617 |  | EDC裂解炉08HF401复位开关 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4618 | 08HSE-4618 |  | EDC裂解炉08HF401远程紧急停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | CCR-辅操台 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4619 | 08HS-4619 |  | EDC裂解炉08HF401除焦旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4620 | 08HSE-4620 |  | EDC裂解炉08HF401就地紧急停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4625 | 08HS-4625 |  | 08FV-4049 DCS开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-005 |  | DCS->SIS，重置放蒸汽去汽化器 | DCS
1 | 08H-4811 | 08HS-4811 |  | ESD-403 汽包超压联锁复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4813 | 08HS-4813 |  | SIS-405急冷洗涤塔存料罐超温联锁复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-013 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5001 | 08HS-5001 |  | 选择HCL塔回流来源 | HS - 选择开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5024 | 08HS-5024 |  | 08LT-5022/23信号高选 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08H-5083 | 08HS-5083 |  | 联锁ESD-501复位按钮 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5163 | 08HS-5163 |  | Cl2气进料流量低联锁旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-008 |  | DCS->SIS，旁路08FZS-1119 | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5164 | 08HSE-5164 |  | Cl2气进料紧急停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | CCR-辅操台 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5165 | 08HS-5165 |  | Cl2气进料联锁ESD-504复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-008 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5241 | 08HS-5241 |  | VCM塔08CL502 ESD-502复位按钮 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-003 |  | DCS->SIS,复位SIS-502 | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5295 | 08HS-5295 |  | 08CL504塔ESD-503复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-006 |  | DCS->SIS,复位SIS-503 | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5500 | 08HS-5500 |  | 就地远程冰机吸入口压力控制选择 | HS - DCS 选择开关 (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08H-5520 | 08HS-5520 |  | 压缩单元远传停机 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0500-20-009 |  |  | CCR-辅操台
1 | 08H-7001 | 08HS-7001 |  | VCM罐区泄漏检测停车按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-008 |  | 触发SIS-708 及SIS-709 | CCR-辅操台 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7001 | 08HS-7001A |  | VCM罐区泄漏检测现场停车按钮A | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-008 |  | 触发SIS-708 及SIS-709 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7001 | 08HS-7001B |  | VCM罐区泄漏检测现场停车按钮B | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-008 |  | 触发SIS-708 及SIS-709 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7001 | 08HS-7001C |  | VCM罐区泄漏检测现场停车按钮C | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-008 |  | 触发SIS-708 及SIS-709 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7002 | 08HS-7002 |  | SIS-711复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-7003 | 08HSE-7003 |  | 主阻火器联锁停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7008 | 08HS-7008 |  | ESD-711复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-7010 | 08HS-7010 |  | 阻火器GN-705/S联锁711复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-7011 | 08HSE-7011 |  | 备用阻火器联锁停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7030 | 08HS-7030 |  | ESD-713 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-001 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-7031 | 08HS-7031 |  | ESD-720 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7032 | 08HS-7032 |  | ESD-721 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7033 | 08HS-7033 |  | ESD-722 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-003 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7034 | 08HS-7034 |  | ESD-723 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7035 | 08HS-7035 |  | ESD-724 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7040 | 08HS-7040 |  | DCS-703A 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7041 | 08HS-7041 |  | DCS-703B 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7042 | 08HS-7042 |  | DCS-702 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7101 | 08HS-7101 |  | 排放手/自动选择 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
1 | 08H-8021 | 08HS-8021 |  | 初级污水处理 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0800-20-003 |  | 08L7025 / 26 High Selector (to 08LIC-7021) | DCS
1 | 08H-8031 | 08HS-8031 |  | EDC分析仪超驰 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08H-8037 | 08HS-8037 |  | 08AI-8037/B选择 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08H-8038 | 08HS-8038 |  | 08AI-8038/B选择 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08H-8071 | 08HS-8071A |  | 污水泵08PU806A 远程控制开关 | HS - 手动开关 (General) | 3*DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  | 信号来自污水罐液位控制回路 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08H-8071 | 08HS-8071B |  | 污水泵08PU806B 远程控制开关 | HS - 手动开关 (General) | 3*DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  | 信号来自污水罐液位控制回路 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-8074 | 08HS-8074A |  | 污水泵08PU805A 远程控制开关 | HS - 手动开关 (General) | 3*DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  | 信号来自污水罐液位控制回路 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08H-8074 | 08HS-8074B |  | 污水泵08PU805B 远程控制开关 | HS - 手动开关 (General) | 3*DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  | 信号来自污水罐液位控制回路 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08UL-0011 | 08UL-0011 |  | 中心控制室辅操台上可燃气体检测器报警公共报警灯 | UL - 公共报警灯 (General) | GDS-DO |  |  | 中控室 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08UA-0012 | 08UA-0012 |  | 中心控制室辅操台上气体检测器报警公共蜂鸣器 | UA -公共蜂鸣器 (General) | GDS-DO |  |  | 中控室 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08UL-0013 | 08UL-0013 |  | 中心控制室辅操台上有毒气体检测器报警公共报警灯 | UL - 公共报警灯 (General) | GDS-DO |  |  | 中控室 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-1115 | 08XA-1115 |  | 加氢反应器08RC105 | XA - DCS 报警功能 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08X-1192 | 08XA-1192 |  | 加氢反应器08RC105 HCL进料过量报警 | XA - SIS 报警功能 (General) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | 信号去界区外SIS系统 |  |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-3405 | 08XI-3405 |  | 原料EDC去储罐内部回流比例 | XI - DCS 计算功能 (General) |  | 08-41-0300-20-004 |  | 信号来自08FIC-3405 / 08FIC-3384 | DCS
1 | 08X-4621 | 08XS-4621 |  | 装置停电 | XS - 电气接触器(General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 信号来自电气 |  |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-4620 | 08XA-4620 |  | 裂解炉紧急停车报警 | XA - SIS 报警功能 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-4606 | 08XHS-4606 |  | 除焦蒸汽切断阀操作按钮 | XHS - 辅助操作台按钮 (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-5179 | 08XS-5179 |  | 氯气压缩机停车信号 | XS - SIS联锁功能 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 去氯气压缩机控制单元 | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | XZSC-1188 | XZSC-1188 |  | 界区外HCl给料切断阀关闭 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | 信号来自界区外SIS系统 |  |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08XZLC-1406A | 08XZLC-1406A |  | 08XZV-1406的关阀信号送界区外联锁 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | 信号送界区外SIS系统 |  |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-5095 | 08XA-5095 |  | 氯化氢塔08CL501超温停车报警 | XA - SIS 报警功能 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08UL-4601 | 08UL-4601 |  | EDC裂解炉08HF401联锁有效指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4602 | 08UL-4602 |  | EDC裂解炉08HF401吹扫就绪指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4603 | 08UL-4603 |  | EDC裂解炉08HF401吹扫中指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4604 | 08UL-4604 |  | EDC裂解炉08HF401吹扫完成指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4605 | 08UL-4605 |  | EDC裂解炉08HF401氮气流量联锁指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4606 | 08UL-4606 |  | EDC裂解炉08HF401燃料气流开指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4607 | 08UL-4607 |  | EDC裂解炉08HF401OK TP RELSE DED MN SWITCH 指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4608 | 08UL-4608 |  | EDC裂解炉08HF401燃气阀门偏差指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4609 | 08UL-4609 |  | EDC裂解炉08HF401吹扫失败指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4610 | 08UL-4610 |  | EDC裂解炉08HF401爆炸性检测OK指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4611 | 08UL-4611 |  | EDC裂解炉08HF401燃烧器E17检测到火焰指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4612 | 08UL-4612 |  | EDC裂解炉08HF401燃烧器E13检测到火焰指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4613 | 08UL-4613 |  | EDC裂解炉08HF401燃烧器W17检测到火焰指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4614 | 08UL-4614 |  | EDC裂解炉08HF401燃烧器W13检测到火焰指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08G-0001 | 08GD -0001 |  | 干排气分离罐08VE902 附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0001 | 08GI -0001 |  | 干排气分离罐08VE902 附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0001 | 08GAH -0001 |  | 干排气分离罐08VE902 附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0001 | 08GAHH -0001 |  | 干排气分离罐08VE902 附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0002 | 08GD -0002 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.104000层EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0002 | 08GI -0002 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.104000层EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0002 | 08GAH -0002 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.104000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0002 | 08GAHH -0002 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.104000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0003 | 08GD -0003 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.108000层EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0003 | 08GI -0003 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.108000层EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0003 | 08GAH -0003 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.108000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0003 | 08GAHH -0003 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.108000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0004 | 08GD -0004 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.112000层EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0004 | 08GI -0004 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.112000层EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0004 | 08GAH -0004 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.112000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0004 | 08GAHH -0004 |  | 焚烧单元排气罐框架EL.112000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0005 | 08GD -0005 |  | 工艺废水罐08VE803附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0005 | 08GI -0005 |  | 工艺废水罐08VE803附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0005 | 08GAH -0005 |  | 工艺废水罐08VE803附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0005 | 08GAHH -0005 |  | 工艺废水罐08VE803附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0006 | 08GD -0006 |  | 汽提塔进料加热器08HE825附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0006 | 08GI -0006 |  | 汽提塔进料加热器08HE825附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0006 | 08GAH -0006 |  | 汽提塔进料加热器08HE825附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0006 | 08GAHH -0006 |  | 汽提塔进料加热器08HE825附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0007 | 08GD -0007 |  | 汽提塔框架EL.105500层EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0007 | 08GI -0007 |  | 汽提塔框架EL.105500层EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0007 | 08GAH -0007 |  | 汽提塔框架EL.105500层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0007 | 08GAHH -0007 |  | 汽提塔框架EL.105500层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0009 | 08GD -0009 |  | 08AH-02分析小屋内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-0009 | 08GI -0009 |  | 08AH-02分析小屋内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-0009 | 08GAH -0009 |  | 08AH-02分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-0009 | 08GAHH -0009 |  | 08AH-02分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-0010 | 08GD -0010 |  | 汽提塔顶料泵08PU803AS附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0010 | 08GI -0010 |  | 汽提塔顶料泵08PU803AS附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0010 | 08GAH -0010 |  | 汽提塔顶料泵08PU803AS附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0010 | 08GAHH -0010 |  | 汽提塔顶料泵08PU803AS附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0011 | 08GD -0011 |  | 排气洗涤塔08CL901附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0011 | 08GI -0011 |  | 排气洗涤塔08CL901附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0011 | 08GAH -0011 |  | 排气洗涤塔08CL901附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0011 | 08GAHH -0011 |  | 排气洗涤塔08CL901附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0012 | 08GD -0012 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0012 | 08GI -0012 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0012 | 08GAH -0012 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0012 | 08GAHH -0012 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0013 | 08GD -0013 |  | 密闭排放系统分离罐08VE911附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0013 | 08GI -0013 |  | 密闭排放系统分离罐08VE911附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0013 | 08GAH -0013 |  | 密闭排放系统分离罐08VE911附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0013 | 08GAHH -0013 |  | 密闭排放系统分离罐08VE911附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0014 | 08GD -0014 |  | 排气洗涤塔排气筒环保监测平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0014 | 08GI -0014 |  | 排气洗涤塔排气筒环保监测平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0014 | 08GAH -0014 |  | 排气洗涤塔排气筒环保监测平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0014 | 08GAHH -0014 |  | 排气洗涤塔排气筒环保监测平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0015 | 08GD -0015 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B围堤内集水坑内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0015 | 08GI -0015 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0015 | 08GAH -0015 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0015 | 08GAHH -0015 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0016 | 08GD -0016 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7053,54,6及对应管道设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0016 | 08GI -0016 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0016 | 08GAH -0016 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0016 | 08GAHH -0016 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0017 | 08GD -0017 |  | 重副产品储罐08TK731围堤内集水坑内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0017 | 08GI -0017 |  | 重副产品储罐08TK731围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0017 | 08GAH -0017 |  | 重副产品储罐08TK731围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0017 | 08GAHH -0017 |  | 重副产品储罐08TK731围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0018 | 08GD -0018 |  | 重副产品储罐08TK731阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7063,64及对应管道设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0018 | 08GI -0018 |  | 重副产品储罐08TK731阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0018 | 08GAH -0018 |  | 重副产品储罐08TK731阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0018 | 08GAHH -0018 |  | 重副产品储罐08TK731阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0019 | 08GD -0019 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703A阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7051,52,55及对应管道设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0019 | 08GI -0019 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703A阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0019 | 08GAH -0019 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703A阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0019 | 08GAHH -0019 |  | 裂解炉进料EDC储罐08TK703A阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0020 | 08GD -0020 |  | 干粗EDC储罐08TK702阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7057,58及对应管道设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0020 | 08GI -0020 |  | 干粗EDC储罐08TK702阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0020 | 08GAH -0020 |  | 干粗EDC储罐08TK702阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0020 | 08GAHH -0020 |  | 干粗EDC储罐08TK702阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0021 | 08GD -0021 |  | 裂解炉进料泵08PU703AS旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0021 | 08GI -0021 |  | 裂解炉进料泵08PU703AS旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0021 | 08GAH -0021 |  | 裂解炉进料泵08PU703AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0021 | 08GAHH -0021 |  | 裂解炉进料泵08PU703AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0022 | 08GD -0022 |  | 干粗EDC输送泵08PU702A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0022 | 08GI -0022 |  | 干粗EDC输送泵08PU702A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0022 | 08GAH -0022 |  | 干粗EDC输送泵08PU702A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0022 | 08GAHH -0022 |  | 干粗EDC输送泵08PU702A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0023 | 08GD -0023 |  | 废液进料泵08PU906AS旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0023 | 08GI -0023 |  | 废液进料泵08PU906AS旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0023 | 08GAH -0023 |  | 废液进料泵08PU906AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0023 | 08GAHH -0023 |  | 废液进料泵08PU906AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0024 | 08GD -0024 |  | EDC排气分离罐泵08PU710AS旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0024 | 08GI -0024 |  | EDC排气分离罐泵08PU710AS旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0024 | 08GAH -0024 |  | EDC排气分离罐泵08PU710AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0024 | 08GAHH -0024 |  | EDC排气分离罐泵08PU710AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0025 | 08GD -0025 |  | 事故泄放分离罐08VE719阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 进出料管线设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0025 | 08GI -0025 |  | 事故泄放分离罐08VE719阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0025 | 08GAH -0025 |  | 事故泄放分离罐08VE719阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0025 | 08GAHH -0025 |  | 事故泄放分离罐08VE719阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0026 | 08GD -0026 |  | 碱液储罐08TK713围堤内集水坑内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0026 | 08GI -0026 |  | 碱液储罐08TK713围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0026 | 08GAH -0026 |  | 碱液储罐08TK713围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0026 | 08GAHH -0026 |  | 碱液储罐08TK713围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0027 | 08GD -0027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0027 | 08GI -0027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0027 | 08GAH -0027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0027 | 08GAHH -0027 |  | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0028 | 08GD -0028 |  | 事故泄放分离罐08VE719安全阀操作平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0028 | 08GI -0028 |  | 事故泄放分离罐08VE719安全阀操作平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0028 | 08GAH -0028 |  | 事故泄放分离罐08VE719安全阀操作平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0028 | 08GAHH -0028 |  | 事故泄放分离罐08VE719安全阀操作平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0029 | 08GD -0029 |  | 加氢反应器08RC105附近H2检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0029 | 08GI -0029 |  | 加氢反应器08RC105附近H2检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0029 | 08GAH -0029 |  | 加氢反应器08RC105附近H2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0029 | 08GAHH -0029 |  | 加氢反应器08RC105附近H2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0030 | 08GD -0030 |  | EDC蒸发器08HE401旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0030 | 08GI -0030 |  | EDC蒸发器08HE401旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0030 | 08GAH -0030 |  | EDC蒸发器08HE401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0030 | 08GAHH -0030 |  | EDC蒸发器08HE401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0031 | 08GD -0031 |  | 急冷塔循环泵08PU403A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0031 | 08GI -0031 |  | 急冷塔循环泵08PU403A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0031 | 08GAH -0031 |  | 急冷塔循环泵08PU403A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0031 | 08GAHH -0031 |  | 急冷塔循环泵08PU403A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0032 | 08GD -0032 |  | 裂解炉附属管廊天然气阀组上方CH4检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XV-4605A,B,C，08PZV-4687，08PZV-4657上方 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0032 | 08GI -0032 |  | 裂解炉附属管廊天然气阀组上方CH4检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0032 | 08GAH -0032 |  | 裂解炉附属管廊天然气阀组上方CH4检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0032 | 08GAHH -0032 |  | 裂解炉附属管廊天然气阀组上方CH4检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0033 | 08GD -0033 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 手动阀组或管道连接法兰 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0033 | 08GI -0033 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0033 | 08GAH -0033 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0033 | 08GAHH -0033 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0034 | 08GD -0034 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 手动阀组或管道连接法兰 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0034 | 08GI -0034 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0034 | 08GAH -0034 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0034 | 08GAHH -0034 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0035 | 08GD -0035 |  | 08AH-03分析小屋内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-0035 | 08GI -0035 |  | 08AH-03分析小屋内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-0035 | 08GAH -0035 |  | 08AH-03分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-0035 | 08GAHH -0035 |  | 08AH-03分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-0037 | 08GD -0037 |  | 08AH-04分析小屋内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-0037 | 08GI -0037 |  | 08AH-04分析小屋内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-0037 | 08GAH -0037 |  | 08AH-04分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-0037 | 08GAHH -0037 |  | 08AH-04分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-0039 | 08GD -0039 |  | 裂解炉及装置之间管廊阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0039 | 08GI -0039 |  | 裂解炉及装置之间管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0039 | 08GAH -0039 |  | 裂解炉及装置之间管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0039 | 08GAHH -0039 |  | 裂解炉及装置之间管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0040 | 08GD -0040 |  | 急冷洗涤塔08CL401旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0040 | 08GI -0040 |  | 急冷洗涤塔08CL401旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0040 | 08GAH -0040 |  | 急冷洗涤塔08CL401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0040 | 08GAHH -0040 |  | 急冷洗涤塔08CL401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0041 | 08GD -0041 |  | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0041 | 08GI -0041 |  | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0041 | 08GAH -0041 |  | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0041 | 08GAHH -0041 |  | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0042 | 08GD -0042 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 手动阀组或管道连接法兰 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0042 | 08GI -0042 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0042 | 08GAH -0042 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0042 | 08GAHH -0042 |  | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0043 | 08GD -0043 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0043 | 08GI -0043 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0043 | 08GAH -0043 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0043 | 08GAHH -0043 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0044 | 08GD -0044 |  | 裂解炉进料预热器08HE406旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0044 | 08GI -0044 |  | 裂解炉进料预热器08HE406旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0044 | 08GAH -0044 |  | 裂解炉进料预热器08HE406旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0044 | 08GAHH -0044 |  | 裂解炉进料预热器08HE406旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0045 | 08GD -0045 |  | 加氢反应器08RC105旁H2检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0045 | 08GI -0045 |  | 加氢反应器08RC105旁H2检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0045 | 08GAH -0045 |  | 加氢反应器08RC105旁H2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0045 | 08GAHH -0045 |  | 加氢反应器08RC105旁H2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0046 | 08GD -0046 |  | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0046 | 08GI -0046 |  | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0046 | 08GAH -0046 |  | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0046 | 08GAHH -0046 |  | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0047 | 08GD -0047 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0047 | 08GI -0047 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0047 | 08GAH -0047 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0047 | 08GAHH -0047 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0048 | 08GD -0048 |  | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0048 | 08GI -0048 |  | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0048 | 08GAH -0048 |  | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0048 | 08GAHH -0048 |  | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0049 | 08GD -0049 |  | 裂解炉EL.111725平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0049 | 08GI -0049 |  | 裂解炉EL.111725平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0049 | 08GAH -0049 |  | 裂解炉EL.111725平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0049 | 08GAHH -0049 |  | 裂解炉EL.111725平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0050 | 08GD -0050 |  | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0050 | 08GI -0050 |  | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0050 | 08GAH -0050 |  | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0050 | 08GAHH -0050 |  | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0051 | 08GD -0051 |  | 裂解炉EL.112905平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
2 | 08G-0051 | 08GI -0051 |  | 裂解炉EL.112905平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08G-0051 | 08GAH -0051 |  | 裂解炉EL.112905平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08G-0051 | 08GAHH -0051 |  | 裂解炉EL.112905平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08G-0052 | 08GD -0052 |  | 真空回流泵08PU3307A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0052 | 08GI -0052 |  | 真空回流泵08PU3307A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0052 | 08GAH -0052 |  | 真空回流泵08PU3307A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0052 | 08GAHH -0052 |  | 真空回流泵08PU3307A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0053 | 08GD -0053 |  | 高沸塔底料泵08PU303A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0053 | 08GI -0053 |  | 高沸塔底料泵08PU303A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0053 | 08GAH -0053 |  | 高沸塔底料泵08PU303A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0053 | 08GAHH -0053 |  | 高沸塔底料泵08PU303A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0054 | 08GD -0054 |  | 碱液循环泵08PU203A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0054 | 08GI -0054 |  | 碱液循环泵08PU203A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0054 | 08GAH -0054 |  | 碱液循环泵08PU203A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0054 | 08GAHH -0054 |  | 碱液循环泵08PU203A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0055 | 08GD -0055 |  | VCM塔回流泵08PU503S旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0055 | 08GI -0055 |  | VCM塔回流泵08PU503S旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0055 | 08GAH -0055 |  | VCM塔回流泵08PU503S旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0055 | 08GAHH -0055 |  | VCM塔回流泵08PU503S旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0056 | 08GD -0056 |  | 冷冻单元吸气缓冲罐撬块旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0056 | 08GI -0056 |  | 冷冻单元吸气缓冲罐撬块旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0056 | 08GAH -0056 |  | 冷冻单元吸气缓冲罐撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0056 | 08GAHH -0056 |  | 冷冻单元吸气缓冲罐撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0057 | 08GD -0057 |  | 冷冻单元压缩机撬块旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0057 | 08GI -0057 |  | 冷冻单元压缩机撬块旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0057 | 08GAH -0057 |  | 冷冻单元压缩机撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0057 | 08GAHH -0057 |  | 冷冻单元压缩机撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0058 | 08GD -0058 |  | 真空塔08CL303旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0058 | 08GI -0058 |  | 真空塔08CL303旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0058 | 08GAH -0058 |  | 真空塔08CL303旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0058 | 08GAHH -0058 |  | 真空塔08CL303旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0059 | 08GD -0059 |  | 喷射器循环泵08PU310A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0059 | 08GI -0059 |  | 喷射器循环泵08PU310A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0059 | 08GAH -0059 |  | 喷射器循环泵08PU310A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0059 | 08GAHH -0059 |  | 喷射器循环泵08PU310A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0060 | 08GD -0060 |  | 高沸塔08CL302旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0060 | 08GI -0060 |  | 高沸塔08CL302旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0060 | 08GAH -0060 |  | 高沸塔08CL302旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0060 | 08GAHH -0060 |  | 高沸塔08CL302旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0061 | 08GD -0061 |  | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0061 | 08GI -0061 |  | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0061 | 08GAH -0061 |  | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0061 | 08GAHH -0061 |  | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0062 | 08GD -0062 |  | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0062 | 08GI -0062 |  | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0062 | 08GAH -0062 |  | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0062 | 08GAHH -0062 |  | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0063 | 08GD -0063 |  | 冷冻单元冷凝器撬块旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0063 | 08GI -0063 |  | 冷冻单元冷凝器撬块旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0063 | 08GAH -0063 |  | 冷冻单元冷凝器撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0063 | 08GAHH -0063 |  | 冷冻单元冷凝器撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0064 | 08GD -0064 |  | 喷射器液体冷却器08HE312旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0064 | 08GI -0064 |  | 喷射器液体冷却器08HE312旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0064 | 08GAH -0064 |  | 喷射器液体冷却器08HE312旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0064 | 08GAHH -0064 |  | 喷射器液体冷却器08HE312旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0065 | 08GD -0065 |  | 真空塔回流罐08VE304旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0065 | 08GI -0065 |  | 真空塔回流罐08VE304旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0065 | 08GAH -0065 |  | 真空塔回流罐08VE304旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0065 | 08GAHH -0065 |  | 真空塔回流罐08VE304旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0066 | 08GD -0066 |  | 高沸塔回流罐08VE302旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0066 | 08GI -0066 |  | 高沸塔回流罐08VE302旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0066 | 08GAH -0066 |  | 高沸塔回流罐08VE302旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0066 | 08GAHH -0066 |  | 高沸塔回流罐08VE302旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0067 | 08GD -0067 |  | VCM干燥器08CL506旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0067 | 08GI -0067 |  | VCM干燥器08CL506旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0067 | 08GAH -0067 |  | VCM干燥器08CL506旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0067 | 08GAHH -0067 |  | VCM干燥器08CL506旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0068 | 08GD -0068 |  | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0068 | 08GI -0068 |  | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0068 | 08GAH -0068 |  | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0068 | 08GAHH -0068 |  | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0069 | 08GD -0069 |  | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0069 | 08GI -0069 |  | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0069 | 08GAH -0069 |  | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0069 | 08GAHH -0069 |  | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0070 | 08GD -0070 |  | 真空塔喷射器08EJ309附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0070 | 08GI -0070 |  | 真空塔喷射器08EJ309附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0070 | 08GAH -0070 |  | 真空塔喷射器08EJ309附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0070 | 08GAHH -0070 |  | 真空塔喷射器08EJ309附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0071 | 08GD -0071 |  | 高沸塔冷凝器08HE305旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0071 | 08GI -0071 |  | 高沸塔冷凝器08HE305旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0071 | 08GAH -0071 |  | 高沸塔冷凝器08HE305旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0071 | 08GAHH -0071 |  | 高沸塔冷凝器08HE305旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0072 | 08GD -0072 |  | 氯化氢塔冷凝器08HE502旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0072 | 08GI -0072 |  | 氯化氢塔冷凝器08HE502旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0072 | 08GAH -0072 |  | 氯化氢塔冷凝器08HE502旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0072 | 08GAHH -0072 |  | 氯化氢塔冷凝器08HE502旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0073 | 08GD -0073 |  | 中间罐区西侧外管廊界区手动阀组EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 界区手阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
2 | 08G-0073 | 08GI -0073 |  | 中间罐区西侧外管廊界区手动阀组EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08G-0073 | 08GAH -0073 |  | 中间罐区西侧外管廊界区手动阀组EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08G-0073 | 08GAHH -0073 |  | 中间罐区西侧外管廊界区手动阀组EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0074 | 08GD -0074 |  | 中间罐区西侧外管廊阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 界区手阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0074 | 08GI -0074 |  | 中间罐区西侧外管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0074 | 08GAH -0074 |  | 中间罐区西侧外管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0074 | 08GAHH -0074 |  | 中间罐区西侧外管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0075 | 08GD -0075 |  | 控制室空调新风口旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0075 | 08GI -0075 |  | 控制室空调新风口旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0075 | 08GAH -0075 |  | 控制室空调新风口旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0075 | 08GAHH -0075 |  | 控制室空调新风口旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0077 | 08GD -0077 |  | 08AH-01分析小屋内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-0077 | 08GI -0077 |  | 08AH-01分析小屋内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-0077 | 08GAH -0077 |  | 08AH-01分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-0077 | 08GAHH -0077 |  | 08AH-01分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-0078 | 08GD -0078 |  | 天然气调节阀08PV-4650上方0.5~2m天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0078 | 08GI -0078 |  | 天然气调节阀08PV-4650上方0.5~2m天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0078 | 08GAH -0078 |  | 天然气调节阀08PV-4650上方0.5~2m天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0078 | 08GAHH -0078 |  | 天然气调节阀08PV-4650上方0.5~2m天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0081 | 08GD -0081 |  | 焚烧炉旁燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0081 | 08GI -0081 |  | 焚烧炉旁燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0081 | 08GAH -0081 |  | 焚烧炉旁燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0081 | 08GAHH -0081 |  | 焚烧炉旁燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0082 | 08GD -0082 |  | 焚烧炉操作平台附近天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0082 | 08GI -0082 |  | 焚烧炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0082 | 08GAH -0082 |  | 焚烧炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0082 | 08GAHH -0082 |  | 焚烧炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0083 | 08GD -0083 |  | 废热锅炉燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0083 | 08GI -0083 |  | 废热锅炉燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0083 | 08GAH -0083 |  | 废热锅炉燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0083 | 08GAHH -0083 |  | 废热锅炉燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0084 | 08GD -0084 |  | 废热锅炉操作平台附近天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0084 | 08GI -0084 |  | 废热锅炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0084 | 08GAH -0084 |  | 废热锅炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0084 | 08GAHH -0084 |  | 废热锅炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0101 | 08GD -0101 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0101 | 08GI -0101 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0101 | 08GAH -0101 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0101 | 08GAHH -0101 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0101 | 08GSHH -0101 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0102 | 08GD -0102 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0102 | 08GI -0102 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0102 | 08GAH -0102 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0102 | 08GAHH -0102 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0102 | 08GSHH -0102 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0103 | 08GD -0103 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0103 | 08GI -0103 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0103 | 08GAH -0103 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0103 | 08GAHH -0103 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0103 | 08GSHH -0103 |  | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0106 | 08GD -0106 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0106 | 08GI -0106 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0106 | 08GAH -0106 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0106 | 08GAHH -0106 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0106 | 08GSHH -0106 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0107 | 08GD -0107 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0107 | 08GI -0107 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0107 | 08GAH -0107 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0107 | 08GAHH -0107 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0107 | 08GSHH -0107 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0108 | 08GD -0108 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0108 | 08GI -0108 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0108 | 08GAH -0108 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0108 | 08GAHH -0108 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0108 | 08GSHH -0108 |  | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-1001 | 08GD -1001 |  | 低压排气分离罐08VE905旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1001 | 08GI -1001 |  | 低压排气分离罐08VE905旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1001 | 08GAH -1001 |  | 低压排气分离罐08VE905旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1001 | 08GAHH -1001 |  | 低压排气分离罐08VE905旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1002 | 08GD -1002 |  | 湿排气分离罐08VE903旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1002 | 08GI -1002 |  | 湿排气分离罐08VE903旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1002 | 08GAH -1002 |  | 湿排气分离罐08VE903旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1002 | 08GAHH -1002 |  | 湿排气分离罐08VE903旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1003 | 08GD -1003 |  | 排气分离罐框架EL.104000层VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1003 | 08GI -1003 |  | 排气分离罐框架EL.104000层VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1003 | 08GAH -1003 |  | 排气分离罐框架EL.104000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1003 | 08GAHH -1003 |  | 排气分离罐框架EL.104000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1004 | 08GD -1004 |  | 排气分离罐框架EL.108000层VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1004 | 08GI -1004 |  | 排气分离罐框架EL.108000层VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1004 | 08GAH -1004 |  | 排气分离罐框架EL.108000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1004 | 08GAHH -1004 |  | 排气分离罐框架EL.108000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1005 | 08GD -1005 |  | 排气分离罐框架EL.112000层VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1005 | 08GI -1005 |  | 排气分离罐框架EL.112000层VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1005 | 08GAH -1005 |  | 排气分离罐框架EL.112000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1005 | 08GAHH -1005 |  | 排气分离罐框架EL.112000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1006 | 08GD -1006 |  | 装卸站台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1006 | 08GI -1006 |  | 装卸站台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1006 | 08GAH -1006 |  | 装卸站台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1006 | 08GAHH -1006 |  | 装卸站台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1007 | 08GD -1007 |  | 工艺废水罐08VE803旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1007 | 08GI -1007 |  | 工艺废水罐08VE803旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1007 | 08GAH -1007 |  | 工艺废水罐08VE803旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1007 | 08GAHH -1007 |  | 工艺废水罐08VE803旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1008 | 08GD -1008 |  | 中和槽溢流罐08VE718旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1008 | 08GI -1008 |  | 中和槽溢流罐08VE718旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1008 | 08GAH -1008 |  | 中和槽溢流罐08VE718旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1008 | 08GAHH -1008 |  | 中和槽溢流罐08VE718旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1009 | 08GD -1009 |  | 08AH-02分析小屋内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1009 | 08GI -1009 |  | 08AH-02分析小屋内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1009 | 08GAH -1009 |  | 08AH-02分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1009 | 08GAHH -1009 |  | 08AH-02分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1010 | 08GD -1010 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913-AS旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1010 | 08GI -1010 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913-AS旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1010 | 08GAH -1010 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913-AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1010 | 08GAHH -1010 |  | 排气洗涤塔循环泵08PU913-AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1011 | 08GD -1011 |  | 排气分离罐泵08PU912AS 旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1011 | 08GI -1011 |  | 排气分离罐泵08PU912AS 旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1011 | 08GAH -1011 |  | 排气分离罐泵08PU912AS 旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1011 | 08GAHH -1011 |  | 排气分离罐泵08PU912AS 旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1012 | 08GD -1012 |  | 密闭排放系统分离罐08VE911旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1012 | 08GI -1012 |  | 密闭排放系统分离罐08VE911旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1012 | 08GAH -1012 |  | 密闭排放系统分离罐08VE911旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1012 | 08GAHH -1012 |  | 密闭排放系统分离罐08VE911旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1013 | 08GD -1013 |  | 排气洗涤塔08CL901排气筒环保监测平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1013 | 08GI -1013 |  | 排气洗涤塔08CL901排气筒环保监测平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1013 | 08GAH -1013 |  | 排气洗涤塔08CL901排气筒环保监测平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1013 | 08GAHH -1013 |  | 排气洗涤塔08CL901排气筒环保监测平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1014 | 08GD -1014 |  | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1014 | 08GI -1014 |  | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1014 | 08GAH -1014 |  | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1014 | 08GAHH -1014 |  | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1015 | 08GD -1015 |  | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1015 | 08GI -1015 |  | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1015 | 08GAH -1015 |  | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1015 | 08GAHH -1015 |  | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1016 | 08GD -1016 |  | VCM产品罐08TK706B围堰内集水坑内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1016 | 08GI -1016 |  | VCM产品罐08TK706B围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1016 | 08GAH -1016 |  | VCM产品罐08TK706B围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1016 | 08GAHH -1016 |  | VCM产品罐08TK706B围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1017 | 08GD -1017 |  | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7001,08XZV-7301 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1017 | 08GI -1017 |  | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1017 | 08GAH -1017 |  | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1017 | 08GAHH -1017 |  | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1018 | 08GD -1018 |  | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7005,08XZV-7029 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1018 | 08GI -1018 |  | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1018 | 08GAH -1018 |  | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1018 | 08GAHH -1018 |  | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1019 | 08GD -1019 |  | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7023 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1019 | 08GI -1019 |  | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1019 | 08GAH -1019 |  | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1019 | 08GAHH -1019 |  | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1020 | 08GD -1020 |  | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 管线设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1020 | 08GI -1020 |  | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1020 | 08GAH -1020 |  | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1020 | 08GAHH -1020 |  | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1021 | 08GD -1021 |  | VCM产品罐08TK706A围堰内集水坑内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1021 | 08GI -1021 |  | VCM产品罐08TK706A围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1021 | 08GAH -1021 |  | VCM产品罐08TK706A围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1021 | 08GAHH -1021 |  | VCM产品罐08TK706A围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1022 | 08GD -1022 |  | VCM过滤器旁08FL704AS旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1022 | 08GI -1022 |  | VCM过滤器旁08FL704AS旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1022 | 08GAH -1022 |  | VCM过滤器旁08FL704AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1022 | 08GAHH -1022 |  | VCM过滤器旁08FL704AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1023 | 08GD -1023 |  | 不合格VCM输送泵08PU705旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1023 | 08GI -1023 |  | 不合格VCM输送泵08PU705旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1023 | 08GAH -1023 |  | 不合格VCM输送泵08PU705旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1023 | 08GAHH -1023 |  | 不合格VCM输送泵08PU705旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1024 | 08GD -1024 |  | HCL加热器08HE104旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1024 | 08GI -1024 |  | HCL加热器08HE104旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1024 | 08GAH -1024 |  | HCL加热器08HE104旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1024 | 08GAHH -1024 |  | HCL加热器08HE104旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1025 | 08GD -1025 |  | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1025 | 08GI -1025 |  | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1025 | 08GAH -1025 |  | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1025 | 08GAHH -1025 |  | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1026 | 08GD -1026 |  | 急冷塔循环泵08PU403A旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1026 | 08GI -1026 |  | 急冷塔循环泵08PU403A旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1026 | 08GAH -1026 |  | 急冷塔循环泵08PU403A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1026 | 08GAHH -1026 |  | 急冷塔循环泵08PU403A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1027 | 08GD -1027 |  | 裂解炉操作附属空间VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1027 | 08GI -1027 |  | 裂解炉操作附属空间VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1027 | 08GAH -1027 |  | 裂解炉操作附属空间VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1027 | 08GAHH -1027 |  | 裂解炉操作附属空间VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1028 | 08GD -1028 |  | 裂解炉操作平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1028 | 08GI -1028 |  | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1028 | 08GAH -1028 |  | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1028 | 08GAHH -1028 |  | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1029 | 08GD -1029 |  | 裂解炉操作平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1029 | 08GI -1029 |  | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1029 | 08GAH -1029 |  | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1029 | 08GAHH -1029 |  | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1030 | 08GD -1030 |  | 08AH-03分析小屋内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1030 | 08GI -1030 |  | 08AH-03分析小屋内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1030 | 08GAH -1030 |  | 08AH-03分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1030 | 08GAHH -1030 |  | 08AH-03分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1031 | 08GD -1031 |  | 08AH-04分析小屋内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1031 | 08GI -1031 |  | 08AH-04分析小屋内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1031 | 08GAH -1031 |  | 08AH-04分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1031 | 08GAHH -1031 |  | 08AH-04分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1032 | 08GD -1032 |  | 裂解炉与裂解框架间管廊下阀组附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 手阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1032 | 08GI -1032 |  | 裂解炉与裂解框架间管廊下阀组附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1032 | 08GAH -1032 |  | 裂解炉与裂解框架间管廊下阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1032 | 08GAHH -1032 |  | 裂解炉与裂解框架间管廊下阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1033 | 08GD -1033 |  | 急冷洗涤塔08CL401旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1033 | 08GI -1033 |  | 急冷洗涤塔08CL401旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1033 | 08GAH -1033 |  | 急冷洗涤塔08CL401旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1033 | 08GAHH -1033 |  | 急冷洗涤塔08CL401旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1034 | 08GD -1034 |  | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1034 | 08GI -1034 |  | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1034 | 08GAH -1034 |  | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1034 | 08GAHH -1034 |  | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1035 | 08GD -1035 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1035 | 08GI -1035 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1035 | 08GAH -1035 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1035 | 08GAHH -1035 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1036 | 08GD -1036 |  | HCL塔进料冷凝器存料罐08VE407旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1036 | 08GI -1036 |  | HCL塔进料冷凝器存料罐08VE407旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1036 | 08GAH -1036 |  | HCL塔进料冷凝器存料罐08VE407旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1036 | 08GAHH -1036 |  | HCL塔进料冷凝器存料罐08VE407旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1037 | 08GD -1037 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1037 | 08GI -1037 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1037 | 08GAH -1037 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1037 | 08GAHH -1037 |  | 急冷气冷凝器08HE402旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1038 | 08GD -1038 |  | 裂解炉进料预热器08HE406旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1038 | 08GI -1038 |  | 裂解炉进料预热器08HE406旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1038 | 08GAH -1038 |  | 裂解炉进料预热器08HE406旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1038 | 08GAHH -1038 |  | 裂解炉进料预热器08HE406旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1039 | 08GD -1039 |  | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1039 | 08GI -1039 |  | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1039 | 08GAH -1039 |  | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1039 | 08GAHH -1039 |  | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1040 | 08GD -1040 |  | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1040 | 08GI -1040 |  | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1040 | 08GAH -1040 |  | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1040 | 08GAHH -1040 |  | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1041 | 08GD -1041 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1041 | 08GI -1041 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1041 | 08GAH -1041 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1041 | 08GAHH -1041 |  | HCL塔进料冷凝器08HE407旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1042 | 08GD -1042 |  | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1042 | 08GI -1042 |  | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1042 | 08GAH -1042 |  | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1042 | 08GAHH -1042 |  | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1043 | 08GD -1043 |  | 裂解炉EL.111725层平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
2 | 08G-1043 | 08GI -1043 |  | 裂解炉EL.111725层平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08G-1043 | 08GAH -1043 |  | 裂解炉EL.111725层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08G-1043 | 08GAHH -1043 |  | 裂解炉EL.111725层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08G-1044 | 08GD -1044 |  | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1044 | 08GI -1044 |  | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1044 | 08GAH -1044 |  | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1044 | 08GAHH -1044 |  | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1045 | 08GD -1045 |  | 裂解炉EL.112905层平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1045 | 08GI -1045 |  | 裂解炉EL.112905层平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1045 | 08GAH -1045 |  | 裂解炉EL.112905层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1045 | 08GAHH -1045 |  | 裂解炉EL.112905层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1046 | 08GD -1046 |  | VCM汽提塔回流泵08PU520AS旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1046 | 08GI -1046 |  | VCM汽提塔回流泵08PU520AS旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1046 | 08GAH -1046 |  | VCM汽提塔回流泵08PU520AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1046 | 08GAHH -1046 |  | VCM汽提塔回流泵08PU520AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1047 | 08GD -1047 |  | VCM产品冷却器08HE511旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1047 | 08GI -1047 |  | VCM产品冷却器08HE511旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1047 | 08GAH -1047 |  | VCM产品冷却器08HE511旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1047 | 08GAHH -1047 |  | VCM产品冷却器08HE511旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1048 | 08GD -1048 |  | 氯气压缩机组旁CL2检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1048 | 08GI -1048 |  | 氯气压缩机组旁CL2检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1048 | 08GAH -1048 |  | 氯气压缩机组旁CL2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1048 | 08GAHH -1048 |  | 氯气压缩机组旁CL2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1049 | 08GD -1049 |  | VCM塔回流泵08PU503AS旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1049 | 08GI -1049 |  | VCM塔回流泵08PU503AS旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1049 | 08GAH -1049 |  | VCM塔回流泵08PU503AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1049 | 08GAHH -1049 |  | VCM塔回流泵08PU503AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1050 | 08GD -1050 |  | 氯化氢塔回流泵08PU501A旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1050 | 08GI -1050 |  | 氯化氢塔回流泵08PU501A旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1050 | 08GAH -1050 |  | 氯化氢塔回流泵08PU501A旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1050 | 08GAHH -1050 |  | 氯化氢塔回流泵08PU501A旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1051 | 08GD -1051 |  | 轻组分氯化器08RC510旁CL2检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1051 | 08GI -1051 |  | 轻组分氯化器08RC510旁CL2检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1051 | 08GAH -1051 |  | 轻组分氯化器08RC510旁CL2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1051 | 08GAHH -1051 |  | 轻组分氯化器08RC510旁CL2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1052 | 08GD -1052 |  | VCM汽提塔再沸器08HE509旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1052 | 08GI -1052 |  | VCM汽提塔再沸器08HE509旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1052 | 08GAH -1052 |  | VCM汽提塔再沸器08HE509旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1052 | 08GAHH -1052 |  | VCM汽提塔再沸器08HE509旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1053 | 08GD -1053 |  | 氯化氢塔08CL501旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1053 | 08GI -1053 |  | 氯化氢塔08CL501旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1053 | 08GAH -1053 |  | 氯化氢塔08CL501旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1053 | 08GAHH -1053 |  | 氯化氢塔08CL501旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1054 | 08GD -1054 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501S旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1054 | 08GI -1054 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501S旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1054 | 08GAH -1054 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501S旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1054 | 08GAHH -1054 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501S旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1055 | 08GD -1055 |  | 洗涤排污分离罐08VE507旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1055 | 08GI -1055 |  | 洗涤排污分离罐08VE507旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1055 | 08GAH -1055 |  | 洗涤排污分离罐08VE507旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1055 | 08GAHH -1055 |  | 洗涤排污分离罐08VE507旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1056 | 08GD -1056 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1056 | 08GI -1056 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1056 | 08GAH -1056 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1056 | 08GAHH -1056 |  | VCM汽提塔存料罐08VE506旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1057 | 08GD -1057 |  | VCM汽提塔08CL504旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1057 | 08GI -1057 |  | VCM汽提塔08CL504旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1057 | 08GAH -1057 |  | VCM汽提塔08CL504旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1057 | 08GAHH -1057 |  | VCM汽提塔08CL504旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1058 | 08GD -1058 |  | VCM塔08CL502旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1058 | 08GI -1058 |  | VCM塔08CL502旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1058 | 08GAH -1058 |  | VCM塔08CL502旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1058 | 08GAHH -1058 |  | VCM塔08CL502旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1059 | 08GD -1059 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501A旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1059 | 08GI -1059 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501A旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1059 | 08GAH -1059 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1059 | 08GAHH -1059 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1060 | 08GD -1060 |  | 氯化氢塔08CL501旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1060 | 08GI -1060 |  | 氯化氢塔08CL501旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1060 | 08GAH -1060 |  | 氯化氢塔08CL501旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1060 | 08GAHH -1060 |  | 氯化氢塔08CL501旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1061 | 08GD -1061 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501B旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1061 | 08GI -1061 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501B旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1061 | 08GAH -1061 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1061 | 08GAHH -1061 |  | 氯化氢塔再沸器08HE501B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1062 | 08GD -1062 |  | 氯化氢塔回流罐08VE501旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1062 | 08GI -1062 |  | 氯化氢塔回流罐08VE501旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1062 | 08GAH -1062 |  | 氯化氢塔回流罐08VE501旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1062 | 08GAHH -1062 |  | 氯化氢塔回流罐08VE501旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1063 | 08GD -1063 |  | VCM汽提塔冷凝器08HE508旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1063 | 08GI -1063 |  | VCM汽提塔冷凝器08HE508旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1063 | 08GAH -1063 |  | VCM汽提塔冷凝器08HE508旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1063 | 08GAHH -1063 |  | VCM汽提塔冷凝器08HE508旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1064 | 08GD -1064 |  | VCM塔冷凝器08HE504AB间VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1064 | 08GI -1064 |  | VCM塔冷凝器08HE504AB间VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1064 | 08GAH -1064 |  | VCM塔冷凝器08HE504AB间VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1064 | 08GAHH -1064 |  | VCM塔冷凝器08HE504AB间VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1065 | 08GD -1065 |  | 中间罐区西侧外管廊界区手阀阀组VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
2 | 08G-1065 | 08GI -1065 |  | 中间罐区西侧外管廊界区手阀阀组VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08G-1065 | 08GAH -1065 |  | 中间罐区西侧外管廊界区手阀阀组VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08G-1065 | 08GAHH -1065 |  | 中间罐区西侧外管廊界区手阀阀组VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08G-1066 | 08GD -1066 |  | 中间罐区西侧外管廊阀门组附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1066 | 08GI -1066 |  | 中间罐区西侧外管廊阀门组附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1066 | 08GAH -1066 |  | 中间罐区西侧外管廊阀门组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1066 | 08GAHH -1066 |  | 中间罐区西侧外管廊阀门组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1067 | 08GD -1067 |  | 机柜间空调新风口附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1067 | 08GI -1067 |  | 机柜间空调新风口附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1067 | 08GAH -1067 |  | 机柜间空调新风口附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1067 | 08GAHH -1067 |  | 机柜间空调新风口附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1068 | 08GD -1068 |  | 08AH-01分析小屋内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1068 | 08GI -1068 |  | 08AH-01分析小屋内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1068 | 08GAH -1068 |  | 08AH-01分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1068 | 08GAHH -1068 |  | 08AH-01分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1069 | 08GD -1069 |  | 08AH-03分析小屋内氧气含量检测 | TD -氧气气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1069 | 08GI -1069 |  | 08AH-03分析小屋内氧气含量检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1069 | 08GAH -1069 |  | 08AH-03分析小屋内氧气含量检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1069 | 08GAHH -1069 |  | 08AH-03分析小屋内氧气含量检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1070 | 08GD -1070 |  | 08AH-04分析小屋内氧气检测 | TD -氧气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1070 | 08GI -1070 |  | 08AH-04分析小屋内氧气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1070 | 08GAH -1070 |  | 08AH-04分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1070 | 08GAHH -1070 |  | 08AH-04分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1071 | 08GD -1071 |  | 08AH-02分析小屋内氧气检测 | TD -氧气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1071 | 08GI -1071 |  | 08AH-02分析小屋内氧气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1071 | 08GAH -1071 |  | 08AH-02分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1071 | 08GAHH -1071 |  | 08AH-02分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1072 | 08GD -1072 |  | 08AH-01分析小屋内氧气检测 | TD 氧气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1072 | 08GI -1072 |  | 08AH-01分析小屋内氧气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1072 | 08GAH -1072 |  | 08AH-01分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1072 | 08GAHH -1072 |  | 08AH-01分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1074 | 08GD -1074 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-1074 | 08GI -1074 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-1074 | 08GAH -1074 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-1074 | 08GAHH -1074 |  | 安全泄放总管分离罐08VE912附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-1075 | 08GD -1075 |  | 焚烧炉操作平台附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-1075 | 08GI -1075 |  | 焚烧炉操作平台附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-1075 | 08GAH -1075 |  | 焚烧炉操作平台附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-1075 | 08GAHH -1075 |  | 焚烧炉操作平台附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-1076 | 08GD -1076 |  | 氨,Na2SO3堆场NH3检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-1076 | 08GI -1076 |  | 氨,Na2SO3堆场NH3检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-1076 | 08GAH -1076 |  | 氨,Na2SO3堆场NH3检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-1076 | 08GAHH -1076 |  | 氨,Na2SO3堆场NH3检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-1077 | 08GD -1077 |  | 焚烧单元SCR入口NH3检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-1077 | 08GI -1077 |  | 焚烧单元SCR入口NH3检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-1077 | 08GAH -1077 |  | 焚烧单元SCR入口NH3检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-1077 | 08GAHH -1077 |  | 焚烧单元SCR入口NH3检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08GLA-0001 | 08GLA-0001 |  | 焚烧单元装置报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0002 | 08GLA-0002 |  | 装卸站台报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0003 | 08GLA-0003 |  | 废水处理及氯化氢中和处理工序报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0004 | 08GLA-0004 |  | 蒸汽及凝液回收系统及事故泄放系统报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0005 | 08GLA-0005 |  | 中间罐区西部侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0006 | 08GLA-0006 |  | 中间罐区东部侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0007 | 08GLA-0007 |  | EDC 裂解单元西侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0008 | 08GLA-0008 |  | EDC 裂解单元裂解炉侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0009 | 08GLA-0009 |  | 报警EDC/VCM精馏框架第一层 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0010 | 08GLA-0010 |  | 冷冻单元报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0011 | 08GLA-0011 |  | EDC/VCM 精馏框架第二层报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0012 | 08GLA-0012 |  | EDC/VCM 精馏框架第三层报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0013 | 08GLA-0013 |  | 中间罐区西部侧外管廊报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0014 | 08GLA-0014 |  | 机柜间外新风口侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0015 | 08GLA-0015 |  | 机柜间内部工程师室侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0017 | 08GLA-0017 |  | 焚烧单元SCR区可燃有毒气体报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08GLA-0018 | 08GLA-0018 |  | 焚烧炉操作平台可燃有毒气体报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
裂解成套单元
温度
1 | 08B-4691 | 08BZT-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZT - 火焰检测器 (Scanner) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08B-4691 | 08BZS-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08B-4691 | 08BZSHH-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
4 | 08B-4691 | 08BZSL-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
5 | 08B-4691 | 08BZI-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZI - DCS 指示功能 (Scanner) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08B-4691 | 08BZAHH-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08B-4691 | 08BZAL-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-4692 | 08BZT-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZT - 火焰检测器 (Scanner) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08B-4692 | 08BZS-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08B-4692 | 08BZSHH-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
4 | 08B-4692 | 08BZSL-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
5 | 08B-4692 | 08BZI-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZI - DCS 指示功能 (Scanner) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08B-4692 | 08BZAHH-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08B-4692 | 08BZAL-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-4693 | 08BZT-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZT - 火焰检测器 (Scanner) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08B-4693 | 08BZS-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08B-4693 | 08BZSHH-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
4 | 08B-4693 | 08BZSL-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
5 | 08B-4693 | 08BZI-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZI - DCS 指示功能 (Scanner) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08B-4693 | 08BZAHH-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08B-4693 | 08BZAL-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-4694 | 08BZT-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZT - 火焰检测器 (Scanner) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08B-4694 | 08BZS-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08B-4694 | 08BZSHH-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
4 | 08B-4694 | 08BZSL-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
5 | 08B-4694 | 08BZI-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZI - DCS 指示功能 (Scanner) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08B-4694 | 08BZAHH-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08B-4694 | 08BZAL-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08H-4605 | 08HC-4605 |  | EDC裂解炉顶部放空阀控制按钮 | HS - Dead Man Switch (General) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉
1 | 08H-4605 | 08HIC-4605 |  | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货 | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
2 | 08H-4605 | 08HBO-4605 |  | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 定位器为4~20mA DC,本安信号 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08H-4605 | 08HV-4605 |  | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HV - 气动调节阀 (风门) (Control Valve) | AO | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08H-4605 | 08HZT-4605 |  | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HZT - 位置变送器 (风门) (Control Valve) | AI |  |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场 |  |  | 修改时间20200820
5 | 08H-4605 | 08HBI-4605 |  | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HBI - 输入安全栅 (General) | DCS-AI |  |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 定位器为4~20mA DC,本安信号 | 现场机柜间 |  |  | 修改时间20200820
6 | 08H-4605 | 08HSOV-4605 |  | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 电磁阀为24DC，隔爆信号 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
7 | 08H-4605 | 08HVP-4605 |  | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | PS - 24V电源 |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 24V 单独供电 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08T-4079 | 08TW-4079 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4079 | 08TE-4079 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4079 | 08TT-4079 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4079 | 08TBI-4079 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4079 | 08TI-4079 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4079 | 08TAH-4079 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-4090 | 08TW-4090 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4090 | 08TE-4090 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4090 | 08TT-4090 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4090 | 08TBI-4090 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4090 | 08TI-4090 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4090 | 08TAH-4090 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-4091 | 08TW-4091 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4091 | 08TE-4091 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4091 | 08TT-4091 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4091 | 08TBI-4091 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4091 | 08TI-4091 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4091 | 08TAH-4091 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4092 | 08TW-4092 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4092 | 08TE-4092 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4092 | 08TT-4092 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4092 | 08TBI-4092 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4092 | 08TI-4092 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4092 | 08TAH-4092 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4607 | 08TW-4607 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4607 | 08TE-4607 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4607 | 08TT-4607 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4607 | 08TBI-4607 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4607 | 08TI-4607 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4607 | 08TAH-4607 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4608 | 08TW-4608 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4608 | 08TE-4608 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4608 | 08TT-4608 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4608 | 08TBI-4608 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4608 | 08TI-4608 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4608 | 08TAH-4608 |  | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4625 | 08TW-4625 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4625 | 08TE-4625 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4625 | 08TT-4625 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4625 | 08TBI-4625 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4625 | 08TI-4625 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4625 | 08TAH-4625 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4626 | 08TW-4626 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4626 | 08TE-4626 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4626 | 08TT-4626 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4626 | 08TBI-4626 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4626 | 08TI-4626 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4626 | 08TAH-4626 |  | 裂解炉08HF401尾气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4627 | 08TW-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4627 | 08TZE-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4627 | 08TZT-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4627 | 08TZBI-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4627 | 08TZSHH-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4627 | 08TZSHHH-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4627 | 08TZI-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4627 | 08TZAHH-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4627 | 08TZAHHH-4627 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4628 | 08TW-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4628 | 08TZE-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4628 | 08TZT-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4628 | 08TZBI-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4628 | 08TZSHH-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4628 | 08TZSHHH-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4628 | 08TZI-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4628 | 08TZAHH-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4628 | 08TZAHHH-4628 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4630 | 08TW-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4630 | 08TZE-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4630 | 08TZT-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4630 | 08TZBI-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4630 | 08TZSHH-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4630 | 08TZSHHH-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4630 | 08TZI-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4630 | 08TZAHH-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4630 | 08TZAHHH-4630 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4631 | 08TW-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4631 | 08TZE-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4631 | 08TZT-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4631 | 08TZBI-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4631 | 08TZSHH-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4631 | 08TZSHHH-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4631 | 08TZI-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4631 | 08TZAHH-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4631 | 08TZAHHH-4631 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4633 | 08TW-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4633 | 08TZE-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4633 | 08TZT-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4633 | 08TZBI-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4633 | 08TZSHH-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4633 | 08TZSHHH-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4633 | 08TZI-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4633 | 08TZAHH-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4633 | 08TZAHHH-4633 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4634 | 08TW-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4634 | 08TZE-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4634 | 08TZT-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4634 | 08TZBI-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4634 | 08TZSHH-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4634 | 08TZSHHH-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4634 | 08TZI-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4634 | 08TZAHH-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4634 | 08TZAHHH-4634 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4635 | 08TW-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4635 | 08TZE-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4635 | 08TZT-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4635 | 08TZBI-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4635 | 08TZSHH-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4635 | 08TZSHHH-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4635 | 08TZI-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4635 | 08TZAHH-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4635 | 08TZAHHH-4635 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4636 | 08TW-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4636 | 08TZE-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4636 | 08TZT-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4636 | 08TZBI-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4636 | 08TZSHH-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4636 | 08TZSHHH-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4636 | 08TZI-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4636 | 08TZAHH-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4636 | 08TZAHHH-4636 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4637 | 08TW-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4637 | 08TZE-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4637 | 08TZT-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4637 | 08TZBI-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4637 | 08TZSHH-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4637 | 08TZSHHH-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4637 | 08TZI-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4637 | 08TZAHH-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4637 | 08TZAHHH-4637 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4638 | 08TW-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4638 | 08TZE-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4638 | 08TZT-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4638 | 08TZBI-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4638 | 08TZSHH-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4638 | 08TZSHHH-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4638 | 08TZI-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4638 | 08TZAHH-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4638 | 08TZAHHH-4638 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4639 | 08TW-4639 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4639A | 08TE-4639A |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4639A | 08TT-4639A |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4639A | 08TBI-4639A |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4639A | 08TI-4639A |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
6 | 08T-4639A | 08TAH-4639A |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
7 | 08T-4639B | 08TZE-4639B |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
8 | 08T-4639B | 08TZT-4639B |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
9 | 08T-4639B | 08TZBI-4639B |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
10 | 08T-4639B | 08TZSHH-4639B |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
11 | 08T-4639B | 08TZSHHH-4639B |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
12 | 08T-4639B | 08TZI-4639B |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
13 | 08T-4639B | 08TZAHH-4639B |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
14 | 08T-4639B | 08TZAHHH-4639B |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4640 | 08TE-4640 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4640 | 08TT-4640 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4640 | 08TBI-4640 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4640 | 08TI-4640 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4640 | 08TAH-4640 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4641 | 08TE-4641 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4641 | 08TT-4641 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4641 | 08TBI-4641 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4641 | 08TI-4641 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4641 | 08TAH-4641 |  | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4643 | 08TE-4643 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4643 | 08TT-4643 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4643 | 08TBI-4643 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4643 | 08TI-4643 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4643 | 08TAH-4643 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4644 | 08TE-4644 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4644 | 08TT-4644 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4644 | 08TBI-4644 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4644 | 08TI-4644 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4644 | 08TAH-4644 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4646 | 08TE-4646 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4646 | 08TT-4646 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4646 | 08TBI-4646 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4646 | 08TI-4646 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4646 | 08TAH-4646 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4647 | 08TE-4647 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4647 | 08TT-4647 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4647 | 08TBI-4647 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4647 | 08TI-4647 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4647 | 08TAH-4647 |  | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4648 | 08TE-4648 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4648 | 08TT-4648 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4648 | 08TBI-4648 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4648 | 08TI-4648 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4648 | 08TAH-4648 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4649 | 08TE-4649 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4649 | 08TT-4649 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4649 | 08TBI-4649 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4649 | 08TI-4649 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4649 | 08TAH-4649 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4650 | 08TE-4650 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4650 | 08TT-4650 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4650 | 08TBI-4650 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4650 | 08TI-4650 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4650 | 08TAH-4650 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4651 | 08TE-4651 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4651 | 08TT-4651 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4651 | 08TBI-4651 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4651 | 08TI-4651 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4651 | 08TAH-4651 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4652 | 08TE-4652 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4652 | 08TT-4652 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4652 | 08TBI-4652 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4652 | 08TI-4652 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4652 | 08TAH-4652 |  | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4653 | 08TE-4653 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4653 | 08TT-4653 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4653 | 08TBI-4653 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4653 | 08TI-4653 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4653 | 08TAH-4653 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4654 | 08TE-4654 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4654 | 08TT-4654 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4654 | 08TBI-4654 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4654 | 08TI-4654 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4654 | 08TAH-4654 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4655 | 08TE-4655 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4655 | 08TT-4655 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4655 | 08TBI-4655 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4655 | 08TI-4655 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4655 | 08TAH-4655 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4656 | 08TE-4656 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4656 | 08TT-4656 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4656 | 08TBI-4656 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4656 | 08TI-4656 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4656 | 08TAH-4656 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4657 | 08TE-4657 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4657 | 08TT-4657 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4657 | 08TBI-4657 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4657 | 08TI-4657 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4657 | 08TAH-4657 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4672 | 08TW-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4672 | 08TZE-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4672 | 08TZT-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4672 | 08TZBI-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4672 | 08TZSHH-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4672 | 08TZSHHH-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4672 | 08TZI-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4672 | 08TZAHH-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4672 | 08TZAHHH-4672 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4673 | 08TW-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4673 | 08TZE-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4673 | 08TZT-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4673 | 08TZBI-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4673 | 08TZSHH-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4673 | 08TZSHHH-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4673 | 08TZI-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4673 | 08TZAHH-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4673 | 08TZAHHH-4673 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4674 | 08TW-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4674 | 08TZE-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4674 | 08TZT-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4674 | 08TZBI-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4674 | 08TZSHH-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4674 | 08TZSHHH-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4674 | 08TZI-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4674 | 08TZAHH-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4674 | 08TZAHHH-4674 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4675 | 08TW-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4675 | 08TZE-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4675 | 08TZT-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4675 | 08TZBI-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4675 | 08TZSHH-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4675 | 08TZSHHH-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4675 | 08TZI-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4675 | 08TZAHH-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4675 | 08TZAHHH-4675 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4676 | 08TW-4676 |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4676A | 08TE-4676A |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4676A | 08TT-4676A |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4676A | 08TBI-4676A |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4676A | 08TI-4676A |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
6 | 08T-4676A | 08TAH-4676A |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
7 | 08T-4676B | 08TZE-4676B |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
8 | 08T-4676B | 08TZT-4676B |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
9 | 08T-4676B | 08TZBI-4676B |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
10 | 08T-4676B | 08TZSHH-4676B |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
11 | 08T-4676B | 08TZSHHH-4676B |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
12 | 08T-4676B | 08TZI-4676B |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
13 | 08T-4676B | 08TZAHH-4676B |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
14 | 08T-4676B | 08TZAHHH-4676B |  | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4680 | 08TE-4680 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4680 | 08TT-4680 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4680 | 08TBI-4680 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4680 | 08TI-4680 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4680 | 08TAH-4680 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4681 | 08TE-4681 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4681 | 08TT-4681 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4681 | 08TBI-4681 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4681 | 08TI-4681 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4681 | 08TAH-4681 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4682 | 08TW-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4682 | 08TZE-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4682 | 08TZT-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4682 | 08TZBI-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4682 | 08TZSHH-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4682 | 08TZSHHH-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4682 | 08TZI-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4682 | 08TZAHH-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4682 | 08TZAHHH-4682 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4683 | 08TW-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4683 | 08TZE-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4683 | 08TZT-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4683 | 08TZBI-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4683 | 08TZSHH-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4683 | 08TZSHHH-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4683 | 08TZI-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4683 | 08TZAHH-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4683 | 08TZAHHH-4683 |  | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4611 | 08PT-4611 |  | 裂解炉08HF401尾气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 | 4101 |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4611 | 08PBI-4611 |  | 裂解炉08HF401尾气压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4611 | 08PIC-4611 |  | 裂解炉08HF401尾气压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-4612 | 08PT-4612 |  | 裂解炉08HF401对流段压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 | 4101 |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4612 | 08PBI-4612 |  | 裂解炉08HF401对流段压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4612 | 08PIC-4612 |  | 裂解炉08HF401对流段压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-4614 | 08PZT-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 | 4"-FG-4014-C01 | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 08HF401 |  | 4101 |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4614 | 08PZBI-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4614 | 08PZS-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-4614 | 08PZSHH-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08P-4614 | 08PZAHH-4614 |  | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS-DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-4674 | 08PZSH-4674 |  | 氮气吹扫放空管出口压力开关 | PZS - 压力开关 (Pressure) | DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货，干接点,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4674 | 08PZBI-4674 |  | 氮气吹扫放空管出口压力开关 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4674 | 08PZAH-4674 |  | 氮气吹扫放空管出口压力开关 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-4684 | 08PT-4684 |  | 裂解炉08HF401底部燃料气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 | 4101 |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4684 | 08PBI-4684 |  | 裂解炉08HF401底部燃料气压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4684 | 08PIC-4684 |  | 裂解炉08HF401底部燃料气压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PG-4011 | 08PG-4011 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4012 | 08PG-4012 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4013 | 08PG-4013 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4014 | 08PG-4014 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4015 | 08PG-4015 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4016 | 08PG-4016 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4017 | 08PG-4017 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4018 | 08PG-4018 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4037 | 08PG-4037 |  | 输送管汽包08VE411出口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4062 | 08PG-4062 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4063 | 08PG-4063 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4064 | 08PG-4064 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4065 | 08PG-4065 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道5压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4072 | 08PG-4072 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4073 | 08PG-4073 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4074 | 08PG-4074 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4075 | 08PG-4075 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道5压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4082 | 08PG-4082 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4083 | 08PG-4083 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4084 | 08PG-4084 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4085 | 08PG-4085 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道5压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4092 | 08PG-4092 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4093 | 08PG-4093 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4094 | 08PG-4094 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4095 | 08PG-4095 |  | 裂解炉08HF401燃烧通道5压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08XG-4602 | 08XG-4602 |  | 裂解炉08HF401对流段烟气压力 | XG - 风表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场
1 | 08XG-4603 | 08XG-4603 |  | 裂解炉08HF401炉底烟气压力 | XG - 风表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场
1 | 08XG-4604 | 08XG-4604 |  | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | XG - 风表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场
1 | 08XV-4691 | 08XZV-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | 1/2"-FG-4017-C01 | 裂解炉厂商供货，FO,TSO | 现场
2 | 08XV-4691 | 08XZOV-4691 |  | 裂解炉08HF401通道1切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401，隔爆信号，24VDC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-4692 | 08XZV-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | 1/2"-FG-4020-C01 | 裂解炉厂商供货，FO,TSO | 现场
2 | 08XV-4692 | 08XZOV-4692 |  | 裂解炉08HF401通道2切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401，隔爆信号，24VDC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-4693 | 08XZV-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | 1/2"-FG-4017-C01 | 裂解炉厂商供货，FO,TSO | 现场
2 | 08XV-4693 | 08XZOV-4693 |  | 裂解炉08HF401通道3切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401 | 现场
1 | 08XV-4694 | 08XZV-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | 1/2"-FG-4020-C01 | 裂解炉厂商供货，FO,TSO | 现场
2 | 08XV-4694 | 08XZOV-4694 |  | 裂解炉08HF401通道4切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401 | 现场
氯气压缩
温度
1 | 08T-5141 | 08TW-5141 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08T-5141 | 08TE-5141 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08T-5141 | 08TT-5141 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08T-5141 | 08TBI-5141 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08T-5141 | 08TI-5141 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
6 | 08T-5141 | 08TAH-5141 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
7 | 08T-5141 | 08TSHH-5141 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度 | TSHH - DCS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
8 | 08T-5141 | 08TAHH-5141 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度 | TAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08TG-5161 | 08TW-5161 | 氯气压缩 | 润滑油温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08TG-5161 | 08TG-5161 | 氯气压缩 | 润滑油温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08TG-5162 | 08TW-5162 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08TG-5162 | 08TG-5162 | 氯气压缩 | 排气冷却后温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
| 压力 |  | 氯气压缩
1 | 08P-5141 | 08PT-5141 | 氯气压缩 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08P-5141 | 08PBI-5141 | 氯气压缩 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08P-5141 | 08PI-5141 | 氯气压缩 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08P-5141 | 08PAH-5141 | 氯气压缩 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5141 | 08PSHH-5141 | 氯气压缩 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PSHH - DCS 报警功能 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5141 | 08PAHH-5141 | 氯气压缩 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08P-5142 | 08PT-5142 | 氯气压缩 | 润滑油压力报警联锁 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08P-5142 | 08PBI-5142 | 氯气压缩 | 润滑油压力报警联锁 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08P-5142 | 08PI-5142 | 氯气压缩 | 润滑油压力报警联锁 | PI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08P-5142 | 08PAH-5142 | 氯气压缩 | 润滑油压力报警联锁 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5142 | 08PSHH-5142 | 氯气压缩 | 润滑油压力报警联锁 | PSHH - DCS 报警功能 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5142 | 08PAHH-5142 | 氯气压缩 | 润滑油压力报警联锁 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08P-5143 | 08PT-5143 | 氯气压缩 | 排气压力控制 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08P-5143 | 08PBI-5143 | 氯气压缩 | 排气压力控制 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08P-5143 | 08PIC-5143 | 氯气压缩 | 排气压力控制 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08P-5143 | 08PAH-5143 | 氯气压缩 | 排气压力控制 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5143 | 08PSHH-5143 | 氯气压缩 | 排气压力控制 | PSHH - DCS 报警功能 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5143 | 08PAHH-5143 | 氯气压缩 | 排气压力控制 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
6 | 08P-5143 | 08PBO-5143 | 氯气压缩 | 排气压力控制 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
7 | 08P-5143 | 08PV-5143 | 氯气压缩 | 排气压力控制 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PD-5145 | 08PDT-5145 | 氯气压缩 | 油过滤报警联锁 | PDT - 差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08PD-5145 | 08PDBI-5145 | 氯气压缩 | 油过滤报警联锁 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08PD-5145 | 08PDI-5145 | 氯气压缩 | 油过滤报警联锁 | PDI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08PD-5145 | 08PDAH-5145 | 氯气压缩 | 油过滤报警联锁 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08PD-5145 | 08PDSHH-5145 | 氯气压缩 | 油过滤报警联锁 | PDSHH - DCS 报警功能 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08PD-5145 | 08PDAHH-5145 | 氯气压缩 | 油过滤报警联锁 | PDAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5161 | 08PG-5161 | 氯气压缩 | 吸气压力指示 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5162 | 08PG-5162 | 氯气压缩 | 排气压力指示 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5163 | 08PG-5163 | 氯气压缩 | 排油压力指示 | PG - 耐震压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5164 | 08PG-5164 | 氯气压缩 | 排油压力指示 | PG - 耐震压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5165 | 08PG-5165 | 氯气压缩 | 冷却水进水压力指示 | PG - 耐震压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5166 | 08PG-5166 | 氯气压缩 | 冷却水出水压力指示 | PG - 耐震压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
| 振动位移 |  | 氯气压缩
1 | 08V-5141 | 08VE-5141 | 氯气压缩 | 压缩机压缩机震动指示 | VE - 振动传感器 |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
2 | 08V-5141 | 08VT-5141 | 氯气压缩 | 压缩机压缩机震动指示 | VT - 振动变送器 | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
3 | 08V-5141 | 08VBI-5141 | 氯气压缩 | 压缩机压缩机震动指示 | VBI - 输入安全栅 (vibration) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
4 | 08V-5141 | 08VI-5141 | 氯气压缩 | 压缩机压缩机震动指示 | VI - DCS 指示功能(vibration) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
5 | 08V-5141 | 08VAH-5141 | 氯气压缩 | 压缩机压缩机震动指示 | VAH - DCS 高报警功能(vibration) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
6 | 08V-5141 | 08VSHH-5141 | 氯气压缩 | 压缩机压缩机震动指示 | VSHH - DCS 高高联锁功能(vibration) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
| 泵信号 |  | 氯气压缩
1 | 08XM-CM501 | 08HSO -CM501 | 氯气压缩 | 氯气压缩机08CM501电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-CM501 | 08HSC -CM501 | 氯气压缩 | 氯气压缩机08CM501电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-CM501 | 08XI -CM501 | 氯气压缩 | 氯气压缩机08CM501电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
4 | 08XM-CM501 | 08XA -CM501 | 氯气压缩 | 氯气压缩机08CM501电机 | XA- DCS 报警功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
5 | 08H-CM501 | 08HSE -CM501 | 氯气压缩 | 氯气压缩机08CM501急停 | HSE - DCS急停按钮 | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
冰机压缩
温度
1 | 08T-5501A | 08TW-5501A | 冰机压缩 | 压缩机吸气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5501A | 08TE-5501A | 冰机压缩 | 压缩机吸气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5501A | 08TI-5501A | 冰机压缩 | 压缩机吸气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5502A | 08TW-5502A | 冰机压缩 | 压缩机排气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5502A | 08TE-5502A | 冰机压缩 | 压缩机排气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5502A | 08TI-5502A | 冰机压缩 | 压缩机排气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5503A | 08TW-5503A | 冰机压缩 | 压缩机第3级进气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5503A | 08TE-5503A | 冰机压缩 | 压缩机第3级进气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5503A | 08TI-5503A | 冰机压缩 | 压缩机第3级进气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5504A | 08TW-5504A | 冰机压缩 | 压缩机第4级进气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5504A | 08TE-5504A | 冰机压缩 | 压缩机第4级进气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5504A | 08TI-5504A | 冰机压缩 | 压缩机第4级进气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5505A | 08TW-5505A | 冰机压缩 | 压缩机第5级进气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5505A | 08TE-5505A | 冰机压缩 | 压缩机第5级进气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5505A | 08TI-5505A | 冰机压缩 | 压缩机第5级进气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5511A | 08TW-5511A | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5511A | 08TE-5511A | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5511A | 08TIC-5511A | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TIC - PLC 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-5511 | 08TY-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-5511 | 08TCV-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5521A | 08TW-5521A | 冰机压缩 | 压缩机排气端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5521A | 08TE-5521A | 冰机压缩 | 压缩机排气端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5521A | 08TI-5521A | 冰机压缩 | 压缩机排气端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5522A | 08TW-5522A | 冰机压缩 | 压缩机供油温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5522A | 08TE-5522A | 冰机压缩 | 压缩机供油温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5522A | 08TI-5522A | 冰机压缩 | 压缩机供油温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5523A | 08TW-5523A | 冰机压缩 | 压缩机吸气端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5523A | 08TE-5523A | 冰机压缩 | 压缩机吸气端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5523A | 08TI-5523A | 冰机压缩 | 压缩机吸气端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5524A | 08TW-5524A | 冰机压缩 | 压缩机供油温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5524A | 08TE-5524A | 冰机压缩 | 压缩机供油温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5524A | 08TI-5524A | 冰机压缩 | 压缩机供油温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5525A | 08TW-5525A | 冰机压缩 | 压缩机止推轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5525A | 08TE-5525A | 冰机压缩 | 压缩机止推轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5525A | 08TI-5525A | 冰机压缩 | 压缩机止推轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5527A | 08TW-5527A | 冰机压缩 | 齿轮箱供油温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5527A | 08TE-5527A | 冰机压缩 | 齿轮箱供油温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5527A | 08TI-5527A | 冰机压缩 | 齿轮箱供油温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5539A | 08TW-5539A | 冰机压缩 | 齿轮箱油槽温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5539A | 08TE-5539A | 冰机压缩 | 齿轮箱油槽温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5539A | 08TI-5539A | 冰机压缩 | 齿轮箱油槽温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5551A | 08TW-5551A | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5551A | 08TE-5551A | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5551A | 08TI-5551A | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5551C | 08TW-5551C | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5551C | 08TE-5551C | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5551C | 08TI-5551C | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5551E | 08TW-5551E | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5551E | 08TE-5551E | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5551E | 08TI-5551E | 冰机压缩 | 电机绕组温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5549A | 08TW-5549A | 冰机压缩 | 电机轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5549A | 08TE-5549A | 冰机压缩 | 电机轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5549A | 08TI-5549A | 冰机压缩 | 电机轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5550A | 08TW-5550A | 冰机压缩 | 电机轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5550A | 08TE-5550A | 冰机压缩 | 电机轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5550A | 08TI-5550A | 冰机压缩 | 电机轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5535A | 08TW-5535A | 冰机压缩 | 齿轮箱低速轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5535A | 08TE-5535A | 冰机压缩 | 齿轮箱低速轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5535A | 08TI-5535A | 冰机压缩 | 齿轮箱低速轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5536A | 08TW-5536A | 冰机压缩 | 齿轮箱低速非轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5536A | 08TE-5536A | 冰机压缩 | 齿轮箱低速非轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5536A | 08TI-5536A | 冰机压缩 | 齿轮箱低速非轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5537A | 08TW-5537A | 冰机压缩 | 齿轮箱高速非轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5537A | 08TE-5537A | 冰机压缩 | 齿轮箱高速非轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5537A | 08TI-5537A | 冰机压缩 | 齿轮箱高速非轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5538A | 08TW-5538A | 冰机压缩 | 齿轮箱高速轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5538A | 08TE-5538A | 冰机压缩 | 齿轮箱高速轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5538A | 08TI-5538A | 冰机压缩 | 齿轮箱高速轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08H-5501 | 08HIC-5501 | 冰机压缩 | 压缩机油槽放空阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08H-5501 | 08HVY-5501 | 冰机压缩 | 压缩机油槽放空阀 | HYV - 定位器 | PLC-AO | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套,4~20mA DC,隔爆信号 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08H-5501 | 08HV-5501 | 冰机压缩 | 压缩机油槽放空阀 | HV - 气动调节阀（Control Valve) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
| 压力 |  | 冰机压缩
1 | 08P-5501 | 08PT-5501 | 冰机压缩 | 压缩机吸气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5501 | 08PIC-5501 | 冰机压缩 | 压缩机吸气压力 | PIC - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5501 | 08PZ-5501 | 冰机压缩 | 压缩机吸气压力 | PZ - 压缩机导叶执行器 (Vane Operato) | AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5502 | 08PT-5502 | 冰机压缩 | 压缩机排气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5502 | 08PI-5502 | 冰机压缩 | 压缩机排气压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5503 | 08PT-5503 | 冰机压缩 | 第3级进气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5503 | 08PI-5503 | 冰机压缩 | 第3级进气压力 | PI - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5503 | 08PY-5503 | 冰机压缩 | 第3级进气压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5503 | 08PCV-5503 | 冰机压缩 | 第3级进气压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5504 | 08PT-5504 | 冰机压缩 | 第4级进气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5504 | 08PI-5504 | 冰机压缩 | 第4级进气压力 | PI - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5504 | 08PY-5504 | 冰机压缩 | 第4级进气压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5504 | 08PCV-5504 | 冰机压缩 | 第4级进气压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5505 | 08PT-5505 | 冰机压缩 | 第5级进气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5505 | 08PI-5505 | 冰机压缩 | 第5级进气压力 | PI - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5505 | 08PY-5505 | 冰机压缩 | 第5级进气压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5505 | 08PCV-5505 | 冰机压缩 | 第5级进气压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5506 | 08PT-5506 | 冰机压缩 | 冷凝压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5506 | 08PI-5506 | 冰机压缩 | 冷凝压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5506 | 08PY-5506 | 冰机压缩 | 冷凝压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5506 | 08PCV-5506 | 冰机压缩 | 冷凝压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5507 | 08PT-5507 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐第3级进气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5507 | 08PI-5507 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐第3级进气压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5511 | 08PT-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5511 | 08PIC-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PIC - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5511 | 08PY-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5511 | 08PCV-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08P-5511 | 08PY-5512 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08P-5511 | 08PCV-5512 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
7 | 08P-5511 | 08PY-5513 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
8 | 08P-5511 | 08PCV-5513 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5501 | 08PDT-5501 | 冰机压缩 | 压缩机辅助油泵启停油压压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5501 | 08PDI-5501 | 冰机压缩 | 压缩机辅助油泵启停油压压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5502 | 08PDT-5502 | 冰机压缩 | 压缩机油过滤器前后压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5502 | 08PDI-5502 | 冰机压缩 | 压缩机油过滤器前后压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5503 | 08PDT-5503 | 冰机压缩 | 压缩机供油压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5503 | 08PDI-5503 | 冰机压缩 | 压缩机供油压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5504 | 08PDT-5504 | 冰机压缩 | 压缩机轴伸端A-4密封供气压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5504 | 08PDI-5504 | 冰机压缩 | 压缩机轴伸端A-4密封供气压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5505 | 08PDT-5505 | 冰机压缩 | 压缩机油槽端A-4密封供气压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5505 | 08PDI-5505 | 冰机压缩 | 压缩机油槽端A-4密封供气压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5506 | 08PDT-5506 | 冰机压缩 | 压缩机喘振检测差压 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5506 | 08PDI-5506 | 冰机压缩 | 压缩机喘振检测差压 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5524 | 08PDT-5524 | 冰机压缩 | 齿轮箱油过滤器前后压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5524 | 08PDI-5524 | 冰机压缩 | 齿轮箱油过滤器前后压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5521 | 08PT-5521 | 冰机压缩 | 齿轮箱辅助油泵启/停压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5521 | 08PI-5521 | 冰机压缩 | 齿轮箱辅助油泵启/停压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5528 | 08PT-5528 | 冰机压缩 | 齿轮箱供油压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5528 | 08PI-5528 | 冰机压缩 | 齿轮箱供油压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PDS-5501 | 08PDSLL-5501 | 冰机压缩 | 压缩机高排气压力开关 | PS - 压差开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PS-5502 | 08PSHH-5502 | 冰机压缩 | 压缩机高排气压力开关 | PS - 压力开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PS-5521 | 08PSLL-5521 | 冰机压缩 | 齿轮箱供油压力开关 | PS - 压力开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_REM_ESTOP | COMPR_REM_ESTOP | 冰机压缩 | 远置急停按钮 | HSE - 急停按钮 (General) | PLC-DI，SIS-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 中央室 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_LOCAL_ESTOP | COMPR_LOCAL_ESTOP | 冰机压缩 | 就地急停按钮 | HSE - 急停按钮 (General) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_START | COMPR_START | 冰机压缩 | 压缩机启动按钮 | HS - 启动按钮 (General) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_STOP | COMPR_STOP | 冰机压缩 | 压缩机停机按钮 | HS - 停止按钮 (General) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_COMMON _ALARM | COMPR_COMMON _ALARM | 冰机压缩 | 压缩机通用报警 | CA - 报警开关 (General) | PLC-DO，DCS-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号，至DCS | PLC
1 | COMPR_COMMON_ SHUTDOWN | COMPR_COMMON_ SHUTDOWN | 冰机压缩 | 压缩机通用停机指示 | CS - 指示开关 (General) | PLC-DO，DCS-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号，至DCS | PLC
1 | COMPR_COMPRESSOR_RUNNING | COMPR_COMPRESSOR_RUNNING | 冰机压缩 | 压缩机运行指示 | CS - 指示开关 (General) | PLC-DO，SIS-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号，至SIS | PLC
1 | COMPR_MODBUS | COMPR_MODBUS | 冰机压缩 | 压缩机通讯信号 | mb - 指示开关 (General) | RS-485 | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | RS-485，至DCS | PLC
| 液位 |  | 冰机压缩
1 | 08L-5511 | 08LT-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5511 | 08LI-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐液位 | LI - PLC 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5512 | 08LT-5512 | 冰机压缩 | 吸气缓冲罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5512 | 08LIC-5512 | 冰机压缩 | 吸气缓冲罐液位 | LIC - PLC 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5512 | 08LY-5512 | 冰机压缩 | 吸气缓冲罐液位 | LSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5512 | 08LCV-5512 | 冰机压缩 | 吸气缓冲罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5513 | 08LT-5513 | 冰机压缩 | 冷凝器液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5513 | 08LIC-5513 | 冰机压缩 | 冷凝器液位 | LIC - PLC 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5513 | 08LY-5513 | 冰机压缩 | 冷凝器液位 | LSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08L-5513 | 08LCV-5513 | 冰机压缩 | 冷凝器液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5514 | 08LT-5514 | 冰机压缩 | 经济器兼储罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5514 | 08LI-5514 | 冰机压缩 | 经济器兼储罐液位 | LI - PLC 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5515 | 08LT-5515 | 冰机压缩 | 经济器兼储罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5515 | 08LIC-5515 | 冰机压缩 | 经济器兼储罐液位 | LIC - PLC 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5515 | 08LY-5515 | 冰机压缩 | 经济器兼储罐液位 | LSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5515 | 08LCV-5515 | 冰机压缩 | 经济器兼储罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5516 | 08LT-5516 | 冰机压缩 | 低温过冷器液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5516 | 08LIC-5516 | 冰机压缩 | 低温过冷器液位 | LIC - PLC 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5516 | 08LY-5516 | 冰机压缩 | 低温过冷器液位 | LSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5516 | 08LCV-5516 | 冰机压缩 | 低温过冷器液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08LS-5501 | 08LSL-5501 | 冰机压缩 | 齿轮箱油槽液位开关 | LS - 液位开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08LS-5556 | 08LSL-5556 | 冰机压缩 | 压缩机油槽液位开关 | LS - 液位开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
切断阀
1 | 08XV-5501 | 08XV-5501 | 冰机压缩 | 压缩机吸气关断 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5501 | 08ZSO-5501 | 冰机压缩 | 压缩机吸气关断 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5502 | 08XV-5502 | 冰机压缩 | 压缩机排气关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5502 | 08ZSO-5502 | 冰机压缩 | 压缩机排气关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5503 | 08XV-5503 | 冰机压缩 | 压缩机第2级进气关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5503 | 08ZSO-5503 | 冰机压缩 | 压缩机第2级进气关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5504 | 08XV-5504 | 冰机压缩 | 压缩机第4级进气关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5504 | 08ZSO-5504 | 冰机压缩 | 压缩机第4级进气关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5505 | 08XV-5505 | 冰机压缩 | 压缩机第5级进气关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5505 | 08ZSO-5505 | 冰机压缩 | 压缩机第5级进气关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5511 | 08XV-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐回气管路关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5511 | 08XYV-5511 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐排液管路切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5512 | 08XV-5512 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐回气管路关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5512 | 08ZSO-5512 | 冰机压缩 | 旁路负荷吸气缓冲罐回气管路关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
| 振动位移 |  | 冰机压缩
1 | 08V-5501X | 08VE-5501X | 冰机压缩 | 压缩机轴端径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5501X | 08VT-5501X | 冰机压缩 | 压缩机轴端径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5501Y | 08VE-5501Y | 冰机压缩 | 压缩机轴端径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5501Y | 08VT-5501Y | 冰机压缩 | 压缩机轴端径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5502X | 08VE-5502X | 冰机压缩 | 压缩机轴端径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5502X | 08VT-5502X | 冰机压缩 | 压缩机轴端径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5502Y | 08VE-5502Y | 冰机压缩 | 压缩机轴端径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5502Y | 08VT-5502Y | 冰机压缩 | 压缩机轴端径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08Z-5501 | 08ZE-5501 | 冰机压缩 | 压缩机轴向止推 | ZE - 位移传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08Z-5501 | 08ZT-5501 | 冰机压缩 | 压缩机轴向止推 | ZT - 位移变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08K-5501 | 08KE-5501 | 冰机压缩 | 压缩机键相 | KE - 位移传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08K-5501 | 08KT-5501 | 冰机压缩 | 压缩机键相 | KT - 位移变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5531X | 08VE-5531X | 冰机压缩 | 齿轮箱低速轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5531X | 08VT-5531X | 冰机压缩 | 齿轮箱低速轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5531Y | 08VE-5531Y | 冰机压缩 | 齿轮箱低速轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5531Y | 08VT-5531Y | 冰机压缩 | 齿轮箱低速轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08X-5531 | 08XE-5531 | 冰机压缩 | 齿轮箱键相 | KE - 位移传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08X-5531 | 08XT-5531 | 冰机压缩 | 齿轮箱键相 | KT - 位移变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5532X | 08VE-5532X | 冰机压缩 | 齿轮箱低速非轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5532X | 08VT-5532X | 冰机压缩 | 齿轮箱低速非轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5532Y | 08VE-5532Y | 冰机压缩 | 齿轮箱低速非轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5532Y | 08VT-5532Y | 冰机压缩 | 齿轮箱低速非轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5533X | 08VE-5533X | 冰机压缩 | 齿轮箱高速非轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5533X | 08VT-5533X | 冰机压缩 | 齿轮箱高速非轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5533Y | 08VE-5533Y | 冰机压缩 | 齿轮箱高速非轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5533Y | 08VT-5533Y | 冰机压缩 | 齿轮箱高速非轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5534X | 08VE-5534X | 冰机压缩 | 齿轮箱高速轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5534X | 08VT-5534X | 冰机压缩 | 齿轮箱高速轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5534Y | 08VE-5534Y | 冰机压缩 | 齿轮箱高速轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5534Y | 08VT-5534Y | 冰机压缩 | 齿轮箱高速轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5547X | 08VE-5547X | 冰机压缩 | 主电机轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5547X | 08VT-5547X | 冰机压缩 | 主电机轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5547Y | 08VE-5547Y | 冰机压缩 | 主电机轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5547Y | 08VT-5547Y | 冰机压缩 | 主电机轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5548X | 08VE-5548X | 冰机压缩 | 主电机轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5548X | 08VT-5548X | 冰机压缩 | 主电机轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5548Y | 08VE-5548Y | 冰机压缩 | 主电机轴非伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5548Y | 08VT-5548Y | 冰机压缩 | 主电机轴非伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
| 电流 |  | 冰机压缩
1 | 08C-5501 | 08CE-5501 | 冰机压缩 | 主电机电流传感器 | CE -电流传感器 |  | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08C-5501 | 08CT-5501 | 冰机压缩 | 主电机电流变送器 | CT - 电流变送器 | PLC-AI | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
加药单元
1 | 08L-6113 | 08LT-6113 | 加药单元 | 磷酸盐配制罐08VE604液位 | LT - 磁翻板液位计带远传变送器(液位) (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线，ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 | 08VE604 |  |  | 修改时间20200922
2 | 08L-6113 | 08LI-6113 | 加药单元 | 磷酸盐配制罐08VE604液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08L-6113 | 08LAH-6113 | 加药单元 | 磷酸盐配制罐08VE604液位 | LAH - 现场报警功能(高报警) (Level) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20201020
4 | 08L-6113 | 08LAL-6113 | 加药单元 | 磷酸盐配制罐08VE604液位 | LAL - 现场报警功能(低报警) (Level) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20201020
1 | 08L-6115 | 08LT-6115 | 加药单元 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位 | LT - 磁翻板液位计带远传变送器(液位) (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 | 08VE605 |  |  | 修改时间20200922
2 | 08L-6115 | 08LI-6115 | 加药单元 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08L-6115 | 08LAH-6115 | 加药单元 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位 | LAH - 现场报警功能(高报警) (Level) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20201020
4 | 08L-6115 | 08LAL-6115 | 加药单元 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位 | LAL - 现场报警功能(低报警) (Level) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20201020
1 | 08XM-PU604A | 08XI -PU604A | 加药单元 | 磷酸盐加药泵08PU604A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU604A | 08XIF -PU604A | 加药单元 | 磷酸盐加药泵08PU604A电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU604S | 08XI -PU604S | 加药单元 | 磷酸盐加药泵08PU604S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU604S | 08XIF -PU604S | 加药单元 | 磷酸盐加药泵08PU604S电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-MX604 | 08XI -MX604 | 加药单元 | 磷酸盐配置罐08MX604电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-MX604 | 08XIF -MX604 | 加药单元 | 磷酸盐配置罐08MX604电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-6040 | 08HSE-6040 | 加药单元 | 磷酸盐配置系统就地急停按钮 | HS - 手动开关 (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU605A | 08XI -PU605A | 加药单元 | 亚硫酸钠加药泵08PU605A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU605A | 08XIF -PU605A | 加药单元 | 亚硫酸钠加药泵08PU605A电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU605S | 08XI -PU605S | 加药单元 | 亚硫酸钠加药泵08PU605S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU605S | 08XIF -PU605S | 加药单元 | 亚硫酸钠加药泵08PU605S电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-MX605 | 08XI -MX605 | 加药单元 | 亚硫酸钠配置罐08MX605电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-MX605 | 08XIF -MX605 | 加药单元 | 亚硫酸钠配置罐08MX605电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-6050 | 08HSE-6050 | 加药单元 | 亚硫酸钠配置系统就地急停按钮 | HS - 手动开关 (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20200922
焚烧成套单元
1 | 08H-9300A | 08HS-9300A |  | 08LCP-9301操作盘灯测试按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300B | 08HS-9300B |  | 08LCP-9301操作盘系统重置按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300C | 08HS-9300C |  | 08LCP-9301操作盘系统启动吹扫按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300D | 08HS-9300D |  | 08LCP-9301操作盘启动长明灯按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300E | 08HS-9300E |  | 08LCP-9301操作盘启动火炬按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300F | 08HS-9300F |  | 08LCP-9301操作盘急停按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300G | 08HS-9300G |  | 08LCP-9301操作盘正常停止按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300A | 08XL-9300A |  | 08LCP-9301操作盘吹扫条件满足 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300B | 08XL-9300B |  | 08LCP-9301操作盘通用停机 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300C | 08XL-9300C |  | 08LCP-9301操作盘吹扫中/吹扫完成 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300D | 08XL-9300D |  | 08LCP-9301操作盘长明灯火焰正常 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300E | 08XL-9300E |  | 08LCP-9301操作盘火炬火焰正常 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300F | 08XL-9300F |  | 08LCP-9301操作盘通用报警 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400A | 08HS-9400A |  | 08LCP-9401操作盘灯测试按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400B | 08HS-9400B |  | 08LCP-9401操作盘系统重置按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400C | 08HS-9400C |  | 08LCP-9401操作盘启动吹扫按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400D | 08HS-9400D |  | 08LCP-9401操作盘启动长明灯按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400E | 08HS-9400E |  | 08LCP-9401操作盘启动火炬按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400F | 08HS-9400F |  | 08LCP-9401操作盘急停按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400G | 08HS-9400G |  | 08LCP-9401操作盘正常停止按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400A | 08XL-9400A |  | 08LCP-9401操作盘吹扫条件满足 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400B | 08XL-9400B |  | 08LCP-9401操作盘通用停机 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400C | 08XL-9400C |  | 08LCP-9401操作盘吹扫中/吹扫完成 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400D | 08XL-9400D |  | 08LCP-9401操作盘长明灯火焰正常 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400E | 08XL-9400E |  | 08LCP-9401操作盘火炬火焰正常 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400F | 08XL-9400F |  | 08LCP-9401操作盘通用报警 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08A-9301 | 08AE-9301 |  | 锅炉08ZX921锅炉水氧含量控制 | AE - O2分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX921
2 | 08A-9301 | 08AIT-9301 |  | 锅炉08ZX921锅炉水氧含量控制 | AT - O2分析仪 (Analyzer) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08A-9301 | 08ABI-9301 |  | 锅炉08ZX921锅炉水氧含量控制 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-9301 | 08AIC-9301 |  | 锅炉08ZX921锅炉水氧含量控制 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号去：08FIC-9325 | DCS
1 | 08D-9340 | 08DE-9340 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | DE - 密度分析仪传感器 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-007 | 1"-HAC-9413-C71-PP | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08D-9340 | 08DIT-9340 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | DT - 密度分析仪 (Analyzer) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08D-9340 | 08DBI-9340 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | DBI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08D-9340 | 08AIC-9340 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | AIC - DCS控制功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
5 | 08D-9343 | 08ABO-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08D-9343 | 08AV-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-007 | 1 1/2"-HAC-9414-C71-PP | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 6001
7 | 08D-9343 | 08ZSC-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | ZSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场
1 | 08A-9342A | 08AE-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 | 1"-CAU-9408-CPVC | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08A-9342A | 08AT-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08A-9342A | 08ABI-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-9342A | 08AIC-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
5 | 08A-9342A | 08AAH-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
6 | 08A-9342A | 08AAL-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
7 | 08A-9342A | 08ABO-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
8 | 08A-9342A | 08AV-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-008 | 3/4"-CAU-9401-B03 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 6001
9 | 08A-9342A | 08ZSC-9342A |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | ZSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场
1 | 08A-9342B | 08AE-9342B |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 | 1"-CAU-9408-CPVC | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08A-9342B | 08AIT-9342B |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08A-9342B | 08ABI-9342B |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-9342B | 08AIC-9342B |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 |  | 信号来自：08PX-712 | DCS
5 | 08A-9342B | 08ABO-9342B |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08A-9342B | 08AV-9342B |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-008 | 2"-WW-9402-CPVC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 6001
7 | 08A-9342B | 08ZSC-9342B |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | ZSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场
1 | 08A-9401 | 08AE-9401 |  | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AE - Nox分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 | 39"-FL-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08A-9401 | 08AIT-9401 |  | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AT - Nox分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08A-9401 | 08AIC-9401 |  | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  | 信号去：08FIC-82A | DCS
4 | 08A-9401 | 08AAH-9401 |  | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
5 | 08A-9401 | 08XS-9401 |  | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | XS - 故障指示(Analyzer) | DCS-DI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场
6 | 08A-9401 | 08XA-9401 |  | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
1 | 08A-9402 | 08AE-9402 |  | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AE - NH3分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场 | 烟囱
2 | 08A-9402 | 08AIT-9402 |  | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AT - NH3分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-014 |  | 信号同时送环保局 | 现场 | 烟囱
3 | 08A-9402 | 08AIC-9402 |  | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
4 | 08A-9402 | 08AAH-9402 |  | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
5 | 08A-9402 | 08XS-9402 |  | 焚烧烟囱出口NH3分析 | XS - 故障指示(Analyzer) | DCS-DI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场
6 | 08A-9402 | 08XA-9402 |  | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
1 | 08A-9403 | 08AE-9403 |  | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AE - Nox分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场 | 烟囱
2 | 08A-9403 | 08AIT-9403 |  | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AT - Nox分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-015 |  | 信号同时送环保局 | 现场 | 烟囱
3 | 08A-9403 | 08AIC-9403 |  | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
4 | 08A-9403 | 08AAH-9403 |  | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
5 | 08A-9403 | 08XS-9403 |  | 焚烧烟囱出口Nox分析 | XS - 故障指示(Analyzer) | DCS-DI | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场
6 | 08A-9403 | 08XA-9403 |  | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
1 | 08A-9404 | 08AE-9404 |  | 焚烧烟囱出口O2分析 | AE - O2分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场 | 烟囱
2 | 08A-9404 | 08AIT-9404 |  | 焚烧烟囱出口O2分析 | AT - O2分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-015 |  | 信号同时送环保局 | 现场 | 烟囱
3 | 08A-9404 | 08AIC-9404 |  | 焚烧烟囱出口O2分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
4 | 08A-9404 | 08AAH-9404 |  | 焚烧烟囱出口O2分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
5 | 08A-9404 | 08XS-9404 |  | 焚烧烟囱出口O2分析 | XS - 故障指示(Analyzer) | DCS-DI | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场
6 | 08A-9404 | 08XA-9404 |  | 焚烧烟囱出口O2分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
1 | 08B-9301 | 08BE-9301 |  | 焚烧炉08ZX923火焰探测器 | BE - 火焰检测器 (Scanner) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX923
2 | 08B-9301 | 08BZS-9301 |  | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | SIS
3 | 08B-9301 | 08BZSL-9301 |  | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
4 | 08B-9301 | 08BZAL-9301 |  | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-9302 | 08BE-9302 |  | 焚烧炉08ZX923火焰探测器 | BE - 火焰检测器 (Scanner) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX923
2 | 08B-9302 | 08BZS-9302 |  | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | SIS
3 | 08B-9302 | 08BZSL-9302 |  | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
4 | 08B-9302 | 08BZAL-9302 |  | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-9406 | 08BE-9406 |  | 焚烧炉08ZX924火焰探测器 | BE - 火焰检测器 (Scanner) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX924
2 | 08B-9406 | 08BZS-9406 |  | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | SIS
3 | 08B-9406 | 08BZSL-9406 |  | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
4 | 08B-9406 | 08BZAL-9406 |  | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-9407 | 08BE-9407 |  | 焚烧炉08ZX924火焰探测器 | BE - 火焰检测器 (Scanner) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX924
2 | 08B-9407 | 08BZS-9407 |  | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | SIS
3 | 08B-9407 | 08BZSL-9407 |  | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
4 | 08B-9407 | 08BZAL-9407 |  | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-9301 | 08FT-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9401-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-9301 | 08FBI-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-001 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08F-9301 | 08FIC-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-001 |  | BMS强制，信号去：08FFX-9301 | DCS
4 | 08F-9301 | 08FBO-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9301 | 08FV-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-001 | 1"-FG-9401-C01 | FC | 现场 |  | 6001
6 | 08F-9301 | 08ZSC-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | ZSC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 现场
7 | 08F-9301 | 08FZLC-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SL | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-9302 | 08FIC-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-002 |  | BMS强制，信号去：08FIC-9302 | DCS
2 | 08F-9302 | 08FBO-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9302 | 08FV-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-002 | 1"-EH-9401-C01D-ET | FC | 现场 |  | 6001
4 | 08F-9302 | 08ZSC-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | ZSC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  |  | 现场
5 | 08F-9302 | 08FZLC-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SL | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08F-9302 | 08HIC-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | HIC - DCS 控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | DCS
1 | 08F-9325 | 08FE-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FE - 文丘里 (Flow) |  | 41014-04-11001-005 | 20"-AV-9401-C01A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9325 | 08FT-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-005 | 20"-AV-9401-C01A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9325 | 08FBI-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9325 | 08FIC-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FIC- DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  | 信号去VFD，信号来自:08AIC-9301~9302,08FFX-9321~9324 | DCS
5 | 08F-9325 | 08FSH-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FSH - DCS内部开关 (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
6 | 08F-9325 | 08FAH-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | DCS
7 | 08F-9325 | 08FBO-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-005 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-9325 | 08FZT-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-005 | 20"-AV-9401-C01A |  | 现场 |  | 2101
9 | 08F-9325 | 08FZBI-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 41014-04-11001-005 |  |  | 现场机柜间
10 | 08F-9325 | 08FZS-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
11 | 08F-9325 | 08FZSLL-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
12 | 08F-9325 | 08FZALL-9325 |  | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 41014-04-11001-005 |  | SIS->DCS | DCS
2 | 08F-9331 | 08FT-9331 |  | 锅炉给水流量控制 | FT - 涡街流量计 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-004 | 2"-BFW-9401-K01-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9331 | 08FBI-9331 |  | 锅炉给水流量控制 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9331 | 08FIC-9331 |  | 锅炉给水流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号来自：08LY-9301；信号去：08FX-9331 | DCS
5 | 08F-9331 | 08FBO-9331 |  | 锅炉给水流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-9331 | 08FV-9331 |  | 锅炉给水流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-004 | 1 1/2"-BFW-9401-K01-HC | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08F-9331 | 08ZSC-9331 |  | 锅炉给水流量控制 | ZSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场
8 | 08F-9331 | 08FZLC-9331 |  | 锅炉给水流量控制 | FZLC - DCS状态显示(阀位关) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
1 | 08F-9332 | 08FT-9332 |  | 汽包蒸汽出口流量 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-004 | 4"-SM-9401-F01C-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-9332 | 08FBI-9332 |  | 汽包蒸汽出口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9332 | 08FI-9332 |  | 汽包蒸汽出口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号去：08FI-9332 | DCS
1 | 08F-9342A | 08FT-9342A |  | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-006 | 2"-HAC-9406-C71-PP | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-9342A | 08FBI-9342A |  | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9342A | 08FI-9342A |  | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-006 |  | 信号来自：I-0601 | DCS
4 | 08F-9342A | 08FALL-9342A |  | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FALL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
1 | 08F-9342B | 08FT-9342B |  | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-007 | 2"-HAC-905-C71-PP | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-9342B | 08FBI-9342B |  | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9342B | 08FI-9342B |  | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-007 |  | 信号来自：I-9341 | DCS
4 | 08F-9342B | 08FALL-9342B |  | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FALL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08F-9345 | 08FT-9345 |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-008 | 3"-CAU-9407-CPVC | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-9345 | 08FBI-9345 |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9345 | 08FI-9345 |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-008 |  | 信号来自：I-0802 | DCS
4 | 08F-9345 | 08FALL-9345 |  | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FALL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08F-9346 | 08FT-9346 |  | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-008 | 2"-WT-9409-1S2 | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-9346 | 08FBI-9346 |  | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9346 | 08FI-9346 |  | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
4 | 08F-9346 | 08FAL-9346 |  | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08F-9348 | 08FT-9348 |  | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-9348 | 08FBI-9348 |  | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9348 | 08FIC-9348 |  | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-010 |  | BMS强制，信号去：08FFX-9340 | DCS
4 | 08F-9348 | 08FBO-9348 |  | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-010 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9348 | 08FV-9348 |  | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-9343 | 08FT-9343 |  | XXX输送泵出口废液流量调节 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-016 | 1 1/2"-HAC-9415-C71 | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-9343 | 08FIC-9343 |  | XXX输送泵出口废液流量调节 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
3 | 08F-9343 | 08FBO-9343 |  | XXX输送泵出口废液流量调节 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-016 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9343 | 08FV-9343 |  | XXX输送泵出口废液流量调节 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-016 | 1 1/2"-HAC-9415-C71 | FC | 现场 |  | 6001
5 | 08F-9343 | 08FSC-9343 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | FZC - 阀位开关（关） (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-016 |  |  | 现场
6 | 08F-9343 | 08FSLC-9343 |  | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | FZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
1 | 08F-661 | 08FSL-661 |  | 电导率分析采样流量开关 | FS - 流量开关 (Flow) | DI | 41014-04-11001-007 | 1"-HAC-9411-C71 |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-661 | 08FBI-661 |  | 电导率分析采样流量开关 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-DI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-661 | 08FAL-661 |  | 电导率分析采样流量开关 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08F-9344 | 08FG-9344 |  | 洗涤塔08CL923入口苏打流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 41014-04-11001-008 | 1/2"-SUL-9401-1S2 | 焚烧成套 | 现场 |  | 2103
1 | 08L-9301 | 08LT-9301 |  | 汽包08VE924液位 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 3101
2 | 08L-9301 | 08LBI-9301 |  | 汽包08VE924液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9301 | 08LIC-9301 |  | 汽包08VE924液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号去：08LY-9301 | DCS
4 | 08L-9301 | 08LAH-9301 |  | 汽包08VE924液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
5 | 08L-9301 | 08LAL-9301 |  | 汽包08VE924液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
1 | 08L-9302 | 08LZT-9302 |  | 汽包08VE924液位 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 3101
2 | 08L-9302 | 08LZBI-9302 |  | 汽包08VE924液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9302 | 08LZS-9302 |  | 汽包08VE924液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  | SIS-903；I-0404，I-0403 | SIS
4 | 08L-9302 | 08LI-9302 |  | 汽包08VE924液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08L-9302 | 08LZSLL-9302 |  | 汽包08VE924液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
6 | 08L-9302 | 08LZALL-9302 |  | 汽包08VE924液位 | LZALL- DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08L-9302 | 08LZSHH-9302 |  | 汽包08VE924液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
8 | 08L-9302 | 08LZAHH-9302 |  | 汽包08VE924液位 | LZAHH- DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-9340 | 08LZT-9340 |  | 急冷罐08VE928液位 | LZT - 差压式液位计 (Level) | AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场 | 08VE928
2 | 08L-9340 | 08LZBI-9340 |  | 急冷罐08VE928液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9340 | 08LZS-9340 |  | 急冷罐08VE928液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | SIS
4 | 08L-9340 | 08LI-9340 |  | 急冷罐08VE928液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
5 | 08L-9340 | 08LZSLL-9340 |  | 急冷罐08VE928液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | SIS
6 | 08L-9340 | 08LZALL-9340 |  | 急冷罐08VE928液位 | LZALL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
1 | 08L-9341 | 08LT-9341 |  | 急冷罐08VE928液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE928 | 3101
2 | 08L-9341 | 08LBI-9341 |  | 急冷罐08VE928液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9341 | 08LIC-9341 |  | 急冷罐08VE928液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-006 |  | 分程控制 | DCS
4 | 08L-9341 | 08LAL-9341 |  | 急冷罐08VE928液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
5 | 08L-9341 | 08LBO-9341A |  | 急冷罐08VE928液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-9341 | 08LV-9341A |  | 急冷罐08VE928液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-006 | 1"-WW-9401-C71 | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08L-9341 | 08LBO-9341B |  | 急冷罐08VE928液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
8 | 08L-9341 | 08LV-9341B |  | 急冷罐08VE928液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-006 | 2"-WT-9403-1S2 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-9342 | 08LZT-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZT - 差压式液位计 (Level) | AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场 | 08CL921
2 | 08L-9342 | 08LZBI-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9342 | 08LZS-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | SIS
4 | 08L-9342 | 08LI-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
5 | 08L-9342 | 08LZSLL-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | SIS
6 | 08L-9342 | 08LZALL-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZALL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08L-9343 | 08LT-9343 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE928 | 3101
2 | 08L-9343 | 08LBI-9343 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9343 | 08LIC-9343 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-007 |  | 分程控制；信号去：08LY-9343 | DCS
4 | 08L-9343 | 08LAL-9343 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
5 | 08L-9343 | 08LBO-9343 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-9343 | 08LV-9343 |  | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-007 | 1 1/2"-WT-9406-1S2 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-9345 | 08LT-9345 |  | 废酸罐08XXXX液位 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-016 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | XXXX | 3101
2 | 08L-9345 | 08LBI-9345 |  | 废酸罐08XXXX液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-016 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9345 | 08LIC-9345 |  | 废酸罐08XXXX液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
4 | 08L-9345 | 08LAH-9345 |  | 废酸罐08XXXX液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
5 | 08L-9345 | 08LAL-9345 |  | 废酸罐08XXXX液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
1 | 08L-9346 | 08LZT-9346 |  | 淋洗塔08CL923液位 | LZT - 差压式液位计 (Level) | AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场 | 08CL923
2 | 08L-9346 | 08LZBI-9346 |  | 淋洗塔08CL923液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9346 | 08LZS-9346 |  | 淋洗塔08CL923液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | SIS
4 | 08L-9346 | 08LI-9346 |  | 淋洗塔08CL923液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
5 | 08L-9346 | 08LZSLL-9346 |  | 淋洗塔08CL923液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | SIS
6 | 08L-9346 | 08LZALL-9346 |  | 淋洗塔08CL923液位 | LZALL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08L-9347 | 08LT-9347 |  | 洗涤塔08CL923液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE928 | 3101
2 | 08L-9347 | 08LBI-9347 |  | 洗涤塔08CL923液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9347 | 08LIC-9347 |  | 洗涤塔08CL923液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-008 |  | 分程控制；信号去：08LY-9347 | DCS
4 | 08L-9347 | 08LAL-9347 |  | 洗涤塔08CL923液位控制 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
5 | 08L-9347 | 08LBO-9347 |  | 洗涤塔08CL923液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-9347 | 08LV-9347 |  | 洗涤塔08CL923液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-008 | 3/4"-WT-9407-1S2 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-9401 | 08LT-9401 |  | 除雾器08FL922液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-013 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL922 | 3101
2 | 08L-9401 | 08LBI-9401 |  | 除雾器08FL922液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-013 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9401 | 08LIC-9401 |  | 除雾器08FL922液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-013 |  | 分程控制；信号去：08LY-9343 | DCS
4 | 08L-9401 | 08LBO-9401 |  | 除雾器08FL922液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-9401 | 08LV-9401 |  | 除雾器08FL922液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-013 | 1"-HOLD-HOLD-HOLD |  | 现场 |  | 6001
1 | 08LG-9303 | 08LG-9303 |  | 焚烧炉锅炉汽包08VE924液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 3103
1 | 08P-9302 | 08PZT-9302 |  | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9306-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9302 | 08PZBI-9302 |  | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-001 |  | 信号去：SIS-HOLD | 现场机柜间
3 | 08P-9302 | 08PZS-9302 |  | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 |  |  | SIS
4 | 08P-9302 | 08PZSLL-9302 |  | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 |  |  | SIS
5 | 08P-9302 | 08PZI-9302 |  | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9302 | 08PZAL-9302 |  | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9302 | 08PZALL-9302 |  | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9304 | 08PZT-9304 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9304 | 08PZBI-9304 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-001 |  | 信号去：SIS-0102 | 现场机柜间
3 | 08P-9304 | 08PZS-9304 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 |  |  | SIS
4 | 08P-9304 | 08PZSHH-9304 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 |  |  | SIS
5 | 08P-9304 | 08PZI-9304 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9304 | 08PZAH-9304 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9304 | 08PZAHH-9304 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9311 | 08PZT-9311 |  | 废液进口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-FG-9401-C01-ET | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9311 | 08PZBI-9311 |  | 废液进口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-002 |  | 信号去：SIS-0201 | 现场机柜间
3 | 08P-9311 | 08PZS-9311 |  | 废液进口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
4 | 08P-9311 | 08PZSHH-9311 |  | 废液进口压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
5 | 08P-9311 | 08PZI-9311 |  | 废液进口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9311 | 08PZAH-9311 |  | 废液进口压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9311 | 08PZAHH-9311 |  | 废液进口压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9313 | 08PZT-9313 |  | 雾化空气进口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 1"-PA-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9313 | 08PZBI-9313 |  | 雾化空气进口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：SIS-0301 | 现场机柜间
3 | 08P-9313 | 08PZS-9313 |  | 雾化空气进口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
4 | 08P-9313 | 08PZSLL-9313 |  | 雾化空气进口压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
5 | 08P-9313 | 08PZI-9313 |  | 雾化空气进口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9313 | 08PZAL-9313 |  | 雾化空气进口压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9313 | 08PZALL-9313 |  | 雾化空气进口压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9314 | 08PZT-9314 |  | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-002 | 3"-WT-9401-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9314 | 08PZBI-9314 |  | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-002 |  | 信号去：SIS-1702 | 现场机柜间
3 | 08P-9314 | 08PZS-9314 |  | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
4 | 08P-9314 | 08PZSLL-9314 |  | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
5 | 08P-9314 | 08PZI-9314 |  | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9314 | 08PZAL-9314 |  | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9314 | 08PZALL-9314 |  | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9321 | 08PT-9321 |  | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 4"-DVH-9401-C01B | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9321 | 08PBI-9321 |  | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9321 | 08PI-9321 |  | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9321 | 08PAH-9321 |  | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
5 | 08P-9321 | 08PAL-9321 |  | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08P-9322 | 08PT-9322 |  | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 3"-WVH-9401-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9322 | 08PBI-9322 |  | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9322 | 08PI-9322 |  | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9322 | 08PAH-9322 |  | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
5 | 08P-9322 | 08PAL-9322 |  | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08P-9323 | 08PT-9323 |  | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 4"-WWV-9401-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9323 | 08PBI-9323 |  | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9323 | 08PI-9323 |  | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9323 | 08PAH-9323 |  | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
5 | 08P-9323 | 08PAL-9323 |  | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08P-9324 | 08PT-9324 |  | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 2"-HCl-9401-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9324 | 08PBI-9324 |  | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9324 | 08PI-9324 |  | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9324 | 08PAH-9324 |  | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
5 | 08P-9324 | 08PAL-9324 |  | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08P-9325 | 08PT-9325 |  | 焚烧炉压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF-923 | 4101
2 | 08P-9325 | 08PBI-9325 |  | 焚烧炉压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9325 | 08PIC-9325 |  | 焚烧炉压力 | PIC - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9325 | 08PY-9325 |  | 焚烧炉压力 | PY - DCS 输出功能 (Pressure) | DCS-AO | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：08CM923 | DCS
1 | 08P-9326 | 08PZT-9326 |  | 焚烧炉炉膛压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF-923 | 4101
2 | 08P-9326 | 08PZBI-9326 |  | 焚烧炉炉膛压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：SIS-0304 | 现场机柜间
3 | 08P-9326 | 08PZS-9326 |  | 焚烧炉炉膛压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
4 | 08P-9326 | 08PZSHH-9326 |  | 焚烧炉炉膛压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
5 | 08P-9326 | 08PZI-9326 |  | 焚烧炉炉膛压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9326 | 08PZAH-9326 |  | 焚烧炉炉膛压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9326 | 08PZAHH-9326 |  | 焚烧炉炉膛压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9333 | 08PT-9333 |  | 汽包MS-2961压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 4101
2 | 08P-9333 | 08PBI-9333 |  | 汽包MS-2961压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9333 | 08PIC-9333A |  | 汽包MS-2961压力 | PIC - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
6 | 08P-9333 | 08PAH-9333A |  | 汽包MS-2961压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
| 08P-9333 | 08PAL-9333A |  | 汽包MS-2961压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
5 | 08P-9333 | 08PBO-9333A |  | 汽包MS-2961压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-9333 | 08PV-9333A |  | 汽包MS-2961压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-004 | 4"-SM-9401-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6003
5 | 08P-9333 | 08PZC-9333A |  | 汽包MS-2961压力 | PZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场
6 | 08P-9333 | 08PZLC-9333A |  | 汽包MS-2961压力 | PZLC - DCS状态显示(阀位关) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
3 | 08P-9333 | 08PIC-9333B |  | 汽包MS-2961压力 | PIC - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
6 | 08P-9333 | 08PAH-9333B |  | 汽包MS-2961压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
| 08P-9333 | 08PAL-9333B |  | 汽包MS-2961压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
5 | 08P-9333 | 08PBO-9333B |  | 汽包MS-2961压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-9333 | 08PV-9333B |  | 汽包MS-2961压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-004 | 4"-SM-9401-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08P-9334 | 08PZT-9334 |  | 焚烧炉压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 4101
2 | 08P-9334 | 08PZBI-9334 |  | 焚烧炉压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-004 |  | 信号去：SIS-0401 | 现场机柜间
3 | 08P-9334 | 08PZS-9334 |  | 焚烧炉压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
4 | 08P-9334 | 08PZSHH-9334 |  | 焚烧炉压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
5 | 08P-9334 | 08PZI-9334 |  | 焚烧炉压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9334 | 08PZAH-9334 |  | 焚烧炉压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9334 | 08PZAHH-9334 |  | 焚烧炉压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9342 | 08PZT-9342 |  | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-005 | 2"-WI-9401-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9342 | 08PZBI-9342 |  | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-005 |  | 信号去：SIS-0501 | 现场机柜间
3 | 08P-9342 | 08PZS-9342 |  | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
4 | 08P-9342 | 08PZSLL-9342 |  | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
5 | 08P-9342 | 08PZI-9342 |  | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-005 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9342 | 08PZAL-9342 |  | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-005 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9342 | 08PZALL-9342 |  | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-005 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9351 | 08PZT-9351 |  | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-007 | 2"-WT-9405-1S1 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9351 | 08PZBI-9351 |  | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-007 |  | 信号去：SIS-HOLD | 现场机柜间
3 | 08P-9351 | 08PZS-9351 |  | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | SIS
4 | 08P-9351 | 08PZSLL-9351 |  | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | SIS
5 | 08P-9351 | 08PZI-9351 |  | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-007 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9351 | 08PZAL-9351 |  | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-007 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9351 | 08PZALL-9351 |  | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-007 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08PDT-9352 | 08PDT-9352 |  | 急冷塔压力 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL921
2 | 08PD-9352 | 08PDBI-9352 |  | 急冷塔压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9352 | 08PDI-9352 |  | 急冷塔压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
4 | 08PD-9352 | 08PDAH-9352 |  | 急冷塔压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08P-9354 | 08PT-9354 |  | 急冷塔压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | QUENCH 08VE928 | 4101
2 | 08P-9354 | 08PBI-9354 |  | 急冷塔压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9354 | 08PI-9354 |  | 急冷塔压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
4 | 08P-9354 | 08PAH-9354 |  | 急冷塔压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08PDT-9355 | 08PDT-9355 |  | 洗涤塔压差 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL923
2 | 08PD-9355 | 08PDBI-9355 |  | 洗涤塔压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9355 | 08PDI-9355 |  | 洗涤塔压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
4 | 08PD-9355 | 08PDAH-9355 |  | 洗涤塔压差 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08P-9356 | 08PT-9356 |  | 急冷塔压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | QUENCH 08VE928 | 4101
2 | 08P-9356 | 08PBI-9356 |  | 急冷塔压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9356 | 08PI-9356 |  | 急冷塔压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
4 | 08P-9356 | 08PAH-9356 |  | 急冷塔压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
1 | 08PDT-9356 | 08PDT-9356 |  | 洗涤塔压差 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL923
2 | 08PD-9356 | 08PDBI-9356 |  | 洗涤塔压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9356 | 08PDI-9356 |  | 洗涤塔压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
4 | 08PD-9356 | 08PDAH-9356 |  | 洗涤塔压差 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08P-9362 | 08PT-9362 |  | 活性碳进口盐酸压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9414-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9362 | 08PBI-9362 |  | 活性碳进口盐酸压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9362 | 08PI-9362 |  | 活性碳进口盐酸压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
4 | 08P-9362 | 08PAL-9362 |  | 活性碳进口盐酸压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
1 | 08P-9365 | 08PZT-9365 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9404-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9365 | 08PZBI-9365 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-010 |  | 信号去：SIS-XXXX | 现场机柜间
3 | 08P-9365 | 08PZS-9365 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 |  |  | SIS
4 | 08P-9365 | 08PZSLL-9365 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 |  |  | SIS
5 | 08P-9365 | 08PZI-9365 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9365 | 08PZAL-9365 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9365 | 08PZALL-9365 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9367 | 08PZT-9367 |  | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9404-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9367 | 08PZBI-9367 |  | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-010 |  | 信号去：SIS-XXXX | 现场机柜间
3 | 08P-9367 | 08PZS-9367 |  | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 |  |  | SIS
4 | 08P-9367 | 08PZSHH-9367 |  | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 |  |  | SIS
5 | 08P-9367 | 08PZI-9367 |  | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9367 | 08PZAH-9367 |  | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9367 | 08PZAHH-9367 |  | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9375 | 08PZT-9375 |  | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-011 | 1/2"-PA-9403-B07A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9375 | 08PZBI-9375 |  | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-011 |  | 信号去：SIS-9365 | 现场机柜间
3 | 08P-9375 | 08PZS-9375 |  | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 |  |  | SIS
4 | 08P-9375 | 08PZSHH-9375 |  | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 |  |  | SIS
5 | 08P-9375 | 08PZI-9375 |  | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-011 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9375 | 08PZAH-9375 |  | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-011 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9375 | 08PZAHH-9375 |  | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-011 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9401 | 08PDT-9401 |  | 除沫器差压 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-013 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL922 | 4101
2 | 08P-9401 | 08PBI-9401 |  | 除沫器差压 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9401 | 08PDI-9401 |  | 除沫器差压 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-013 |  |  | DCS
4 | 08P-9401 | 08PDAH-9401 |  | 除沫器差压 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-013 |  |  | DCS
1 | 08P-9407 | 08PDT-9407 |  | 催化床差压 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08SCR921 | 4101
2 | 08P-9407 | 08PBI-9407 |  | 催化床差压 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9407 | 08PDI-9407 |  | 催化床差压 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
4 | 08P-9407 | 08PDAH-9407 |  | 催化床差压 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
1 | 08P-9358 | 08PDT-9358 |  | 活性碳塔08FL921A差压 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-009 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL921A | 4101
2 | 08P-9358 | 08PBI-9358 |  | 活性碳塔08FL921A差压 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9358 | 08PDI-9358 |  | 活性碳塔08FL921A差压 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
4 | 08P-9358 | 08PDAH-9358 |  | 活性碳塔08FL921A差压 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
1 | 08P-9359 | 08PDT-9359 |  | 活性碳塔08FL921A差压 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-009 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL921B | 4101
2 | 08P-9359 | 08PBI-9359 |  | 活性碳塔08FL921A差压 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9359 | 08PDI-9359 |  | 活性碳塔08FL921A差压 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
4 | 08P-9359 | 08PDAH-9359 |  | 活性碳塔08FL921A差压 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
1 | 08PDT-9401 | 08PDT-9401 |  | 过滤器两端压差 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 6“-DVH-9401-C0B | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08PD-9401 | 08PDBI-9401 |  | 过滤器两端压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9401 | 08PDI-9401 |  | 过滤器两端压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08PDT-9402 | 08PDT-9402 |  | 过滤器两端压差 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 6“-WVH-9401-C71 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08PD-9402 | 08PDBI-9402 |  | 过滤器两端压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9402 | 08PDI-9402 |  | 过滤器两端压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08PG-9301 | 08PG-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9401-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9303 | 08PG-9303 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9305 | 08PG-9305 |  | 长明灯HI BURNER燃料气总管压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-FG-9403-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9306 | 08PG-9306 |  | 长明灯HI BURNER燃料气进口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-FG-9403-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9307 | 08PG-9307 |  | 至焚烧炉仪表气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 2"-AI-9402-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9309 | 08PG-9309 |  | 废液总管压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-EH-9401-C01D-ET | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9310 | 08PG-9310 |  | 废液进口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-EH-9402-C01D-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9314 | 08PG-9314 |  | 冷却水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1"-WT-9402-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9315 | 08PG-9315 |  | 冷却水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1"-WT-9403-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9331 | 08PG-9331 |  | 锅炉水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 | 2"-WBF-9401-K01-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9332 | 08PG-9332 |  | 汽包压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 4001
1 | 08PG-9341 | 08PG-9341 |  | 接触器回流管压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 | 2"-HAC-9406-C71-PP | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9343 | 08PG-9343 |  | 急冷罐接触器入口氯化氢溶液压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-005 | 2"-HAC-9403-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9346A | 08PG-9346A |  | 急冷盐酸循环泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-HAC-9403-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9346B | 08PG-9346B |  | 急冷盐酸循环泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-HAC-9404-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9349A | 08PG-9349A |  | 吸收塔盐酸循环泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9410-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9349B | 08PG-9349B |  | 吸收塔盐酸循环泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9411-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9350 | 08PG-9350 |  | 至焚烧炉脱盐水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 | 2"-WT-9404-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9352 | 08PG-9352 |  | 废酸罐输送泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-016 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9354A | 08PG-9354A |  | 洗涤泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 | 4"-CAU-9405-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9354B | 08PG-9354B |  | 洗涤泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 | 4"-CAU-9405-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9355 | 08PG-9355 |  | 接触器工业水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-WI-9315-C01C | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9356 | 08PG-9356 |  | 至碳床盐酸溶液压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9410-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9357 | 08PG-9357 |  | 至碳床脱盐水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-WT-9408-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PDG-9358 | 08PDG-9358 |  | 碳床08FL921A差压 | PDG - 隔膜差压表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL921A | 4004
1 | 08PDG-9359 | 08PDG-9359 |  | 碳床08FL921B差压 | PDG - 隔膜差压表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL921B | 4004
1 | 08PG-9360 | 08PG-9360 |  | 碳床至排污管线排污液压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-WW-9403-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9361 | 08PG-9361 |  | 碳床至盐酸溶液储罐压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9411-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9364 | 08PG-9364 |  | 至焚烧炉燃料气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9366 | 08PG-9366 |  | 至焚烧炉燃料气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9368 | 08PG-9368 |  | 至焚烧炉燃料气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9406-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9369 | 08PG-9369 |  | 至焚烧炉燃料气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9406-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9373 | 08PG-9373 |  | 焚烧单元工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 1/2"-PA-9403-B07A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9374 | 08PG-9374 |  | 焚烧单元工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 1/2"-PA-9403-B07A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9376 | 08PG-9376 |  | 焚烧单元仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 3/4"-AI-9405-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9377 | 08PG-9377 |  | 焚烧单元仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 3/4"-AI-9405-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9378 | 08PG-9378 |  | 焚烧单元仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 3/4"-AI-9405-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9406 | 08PG-9406 |  | 焚烧单元脱硝喷氨压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-014 | 3/4"-NH3-HOLD-HOLD | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9408 | 08PG-9408 |  | 焚烧单元助燃压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-014 | 8"-AC-9403-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08P-9301 | 08PCV-9301 |  | 主火炬燃料气自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9401-C01 | 阀后设定值：250KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9302 | 08PCV-9302 |  | 焚烧炉燃料气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-FG-9403-C01 | 阀后设定值：70KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9303 | 08PCV-9303 |  | 长明灯空气自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-003 | 3/4"-AP-9412-C01 | 阀后设定值：70KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9304 | 08PCV-9304 |  | 焚烧炉工厂空气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-001 | 1"-PA-9402-C01 | 阀后设定值：550KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9340 | 08PCV-9340 |  | 焚烧炉燃料气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9404-C01 | 阀后设定值：250KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9341 | 08PCV-9341 |  | 焚烧炉燃料气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-010 | 3/4"-FG-9406-C01 | 阀后设定值：70KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9420 | 08PCV-9420 |  | 焚烧炉工厂空气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-012 | 1"-PA-9403-B07A | 阀后设定值：HOLDKPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9306 | 08PCV-9306 |  | 雾化空气自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-014 | 3/4"-AP-9412-C01 | 阀后设定值：HOLDKPa | 现场 |  | 4004
1 | 08T-9321 | 08TW-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX923
2 | 08T-9321 | 08TE-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9321 | 08TT-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9321 | 08TBI-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9321 | 08TIC-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 至08HC-9321 | DCS
6 | 08T-9321 | 08TAH-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
7 | 08T-9321 | 08TAL-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
8 | 08T-9321 | 08TBO-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
9 | 08T-9321 | 08TV-9321 |  | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-003 | 1/2"-WT-9403-1S2 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-9322 | 08TW-9322 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923
2 | 08T-9322 | 08TZE-9322 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923
3 | 08T-9322 | 08TZT-9322 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923 | 5103
4 | 08T-9322 | 08TZBI-9322 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9322 | 08TZS-9322 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 信号去SIS-0301 | SIS
6 | 08T-9322 | 08TZSHH-9322 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
7 | 08T-9322 | 08TZI-9322 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9322 | 08TZAHH-9322 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9323 | 08TW-9323 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923
2 | 08T-9323 | 08TE-9323 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9323 | 08TT-9323 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9323 | 08TBI-9323 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9323 | 08TIC-9323 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 至08HC-9323B，分程控制 | DCS
6 | 08T-9323 | 08TY-9323A |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TY - DCS 计算功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 至08FIC-9301，50~100% | DCS
7 | 08T-9323 | 08TY-9323B |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TY - DCS 计算功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 至08HC-9323B，0~50% | DCS
8 | 08T-9323 | 08TAH-9323 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
9 | 08T-9323 | 08TAL-9323 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
10 | 08T-9323 | 08TBO-9323B |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
11 | 08T-9323 | 08TV-9323B |  | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-003 | 1/2"-WT-9402-1S2 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-9324 | 08TW-9324 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923
2 | 08T-9324 | 08TE-9324 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923 | 5101
3 | 08T-9324 | 08TT-9324 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923 | 5103
4 | 08T-9324 | 08TBI-9324 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9324 | 08TI-9324 |  | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08T-9331 | 08TW-9331 |  | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08XZ921
2 | 08T-9331 | 08TZE-9331 |  | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08XZ921
3 | 08T-9331 | 08TZT-9331 |  | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08XZ921 | 5103
4 | 08T-9331 | 08TZBI-9331 |  | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9331 | 08TZS-9331 |  | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号去SIS-0402 | SIS
6 | 08T-9331 | 08TZSHH-9331 |  | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
7 | 08T-9331 | 08TZI-9331 |  | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9331 | 08TZAHH-9331 |  | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9340 | 08TW-9340 |  | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-006 | 28"-XXXX-XXXX-FRP | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08T-9340 | 08TZE-9340 |  | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08T-9340 | 08TZT-9340 |  | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9340 | 08TZBI-9340 |  | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9340 | 08TZS-9340 |  | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-006 |  | 信号去SIS-9340 | SIS
6 | 08T-9340 | 08TZSHH-9340 |  | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | SIS
7 | 08T-9340 | 08TZI-9340 |  | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9340 | 08TZAHH-9340 |  | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9342 | 08TW-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL921
2 | 08T-9342 | 08TE-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL921 | 5101
3 | 08T-9342 | 08TT-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL921 | 5103
4 | 08T-9342 | 08TBI-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9342 | 08TI-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
6 | 08T-9342 | 08TAH-9342 |  | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08T-9343 | 08TW-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9407-C71 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08T-9343 | 08TE-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9407-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9343 | 08TT-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9407-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9343 | 08TBI-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9343 | 08TI-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
6 | 08T-9343 | 08TAH-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
7 | 08T-9343 | 08TAL-9343 |  | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08T-9344 | 08TW-9344 |  | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 | 1 1/2"-HAC-9410-C71 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08T-9344 | 08TE-9344 |  | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9344 | 08TT-9344 |  | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9344 | 08TBI-9344 |  | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9344 | 08TI-9344 |  | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
6 | 08T-9344 | 08TAH-9344 |  | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08T-9406 | 08TW-9406 |  | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 | 28"-FL-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08T-9406 | 08TZE-9406 |  | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-014 | 28"-FL-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08T-9406 | 08TZT-9406 |  | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-014 | 28"-FL-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9406 | 08TZBI-9406 |  | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9406 | 08TZS-9406 |  | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 信号去SIS-HOLD | SIS
6 | 08T-9406 | 08TZSHH-9406 |  | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
7 | 08T-9406 | 08TZI-9406 |  | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9406 | 08TZAHH-9406 |  | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9408 | 08TW-9408 |  | 焚烧系统SCR入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
2 | 08T-9408 | 08TZE-9408 |  | 焚烧系统SCR入口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
3 | 08T-9408 | 08TZT-9408 |  | 焚烧系统SCR入口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921 | 5103
4 | 08T-9408 | 08TZBI-9408 |  | 焚烧系统SCR入口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9408 | 08TZS-9408 |  | 焚烧系统SCR入口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 信号去SIS-HOLD | SIS
6 | 08T-9408 | 08TZSHH-9408 |  | 焚烧系统SCR入口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
7 | 08T-9408 | 08TZI-9408 |  | 焚烧系统SCR入口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9408 | 08TZAHH-9408 |  | 焚烧系统SCR入口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9409 | 08TW-9409 |  | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
2 | 08T-9409 | 08TE-9409 |  | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921 | 5101
3 | 08T-9409 | 08TT-9409 |  | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921 | 5103
4 | 08T-9409 | 08TBI-9409 |  | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9409 | 08TIC-9409 |  | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 至08FIC-9340 | DCS
1 | 08T-9410 | 08TW-9410 |  | 焚烧系统SCR出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
2 | 08T-9410 | 08TZE-9410 |  | 焚烧系统SCR出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
3 | 08T-9410 | 08TZT-9410 |  | 焚烧系统SCR出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921 | 5103
4 | 08T-9410 | 08TZBI-9410 |  | 焚烧系统SCR出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9410 | 08TZS-9410 |  | 焚烧系统SCR出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 信号去SIS-HOLD | SIS
6 | 08T-9410 | 08TZSHH-9410 |  | 焚烧系统SCR出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
7 | 08T-9410 | 08TZI-9410 |  | 焚烧系统SCR出口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9410 | 08TZAHH-9410 |  | 焚烧系统SCR出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9418 | 08TW-9418 |  | 焚烧系统烟囱出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-015 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | VENT STACK
2 | 08T-9418 | 08TE-9418 |  | 焚烧系统烟囱出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-015 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9418 | 08TT-9418 |  | 焚烧系统烟囱出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-015 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9418 | 08TBI-9418 |  | 焚烧系统烟囱出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9418 | 08TI-9418 |  | 焚烧系统烟囱出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
1 | 08XV-9301 | 08XZV-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9301 | 08XZOV-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
3 | 08XV-9301 | 08XZC-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
4 | 08XV-9301 | 08XZO-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
5 | 08XV-9301 | 08XZLC-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9301 | 08XZLO-9301 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9302 | 08XZV-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-FG-9407-C01 | 焚烧成套提供，FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9302 | 08XZOV-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
3 | 08XV-9302 | 08XZC-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
4 | 08XV-9302 | 08XZO-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
5 | 08XV-9302 | 08XZLC-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9302 | 08XZLO-9302 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9303 | 08XZV-9303 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9303 | 08XZOV-9303 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
3 | 08XV-9303 | 08XZC-9303 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
4 | 08XV-9303 | 08XZO-9303 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
5 | 08XV-9303 | 08XZLC-9303 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9303 | 08XZLO-9303 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9304 | 08XZV-9304 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1/2"-FG-9403-C01A | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9304 | 08XZOV-9304 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
3 | 08XV-9304 | 08XZC-9304 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
4 | 08XV-9304 | 08XZO-9304 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
5 | 08XV-9304 | 08XZLC-9304 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9304 | 08XZLO-9304 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9305 | 08XZV-9305 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1/2"-FG-9408-C01A | 焚烧成套提供，FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9305 | 08XZOV-9305 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
3 | 08XV-9305 | 08XZC-9305 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
4 | 08XV-9305 | 08XZO-9305 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
5 | 08XV-9305 | 08XZLC-9305 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9305 | 08XZLO-9305 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9306 | 08XZV-9306 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1/2"-FG-9403-C01A | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9306 | 08XZOV-9306 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0161 | 现场
3 | 08XV-9306 | 08XZC-9306 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0161 | 现场
4 | 08XV-9306 | 08XZO-9306 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0161 | 现场
5 | 08XV-9306 | 08XZLC-9306 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9306 | 08XZLO-9306 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9307 | 08XZV-9307 |  | 处理废液去主焚烧炉 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-EH-9401-C01D-HC | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9307 | 08XZOV-9307 |  | 处理废液去主焚烧炉 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
3 | 08XV-9307 | 08XZC-9307 |  | 处理废液去主焚烧炉 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
4 | 08XV-9307 | 08XZO-9307 |  | 处理废液去主焚烧炉 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
5 | 08XV-9307 | 08XZLC-9307 |  | 处理废液去主焚烧炉 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9307 | 08XZLO-9307 |  | 处理废液去主焚烧炉 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9308 | 08XZV-9308 |  | 冷却切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-002 | 1"-WT-9403-1S2 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9308 | 08XZOV-9308 |  | 冷却切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
3 | 08XV-9308 | 08XZC-9308 |  | 冷却切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
4 | 08XV-9308 | 08XZO-9308 |  | 冷却切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
5 | 08XV-9308 | 08XZLC-9308 |  | 冷却切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9308 | 08XZLO-9308 |  | 冷却切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9331 | 08XZV-9331 |  | 锅炉水切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-004 | 2"-BFW-9401-K01-HC | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9331 | 08XZOV-9331 |  | 锅炉水切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-004 |  | SIS-0404 | 现场
3 | 08XV-9331 | 08XZC-9331 |  | 锅炉水切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-004 |  | SIS-0404 | 现场
4 | 08XV-9331 | 08XZO-9331 |  | 锅炉水切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-004 |  | SIS-0404 | 现场
5 | 08XV-9331 | 08XZLC-9331 |  | 锅炉水切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9331 | 08XZLO-9331 |  | 锅炉水切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9341 | 08XZV-9341 |  | 接触器工业水切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-WI-9401-C01 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9341 | 08XZOV-9341 |  | 接触器工业水切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
3 | 08XV-9341 | 08XZC-9341 |  | 接触器工业水切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
4 | 08XV-9341 | 08XZO-9341 |  | 接触器工业水切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
5 | 08XV-9341 | 08XZLC-9341 |  | 接触器工业水切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9341 | 08XZLO-9341 |  | 接触器工业水切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9345 | 08XZV-9345 |  | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9345 | 08XZOV-9345 |  | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9345 | 08XZC-9345 |  | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9345 | 08XZO-9345 |  | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9345 | 08XZLC-9345 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9345 | 08XZLO-9345 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9346 | 08XZV-9346 |  | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9346 | 08XZOV-9346 |  | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9346 | 08XZC-9346 |  | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9346 | 08XZO-9346 |  | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9346 | 08XZLC-9346 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9346 | 08XZLO-9346 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9347 | 08XZV-9347 |  | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9347 | 08XZOV-9347 |  | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9347 | 08XZC-9347 |  | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9347 | 08XZO-9347 |  | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9347 | 08XZLC-9347 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9347 | 08XZLO-9347 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9348 | 08XZV-9348 |  | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9348 | 08XZOV-9348 |  | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9348 | 08XZC-9348 |  | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9348 | 08XZO-9348 |  | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9348 | 08XZLC-9348 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9348 | 08XZLO-9348 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9349 | 08XZV-9349 |  | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9439-C71 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9349 | 08XZOV-9349 |  | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9349 | 08XZC-9349 |  | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9349 | 08XZO-9349 |  | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9349 | 08XZLC-9349 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9349 | 08XZLO-9349 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9350 | 08XZV-9350 |  | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9439-C71 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9350 | 08XZOV-9350 |  | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9350 | 08XZC-9350 |  | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9350 | 08XZO-9350 |  | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9350 | 08XZLC-9350 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9350 | 08XZLO-9350 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9351 | 08XZV-9351 |  | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9439-C71 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9351 | 08XZOV-9351 |  | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9351 | 08XZC-9351 |  | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9351 | 08XZO-9351 |  | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9351 | 08XZLC-9351 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9351 | 08XZLO-9351 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9352 | 08XZV-9352 |  | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9439-C71 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9352 | 08XZOV-9352 |  | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9352 | 08XZC-9352 |  | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9352 | 08XZO-9352 |  | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9352 | 08XZLC-9352 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9352 | 08XZLO-9352 |  | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9355 | 08XZV-9355 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9404-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9355 | 08XZOV-9355 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
3 | 08XV-9355 | 08XZC-9355 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
4 | 08XV-9355 | 08XZO-9355 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
5 | 08XV-9355 | 08XZLC-9355 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9355 | 08XZLO-9355 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9356 | 08XZV-9356 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 3/4"-FG-9409-C01 | 焚烧成套提供，FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9356 | 08XZOV-9356 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
3 | 08XV-9356 | 08XZC-9356 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
4 | 08XV-9356 | 08XZO-9356 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
5 | 08XV-9356 | 08XZLC-9356 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9356 | 08XZLO-9356 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9357 | 08XZV-9357 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9357 | 08XZOV-9357 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
3 | 08XV-9357 | 08XZC-9357 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
4 | 08XV-9357 | 08XZO-9357 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
5 | 08XV-9357 | 08XZLC-9357 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9357 | 08XZLO-9357 |  | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9358 | 08XZV-9358 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9406-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9358 | 08XZOV-9358 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9358 | 08XZC-9358 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9358 | 08XZO-9358 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9358 | 08XZLC-9358 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9358 | 08XZLO-9358 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9359 | 08XZV-9359 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9410-C01 | 焚烧成套提供，FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9359 | 08XZOV-9359 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9359 | 08XZC-9359 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9359 | 08XZO-9359 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9359 | 08XZLC-9359 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9359 | 08XZLO-9359 |  | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9360 | 08XZV-9360 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9406-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9360 | 08XZOV-9360 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9360 | 08XZC-9360 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9360 | 08XZO-9360 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9360 | 08XZLC-9360 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9360 | 08XZLO-9360 |  | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9401 | 08XZV-9401 |  | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-013 | 1"-WT-9413-1S2 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9401 | 08XZOV-9401 |  | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9401 | 08XZC-9401 |  | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9401 | 08XZO-9401 |  | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9401 | 08XZLC-9401 |  | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-013 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9401 | 08XZLO-9401 |  | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-013 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9402 | 08XZV-9402 |  | 除雾器排放切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-013 | 1"-WW-9408-71-HC | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9402 | 08XZOV-9402 |  | 除雾器排放切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9402 | 08XZC-9402 |  | 除雾器排放切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9402 | 08XZO-9402 |  | 除雾器排放切断阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9402 | 08XZLC-9402 |  | 除雾器排放切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-013 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9402 | 08XZLO-9402 |  | 除雾器排放切断阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-013 |  | SIS->DCS | DCS

## cover
仪 表 索 引 表
INSTRUMENT INDEX
[9 empty] | 仪表索引表 |  | 项目名称 | 上海氯碱20万吨/年氯乙烯项目
PROJECT
[11 empty] | 分项名称 | 氯乙烯装置
[9 empty] | INSTRUMENT INDEX |  | SUB PROJECT
1A | 供审查 | 顾兴海 | 2019.06.05 | 潘金艳 | 2019.06.05 | 李宗勇 |  | 2019.06.05 |  |  | 图号 | 08-50-0000-28-001
DWG. NO.
版次 | 说 明 | 设 计 | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 |  | 日 期 | 项目代码 | E18048 | 设计阶段 | 基础设计 | 第 | 1 | 张 | 共 | 142 | 张
REV. | DESCRIPTION | DESD. | DATE | CHKD. | DATE | APPD. |  | DATE | JOB.NO. |  | STAGE |  | sheet |  |  | of
740FT-40010 | [6 empty] | 超声波流量计
740ASL-40010
740ASL-40011
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407a开指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407a关指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407b开指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407b关指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407c开指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407c关指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407d开指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407d关指示
空分循环水泵出口电动阀740-SF-0405a开指示
空分循环水泵出口电动阀740-SF-0405a关指示
空分循环水泵出口电动阀740-SF-0405b开指示
空分循环水泵出口电动阀740-SF-0405b关指示

## 说明
说明： |  | 在每一个回路中，仪表位号的顺序应为回路位号、现场检测仪表、控制室仪表、现场执行仪表。
字体：汉字为宋体8号字，英文为Arial 8号字体
仪表输出信号类型：AI/AO/DI/DO/通讯信号
控制系统接收信号类型：RTD/DCS-AI/DCS-AO/DCS-DI/DCS-DO/GDS-AI/SIS-DI/SIS-DO/通讯信号(SDO-SDI，SAO-SAI）
[9 empty] | 仪表索引表 |  | 项目名称 | 上海氯碱20万吨/年氯乙烯项目
PROJECT
[11 empty] | 分项名称 | 氯乙烯装置
[9 empty] | INSTRUMENT INDEX |  | SUB PROJECT
1A | 供审查 | 顾兴海 | 2019.06.05 | 潘金艳 | 2019.06.05 | 李宗勇 |  | 2019.06.05 |  |  | 图号 | 08-50-0000-28-001
DWG. NO.
版次 | 说 明 | 设 计 | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 |  | 日 期 | 项目代码 | E18048 | 设计阶段 | E18048 | 第 | 2 | 张 | 共 | 244 | 张
REV. | DESCRIPTION | DESD. | DATE | CHKD. | DATE | APPD. |  | DATE | JOB.NO. |  | STAGE |  | sheet |  |  | of
740FT-40010 | [6 empty] | 超声波流量计
740ASL-40010
740ASL-40011
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407a开指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407a关指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407b开指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407b关指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407c开指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407c关指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407d开指示
电站循环水泵出口电动阀740-SF-0407d关指示
空分循环水泵出口电动阀740-SF-0405a开指示
空分循环水泵出口电动阀740-SF-0405a关指示
空分循环水泵出口电动阀740-SF-0405b开指示
空分循环水泵出口电动阀740-SF-0405b关指示

## index
序号 __ | 回路号 | 仪表位号 | 用途 | 信号类型 | 信号类型 | PID号 | 管道号 | 备注 | 安装位置 | 设备号 | 数据表号 | C______
1 | 08A-1142 | 08AT-1142 | 加氢反应器08RC105进出口HCl组分分析 | AT - 气相色谱分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC/10"-HCL-1032-C01E-ET | HCl中的组分分析 | 分析小屋
2 | 08A-1142 | 08AT-1142A | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  | VINYL CHLORIDE | 分析小屋
3 | 08A-1142 | 08AI-1142A | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
4 | 08A-1142 | 08AT-1142B | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ACETYLENE | 分析小屋
5 | 08A-1142 | 08AI-1142B | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08A-1142 | 08AT-1142C | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ETHYLENE | 分析小屋
7 | 08A-1142 | 08AI-1142C | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
8 | 08A-1142 | 08AT-1142D | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ETHANE | 分析小屋
9 | 08A-1142 | 08AI-1142D | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
10 | 08A-1142 | 08AT-1142E | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | VINYL CHLORIDE | 分析小屋
11 | 08A-1142 | 08AI-1142E | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
12 | 08A-1142 | 08AT-1142F | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ACETYLENE | 分析小屋
13 | 08A-1142 | 08AI-1142F | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
14 | 08A-1142 | 08AT-1142G | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ETHYLENE | 分析小屋
15 | 08A-1142 | 08AI-1142G | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
16 | 08A-1142 | 08AT-1142H | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | ETHANE | 分析小屋
17 | 08A-1142 | 08AI-1142H | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
18 | 08A-1142 | 08AAH-1142A | 加氢反应器08RC105进口HCl组分分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  | VINYL CHLORIDE | DCS
19 | 08A-1142 | 08AAH-1142E | 加氢反应器08RC105出口HCl组分分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0100-20-001 |  | VINYL CHLORIDE | DCS
1 | 08A-3400 | 08AT-3400 | 高沸塔08CL302产品水含量分析 | AT - 红外分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3068/3070-C01A/6"-EC-3075-C01A |  | 现场
2 | 08A-3400 | 08AI-3400 | 高沸塔08CL302产品水含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
3 | 08A-3400 | 08AAH-3400 | 高沸塔08CL302产品水含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
3 | 08A-3400 | 08AAHH-3400 | 高沸塔08CL302产品水含量分析 | AAHH- DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-004 |  | 联锁关08XV-3548 | DCS
1 | 08A-3515 | 08AT-3515 | 真空塔08CL303回流泵出口水含量分析 | AT - 红外分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3157-C01A/4"-EC-3155-C01A |  | 现场
2 | 08A-3515 | 08AI-3515 | 真空塔08CL303回流泵出口水含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
3 | 08A-3515 | 08AAH-3515 | 真空塔08CL303回流泵出口水含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08A-3516 | 08AT-3516 | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AT - 氧分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3171-C01A-AS/3"-EC-3163-C01A-AS | 220V AC 供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201016
2 | 08A-3516 | 08AI-3516 | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
3 | 08A-3516 | 08AIC-3516 | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  | 信号去：08PY-3525D | DCS
4 | 08A-3516 | 08AAH-3516 | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08A-3516 | 08ASHH-3516 | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AS - 分析仪报警开关 (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08A-3516 | 08AAHH-3516 | 真空塔回流罐08VE304至干气放空总管二氯乙烷中O2含量分析 | AAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08A-4019 | 08AE-4019 | 输送管汽包08VE411排污水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 | 1"-CM-4068-C01 |  | 现场
2 | 08A-4019 | 08AT-4019 | 输送管汽包08VE411排污水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场
3 | 08A-4019 | 08ABI-4019 | 输送管汽包08VE411排污水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-4019 | 08AI-4019 | 输送管汽包08VE411排污水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08A-4019 | 08AAL-4019 | 输送管汽包08VE411排污水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08A-4054 | 08AT-4054 | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | AT - 红外分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC/1"-EC-4019-F01C-HC |  | 现场
2 | 08A-4054 | 08AI-4054 | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
3 | 08A-4054 | 08AAH-4054 | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08A-4054 | 08XS-4054 | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | XS - (Analyzer) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场
5 | 08A-4054 | 08XA-4054 | EDC蒸发器08HE401排气水含量分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08A-4093 | 08AT-4093 | 去EDC裂解炉进料泵08PU703A/S水含量分析 | AT - 红外分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 | 1"-EC-4016-F01 |  | 现场
2 | 08A-4093 | 08AI-4093 | 去EDC裂解炉进料泵08PU703A/S水含量分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
3 | 08A-4093 | 08AAH-4093 | 去EDC裂解炉进料泵08PU703A/S水含量分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08A-4226 | 08AE-4226 | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-013 | 18"-WR-4119-C01C |  | 现场
2 | 08A-4226 | 08AT-4226 | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场
3 | 08A-4226 | 08ABI-4226 | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-4226 | 08AI-4226 | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
5 | 08A-4226 | 08AAL-4226 | 急冷气冷凝器08HE402循环水回水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08A-4601 | 08AT-4601 | EDC裂解炉08HF401排放筒HCl分析 | AT - HCL分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0400-20-001 |  | 激光分析仪 220V AC 供电 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20201016
2 | 08A-4601 | 08ABI-4601 | EDC裂解炉08HF401排放筒HCl分析 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08A-4601 | 08AI-4601 | EDC裂解炉08HF401排放筒HCl分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
4 | 08A-4601 | 08AAH-4601 | EDC裂解炉08HF401排放筒HCl分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08A-4602 | 08AE-4602 | EDC裂解炉08HF401排放筒可燃气体 | AE - 分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  | 裂解炉，与08AT-4603一体 | 现场 | 08HF401
2 | 08A-4602 | 08AT-4602 | EDC裂解炉08HF401排放筒可燃气体 | GT - 可燃气体检测报警器 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-001 |  | 裂解炉 | 现场 | 08HF401
3 | 08A-4602 | 08AI-4602 | EDC裂解炉08HF401排放筒可燃气体 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
4 | 08A-4602 | 08AAH-4602 | EDC裂解炉08HF401排放筒可燃气体 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08A-4603 | 08AT-4603 | EDC裂解炉08HF401排放筒O2分析 | AT - 氧分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-001 |  | 裂解炉，艾默生双参数氧化锆 | 现场 | 08HF401
2 | 08A-4603 | 08AI-4603 | EDC裂解炉08HF401排放筒O2分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
3 | 08A-4603 | 08AAH-4603 | EDC裂解炉08HF401排放筒O2分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
4 | 08A-4603 | 08AAL-4603 | EDC裂解炉08HF401排放筒O2分析 | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08A-5014A | 08AT-5014A | VCM产品在线色谱分析 | AT - 气相色谱分析仪 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 | 1/2"-VC-5128/5092/5269-F01F | 三个流路，分别检测5种组分 | 分析小屋
2 | 08A-5014A | 08AT-5014AA | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | 1,3 BUTADIENE | 分析小屋
3 | 08A-5014A | 08AI-5014AA | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
4 | 08A-5014A | 08AT-5014AB | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | METHYL CHLORIDE | 分析小屋
5 | 08A-5014A | 08AI-5014AB | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
6 | 08A-5014A | 08AT-5014AC | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | ETHYL CHLORIDE | 分析小屋
7 | 08A-5014A | 08AI-5014AC | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
8 | 08A-5014A | 08AT-5014AD | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | MONOVINYL ACETYLENE | 分析小屋
9 | 08A-5014A | 08AI-5014AD | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
10 | 08A-5014A | 08AT-5014AE | VCM产品在线色谱分析 | AT - (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  | EDC | 分析小屋
11 | 08A-5014A | 08AI-5014AE | VCM产品在线色谱分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08A-5014B | 08AT-5014B | VCM产品HCl分析 | AT - HCL分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0500-20-005 |  | 溶解测量pH,探头采用纯水级，三个流路。 | 现场
2 | 08A-5014B | 08ABI-5014B | VCM产品HCl分析 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08A-5014B | 08AI-5014B | VCM产品HCl分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08A-5016 | 08AT-5016 | VCM汽提塔冷凝器08HE508出口循环水VCM浓度分析 | AT - 气相色谱分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 | 6"-WR-5151-C01C |  | 分析小屋
2 | 08A-5016 | 08AI-5016 | VCM汽提塔冷凝器08HE508出口循环水VCM浓度分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
3 | 08A-5016 | 08AAH-5016 | VCM汽提塔冷凝器08HE508出口循环水VCM浓度分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
4 | 08A-5016 | 08ASHH-5016 | VCM汽提塔冷凝器08HE508出口循环水VCM浓度分析 | ASHH - DCS 内部开关 (高高联锁) (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08A-5016 | 08AAHH-5016 | VCM汽提塔冷凝器08HE508出口循环水VCM浓度分析 | AAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08C-2001 | 08CE-2001 | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0200-20-001 | 1"-WW-2078-C28 |  | 现场
2 | 08C-2001 | 08CT-2001 | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场
3 | 08C-2001 | 08CBI-2001 | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-2001 | 08CI-2001 | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08C-2001 | 08CAH-2001 | 碱液循环泵08PU203A/S出口污水电导率 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08C-4020 | 08CE-4020 | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 | 1"-CM-4068-C01 |  | 现场
2 | 08C-4020 | 08CT-4020 | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场
3 | 08C-4020 | 08CBI-4020 | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-4020 | 08CI-4020 | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08C-4020 | 08CAH-4020 | 输送管汽包08VE411排污水电导率 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08C-6119 | 08CE-6119 | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-WBF-6060-C01-HC/1"-WBF-6164-C01-PP |  | 现场
2 | 08C-6119 | 08CT-6119 | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场
3 | 08C-6119 | 08CBI-6119 | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-6119 | 08CI-6119 | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08C-6119 | 08CAH-6119 | 中压蒸汽凝液罐08VE601出口冷凝液电导率 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08C-6228 | 08CE-6228 | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 | 6"-WBF-6066-C01-HC//1"-WBF-6071-C01-PP |  | 现场
2 | 08C-6228 | 08CT-6228 | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场
3 | 08C-6228 | 08CBI-6228 | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-6228 | 08CI-6228 | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08C-6228 | 08CAH-6228 | 低压蒸汽凝液罐08VE602出口冷凝液电导率 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08C-6229 | 08CE-6229 | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场
2 | 08C-6229 | 08CT-6229 | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场
3 | 08C-6229 | 08CBI-6229 | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08C-6229 | 08CI-6229 | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08C-6229 | 08CAH-6229 | 蒸汽冷凝液去界外电导率分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08A-6230 | 08AE-6230 | 循环水总管TOC分析 | AE - TOC分析仪 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA | 220V AC供电，安装位置在循环水界区 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
2 | 08A-6230 | 08AT-6230 | 循环水总管TOC分析 | AT - TOC分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场
3 | 08A-6230 | 08AI-6230 | 循环水总管TOC分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS
4 | 08A-6230 | 08AAH-6230 | 循环水总管TOC分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS
1 | 08A-8004 | 08AE-8004 | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-005 | 6"-WW-8150-C01A | 探头应水平安装，型号为：TBI MODEL 557 | 现场
2 | 08A-8004 | 08AT-8004 | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场
3 | 08A-8004 | 08ABI-8004 | 污水贮槽08TK802出口污水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-8004 | 08AIC-8004 | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
5 | 08A-8004 | 08AAH-8004 | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
6 | 08A-8004 | 08AAL-8004 | 污水贮槽08TK802出口污水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
7 | 08A-8004 | 08ABO-8004A | 污水贮槽08TK802出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
8 | 08A-8004 | 08ABO-8004B | 污水贮槽08TK802出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
9 | 08A-8004 | 08AV-8004A | 20%碱去污水泵08PU804A/S出口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-CUS-8155-B03 | 分程 | 现场 |  | 6001
10 | 08A-8004 | 08AV-8004B | 20%碱去污水泵08PU804A/S出口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-CUS-8155-B03 | 分程 | 现场 |  | 6001
1 | 08A-8019 | 08AT-8019 | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | AT - 气相色谱分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 | 采样系统带汽提功能，提取微量检测成分 | 分析小屋
2 | 08A-8019 | 08AI-8019 | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
3 | 08A-8019 | 08AAH-8019 | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
4 | 08A-8019 | 08ASHH-8019 | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | ASHH - DCS 内部开关 (高高联锁) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  | 信号去：08XV-8001,8002 | DCS
5 | 08A-8019 | 08AAHH-8019 | 汽提塔底料冷却器08HE803出口污水EDC浓度分析 | AAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08A-8021 | 08AE-8021A | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8058-C71 |  | 现场
2 | 08A-8021 | 08AT-8021A | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
3 | 08A-8021 | 08ABI-8021A | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-8021 | 08AI-8021A | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
5 | 08A-8021 | 08AAH-8021A | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
6 | 08A-8021 | 08AAL-8021A | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
7 | 08A-8021 | 08AE-8021B | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8058-C71 |  | 现场
8 | 08A-8021 | 08AT-8021B | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
9 | 08A-8021 | 08ABI-8021B | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
10 | 08A-8021 | 08AI-8021B | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
11 | 08A-8021 | 08AAH-8021B | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
12 | 08A-8021 | 08AAL-8021B | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
13 | 08A-8021 | 08ADI-8021 | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ADI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
14 | 08A-8021 | 08ADAH-8021 | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ADAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
15 | 08A-8021 | 08ASLL-8021 | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ASLL - DCS 内部开关 (低低联锁) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
16 | 08A-8021 | 08AALL-8021 | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
17 | 08A-8021 | 08AIC-8021 | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
18 | 08A-8021 | 08ABO-8021A | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
19 | 08A-8021 | 08ABO-8021B | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
20 | 08A-8021 | 08ABO-8021C | 初级pH调节混合器08MX80408MX804出口污水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
21 | 08A-8021 | 08AV-8021A | 20%碱液去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-CAU-8111-B03 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
22 | 08A-8021 | 08AV-8021B | 20%碱液去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-CAU-8079-B03 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
23 | 08A-8021 | 08AV-8021C | 盐酸去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-MUA-8078-C71 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
1 | 08A-8037 | 08AE-8037A | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8002-C71-HC |  | 现场
2 | 08A-8037 | 08AT-8037A | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
3 | 08A-8037 | 08ABI-8037A | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-8037 | 08AI-8037A | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
5 | 08A-8037 | 08AAH-8037A | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08A-8037 | 08AAL-8037A | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
7 | 08A-8037 | 08AE-8037B | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8002-C71-HC |  | 现场
8 | 08A-8037 | 08AT-8037B | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
9 | 08A-8037 | 08ABI-8037B | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
10 | 08A-8037 | 08AI-8037B | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
11 | 08A-8037 | 08AAH-8037B | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
12 | 08A-8037 | 08AAL-8037B | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
13 | 08A-8037 | 08ADI-8037 | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ADI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
14 | 08A-8037 | 08ADAH-8037 | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ADAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
15 | 08A-8037 | 08AIC-8037 | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
16 | 08A-8037 | 08ABO-8037A | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
17 | 08A-8037 | 08ABO-8037B | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
18 | 08A-8037 | 08ABO-8037C | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
19 | 08A-8037 | 08AV-8037A | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8017-B03 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
20 | 08A-8037 | 08AV-8037B | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-CAU-8018-B03 | FO，分程 | 现场 |  | 6001
21 | 08A-8037 | 08AV-8037C | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-MUA-8019-C71 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
1 | 08A-8038 | 08AE-8038A | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8026-C71-HC |  | 现场
2 | 08A-8038 | 08AT-8038A | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
3 | 08A-8038 | 08ABI-8038A | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-8038 | 08AI-8038A | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
5 | 08A-8038 | 08AAH-8038A | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08A-8038 | 08AAL-8038A | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
7 | 08A-8038 | 08AE-8038B | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8026-C71-HC |  | 现场
8 | 08A-8038 | 08AT-8038B | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
9 | 08A-8038 | 08ABI-8038B | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
10 | 08A-8038 | 08AI-8038B | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
11 | 08A-8038 | 08AAH-8038B | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
12 | 08A-8038 | 08AAL-8038B | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
13 | 08A-8038 | 08ADI-8038 | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ADI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
14 | 08A-8038 | 08ADAH-8038 | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ADAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
15 | 08A-8038 | 08ASLL-8038 | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ASLL - DCS 内部开关 (低低联锁) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
16 | 08A-8038 | 08AALL-8038 | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
17 | 08A-8038 | 08AIC-8038 | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
18 | 08A-8038 | 08ABO-8038A | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
19 | 08A-8038 | 08ABO-8038B | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
20 | 08A-8038 | 08ABO-8038C | 中和缓冲罐08VE801中和缓冲罐08VE801循环液pH | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
21 | 08A-8038 | 08AV-8038A | 盐酸去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-MUA-8012-C71 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
22 | 08A-8038 | 08AV-8038B | 20%碱液去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8013-B03 | FC，分程 | 现场 |  | 6001
23 | 08A-8038 | 08AV-8038C | 20%碱液去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1 1/2"-CAU-8014-B03 | FO，分程 | 现场 |  | 6001
1 | 08A-8065 | 08AT-8065 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AT - 氧分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A | insitu TDL(原位激光分析法) 220V AC 供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201016
2 | 08A-8065 | 08AIC-8065 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS |  |  | 信号去：08PY-3525D
3 | 08A-8065 | 08AAH-8065 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
4 | 08A-8065 | 08AAHH-8065 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
5 | 08A-8065 | 08ABO-8065 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08A-8065 | 08AV-8065 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3/4"-NG-8038-C01 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08A-9707 | 08AE-9707 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 08-41-0900-20-005 | 1"-WW-9997-C71 |  | 现场
2 | 08A-9707 | 08AT-9707 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场
3 | 08A-9707 | 08ABI-9707 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-9707 | 08AIC-9707 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 08-41-0900-20-005 |  | 信号去：08FIC-9703 SP | DCS
5 | 08A-9707 | 08AAH-9707 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
6 | 08A-9707 | 08AAL-9707 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A/S出口废水pH控制 | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-1111 | 08FE-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-1111 | 08FT-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-1111 | 08FBI-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-1111 | 08FFIC-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  | 比值，信号来自08FI-1119 | DCS
5 | 08F-1111 | 08FFAH-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FFAH - DCS报警功能（高报警） (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-1111 | 08FFAL-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FFAL - DCS报警功能(低报警) (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
7 | 08F-1111 | 08FQI-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
8 | 08F-1111 | 08FBO-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场机柜间
9 | 08F-1111 | 08FV-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | FC，TSO | 现场 |  | 6001
10 | 08F-1111 | 08FZSC-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
11 | 08F-1111 | 08FZLC-1111 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FZLC - DCS状态显示(阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-1119 | 08FE-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-1119 | 08FT-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-1119 | 08FBI-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-1119 | 08FI-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  | 信号去08FFIC-1111 | DCS
5 | 08F-1119 | 08FAL-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-1119 | 08FZT-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 2101
7 | 08F-1119 | 08FZBI-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-1119 | 08FZS-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | SIS
9 | 08F-1119 | 08FZSLL-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | SIS
10 | 08F-1119 | 08FZI-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZI - DCS 指示功能 (Flow) | SAO-SAI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
11 | 08F-1119 | 08FZALL-1119 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-2036 | 08FT-2036 | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0200-20-001 | 1"-CAU-2037-B03 | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-2036 | 08FBI-2036 | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-2036 | 08FIC-2036 | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08F-2036 | 08FAL-2036 | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08F-2036 | 08FBO-2036 | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-2036 | 08FV-2036 | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 1"-CAU-2037-B03 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-2078 | 08FT-2078 | 碱洗循环泵08PU203A/S出口循环流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0200-20-001 | 2"-WW-2039-C01A | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-2078 | 08FBI-2078 | 碱洗循环泵08PU203A/S出口循环流量 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-2078 | 08FI-2078 | 碱洗循环泵08PU203A/S出口循环流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-3342 | 08FE-3342 | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3342 | 08FT-3342 | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3342 | 08FBI-3342 | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3342 | 08FI-3342 | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08F-3382 | 08FT-3382 | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-3382 | 08FBI-3382 | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-3382 | 08FIC-3382 | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
4 | 08F-3382 | 08FBO-3382 | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-3382 | 08FV-3382 | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3383 | 08FE-3383 | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3383 | 08FT-3383 | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3383 | 08FBI-3383 | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3383 | 08FIC-3383 | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-3383 | 08FBO-3383 | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3383 | 08FV-3383 | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3047-C01A-HC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3384 | 08FE-3384 | 回流至高沸塔08CL302流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3384 | 08FT-3384 | 回流至高沸塔08CL302流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3384 | 08FBI-3384 | 回流至高沸塔08CL302流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3384 | 08FIC-3384 | 回流至高沸塔08CL302流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  | SP来自08LIC-3406，信号去08XI-3405 | DCS
5 | 08F-3384 | 08FAL-3384 | 回流至高沸塔08CL302流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-3384 | 08FBO-3384 | 回流至高沸塔08CL302流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-3384 | 08FV-3384 | 回流至高沸塔08CL302流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3387 | 08FE-3387 | 高沸清洁液去碱洗流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3387 | 08FT-3387 | 高沸清洁液去碱洗流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3387 | 08FBI-3387 | 高沸清洁液去碱洗流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3387 | 08FIC-3387 | 高沸清洁液去碱洗流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-3387 | 08FAL-3387 | 高沸清洁液去碱洗流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-3387 | 08FBO-3387 | 高沸清洁液去碱洗流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-3387 | 08FV-3387 | 高沸清洁液去碱洗流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3398 | 08FE-3398 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3398 | 08FT-3398 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3398 | 08FBI-3398 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3398 | 08FIC-3398 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) | SL | 08-41-0300-20-003 |  | 信号来自SIS-307 | DCS
5 | 08F-3398 | 08FBO-3398 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3398 | 08FZV-3398 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6005
7 | 08F-3398 | 08FZOV-3398 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0300-20-003 |  | SIL等级要求A 信号来自SIS-307 / 08HS-3398 | 现场
1 | 08F-3405 | 08FE-3405 | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3405 | 08FT-3405 | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3405 | 08FBI-3405 | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3405 | 08FIC-3405 | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 |  | SP来自08LIC-3385，信号去08XI-3405 | DCS
5 | 08F-3405 | 08FBO-3405 | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3405 | 08FV-3405 | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3486 | 08FT-3486 | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | 220V AC外供电,信号来自：08TIC-3488 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-3486 | 08FIC-3486 | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
3 | 08F-3486 | 08FBO-3486 | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3486 | 08FV-3486 | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-3496 | 08FE-3496 | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3496 | 08FT-3496 | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3496 | 08FBI-3496 | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3496 | 08FIC-3496 | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
5 | 08F-3496 | 08FAL-3496 | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
6 | 08F-3496 | 08FBO-3496 | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-3496 | 08FV-3496 | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-3505 | 08FE-3505 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3505 | 08FT-3505 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3505 | 08FBI-3505 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3505 | 08FIC-3505 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 信号来自SIS-304，SP来自08LIC-3489 | DCS
5 | 08F-3505 | 08FBO-3505 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3505 | 08FZV-3505 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
7 | 08F-3505 | 08FZOV-3505 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0300-20-006 |  | SIL等级要求A ,信号来自SIS-304 / 08HS-3505 | 现场
1 | 08F-3514 | 08FE-3514 | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3514 | 08FT-3514 | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3514 | 08FBI-3514 | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3514 | 08FI-3514 | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08F-3516 | 08FE-3516 | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3516 | 08FT-3516 | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3516 | 08FBI-3516 | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3516 | 08FI-3516 | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-3516 | 08FAH-3516 | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08F-3569 | 08FE-3569 | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-DES-3168-F01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-3569 | 08FT-3569 | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 1"-DES-3168-F01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-3569 | 08FBI-3569 | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-3569 | 08FI-3569 | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-3569 | 08FBO-3569 | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-3569 | 08FI-3569A | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场
1 | 08F-4022 | 08FE-4022 | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 2"-CM-4065-F01C-PP |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4022 | 08FT-4022 | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 2"-CM-4065-F01C-PP |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4022 | 08FBI-4022 | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4022 | 08FI-4022 | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-4022 | 08FAL-4022 | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
6 | 08F-4022 | 08FI-4022A | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场
8 | 08F-4022 | 08FBO-4022 | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4025 | 08FE-4025 | 输送管汽包08VE411进水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4025 | 08FT-4025 | 输送管汽包08VE411进水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4025 | 08FBI-4025 | 输送管汽包08VE411进水流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4025 | 08FY-4025A | 输送管汽包08VE411进水流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 信号来自08FI-4027 / 08LIC-4026，设定08FIC-4025 | DCS
5 | 08F-4025 | 08FIC-4025 | 输送管汽包08VE411进水流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
6 | 08F-4025 | 08FAL-4025 | 输送管汽包08VE411进水流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
7 | 08F-4025 | 08FBO-4025 | 输送管汽包08VE411进水流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-4025 | 08FV-4025 | 输送管汽包08VE411进水流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC | FLO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4027 | 08FE-4027 | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4027 | 08FT-4027 | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4027 | 08FBI-4027 | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4027 | 08FI-4027 | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 信号去08FY-4025A | DCS
5 | 08F-4027 | 08FAH-4027 | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08F-4036 | 08FT-4036 | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 2"-EC-4031-F01C-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4036 | 08FBI-4036 | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4036 | 08FIC-4036 | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-4036 | 08FAH-4036 | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
5 | 08F-4036 | 08FAL-4036 | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08F-4036 | 08FBO-4036 | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-4036 | 08FV-4036 | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 2"-EC-4031-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4040 | 08FE-4040 | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 2"-SM-4728-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4040 | 08FT-4040 | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 2"-SM-4728-F01C-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4040 | 08FBI-4040 | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4040 | 08FI-4040 | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-4040 | 08FI-4040A | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场
8 | 08F-4040 | 08FBO-4040A | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4049 | 08FE-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4049 | 08FT-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4049 | 08FBI-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4049 | 08FIC-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  | 信号来自SIS-401，SP来自08FIC-4058 | DCS
5 | 08F-4049 | 08FAH-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08F-4049 | 08FAL-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
7 | 08F-4049 | 08FBO-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-4049 | 08FZV-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08F-4049 | 08FZOV-4049 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-005 |  | 信号来自SIS-401 / 08HS-4625 | 现场
1 | 08F-4058 | 08FE-4058 | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4058 | 08FT-4058 | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4058 | 08FBI-4058 | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4058 | 08FIC-4058 | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  | 设定08FIC-4049 | DCS
5 | 08F-4058 | 08FAH-4058 | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08F-4058 | 08FAL-4058 | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-4201 | 08FT-4201 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4093-F42-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4201 | 08FBI-4201 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4201 | 08FI-4201 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08F-4201 | 08FAL-4201 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08F-4209 | 08FT-4209 | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4079-F01F |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4209 | 08FBI-4209 | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4209 | 08FI-4209 | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08F-4209 | 08FAL-4209 | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08F-4212 | 08FT-4212 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4078-F01F |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4212 | 08FBI-4212 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4212 | 08FIC-4212 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08F-4212 | 08FAH-4212 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
5 | 08F-4212 | 08FAL-4212 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08F-4212 | 08FBO-4212 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-4212 | 08FV-4212 | 急冷洗涤塔08CL401回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4078-F01F | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4222 | 08FT-4222 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4222 | 08FBI-4222 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4222 | 08FIC-4222 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  | 信号来自SIS-501，SP来自08LIC-4227 | DCS
4 | 08F-4222 | 08FAH-4222 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
5 | 08F-4222 | 08FAL-4222 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08F-4222 | 08FBO-4222 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-4222 | 08FZV-4222 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4077-F01F | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08F-4222 | 08FZOV-4222 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场
1 | 08F-4265 | 08FT-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 2"-EC-4143-F01C-PP |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4265 | 08FBI-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4265 | 08FI-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08F-4265 | 08FAH-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-4265 | 08FAL-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08F-4268 | 08FE-4268 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4268 | 08FT-4268 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4268 | 08FBI-4268 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4268 | 08FI-4268 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-4268 | 08FAH-4268 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08F-4268 | 08FAL-4268 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08F-4278 | 08FT-4278 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 1 1/2-VC-4125-F42-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4278 | 08FBI-4278 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4278 | 08FIC-4278 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  | 信号去08FFIC-4283 | DCS
4 | 08F-4278 | 08FAH-4278 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-4278 | 08FAL-4278 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08F-4278 | 08FBO-4278 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-4278 | 08FV-4278 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 1 1/2-VC-4125-F42-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4283 | 08FT-4283 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-EC-4008-F01C-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4283 | 08FBI-4283 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4283 | 08FI-4283 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08F-4283 | 08FFIC-4283 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  | 信号来自08FIC-4278 / SP来自08TIC-4269 | DCS
5 | 08F-4283 | 08FFAH-4283 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FFAH - DCS报警功能（高报警） (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08F-4283 | 08FFAL-4283 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FFAL - DCS报警功能(低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
7 | 08F-4283 | 08FBO-4283 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-4283 | 08FV-4283 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 3"-EC-4008-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-4296 | 08FE-4296 | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4296 | 08FT-4296 | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4296 | 08FBI-4296 | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4296 | 08FI-4296 | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08F-4376 | 08FT-4376 | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4126-F42-PP |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-4376 | 08FBI-4376 | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-4376 | 08FI-4376 | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08F-4376 | 08FAH-4376 | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-4376 | 08FAL-4376 | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08F-4376 | 08FI-4376A | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场
7 | 08F-4376 | 08FBO-4376A | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4625 | 08FE-4625 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4625 | 08FT-4625 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4625 | 08FBI-4625 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4625 | 08FI-4625 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08F-4625 | 08FAH-4625 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
1 | 08F-4629 | 08FE-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4629 | 08FT-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4629 | 08FBI-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4629 | 08FI-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  | 信号去08FDI-4630 | DCS
5 | 08F-4629 | 08FAH-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-4629 | 08FAL-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-4629 | 08FI-4629A | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
8 | 08F-4629 | 08FBO-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-4629 | 08FZT-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 2101
10 | 08F-4629 | 08FZBI-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
11 | 08F-4629 | 08FZS-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
12 | 08F-4629 | 08FZSLL-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
13 | 08F-4629 | 08FZALL-4629 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-4630 | 08FE-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4630 | 08FT-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4630 | 08FBI-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4630 | 08FI-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  | 信号去08FDI-4630 | DCS
5 | 08F-4630 | 08FAH-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-4630 | 08FAL-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-4630 | 08FI-4630A | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
8 | 08F-4630 | 08FBO-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-4630 | 08FDI-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FDI - DCS指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
9 | 08F-4630 | 08FDAH-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
10 | 08F-4630 | 08FZT-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 2101
11 | 08F-4630 | 08FZBI-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
12 | 08F-4630 | 08FZS-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
13 | 08F-4630 | 08FZSLL-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
14 | 08F-4630 | 08FZALL-4630 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-4640 | 08FE-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4640 | 08FT-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4640 | 08FBI-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4640 | 08FI-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-4640 | 08FAH-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-4640 | 08FAL-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-4640 | 08FI-4640A | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
8 | 08F-4640 | 08FBO-4640A | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-4640 | 08FZT-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
10 | 08F-4640 | 08FZBI-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
11 | 08F-4640 | 08FZS-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
12 | 08F-4640 | 08FZSLL-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
13 | 08F-4640 | 08FZI-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZI - DCS 指示功能 (Flow) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
14 | 08F-4640 | 08FZALL-4640 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-4642 | 08FE-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4642 | 08FT-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4642 | 08FBI-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4642 | 08FI-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-4642 | 08FAH-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-4642 | 08FAL-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-4642 | 08FI-4642A | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
8 | 08F-4642 | 08FBO-4642A | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-4642 | 08FZT-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
10 | 08F-4642 | 08FZBI-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
11 | 08F-4642 | 08FZS-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
12 | 08F-4642 | 08FZSLL-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
13 | 08F-4642 | 08FZI-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZI - DCS 指示功能 (Flow) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
14 | 08F-4642 | 08FZALL-4642 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-4685 | 08FE-4685 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4685 | 08FT-4685 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4685 | 08FBI-4685 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4685 | 08FI-4685 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08F-4685 | 08FAH-4685 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
1 | 08F-4723A | 08FE-4723A | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4541-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4723A | 08FT-4723A | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4541-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4723A | 08FBI-4723A | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4723A | 08FI-4723A | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-4723A | 08FAH-4723A | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-4723A | 08FAL-4723A | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
7 | 08F-4723A | 08FI-4723AA | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
8 | 08F-4723A | 08FBO-4723AA | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4723B | 08FE-4723B | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4543-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4723B | 08FT-4723B | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4543-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4723B | 08FBI-4723B | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4723B | 08FI-4723B | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-4723B | 08FAH-4723B | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-4723B | 08FAL-4723B | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
7 | 08F-4723B | 08FI-4723BA | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
8 | 08F-4723B | 08FBO-4723BA | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4724A | 08FE-4724A | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4542-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4724A | 08FT-4724A | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4542-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4724A | 08FBI-4724A | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4724A | 08FI-4724A | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-4724A | 08FAH-4724A | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-4724A | 08FAL-4724A | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
7 | 08F-4724A | 08FI-4724AA | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
8 | 08F-4723A | 08FBO-4723AA | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-4724B | 08FE-4724B | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4544-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-4724B | 08FT-4724B | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4544-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-4724B | 08FBI-4724B | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-4724B | 08FI-4724B | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-4724B | 08FAH-4724B | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-4724B | 08FAL-4724B | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
7 | 08F-4724B | 08FI-4724BA | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
8 | 08F-4724B | 08FBO-4724BA | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-5001 | 08FE-5001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5401-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5001 | 08FT-5001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5401-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5001 | 08FBI-5001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5001 | 08FY-5001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08F-5001 | 08FIC-5001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  | 信号来自SIS-501 | DCS
6 | 08F-5001 | 08FBO-5001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5001 | 08FZV-5001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5401-F01F | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08F-5001 | 08FZOV-5001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场
1 | 08F-5011 | 08FE-5011 | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5011 | 08FT-5011A | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5011 | 08FBI-5011A | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5011 | 08FI-5011A | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08F-5011 | 08FAH-5011A | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
6 | 08F-5011 | 08FT-5011B | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F |  | 现场 |  | 2101
7 | 08F-5011 | 08FBI-5011B | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-5011 | 08FI-5011B | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
9 | 08F-5011 | 08FAH-5011B | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08F-5013 | 08FE-5013 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5013 | 08FT-5013 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5013 | 08FBI-5013 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5013 | 08FI-5013 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  | 信号去08FIY-5175 | DCS
5 | 08F-5013 | 08FAH-5013 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
6 | 08F-5013 | 08FAL-5013 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  | FC | DCS
1 | 08F-5021 | 08FE-5021 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5021 | 08FT-5021 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5021 | 08FBI-5021 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5021 | 08FIC-5021 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
5 | 08F-5021 | 08FAL-5021 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
6 | 08F-5021 | 08FBO-5021 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5021 | 08FV-5021 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5028 | 08FE-5028 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5028 | 08FT-5028 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5028 | 08FBI-5028 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5028 | 08FI-5028 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08F-5040 | 08FE-5040 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 1 1/2"-HCL-5047-F08-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5040 | 08FT-5040 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 1 1/2"-HCL-5047-F08-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5040 | 08FBI-5040 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5040 | 08FI-5040 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-5040 | 08FI-5040A | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-5040 | 08FBO-5040A | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-5041 | 08FE-5041 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5041 | 08FT-5041A | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5041 | 08FBI-5041 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5041 | 08FZT-5041B | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 2101 |  | 修改时间20200820
5 | 08F-5041 | 08FZBI-5041 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-5041 | 08FI-5041 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
7 | 08F-5041 | 08FIC-5041 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  | SP来自08TIC-5098 | DCS
8 | 08F-5041 | 08FAL-5041 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
9 | 08F-5041 | 08FBO-5041 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
10 | 08F-5041 | 08FZV-5041 | HCl塔回流泵08PU501A/S出口去HCl塔08CL501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC | FC | 现场 |  | 6001
11 | 08F-5041 | 08FZOV-5041 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场
12 | 08H-5001 | 08HS-5001 | 08FT-5041/B信号选择 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-5054 | 08FE-5054 | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5054 | 08FT-5054 | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5054 | 08FBI-5054 | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5054 | 08FIC-5054 | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-5054 | 08FBO-5054 | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-5054 | 08FV-5054 | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5058 | 08FFIC-5058 | 总汽提/供给比例调节 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-5059 | 08FY-5059 | 总汽提流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  | 08FIC-5001 + 08FIC-5298 | DCS
1 | 08F-5062 | 08FE-5062 | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5062 | 08FT-5062 | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5062 | 08FBI-5062 | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5062 | 08FIC-5062 | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
5 | 08F-5062 | 08FBO-5062 | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-5062 | 08FV-5062 | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5073 | 08FE-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5073 | 08FT-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5073 | 08FBI-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5073 | 08FIC-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 |  | SP来自08TIC-5092 | DCS
5 | 08F-5073 | 08FAH-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-5073 | 08FAL-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
7 | 08F-5073 | 08FBO-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-5073 | 08FZV-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
9 | 08F-5073 | 08FZOV-5073 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场
1 | 08F-5076 | 08FE-5076 | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5076 | 08FT-5076 | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5076 | 08FBI-5076 | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5076 | 08FI-5076 | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-5107 | 08FE-5107 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5107 | 08FT-5107 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5107 | 08FBI-5107 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5107 | 08FI-5107 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
5 | 08F-5107 | 08FAL-5107 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-5129 | 08FE-5129 | 氯气来自界区流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5129 | 08FT-5129A | 氯气来自界区流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5129 | 08FBI-5129 | 氯气来自界区流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5129 | 08FZT-5129B | 氯气来自界区流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 2101
5 | 08F-5129 | 08FZBI-5129 | 氯气来自界区流量 | FZBO - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-5129 | 08FY-5129 | 氯气来自界区流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 稳压补偿来自 08PT-5131 / 08TT-5130 | DCS
7 | 08F-5129 | 08FFIC-5129 | 氯气来自界区流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 信号去08FI-5133，流量补偿08FY-5129 / 08FI-5133 | DCS
8 | 08F-5129 | 08FFAH-5129 | 氯气来自界区流量 | FFAH - DCS报警功能（高报警） (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
9 | 08F-5129 | 08FFAL-5129 | 氯气来自界区流量 | FFAL - DCS报警功能(低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
10 | 08F-5129 | 08FBO-5129 | 氯气来自界区流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
11 | 08F-5129 | 08FV-5129 | 氯气来自界区流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | FC,LC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5130 | 08FE-5130 | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5130 | 08FT-5130 | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5130 | 08FBI-5130 | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5130 | 08FIC-5130 | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
5 | 08F-5130 | 08FAL-5130 | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08F-5130 | 08FBO-5130 | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5130 | 08FV-5130 | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场 |  | 6001
1 | 08F-5133 | 08FE-5133 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5133 | 08FT-5133A | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 2101
4 | 08F-5133 | 08FBI-5133 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-5133 | 08FI-5133 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 信号去：08FFIC-5129 | DCS
6 | 08F-5133 | 08FAL-5133 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
7 | 08F-5133 | 08FZT-5133B | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 2101
8 | 08F-5133 | 08FZBI-5133 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-5133 | 08FZS-5133 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 输出SIS-504 | SIS
10 | 08F-5133 | 08FZSLL-5133 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | SIS
11 | 08F-5133 | 08FZALL-5133 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-5144 | 08FE-5144 | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 | 4"-VC-5176-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5144 | 08FT-5144 | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-007 | 4"-VC-5176-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5144 | 08FBI-5144 | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5144 | 08FI-5144 | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-5144 | 08FQI-5144 | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08F-5162 | 08FT-5162 | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 6"-VC-5006-F01F-HC |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-5162 | 08FBI-5162 | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-5162 | 08FI-5162 | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08F-5162 | 08FAL-5162 | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08F-5162 | 08FAL-5162 | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08F-5175 | 08FE-5175 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5175 | 08FT-5175 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5175 | 08FBI-5175 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5175 | 08FIY-5175 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FIY - DCS 指示计算功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  | 信号来自08FI-5013 | DCS
5 | 08F-5175 | 08FFIC-5175 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FFIC - DCS 指示比例控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 |  | 联锁来自SIS-503 | DCS
6 | 08F-5175 | 08FBO-5175 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5175 | 08FZV-5175 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
8 | 08F-5175 | 08FZOV-5175 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场
1 | 08F-5204 | 08FE-5204 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5204 | 08FT-5204 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5204 | 08FBI-5204 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5204 | 08FIC-5204 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  | 联锁来自SIS-502,SP来自08TIC-5220 | DCS
5 | 08F-5204 | 08FAL-5204 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
6 | 08F-5204 | 08FBO-5204 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5204 | 08FZV-5204 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
8 | 08F-5204 | 08FZOV-5204 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场
1 | 08F-5298 | 08FE-5298 | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-5298 | 08FT-5298 | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-5298 | 08FBI-5298 | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-5298 | 08FIC-5298 | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  | SP来自08LIC-5002 | DCS
5 | 08F-5298 | 08FAL-5298 | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
6 | 08F-5298 | 08FBO-5298 | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08F-5298 | 08FV-5298 | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-6007 | 08FE-6007 | 来自界区的工厂空气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6007 | 08FT-6007 | 来自界区的工厂空气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6007 | 08FBI-6007 | 来自界区的工厂空气流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-021 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6007 | 08FI-6007 | 来自界区的工厂空气流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-021 |  |  | DCS
5 | 08F-6007 | 08FQI-6007 | 来自界区的工厂空气流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-021 |  |  | DCS
1 | 08F-6101 | 08FE-6101 | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6101 | 08FT-6101 | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6101 | 08FBI-6101 | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6101 | 08FY-6101 | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 稳压补偿来自 08PT-6103 / 08TT-6104 | DCS
5 | 08F-6101 | 08FI-6101 | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-6101 | 08FQI-6101 | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-6102 | 08FE-6102 | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6102 | 08FT-6102 | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6102 | 08FBI-6102 | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6102 | 08FY-6102 | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  | 稳压补偿来自 08PIC-6109 / 08TT-6105 | DCS
5 | 08F-6102 | 08FI-6102 | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
6 | 08F-6102 | 08FQI-6102 | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-6109 | 08FE-6109 | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 3"-SI-6003-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6109 | 08FT-6109 | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 3"-SI-6003-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6109 | 08FBI-6109 | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6109 | 08FIC-6109 | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08F-6109 | 08FBO-6109 | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-6109 | 08FV-6109 | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 3"-SI-6003-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-6114 | 08FE-6114 | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-SL-6021-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6114 | 08FT-6114 | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 6"-SL-6021-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6114 | 08FBI-6114 | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6114 | 08FI-6114 | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-6115 | 08FE-6115 | 08SP601补充水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6115 | 08FT-6115 | 08SP601补充水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6115 | 08FBI-6115 | 08SP601补充水流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6115 | 08FI-6115 | 08SP601补充水流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-6210 | 08FE-6210 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6210 | 08FT-6210 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6210 | 08FBI-6210 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6210 | 08FI-6210 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-6210 | 08FAL-6210 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-6211 | 08FE-6211 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6211 | 08FT-6211 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6211 | 08FBI-6211 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6211 | 08FI-6211 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-6223 | 08FE-6223 | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6223 | 08FT-6223 | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6223 | 08FBI-6223 | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6223 | 08FI-6223 | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08F-6223 | 08FAL-6223 | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-6401 | 08FT-6401 | 来自界区的工业水流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-6401 | 08FBI-6401 | 来自界区的工业水流量 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-6401 | 08FI-6401 | 来自界区的工业水流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-006 |  |  | DCS
4 | 08F-6401 | 08FQI-6401 | 来自界区的工业水流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-6408 | 08FE-6408 | 循环水总管计量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-004 | 40"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6408 | 08FT-6408 | 循环水总管计量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-004 | 40"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6408 | 08FBI-6408 | 循环水总管计量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6408 | 08FI-6408 | 循环水总管计量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS
1 | 08F-6501 | 08FE-6501 | 来自界区的氮气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6501 | 08FT-6501 | 来自界区的氮气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6501 | 08FBI-6501 | 来自界区的氮气流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6501 | 08FY-6501 | 来自界区的氮气流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 |  | 稳压补偿来自 08PT-6503 / 08TT-6504 | DCS
5 | 08F-6501 | 08FI-6501 | 来自界区的氮气流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 |  |  | DCS
6 | 08F-6501 | 08FQI-6501 | 来自界区的氮气流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 |  |  | DCS
1 | 08F-6601 | 08FE-6601 | 来自界区的仪表空气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-6601 | 08FT-6601 | 来自界区的仪表空气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-6601 | 08FBI-6601 | 来自界区的仪表空气流量 | FBO - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-6601 | 08FI-6601 | 来自界区的仪表空气流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-011 |  |  | DCS
5 | 08F-6601 | 08FQI-6601 | 来自界区的仪表空气流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-011 |  |  | DCS
1 | 08F-6701 | 08FT-6701 | 来自界区的碱液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0600-20-016 | 4"-CAU-7315-B03 | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-6701 | 08FBI-6701 | 来自界区的碱液流量 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-016 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-6701 | 08FI-6701 | 来自界区的碱液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-016 |  |  | DCS
4 | 08F-6701 | 08FQI-6701 | 来自界区的碱液流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-016 |  |  | DCS
1 | 08F-6901 | 08FT-6901 | 来自界区的消防水流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0600-20-020 | 2"-WD-6168-1S2 | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-6901 | 08FBI-6901 | 来自界区的消防水流量 | FBO - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0600-20-020 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-6901 | 08FI-6901 | 来自界区的消防水流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-020 |  |  | DCS
4 | 08F-6901 | 08FQI-6901 | 来自界区的消防水流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0600-20-020 |  |  | DCS
1 | 08F-7002 | 08FT-7002 | 来自界区的20%碱液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0700-20-012 | 3"-CAU-7313-B03 | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-7002 | 08FBI-7002 | 来自界区的20%碱液流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-7002 | 08FI-7002 | 来自界区的20%碱液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
4 | 08F-7002 | 08FQI-7002 | 来自界区的20%碱液流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
5 | 08F-7002 | 08FAH-7002 | 来自界区的20%碱液流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
6 | 08F-7002 | 08FAL-7002 | 来自界区的20%碱液流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08F-7009 | 08FT-7009 | 20%碱液至碱液总管流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0700-20-012 | 3"-CAU-7315-B03 | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-7009 | 08FBI-7009 | 20%碱液至碱液总管流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-7009 | 08FI-7009 | 20%碱液至碱液总管流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08F-7010 | 08FE-7010 | 08TK717出口去焚烧流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7010 | 08FT-7010 | 08TK717出口去焚烧流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7010 | 08FBI-7010 | 08TK717出口去焚烧流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7010 | 08FI-7010 | 08TK717出口去焚烧流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08F-7013 | 08FE-7013 | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7013 | 08FT-7013 | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7013 | 08FBI-7013 | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7013 | 08FI-7013 | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-7018 | 08FE-7018 | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 2"-EC-7415-C01A |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7018 | 08FT-7018 | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-005 | 2"-EC-7415-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7018 | 08FBI-7018 | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7018 | 08FI-7018 | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-7020 | 08FE-7020 | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7020 | 08FT-7020 | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7020 | 08FBI-7020 | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7020 | 08FI-7020 | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08F-7029 | 08FE-7029 | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7029 | 08FT-7029 | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7029 | 08FBI-7029 | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7029 | 08FIC-7029 | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08F-7029 | 08FBO-7029 | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-7029 | 08FZV-7029 | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08F-7029 | 08FZOV-7029 | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | 联锁信号来自：SIS-501 | 现场
1 | 08F-7032 | 08FE-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7032 | 08FT-7032A | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7032 | 08FBI-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7032 | 08FI-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
5 | 08F-7032 | 08FAH-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
6 | 08F-7032 | 08FQI-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
7 | 08F-7032 | 08FZT-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 |  | 现场 |  | 2101
8 | 08F-7032 | 08FZBI-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
9 | 08F-7032 | 08FZS-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | SIS
10 | 08F-7032 | 08FZSHH-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | SIS
11 | 08F-7032 | 08FZALL-7032 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-001 | SIS->DCS |  | DCS
1 | 08F-7039 | 08FT-7039 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 | 1"-CAU-7003-B03 | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-7039 | 08FIC-7039 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号去：08FY-7040 | DCS
3 | 08F-7039 | 08FAL-7039 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
4 | 08F-7039 | 08FBO-7039 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-7039 | 08FV-7039 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1"-CAU-7003-B03 |  | 现场 |  | 6001
1 | 08F-7040 | 08FY-7040 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FY - DCS 计算功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
2 | 08F-7040 | 08FFIC-7040 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号来自：08FIC-7039及08FI-7041，SP去08FIC-7041。 | DCS
1 | 08F-7041 | 08FE-7041 | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 1"-WI-7005-C01C |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7041 | 08FT-7041 | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 1"-WI-7005-C01C |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7041 | 08FBI-7041 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
2 | 08F-7041 | 08FIC-7041 | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号去：08FY-7040 | DCS
3 | 08F-7041 | 08FAL-7041 | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
4 | 08F-7041 | 08FBO-7041 | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-7041 | 08FV-7041 | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1"-WI-7005-C01C | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-7042 | 08FE-7042 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7647-F04 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7042 | 08FT-7042 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7647-F04 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7042 | 08FBI-7042 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7042 | 08FIC-7042 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08F-7042 | 08FBO-7042 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-7042 | 08FV-7042 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7650-F04 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-7045 | 08FE-7045 | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7104-F01 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7045 | 08FT-7045 | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7104-F01 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7045 | 08FBI-7045 | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7045 | 08FI-7045 | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08F-7045 | 08FBO-7045 | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-7045 | 08FV-7045 | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7107-F01 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08F-7197 | 08FE-7197 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-7197 | 08FT-7197 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-7197 | 08FBI-7197 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-7197 | 08FIC-7197 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0700-20-007 |  |  | DCS
5 | 08F-7197 | 08FBO-7197 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0700-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-7197 | 08FV-7197 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-8003 | 08FT-8003 | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8112-C01A | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8003 | 08FBI-8003 | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-8003 | 08FIC-8003 | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-8003 | 08FBO-8003 | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-8003 | 08FV-8003 | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8112-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-8004 | 08FT-8004 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水去界区流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8058-c71 |  | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8004 | 08FBI-8004 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水去界区流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-8004 | 08FI-8004 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水去界区流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08F-8005 | 08FT-8005 | 废水去08HE802流量指示/报警 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8112-C01A |  | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8005 | 08FBI-8005 | 废水去08HE802流量指示/报警 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-8005 | 08FI-8005 | 废水去08HE802流量指示/报警 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08F-8024 | 08FT-8024 | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8024 | 08FBI-8024 | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
2 | 08F-8024 | 08FIC-8024 | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 |  | SP来自08LIC-8028 | DCS
3 | 08F-8024 | 08FAL-8024 | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
4 | 08F-8024 | 08FBO-8024 | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-8024 | 08FV-8024 | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-8026 | 08FE-8026 | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-8026 | 08FT-8026 | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-8026 | 08FBI-8026 | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-8026 | 08FI-8026 | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-8051 | 08FE-8051 | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-8051 | 08FT-8051 | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-8051 | 08FBI-8051 | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-8051 | 08FFIC-8051 | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FFIC - DCS 比值控制功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 |  | SP来自08TIC-8053，信号来自：08FI-8052 | DCS
5 | 08F-8051 | 08FBO-8051 | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-8051 | 08FV-8051 | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6001
7 | 08F-8051 | 08FSOV-8051 | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  | 联锁信号来自：SIS-307? | 现场
1 | 08F-8052 | 08FT-8052 | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC | 220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-8052 | 08FBI-8052 | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-8052 | 08FI-8052 | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 信号去08FFIC-8051 | DCS
4 | 08F-8052 | 08FAL-8052 | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-8082 | 08FE-8082 | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A |  | 现场 |  | 2001 |  | 用电磁是否可行？
2 | 08F-8082 | 08FT-8082 | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-8082 | 08FBI-8082 | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200820
2 | 08F-8082 | 08FI-8082 | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
3 | 08F-8082 | 08FQI-8082 | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FQI - DCS 累计指示功能 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08F-9001 | 08FE-9001 | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9001 | 08FZT-9001 | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9001 | 08FZBI-9001 | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9001 | 08FZI-9001 | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZI - SIS 指示功能 (Flow) | SAO-SAI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08F-9001 | 08FZS-9001 | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | SIS
6 | 08F-9001 | 08FZSL-9001 | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | SIS
7 | 08F-9001 | 08FAL-9001 | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08F-9001 | 08FI-9001A | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FI - 现场指示表 (Flow) | AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
9 | 08F-9001 | 08FBO-9001A | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
1 | 08F-9002 | 08FT-9002 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9002 | 08FBI-9002 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9002 | 08FIC-9002 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS
4 | 08F-9002 | 08FBO-9002 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9002 | 08FV-9002 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9085-C01D-HC | FO | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9003 | 08FT-9003 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9003 | 08FIC-9003 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-004 |  | 信号去焚烧单元08GX-851 | DCS
3 | 08F-9003 | 08FBO-9003 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9003 | 08FV-9003 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9008 | 08FE-9008 | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9008 | 08FT-9008 | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9008 | 08FBI-9008 | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9008 | 08FI-9008 | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08F-9014 | 08FE-9014 | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9014 | 08FT-9014 | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9014 | 08FBI-9014 | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9014 | 08FI-9014 | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-9019 | 08FE-9019 | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC |  | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9019 | 08FT-9019 | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC |  | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9019 | 08FBI-9019 | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9019 | 08FI-9019 | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FI - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08F-9701 | 08FT-9701 | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 3"-WI-9723-C01C | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9701 | 08FBI-9701 | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9701 | 08FIC-9701 | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-9701 | 08FBO-9701 | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9701 | 08FV-9701 | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 3"-WI-9723-C01C | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9702 | 08FT-9702 | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 2"-CUS-9724-B03 | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9702 | 08FBI-9702 | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9702 | 08FIC-9702 | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-9702 | 08FBO-9702 | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9702 | 08FV-9702 | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 2"-CUS-9724-B03 | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9703 | 08FT-9703 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 3"-WW-9722-C71 | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9703 | 08FBI-9703 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9703 | 08FIC-9703 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08F-9703 | 08FBO-9703 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9703 | 08FV-9703 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 3"-WW-9722-C71 | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08F-9704 | 08FT-9704 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 | 6"-WW-9995-C71 | 220V AC 供电 | 现场 |  | 2105
2 | 08F-9704 | 08FBI-9704 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9704 | 08FI-9704 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
7 | 08F-9704 | 08FAL-9704 | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08FG-1088 | 08FG-1088 | 氮气去HCl放空总管流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-NG-1153-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-1148 | 08FG-1148 | 吹扫N2去HCl总管流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 3/4"-NG-1044-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-2064 | 08FG-2064 | 去碱洗罐08VE201氮气流量指示 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 | 1"-NG-2038-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-3524 | 08FG-3524 | 氮气去喷射器循环罐08VE30608VE306流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-NG-3173-C01 | 伴热 | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-3570 | 08FG-3570 | 真空塔08CL303回流泵至喷射系统流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-EC-3170-C01A | 伴热 | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4000 | 08FG-4000 | 08LT-4039吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4051-F01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4052 | 08FG-4052 | 08LT-4039吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4051-F01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4053 | 08FG-4053 | 08FT-4036吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4767-F01C |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4211 | 08FG-4211 | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4111-F42-PP |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4312 | 08FG-4312 | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4111-F42-PP |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4374 | 08FG-4374 | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401循环泵1流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4097-F42-HC |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-4375 | 08FG-4375 | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401循环泵2流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4621-F42-HC |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-5134 | 08FG-5134 | 氮气去洗涤塔排污分离罐08VE50708VE507流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 | 1"-NG-5199-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-6515 | 08FG-6515 | 氮气去VF总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-017 | 1"-NG-6715-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-6516 | 08FG-6516 | 氮气去NF总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-017 | 3/4"-NG-6716-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-6517 | 08FG-6517 | 氮气去ARH总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-019 | 1"-NG-6714-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-6518 | 08FG-6518 | 氮气去ERH总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-018 | 1"-NG-6716-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7003 | 08FG-7003 | 氮气去干粗EDC储槽08TK702放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-003 | 3/4"-NG-7223-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7005 | 08FG-7005 | 氮气去HCl中和槽08TK717流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7027-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7006 | 08FG-7006 | 氮气去重副产品储槽08TK731放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-006 | 1"-NG-7515-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7014 | 08FG-7014 | 氮气去EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 3/4"-NG-7118-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7015 | 08FG-7015 | 氮气去EDC裂解炉08HF401进料储槽2放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 3/4"-NG-7120-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7019 | 08FG-7019 | 氮气去EDC排气分离罐08VE710放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 3/4"-NG-7408-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7027 | 08FG-7027 | 氮气去HCl中和槽08TK717流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7036-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7034 | 08FG-7034 | 氮气去中和槽阻火器出口去RH管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-010 | 3/4"-NG-7021-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7043 | 08FG-7043 | 工业水至碱封罐08VE720流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-011 | 1"-WI-7718-C01C |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7046 | 08FG-7046 | 碱液至碱封罐08VE720流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-011 | 1"-CAU-7719-B03 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-7054 | 08FG-7054 | 氮气去事故泄放分离罐08VE719放空管线 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-009 | 1 1/2"-NG-7861-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8027 | 08FG-8027 | 生产水去中和缓冲罐08VE801流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-WI-8016-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8036 | 08FG-8036 | 氮气去中和缓冲罐008VE801放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-NG-8008-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8056 | 08FG-8056 | 20%碱去工艺废液罐08VE803流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-CAU-8994-B03 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8072 | 08FG-8072 | 生产水去工艺废水罐08VE803流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 3/4"-WI-8104-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8073 | 08FG-8073 | 生产水去污水罐08VE810流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-WI-8095-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8076 | 08FG-8076 | 氮气去污水罐08VE810放空管线出口流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-NG-8117-C01 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08FG-8084 | 08FG-8084 | 20%碱去污水罐08VE810流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-CUS-8090-B03 |  | 现场 |  | 2103
1 | 08F-9047 | 08FG-9047 | 干排气分离罐08VE902氮气流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9016-C01 |  | 现场
1 | 08F-9048 | 08FG-9048 | 湿排气分离罐8VE903氮气流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9325-C01 |  | 现场
1 | 08H-4223A | 08HIC-4223A | 急冷洗涤塔08CL401至EDC裂解炉08HF401进料预热器氯乙烯 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
2 | 08H-4223A | 08HBO-4223A | 急冷洗涤塔08CL401至EDC裂解炉08HF401进料预热器氯乙烯 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-4223A | 08HV-4223A | 急冷洗涤塔08CL401至EDC裂解炉08HF401进料预热器氯乙烯 | HV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4072-F01F-PP | 双偏心蝶阀，FO | 现场 |  | 6005
1 | 08H-5029 | 08HIC-5029 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | CCR
2 | 08H-5029 | 08HBO-5029 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-5029 | 08HV-5029 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08H-7004 | 08HIC-7004 | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | CCR
2 | 08H-7004 | 08HBO-7004 | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-7004 | 08HV-7004 | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-012 | 3"-CAU-7313-B03 | FC，TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7004 | 08HSOV-7004 | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-012 |  | 信号来自：08LSH-7208 | 现场
5 | 08H-7004 | 08HSC-7004 | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场
6 | 08H-7004 | 08HSO-7004 | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场
7 | 08H-7004 | 08HSLC-7004 | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
8 | 08H-7004 | 08HSLO-7004 | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08H-7007 | 08HIC-7007 | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0700-20-010 |  | 信号来自：SIS-711 | DCS
2 | 08H-7007 | 08HBO-7007 | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-7007 | 08HZV-7007 | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZV - 气动调节阀(蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7019-C71 | TSO,FO,SIL2 | 现场 |  | 6005
4 | 08H-7007 | 08HZOV-7007A | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08H-7007 | 08HZOV-7007B | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08H-7007 | 08HZC-7007 | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
7 | 08H-7007 | 08HZLC-7007 | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08H-7031 | 08HIC-7031 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
2 | 08H-7031 | 08HBO-7031 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-7031 | 08HZV-7031 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 3"-CUS-7004-B03 |  | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7031 | 08HZOV-7031 | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-001 |  | 信号来自:SIS-713 | 现场
1 | 08H-7036 | 08HIC-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | CCR
2 | 08H-7036 | 08HBO-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-7036 | 08HZV-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 | FC | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7036 | 08HZOV-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-7036 | 08HZC-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-7036 | 08HSO-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
7 | 08H-7036 | 08HZLC-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08H-7036 | 08HSLO-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
9 | 08H-7036 | 08HBI-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZBI - 输入安全栅 (Control Valve) | SIS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
10 | 08H-7036 | 08HZT-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZZT - 阀位变送器 (Control Valve) | AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
11 | 08H-7036 | 08HZI-7036 | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HZZI - 阀位指示 (Control Valve) | SAO-SAI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | 现场
1 | 08H-7071 | 08HS-7071 | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HS - DCS 手动开关功能 (General) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | CCR
3 | 08H-7071 | 08HV-7071 | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-FW-7082-C01F | FO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7071 | 08HSOV-7071 | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
5 | 08H-7071 | 08HSC-7071 | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08H-7071 | 08HSO-7071 | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08H-7071 | 08HSLC-7071 | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08H-7071 | 08HSLO-7071 | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08H-7072 | 08HS7072 | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HS - DCS 手动开关功能 (General) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | CCR
3 | 08H-7072 | 08HV-7072 | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HV -气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-FW-7653-C01F | FO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-7072 | 08HSOV-7072 | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
5 | 08H-7072 | 08HSC-7072 | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08H-7072 | 08HSO-7072 | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08H-7072 | 08HSLC-7072 | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08H-7072 | 08HSLO-7072 | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08H-8039 | 08HIC-8039 | 碱液至中和缓冲罐08VE801手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | CCR
2 | 08H-8039 | 08HBO-8039 | 碱液至中和缓冲罐08VE801手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-8039 | 08HV-8039 | 碱液至中和缓冲罐08VE801手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8015-B03 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08H-9023 | 08HIC-9023 | 干排气阻火器手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | CCR
2 | 08H-9023 | 08HBO-9023 | 干排气阻火器手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9023 | 08HZV-9023 | 干排气阻火器手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9023 | 08HZOV-9023 | 干排气阻火器手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9023 | 08HZC-9023 | 干排气阻火器手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9023 | 08HSO-9023 | 干排气阻火器手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
7 | 08H-9023 | 08HZLC-9023 | 干排气阻火器手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
8 | 08H-9023 | 08HSLO-9023 | 干排气阻火器手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08H-9025 | 08HIC-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | CCR
2 | 08H-9025 | 08HBO-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9025 | 08HZV-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9025 | 08HZOV-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9025 | 08HZC-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9025 | 08HSO-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
7 | 08H-9025 | 08HZLC-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08H-9025 | 08HSLO-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
9 | 08H-9025 | 08HBI-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZBI - 输入安全栅 (Control Valve) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
10 | 08H-9025 | 08HZT-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZZT - 阀位变送器 (Control Valve) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
11 | 08H-9025 | 08HZI-9025 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZZI - 阀位指示 (Control Valve) | SAO-SAI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | 现场
1 | 08H-9027 | 08HIC-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | CCR
2 | 08H-9027 | 08HBO-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9027 | 08HZV-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9027 | 08HZOV-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9027 | 08HZC-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9027 | 08HSO-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
7 | 08H-9027 | 08HZLC-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08H-9027 | 08HSLO-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
9 | 08H-9027 | 08HBI-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZBI - 输入安全栅 (Control Valve) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
10 | 08H-9027 | 08HZT-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZZT - 阀位变送器 (Control Valve) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
11 | 08H-9027 | 08HZI-9027 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZZI - 阀位指示 (Control Valve) | SAO-SAI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | 现场
1 | 08H-9080 | 08HIC-9080 | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | CCR
2 | 08H-9080 | 08HBO-9080 | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9080 | 08HZV-9080 | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-001 | 6"-EC-9063-C01B | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9080 | 08HZOV-9080 | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9080 | 08HZC-9080 | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9080 | 08HSO-9080 | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
7 | 08H-9080 | 08HZLC-9080 | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
8 | 08H-9080 | 08HSLO-9080 | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08H-9081 | 08HIC-9081 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | CCR
2 | 08H-9081 | 08HBO-9081 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9081 | 08HZV-9081 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9065-C72-PP | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9081 | 08HZOV-9081 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9081 | 08HZC-9081 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9081 | 08HSO-9081 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
7 | 08H-9081 | 08HZLC-9081 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
8 | 08H-9081 | 08HSLO-9081 | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08H-9082 | 08HIC-9082 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | CCR
2 | 08H-9082 | 08HBO-9082 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08H-9082 | 08HZV-9082 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9064-C71 | FC,TSO | 现场 |  | 6001
4 | 08H-9082 | 08HZOV-9082 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
5 | 08H-9082 | 08HZC-9082 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
6 | 08H-9082 | 08HSO-9082 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
7 | 08H-9082 | 08HZLC-9082 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
8 | 08H-9082 | 08HSLO-9082 | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-2031 | 08LT-2031 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3101
2 | 08L-2031 | 08LBI-2031 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-2031 | 08LIC-2031 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-2031 | 08LAH-2031 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-2031 | 08LAL-2031 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-2033 | 08LT-2033 | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3101
2 | 08L-2033 | 08LBI-2033 | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-2033 | 08LIC-2033 | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-2033 | 08LAH-2033 | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-2033 | 08LAL-2033 | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-2033 | 08LBO-2033 | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-2033 | 08LV-2033 | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 1"-WW-2025-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-2041 | 08LT-2041 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3101
2 | 08L-2041 | 08LBI-2041 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-2041 | 08LIC-2041 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-2041 | 08LAH-2041 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-2041 | 08LAL-2041 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-2041 | 08LBO-2041 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-2041 | 08LV-2041 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 3"-EC-2220-C28 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-3385 | 08LT-3385 | 高沸塔08CL302液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 3101
2 | 08L-3385 | 08LBI-3385 | 高沸塔08CL302液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3385 | 08LIC-3385 | 高沸塔08CL302液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  | 信号去08FIC-3405 | DCS
4 | 08L-3385 | 08LAH-3385 | 高沸塔08CL302液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08L-3385 | 08LAL-3385 | 高沸塔08CL302液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08L-3399 | 08LT-3399 | 高沸塔再沸器08HE304冷凝液罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08HE304 | 3101
2 | 08L-3399 | 08LBI-3399 | 高沸塔再沸器08HE304冷凝液罐液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3399 | 08LIC-3399 | 高沸塔再沸器08HE304冷凝液罐液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  | 信号去08FIC-3405 | DCS
4 | 08L-3399 | 08LAH-3399 | 高沸塔再沸器08HE304冷凝液罐液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08L-3399 | 08LAL-3399 | 高沸塔再沸器08HE304冷凝液罐液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
7 | 08L-3399 | 08LBO-3399 | 高沸塔再沸器08HE304冷凝液罐液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
8 | 08L-3399 | 08LV-3399 | 高沸塔再沸器08HE304冷凝液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 3"-CL-3065-C01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08L-3406 | 08LT-3406 | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场 | 08VE302 | 3101
2 | 08L-3406 | 08LBI-3406 | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3406 | 08LIC-3406 | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-004 |  | 信号去08FIC-3384 | DCS
4 | 08L-3406 | 08LAH-3406 | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-3406 | 08LAL-3406 | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-3489 | 08LT-3489 | 真空塔08CL303液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 3101
2 | 08L-3489 | 08LBI-3489 | 真空塔08CL303液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3489 | 08LIC-3489 | 真空塔08CL303液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 信号去08FIC-3505 | DCS
4 | 08L-3489 | 08LAH-3489 | 真空塔08CL303液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
5 | 08L-3489 | 08LAL-3489 | 真空塔08CL303液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-3506 | 08LT-3506 | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08HE307A | 3101
2 | 08L-3506 | 08LBI-3506 | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3506 | 08LIC-3506 | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
4 | 08L-3506 | 08LAH-3506 | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
5 | 08L-3506 | 08LAL-3506 | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
6 | 08L-3506 | 08LBO-3506 | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-3506 | 08LV-3506 | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 2"-CL-3142-C01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08L-3508 | 08LT-3508 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306 | 3101
2 | 08L-3508 | 08LBI-3508 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3508 | 08LIC-3508 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-3508 | 08LAH-3508 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-3508 | 08LAL-3508 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08L-3508 | 08LBO-3508 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-3508 | 08LV-3508 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1"-EC-3160-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-3510 | 08LSW-3510 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LSW - 电容式液位开关(Level) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306 | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-3510 | 08LBI-3510 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-3510 | 08LAHH-3510 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08L-3517 | 08LT-3517 | 真空塔回流罐08VE304液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 3101
2 | 08L-3517 | 08LBI-3517 | 真空塔回流罐08VE304液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3517 | 08LIC-3517 | 真空塔回流罐08VE304液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-3517 | 08LAH-3517 | 真空塔回流罐08VE304液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-3517 | 08LAL-3517 | 真空塔回流罐08VE304液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08L-3517 | 08LBO-3517 | 真空塔回流罐08VE304液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-3517 | 08LV-3517 | 真空塔回流罐08VE304液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-3520 | 08LT-3520 | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08HE312 | 3101
2 | 08L-3520 | 08LBI-3520 | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-3520 | 08LIC-3520 | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-3520 | 08LAH-3520 | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-3520 | 08LAL-3520 | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08L-3520 | 08LBO-3520 | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-3520 | 08LV-3520 | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1 1/2"-RSH-3174-F03-CC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-4026 | 08LT-4026 | 输送管汽包08VE411液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 3101
2 | 08L-4026 | 08LBI-4026 | 输送管汽包08VE411液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4026 | 08LIC-4026 | 输送管汽包08VE411液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 信号去08FY-4025A | DCS
4 | 08L-4026 | 08LAH-4026 | 输送管汽包08VE411液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-4026 | 08LAL-4026 | 输送管汽包08VE411液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08L-4034 | 08LZT-4034 | 输送管汽包08VE411液位 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 3101
2 | 08L-4034 | 08LZBI-4034 | 输送管汽包08VE411液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4034 | 08LZS-4034 | 输送管汽包08VE411液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | SIS
4 | 08L-4034 | 08LZSLL-4034 | 输送管汽包08VE411液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | SIS
5 | 08L-4034 | 08LI-4034 | 输送管汽包08VE411液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08L-4034 | 08LAH-4034 | 输送管汽包08VE411液位 | LZAH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08L-4034 | 08LAL-4034 | 输送管汽包08VE411液位 | LZAL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08L-4034 | 08LALL-4034 | 输送管汽包08VE411液位 | LZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-4039 | 08LT-4039 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE401 | 3101
2 | 08L-4039 | 08LBI-4039 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4039 | 08LIC-4039 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-4039 | 08LAH-4039 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-4039 | 08LAL-4039 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-4039 | 08LBO-4039 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-4039 | 08LZV-4039 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08L-4039 | 08LSOV-4039 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场
1 | 08L-4110 | 08LT-4110 | EDC蒸发器08HE401器冷凝罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE312 | 3101
2 | 08L-4110 | 08LBI-4110 | EDC蒸发器08HE401器冷凝罐液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4110 | 08LIC-4110 | EDC蒸发器08HE401器冷凝罐液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-4110 | 08LBO-4110 | EDC蒸发器08HE401器冷凝罐液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-4110 | 08LV-4110 | EDC蒸发器08HE401器冷凝罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | ##"-CM-4043-F01C-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08L-4208 | 08LT-4208 | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 3101
2 | 08L-4208 | 08LBI-4208 | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4208 | 08LIC-4208 | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08L-4208 | 08LAH-4208 | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
5 | 08L-4208 | 08LAL-4208 | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08L-4208 | 08LBO-4208 | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-4208 | 08LV-4208 | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4079-F01F | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-4227 | 08LT-4227 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 3101
2 | 08L-4227 | 08LBI-4227 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4227 | 08LIC-4227 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-013 |  | SP去08FIC-4222 | DCS
4 | 08L-4227 | 08LAH-4227 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
5 | 08L-4227 | 08LAL-4227 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08L-4264 | 08LT-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场 | 08CL402 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-4264 | 08LBI-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-4264 | 08LIC-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08L-4264 | 08LAH-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08L-4264 | 08LAL-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
6 | 08L-4264 | 08LALL-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
7 | 08L-4264 | 08LBO-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
8 | 08L-4264 | 08LZV-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 2"-EC-4143-F01C-PP | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08L-4264 | 08LZOV-4264 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场
10 | 08H-4264 | 08HS-4264 | 08LZV-4264复位信号 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08L-4265 | 08LZT-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场 | 08CL402 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-4265 | 08LZBI-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0400-20-011 |  | SIL1 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-4265 | 08LZSLL-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-4265 | 08LALL-4265 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-011 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-4383 | 08LT-4383 | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场 | 08HE407 | 3101
2 | 08L-4383 | 08LBI-4383 | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4383 | 08LIC-4383 | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
4 | 08L-4383 | 08LAH-4383 | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
5 | 08L-4383 | 08LAL-4383 | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
6 | 08L-4383 | 08LBO-4383 | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-4383 | 08LV-4383 | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 3"-RSH-4773-F03-CC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-4385 | 08LT-4385 | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场 | 08VE407 | 3101
2 | 08L-4385 | 08LBI-4385 | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-4385 | 08LIC-4385 | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
4 | 08L-4385 | 08LAH-4385 | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
5 | 08L-4385 | 08LBO-4385 | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-4385 | 08LV-4385 | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 2"-VC-4772-F01F-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5002 | 08LT-5002 | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场 | 08VE506 | 3101
2 | 08L-5002 | 08LBI-5002 | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5002 | 08LI-5002 | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  | 信号去08FIC-5298 | DCS
4 | 08L-5002 | 08LAH-5002 | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08L-5002 | 08LAL-5002 | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-5022 | 08LT-5022 | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-004 |  | 信号去08HS-5024 | 现场 | 08HE504B | 3101
2 | 08L-5022 | 08LBI-5022 | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5022 | 08LI-5022 | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-5022 | 08LAH-5022 | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-5022 | 08LAL-5022 | VCM塔再冷凝器08HE504B液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-5023 | 08LT-5023 | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-004 |  | 信号去08HS-5024 | 现场 | 08HE504A | 3101
2 | 08L-5023 | 08LBI-5023 | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5023 | 08LI-5023 | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-5023 | 08LAH-5023 | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-5023 | 08LAL-5023 | VCM塔再冷凝器08HE504A液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-5024 | 08LIC-5024 | 蒸馏去VCM汽提塔08CL504液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  | SP来自08PIC-5030，PV来自08HS-5024 | DCS
2 | 08L-5024 | 08LBO-5024 | 蒸馏去VCM汽提塔08CL504液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5024 | 08LV-5024 | 蒸馏去VCM汽提塔08CL504液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5038 | 08LT-5038 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501 | 3101
2 | 08L-5038 | 08LBI-5038 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5038 | 08LI-5038 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-5038 | 08LAH-5038 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-5038 | 08LAL-5038 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-5039 | 08LT-5039 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501 | 3101
2 | 08L-5039 | 08LBI-5039 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5039 | 08LI-5039 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-5039 | 08LAH-5039 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-5039 | 08LAL-5039 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-5044 | 08LT-5044 | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08HE502 | 3101
2 | 08L-5044 | 08LBI-5044 | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5044 | 08LIC-5044 | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-5044 | 08LAH-5044 | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-5044 | 08LAL-5044 | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
6 | 08L-5044 | 08LBO-5044 | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5044 | 08LV-5044 | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 4"-RSL-5036-F03-CC | FC，出口两相流 | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5072 | 08LT-5072 | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08HE501 | 3101
2 | 08L-5072 | 08LBI-5072 | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5072 | 08LIC-5072 | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-5072 | 08LAH-5072 | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-5072 | 08LAL-5072 | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-5072 | 08LBO-5072 | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5072 | 08LV-5072 | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-001 | 3"-CLL-5034-C01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5127 | 08LT-5127 | VCM塔08CL502塔底液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-003 |  | 管口距离不低于1m | 现场 | 08CL502 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-5127 | 08LBI-5127 | VCM塔08CL502塔底液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-5127 | 08LIC-5127 | VCM塔08CL502塔底液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
4 | 08L-5127 | 08LAH-5127 | VCM塔08CL502塔底液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
5 | 08L-5127 | 08LAL-5127 | VCM塔08CL502塔底液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08L-5127 | 08LBO-5127 | VCM塔08CL502塔底液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5127 | 08LZV-5127 | VCM塔08CL502塔底液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08L-5127 | 08LZOV-5127 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场
1 | 08L-5128 | 08LZT-5128 | VCM塔08CL502塔底液位 | LZT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-003 |  | 管口距离不低于1m | 现场 | 08CL502 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-5128 | 08LZBI-5128 | VCM塔08CL502塔底液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-5128 | 08LZSLL-5128 | VCM塔08CL502塔底液位 | LSLL - SIS 联锁功能 (低低联锁 (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-5128 | 08LALL-5128 | VCM塔08CL502塔底液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-5135 | 08LT-5135 | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08VE507 | 3101
2 | 08L-5135 | 08LBI-5135 | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5135 | 08LI-5135 | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-5135 | 08LAH-5135 | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-5135 | 08LAL-5135 | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08L-5141 | 08LT-5141 | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-007 |  | 单法兰式 | 现场 | 08VE512 | 3101
2 | 08L-5141 | 08LBI-5141 | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5141 | 08LI-5141 | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
4 | 08L-5141 | 08LAH-5141 | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
5 | 08L-5141 | 08LAL-5141 | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08L-5162 | 08LT-5162 | HCl塔08CL501液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 3101
2 | 08L-5162 | 08LBI-5162 | HCl塔08CL501液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5162 | 08LIC-5162 | HCl塔08CL501液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08L-5162 | 08LAH-5162 | HCl塔08CL501液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
5 | 08L-5162 | 08LAL-5162 | HCl塔08CL501液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
7 | 08L-5162 | 08LIC-5162 | HCl塔08CL501液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | CCR
8 | 08L-5162 | 08LBO-5162 | HCl塔08CL501液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
9 | 08L-5162 | 08LZV-5162 | HCl塔08CL501液位 | LZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 6"-VC-5006-F01F-HC | FC，出口两相流 | 现场 |  | 6001
10 | 08L-5162 | 08LZOV-5162 | HCl塔08CL501液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场
1 | 08L-5166 | 08LT-5166 | VCM汽提塔08CL504液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-5166 | 08LBI-5166 | VCM汽提塔08CL504液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-5166 | 08LIC-5166 | VCM汽提塔08CL504液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-5166 | 08LAH-5166 | VCM汽提塔08CL504液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-5166 | 08LAL-5166 | VCM汽提塔08CL504液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-5166 | 08LBO-5166 | VCM汽提塔08CL504液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5166 | 08LZV-5166 | VCM汽提塔08CL504液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08L-5166 | 08LZOV-5166 | VCM汽提塔08CL504液位 | LZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200822
1 | 08L-5167 | 08LZT-5167 | VCM汽提塔08CL504液位 | LZT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 3101 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-5167 | 08LBI-5167 | VCM汽提塔08CL504液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-5167 | 08LSLL-5167 | VCM汽提塔08CL504液位 | LSLL - SIS 联锁功能 (低低联锁) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-5167 | 08LALL-5167 | VCM汽提塔08CL504液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-5170 | 08LT-5170 | VCM汽提塔再沸器08HE509集液罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08HE509 | 3101
2 | 08L-5170 | 08LBI-5170 | VCM汽提塔再沸器08HE509集液罐液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5170 | 08LIC-5170 | VCM汽提塔再沸器08HE509集液罐液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-5170 | 08LAH-5170 | VCM汽提塔再沸器08HE509集液罐液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-5170 | 08LAL-5170 | VCM汽提塔再沸器08HE509集液罐液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-5170 | 08LBO-5170 | VCM汽提塔再沸器08HE509集液罐液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5170 | 08LV-5170 | VCM汽提塔再沸器08HE509集液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | ##-CLL-5308-C01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5202 | 08LT-5202 | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08HE503 | 3101
2 | 08L-5202 | 08LBI-5202 | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-5202 | 08LIC-5202 | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08L-5202 | 08LAH-5202 | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
5 | 08L-5202 | 08LAL-5202 | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
6 | 08L-5202 | 08LBO-5202 | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-5202 | 08LV-5202 | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | 3"-Cl-5088-C01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08L-5501 | 08LZT-5501 | 高温分离罐08VE514液位 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-009 |  |  | 现场 | 08VE514 | 3101 |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5501 | 08LZBI-5501 | 高温分离罐08VE514液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0500-20-009 |  | 成套提供，进成套设备的SIS现场盘 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5501 | 08LZS-5501 | 高温分离罐08VE514液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0500-20-009 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08L-5501 | 08LZSLL-5501 | 高温分离罐08VE514液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0500-20-009 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08L-5501 | 08LI-5501 | 高温分离罐08VE514液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-009 |  | 成套SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08L-5501 | 08LAH-5501 | 高温分离罐08VE514液位 | LZAH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-009 |  | 成套SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
8 | 08L-5501 | 08LAHH-5501 | 高温分离罐08VE514液位 | LZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-009 |  | 成套SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5504 | 08LZT-5504 | 低温分离罐08VE515液位 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0500-20-009 |  |  | 现场 | 08VE515 | 3101 |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5504 | 08LZBI-5504 | 低温分离罐08VE515液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0500-20-009 |  | 成套提供，进成套设备的SIS现场盘 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5504 | 08LZS-5504 | 低温分离罐08VE515液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0500-20-009 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08L-5504 | 08LZSLL-5504 | 低温分离罐08VE515液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0500-20-009 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08L-5504 | 08LI-5504 | 低温分离罐08VE515液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-009 |  | 成套SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08L-5504 | 08LAH-5504 | 低温分离罐08VE515液位 | LZAH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-009 |  | 成套SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
8 | 08L-5504 | 08LAHH-5504 | 低温分离罐08VE515液位 | LZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-009 |  | 成套SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-6111 | 08LT-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 3101
2 | 08L-6111 | 08LBI-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-6111 | 08LI-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-6111 | 08LAH-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-6111 | 08LAL-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-6117 | 08LT-6117 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 3101
2 | 08L-6117 | 08LBI-6117 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-6117 | 08LIC-6117 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-6117 | 08LAL-6117 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-6117 | 08LBO-6117A | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-6117 | 08LV-6117A | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08L-6117 | 08LBO-6117B | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
8 | 08L-6117 | 08LV-6117B | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 3"-CL-6055-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-6201 | 08LT-6201 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 3101
2 | 08L-6201 | 08LBI-6201 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-6201 | 08LIC-6201 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-6201 | 08LAL-6201 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-6201 | 08LBO-6201 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-6201 | 08LV-6201 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-6203 | 08LT-6203 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 3101
2 | 08L-6203 | 08LBI-6203 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-6203 | 08LI-6203 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-6203 | 08LAL-6203 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-7001 | 08LT-7001 | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08VE718 | 3101
2 | 08L-7001 | 08LBI-7001 | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7001 | 08LIC-7001 | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-7001 | 08LAH-7001 | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-7001 | 08LAL-7001 | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-7001 | 08LBO-7001 | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-7001 | 08LV-7001 | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1 1/2"-WW-7024-C28 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7003 | 08LI-7003 | HCl中和槽08TK717液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号来自08PY-7003 | DCS
1 | 08L-7005A | 08LZSW-7005A | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-006 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK731 | 3201
2 | 08L-7005A | 08LBI-7005A | 重副产品储槽08TK731液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-006 |  | 信号去SIS-7005 | 现场机柜间
3 | 08L-7005A | 08LZSHH-7005A | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSHH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | SIS
4 | 08L-7005A | 08LZAHH-7005A | 重副产品储槽08TK731液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-7005B | 08LZSW-7005B | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-006 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK731 | 3201
2 | 08L-7005B | 08LBI-7005B | 重副产品储槽08TK731液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-006 |  | 信号去SIS-7005 | 现场机柜间
3 | 08L-7005B | 08LZSHH-7005B | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | SIS
4 | 08L-7005B | 08LZAHH-7005B | 重副产品储槽08TK731液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-7005C | 08LZSW-7005C | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-006 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK731 | 3201
2 | 08L-7005C | 08LBI-7005C | 重副产品储槽08TK731液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-006 |  | 信号去SIS-7005 | 现场机柜间
3 | 08L-7005C | 08LZSHH-7005C | 重副产品储槽08TK731液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | SIS
4 | 08L-7005C | 08LZAHH-7005C | 重副产品储槽08TK731液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08L-7006 | 08LSW-7006 | HCl中和槽08TK717液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 3201
2 | 08L-7006 | 08LBI-7006 | HCl中和槽08TK717液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7006 | 08LAHH-7006 | HCl中和槽08TK717液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7007 | 08LT-7007 | HCl中和槽08TK717液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 3101
2 | 08L-7007 | 08LBI-7007 | HCl中和槽08TK717液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7007 | 08LIC-7007 | HCl中和槽08TK717液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-7007 | 08LAH-7007 | HCl中和槽08TK717液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-7007 | 08LAL-7007 | HCl中和槽08TK717液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-7007 | 08LI-7007A | HCl中和槽08TK717液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场
7 | 08L-7007 | 08LBO-7007A | HCl中和槽08TK717液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7011 | 08LT-7011 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场 | 08TK706A
2 | 08L-7011 | 08LBI-7011 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7011 | 08LI-7011 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
4 | 08L-7011 | 08LAH-7011 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08L-7011 | 08LAL-7011 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08L-7012 | 08LZT-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZT - 电容式液位计 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2 | 现场 | 08TK706A
2 | 08L-7012 | 08LZBI-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7012 | 08LZS-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS
4 | 08L-7012 | 08LI-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08L-7012 | 08LZSH-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  | 去SIS-708 | SIS
5 | 08L-7012 | 08LZSHH-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  | 去SIS-708 | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
6 | 08L-7012 | 08LZSLL-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  | 去SIS-708 | SIS
7 | 08L-7012 | 08LZAH-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZAH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08L-7012 | 08LZAL-7012 | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZAL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08L-7012 | 08LI-7012A | VCM产品储槽08TK706A液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
10 | 08L-7012 | 08LBO-7012A | VCM产品储槽08TK706A液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7013 | 08LSW-7013 | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 3201
2 | 08L-7013 | 08LBI-7013 | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7013 | 08LAH-7013 | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7014 | 08LZT-7014 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZT - 电容式液位计 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2 | 现场 | 08TK706B
2 | 08L-7014 | 08LZBI-7014 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7014 | 08LZS-7014 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS
4 | 08L-7014 | 08LI-7014 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08L-7014 | 08LZSH-7014 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS
6 | 08L-7014 | 08LZSLL-7014 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS
7 | 08L-7014 | 08LZAH-7014 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZAH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08L-7014 | 08LZAL-7014 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZAL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
9 | 08L-7014 | 08LI-7014A | VCM产品储槽08TK706B液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
10 | 08L-7014 | 08LBO-7014A | VCM产品储槽08TK706B液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7017 | 08LSW-7017 | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 3201
2 | 08L-7017 | 08LBI-7017 | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7017 | 08LAL-7017 | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7021 | 08LIC-7021 | 裂解炉进料罐08TK703AB液位调节阀 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 信号来自08HS-7021 | DCS
2 | 08L-7021 | 08LBO-7021 | 裂解炉进料罐08TK703AB液位调节阀 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7021 | 08LV-7021 | 裂解炉进料罐08TK703AB液位调节阀 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7022 | 08LSW-7022 | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 3201
2 | 08L-7022 | 08LBI-7022 | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7022 | 08LAL-7022 | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7023 | 08LSW-7023 | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 3201
2 | 08L-7023 | 08LBI-7023 | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7023 | 08LAH-7023 | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-7024 | 08LT-7024 | EDC排气分离罐08VE710液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 3101
2 | 08L-7024 | 08LBI-7024 | EDC排气分离罐08VE710液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7024 | 08LIC-7024 | EDC排气分离罐08VE710液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-7024 | 08LBO-7024 | EDC排气分离罐08VE710液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-7024 | 08LV-7024 | EDC排气分离罐08VE710液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1"-EC-7414-C28 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7025 | 08LT-7025 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 3101
2 | 08L-7025 | 08LBI-7025 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7025 | 08LI-7025 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 信号去08HS-7021 | DCS
4 | 08L-7025 | 08LAH-7025 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-7025 | 08LAL-7025 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
6 | 08L-7025 | 08LSLL-7025 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LSLL -DCS内部开关(低低联锁) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 联锁DCS-703A | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
7 | 08L-7025 | 08LALL-7025 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
8 | 08L-7025 | 08LI-7025A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
9 | 08L-7025 | 08LBO-7025A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7026 | 08LT-7026 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 3101
2 | 08L-7026 | 08LBI-7026 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7026 | 08LI-7026 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 信号去08HS-7021 | DCS
4 | 08L-7026 | 08LAH-7026 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-7026 | 08LAL-7026 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
6 | 08L-7026 | 08LSLL-7026 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LSLL -DCS内部开关(低低联锁) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 联锁DCS-703B | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
7 | 08L-7026 | 08LALL-7026 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
8 | 08L-7026 | 08LI-7026A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
9 | 08L-7026 | 08LBO-7026A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7028A | 08LZSW-7028A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703A | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7028A | 08LBI-7028A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7028A | 08LZSHH-7028A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7028A | 08LZAHH-7028A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7028B | 08LZSW-7028B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703A | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7028B | 08LBI-7028B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7028B | 08LZSHH-7028B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7028B | 08LZAHH-7028B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7028C | 08LZSW-7028C | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703A | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7028C | 08LBI-7028C | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7028C | 08LZSHH-7028C | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7028C | 08LZAHH-7028C | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7029A | 08LZSW-7029A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703B | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7029A | 08LBI-7029A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7029A | 08LZSHH-7029A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7029A | 08LZAHH-7029A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7029B | 08LZSW-7029B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703B | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7029B | 08LBI-7029B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7029B | 08LZSHH-7029B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7029B | 08LZAHH-7029B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7029C | 08LZSW-7029C | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-002 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK703B | 3201 |  | 修改时间20200804
2 | 08L-7029C | 08LBI-7029C | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08L-7029C | 08LZSHH-7029C | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08L-7029C | 08LZAHH-7029C | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7030 | 08LZSW-7030 | HCl中和槽08TK717液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 3201
2 | 08L-7030 | 08LZBI-7030 | HCl中和槽08TK717液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7030 | 08LZSL-7030 | HCl中和槽08TK717液位 | LZSL - SIS内部开关（低联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | SIS
4 | 08L-7030 | 08LAL-7030 | HCl中和槽08TK717液位 | LAL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-7033 | 08LT-7033 | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 3106
2 | 08L-7033 | 08LBI-7033 | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7033 | 08LI-7033 | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
4 | 08L-7033 | 08LAH-7033 | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
5 | 08L-7033 | 08LAL-7033 | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
6 | 08L-7033 | 08LSLL-7033 | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LSLL -DCS内部开关(低低联锁) (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  | 联锁DCS-702 | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
7 | 08L-7033 | 08LALL-7033 | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
6 | 08L-7033 | 08LI-7033A | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
7 | 08L-7033 | 08LBO-7033A | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7034A | 08LZSW-7034A | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 | 08TK702 | 3201 |  | 修改时间20200811
2 | 08L-7034A | 08LBI-7034A | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-7034A | 08LZSH-7034A | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-7034A | 08LZAHH-7034A | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08L-7034B | 08LZSW-7034B | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 | 08TK702 | 3201 |  | 修改时间20200811
2 | 08L-7034B | 08LBI-7034B | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-7034B | 08LZSH-7034B | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-7034B | 08LZAHH-7034B | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08L-7034C | 08LZSW-7034C | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 | 08TK702 | 3201 |  | 修改时间20200811
2 | 08L-7034C | 08LBI-7034C | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08L-7034C | 08LZSH-7034C | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZSH - SIS内部开关（高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08L-7034C | 08LZAHH-7034C | 干粗EDC储槽08TK702液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08L-7045 | 08LT-7045 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08HE701 | 3101
2 | 08L-7045 | 08LBI-7045 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7045 | 08LIC-7045 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-7045 | 08LAH-7045 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-7045 | 08LAL-7045 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-7045 | 08LBO-7045 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-7045 | 08LV-7045 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1 1/2"-RSH-7412-F03-CC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7048 | 08LT-7048 | 重副产品储槽08TK731液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 3106 |  | 修改时间20200820
2 | 08L-7048 | 08LBI-7048 | 重副产品储槽08TK731液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200820
3 | 08L-7048 | 08LSLL-7048 | 重副产品储槽08TK731液位 | LSLL - DCS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
4 | 08L-7048 | 08LI-7048 | 重副产品储槽08TK731液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
5 | 08L-7048 | 08LAH-7048 | 重副产品储槽08TK731液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
6 | 08L-7048 | 08LAL-7048 | 重副产品储槽08TK731液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
7 | 08L-7048 | 08LI-7048A | 重副产品储槽08TK731液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
8 | 08L-7048 | 08LBO-7048A | 重副产品储槽08TK731液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08L-7049A | 08LZSW-7049A | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK706A | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-7049A | 08LZBI-7049A | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  | 至SIS-708 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-7049A | 08LZSHH-7049A | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-7049A | 08LZAHH-7049A | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7049B | 08LZSW-7049B | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK706A | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-7049B | 08LZBI-7049B | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  | 至SIS-708 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-7049B | 08LZSHH-7049B | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-7049B | 08LZAHH-7049B | VCM产品储槽08TK706A液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7052 | 08LSW-7052 | 盐酸储槽08TK712液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场 | 08TK712 | 3201
2 | 08L-7052 | 08LBI-7052 | 盐酸储槽08TK712液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7052 | 08LAHH-7052 | 盐酸储槽08TK712液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | DCS
1 | 08L-7053 | 08LT-7053 | 碱封罐08VE720液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-011 |  | 单法兰式 | 现场 | 08VE720 | 3101
2 | 08L-7053 | 08LBI-7053 | 碱封罐08VE720液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7053 | 08LI-7053 | 碱封罐08VE720液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | DCS
4 | 08L-7053 | 08LAH-7053 | 碱封罐08VE720液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | DCS
5 | 08L-7053 | 08LAL-7053 | 碱封罐08VE720液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | DCS
1 | 08L-7054 | 08LT-7054 | 盐酸储槽08TK712液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-011 |  | 单法兰？ | 现场 | 08TK712 | 3101
2 | 08L-7054 | 08LBI-7054 | 盐酸储槽08TK712液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7054 | 08LI-7054 | 盐酸储槽08TK712液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | DCS
4 | 08L-7054 | 08LAH-7054 | 盐酸储槽08TK712液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | DCS
5 | 08L-7054 | 08LAL-7054 | 盐酸储槽08TK712液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | DCS
6 | 08L-7054 | 08LI-7054A | 盐酸储槽08TK712液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场
7 | 08L-7054 | 08LBO-7054A | 盐酸储槽08TK712液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-7056 | 08LT-7056 | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 3101
2 | 08L-7056 | 08LBI-7056 | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7056 | 08LIC-7056 | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
4 | 08L-7056 | 08LBO-7056 | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-7056 | 08LV-7056 | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 2"-EC-7802-C01A | FO，高液位5S后开阀，低液位5S后停泵 | 现场 |  | 6001
1 | 08L-7058A | 08LZSW-7058A | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK706B | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-7058A | 08LZBI-7058A | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  | 至SIS-709 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-7058A | 08LZSHH-7058A | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSHH- SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-7058A | 08LZAHH-7058A | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7058B | 08LZSW-7058B | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08TK706B | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-7058B | 08LZBI-7058B | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0700-20-008 |  | 至SIS-709 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-7058B | 08LZSHH-7058B | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZSHH- SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08L-7058B | 08LZAHH-7058B | VCM产品储槽08TK706B液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-008 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08L-7059 | 08LT-7059 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场 | 08TK706B | 3101
2 | 08L-7059 | 08LBI-7059 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7059 | 08LI-7059 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
4 | 08L-7059 | 08LAH-7059 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08L-7059 | 08LAL-7059 | VCM产品储槽08TK706B液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08L-7207 | 08LT-7207 | 20%碱罐08TK713液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-012 |  | 单法兰式 | 现场 | 08TK713 | 3101
2 | 08L-7207 | 08LBI-7207 | 20%碱罐08TK713液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7207 | 08LI-7207 | 20%碱罐08TK713液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08L-7208 | 08LT-7208 | 20%碱罐08TK713液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0700-20-012 |  | 单法兰式 | 现场 | 08TK713 | 3101
2 | 08L-7208 | 08LBI-7208 | 20%碱罐08TK713液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-7208 | 08LI-7208 | 20%碱罐08TK713液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
5 | 08L-7208 | 08LSH-7208 | 20%碱罐08TK713液位 | LSH - DCS 内部开关 (高联锁) (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  | 联锁：08HV-7004 | DCS
4 | 08L-7208 | 08LAH-7208 | 20%碱罐08TK713液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
5 | 08L-7208 | 08LAL-7208 | 20%碱罐08TK713液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08L-8015 | 08LT-8015 | 污水贮槽08TK802液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 3101
2 | 08L-8015 | 08LBI-8015 | 污水贮槽08TK802液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8015 | 08LI-8015 | 污水贮槽08TK802液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  | 允许污水罐泵和工艺废水罐泵启停 | DCS
4 | 08L-8015 | 08LAH-8015 | 污水贮槽08TK802液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-8015 | 08LAL-8015 | 污水贮槽08TK802液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
6 | 08L-8015 | 08LI-8015A | 污水贮槽08TK802液位 | LI - 现场指示表 (Level) | AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场
7 | 08L-8015 | 08LBO-8015A | 污水贮槽08TK802液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
1 | 08L-8028 | 08LT-8028 | 中和缓冲罐08VE801液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场 | 08VE801 | 3101
2 | 08L-8028 | 08LBI-8028 | 中和缓冲罐08VE801液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8028 | 08LIC-8028 | 中和缓冲罐08VE801液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  | SP去08FIC-8024 | DCS
4 | 08L-8028 | 08LAHH-8028 | 中和缓冲罐08VE801液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
5 | 08L-8028 | 08LAH-8028 | 中和缓冲罐08VE801液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08L-8028 | 08LAL-8028 | 中和缓冲罐08VE801液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-8033 | 08LSW-8033 | 污水贮槽08TK802液位 | LSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-8033 | 08LBI-8033 | 污水贮槽08TK802液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-8033 | 08LAHH-8033 | 污水贮槽08TK802液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-8041 | 08LT-8041 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08HE801 | 3101
2 | 08L-8041 | 08LBI-8041 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8041 | 08LIC-8041 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-8041 | 08LAH-8041 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-8041 | 08LAL-8041 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
6 | 08L-8041 | 08LBO-8041 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08L-8041 | 08LV-8041 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 2"-WW-8047-C28 | FLC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-8046 | 08LT-8046 | 废水汽提塔08CL801液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 3101
2 | 08L-8046 | 08LBI-8046 | 废水汽提塔08CL801液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8046 | 08LIC-8046 | 废水汽提塔08CL801液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-8046 | 08LBO-8046 | 废水汽提塔08CL801液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-8046 | 08LV-8046 | 废水汽提塔08CL801液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08L-8071 | 08LT-8071 | 工艺废水罐08VE803液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE803 | 3101
2 | 08L-8071 | 08LBI-8071 | 工艺废水罐08VE803液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8071 | 08LI-8071 | 工艺废水罐08VE803液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-8071 | 08LAH-8071 | 工艺废水罐08VE803液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-8071 | 08LSH-8071 | 工艺废水罐08VE803液位 | LSH - DCS 内部开关 (高联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 启08PU806A | DCS
6 | 08L-8071 | 08LSHH-8071 | 工艺废水罐08VE803液位 | LSHH - DCS 内部开关 (高高联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 启08PU806S | DCS
7 | 08L-8071 | 08LSL-8071 | 工艺废水罐08VE803液位 | LSL - DCS 内部开关 (低联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 停08PU806S | DCS
8 | 08L-8071 | 08LSLL-8071 | 工艺废水罐08VE803液位 | LSLL - DCS 内部开关 (低低联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 停08PU806A | DCS
1 | 08L-8074 | 08LT-8074 | 污水罐08VE810液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE810 | 3101
2 | 08L-8074 | 08LBI-8074 | 污水罐08VE810液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8074 | 08LI-8074 | 污水罐08VE810液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-8074 | 08LAH-8074 | 污水罐08VE810液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
5 | 08L-8074 | 08LSH-8074 | 污水罐08VE810液位 | LSH - DCS 内部开关 (高联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 启08PU805A | DCS
6 | 08L-8074 | 08LSHH-8074 | 污水罐08VE810液位 | LSHH - DCS 内部开关 (高高联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 启08PU805S | DCS
7 | 08L-8074 | 08LSL-8074 | 污水罐08VE810液位 | LSL - DCS 内部开关 (低联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 停08PU805S | DCS
8 | 08L-8074 | 08LSLL-8074 | 污水罐08VE810液位 | LSLL - DCS 内部开关 (低低联锁) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 停08PU805A | DCS
1 | 08L-8075 | 08LT-8075 | 工艺废水罐08VE803液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE803 | 3101
2 | 08L-8075 | 08LBI-8075 | 工艺废水罐08VE803液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8075 | 08LI-8075 | 工艺废水罐08VE803液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-8075 | 08LAHH-8075 | 工艺废水罐08VE803液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-8085 | 08LT-8085 | 污水罐08VE810液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE810 | 3101
2 | 08L-8085 | 08LBI-8085 | 污水罐08VE810液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-8085 | 08LI-8085 | 污水罐08VE810液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
4 | 08L-8085 | 08LAHH-8085 | 污水罐08VE810液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08L-9004 | 08LZT-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 3101
2 | 08L-9004 | 08LZBI-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9004 | 08LZS-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-903 | SIS
4 | 08L-9004 | 08LI-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 08-41-0900-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08L-9004 | 08LZSHH-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | SIS
6 | 08L-9004 | 08LZAHH-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZAHH- DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-9004 | 08LZSW-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 3201
2 | 08L-9004 | 08LBI-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9004 | 08LZSHH-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | SIS
4 | 08L-9004 | 08LZAHH-9004 | 干排气分离罐08VE902液位 | LZAHH - DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-9006 | 08LT-9006 | 干排气分离罐08VE902液位 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 3101
2 | 08L-9006 | 08LBI-9006 | 干排气分离罐08VE902液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9006 | 08LIC-9006 | 干排气分离罐08VE902液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
4 | 08L-9006 | 08LAH-9006 | 干排气分离罐08VE902液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08L-9007 | 08LZSW-9007 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-9007 | 08LZBI-9007 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  | 至SIS-904 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-9007 | 08LZSHH-9007 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | SIS
4 | 08L-9007 | 08LZAHH-9007 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-9009 | 08LT-9009 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 3101
2 | 08L-9009 | 08LBI-9009 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9009 | 08LI-9009 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-9009 | 08LAH-9009 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-9009 | 08LAL-9009 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-9010 | 08LZSW-9010 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 3201 |  | 修改时间20200817
2 | 08L-9010 | 08LZBI-9010 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 08-41-0900-20-002 |  | 至SIS-905 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08L-9010 | 08LZSHH-9010 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | SIS
4 | 08L-9010 | 08LZAHH-9010 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LZAHH - DCS报警功能(高高报警) (Level) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-9012 | 08LT-9012 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 3101
2 | 08L-9012 | 08LBI-9012 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9012 | 08LI-9012 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08L-9012 | 08LAH-9012 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
5 | 08L-9012 | 08LAL-9012 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08L-9704 | 08LT-9704 | 排气洗涤塔08VE901液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE901 | 3101
2 | 08L-9704 | 08LBI-9704 | 排气洗涤塔08VE901液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9704 | 08LIC-9704 | 排气洗涤塔08VE901液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  | 去08FIC-9703 SP | DCS
4 | 08L-9704 | 08LAH-9704 | 排气洗涤塔08VE901液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-9704 | 08LAL-9704 | 排气洗涤塔08VE901液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-9705 | 08LSW-9705 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 3201
2 | 08L-9705 | 08LBI-9705 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9705 | 08LAHH-9705 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-9706 | 08LSW-9706 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 3201
2 | 08L-9706 | 08LBI-9706 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9706 | 08LAHH-9706 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-9709 | 08LT-9709 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 3101
2 | 08L-9709 | 08LBI-9709 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9709 | 08LI-9709 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-9709 | 08LAH-9709 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-9709 | 08LAL-9709 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08L-9710 | 08LT-9710 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 3101
2 | 08L-9710 | 08LBI-9710 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9710 | 08LI-9710 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
4 | 08L-9710 | 08LAH-9710 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
5 | 08L-9710 | 08LAL-9710 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08LG-2081 | 08LG-2081 | 碱洗罐08VE201碱液部分液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3103
1 | 08LG-2082 | 08LG-2082 | 碱洗罐08VE201EDC部分液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 3103
1 | 08LG-3554 | 08LG-3554 | 高沸塔08CL302液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL302 | 3103
1 | 08LG-3555 | 08LG-3555 | 高沸塔再沸器冷凝液罐08HE304液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08HE304 | 3103
1 | 08LG-3564 | 08LG-3564 | 高沸塔回流罐08VE302液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场 | 08VE302 | 3103
1 | 08LG-3587 | 08LG-3587 | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08HE307A | 3103
1 | 08LG-3592 | 08LG-3592 | 真空塔08CL303液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08CL303 | 3103
1 | 08LG-3616 | 08LG-3616 | 真空塔回流罐08VE304液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 3103
1 | 08LG-3617 | 08LG-3617 | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08HE312 | 3103
1 | 08LG-3622 | 08LG-3622 | 喷射器循环罐08VE306液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306 | 3103
1 | 08LG-4035 | 08LG-4035 | 输送管汽包08VE411液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE411 | 3103
1 | 08LG-4112 | 08LG-4112 | EDC蒸发器08HE401器液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE401 | 3103
1 | 08LG-4151 | 08LG-4151 | 急冷洗涤塔08CL401液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-009 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL401 | 3103
1 | 08LG-4154 | 08LG-4154 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 3103
1 | 08LG-4170 | 08LG-4170 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-011 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL402 | 3103
1 | 08LG-4384 | 08LG-4384 | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场 | 08HE407 | 3103
1 | 08LG-4386 | 08LG-4386 | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场 | 08VE407 | 3103
1 | 08LG-5018 | 08LG-5018 | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套，界面计 | 现场 | 08VE506 | 3103
1 | 08LG-5243 | 08LG-5243 | HCl塔08CL501液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 3103
1 | 08LG-5244 | 08LG-5244 | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08HE501 | 3103
1 | 08LG-5249 | 08LG-5249 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08VE501 | 3103
1 | 08LG-5254 | 08LG-5254 | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-002 |  | 保冷 | 现场 | 08HE502 | 3103
1 | 08LG-5256 | 08LG-5256 | VCM塔08CL502塔底液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 3103
1 | 08LG-5264 | 08LG-5264 | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 3103
1 | 08LG-5270 | 08LG-5270 | VCM塔冷凝器08HE504B液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场 | 08HE504B | 3103
1 | 08LG-5273 | 08LG-5273 | VCM塔冷凝器08HE504A液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场 | 08HE504A | 3103
1 | 08LG-5276 | 08LG-5276 | VCM汽提塔存料罐08VE506液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场 | 08VE506 | 3103
1 | 08LG-5282 | 08LG-5282 | VCM汽提塔08CL504塔底液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 3103
1 | 08LG-5291 | 08LG-5291 | VCM汽提塔再沸器08HE509冷凝器液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08HE509 | 3103
1 | 08LG-5303 | 08LG-5303 | 洗涤塔排污分离罐08VE507液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE507 | 3103
1 | 08LG-5315 | 08LG-5315 | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0500-20-007 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08VE512 | 3103
1 | 08LG-6112 | 08LG-6112 | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 3103
1 | 08LG-6114 | 08LG-6114 | 磷酸盐配置罐08VE603液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供 | 现场 | 08VE603 | 3103
1 | 08LG-6116 | 08LG-6116 | 水合肼配置罐08VE604液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供 | 现场 | 08VE604 | 3103
1 | 08LG-6204 | 08LG-6204 | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 3103
1 | 08LG-7027 | 08LG-7027 | EDC排气分离罐08VE710液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 3103
1 | 08LG-7044 | 08LG-7044 | 重副产品储槽08TK731液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 3103
1 | 08LG-7046 | 08LG-7046 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08HE701 | 3103
1 | 08LG-7050 | 08LG-7050 | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08ZX705S | 3103
1 | 08LG-7051 | 08LG-7051 | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08ZX705A | 3103
1 | 08LG-7052 | 08LG-7052 | 氯化氢中和溢流罐08VE718液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08VE718 | 3103
1 | 08LG-7057 | 08LG-7057 | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 3103
1 | 08LG-7132 | 08LG-7132 | 裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK703A | 3103
1 | 08LG-7133 | 08LG-7133 | 裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-002 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK703B | 3103
1 | 08LG-7138 | 08LG-7138 | 干粗EDC储罐08TK702液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-003 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK702 | 3103
1 | 08LG-7140 | 08LG-7140 | 重副产品储罐08TK731液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0700-20-006 |  | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK731 | 3103
1 | 08LG-8021 | 08LG-8021 | 污水储槽08TK802液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-005 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08TK802 | 3103
1 | 08LG-8091 | 08LG-8091 | 中和缓冲罐08VE801液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-001 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE801 | 3103
1 | 08LG-8101 | 08LG-8101 | 废水汽提塔08CL801液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08CL801 | 3103
1 | 08LG-8106 | 08LG-8106 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08HE801 | 3103
1 | 08LG-8123 | 08LG-8123 | 污水罐08VE810液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE810 | 3103
1 | 08LG-8124 | 08LG-8124 | 工艺废水罐08VE803液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 带伴热夹套 | 现场 | 08VE803 | 3103
1 | 08LG-9005 | 08LG-9005 | 干排气分离罐08VE902液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 3103
1 | 08LG-9008 | 08LG-9008 | 湿排气分离罐08VE903液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 3103
1 | 08LG-9011 | 08LG-9011 | 低压排气分离罐08VE905液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 3103
1 | 08LG-9701 | 08LG-9701 | 放空洗涤塔08CL901自干排气阻火器入口管线就地液位计液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 | 6"-EC-9063-C01B |  | 现场 |  | 3103
1 | 08LG-9702 | 08LG-9702 | 放空洗涤塔08CL901自湿排气阻火器入口管线就地液位计液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 | 16"-HCL-9019-C71 |  | 现场 |  | 3103
1 | 08LG-9711 | 08LG-9711 | 安全泄放总管分离罐08VE912液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 3103
1 | 08LG-9718 | 08LG-9718 | 密封排气系统分离罐08VE911液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 3103
1 | 08P-1009 | 08PT-1009 | 加氢反应器08RC105压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 4101
2 | 08P-1009 | 08PBI-1009 | 加氢反应器08RC105压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1009 | 08PI-1009 | 加氢反应器08RC105压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-1042 | 08PSH-1042 | PSE-1149 / PSV-1124 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0100-20-001 | 3"-HCL-1045-C08-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-1042 | 08PBI-1042 | PSE-1149 / PSV-1124 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1042 | 08PAH-1042 | PSE-1149 / PSV-1124 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-1063 | 08PT-1063 | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-1063 | 08PBI-1063 | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1063 | 08PIC-1063 | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-1063 | 08PAH-1063 | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-1063 | 08PBO-1063 | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-1063 | 08PV-1063 | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCl-1046-C08 | FO,TSO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-1064 | 08PZT-1064 | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-1064 | 08PZBI-1064 | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0100-20-001 |  | 信号去：SIS-101 | 现场机柜间
3 | 08P-1064 | 08PZS-1064 | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | SIS
4 | 08P-1064 | 08PZSLL-1064 | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | SIS
5 | 08P-1064 | 08PZI-1064 | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-1064 | 08PZAL-1064 | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-1064 | 08PZALL-1064 | 氢气去加氢反应器08RC105压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-1065 | 08PT-1065 | 氢气去加氢反应器08RC105压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-1065 | 08PBI-1065 | 氢气去加氢反应器08RC105压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1065 | 08PIC-1065 | 氢气去加氢反应器08RC105压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-1065 | 08PAH-1065 | 氢气去加氢反应器08RC105压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-1065 | 08PBO-1065 | 氢气去加氢反应器08RC105压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-1065 | 08PV-1065 | 氢气去加氢反应器08RC105压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-1128 | 08PSH-1128 | PSE-1147 / PSV-1125 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0100-20-001 | 2"-HCL-1035-C01E-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-1128 | 08PBI-1128 | PSE-1147 / PSV-1125 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1128 | 08PAH-1128 | PSE-1147 / PSV-1125 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-1141 | 08PT-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1032-C01E-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-1141 | 08PBI-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1141 | 08PIC-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-1141 | 08PAH-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-1141 | 08PAL-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08P-1141 | 08PBO-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-1141 | 08PZV-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C08-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6001
8 | 08P-1141 | 08PZOV-1141A | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | 信号来自：SIS-105,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
9 | 08P-1141 | 08PZOV-1141B | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | 信号来自：SIS-105,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
10 | 08P-1141 | 08PZC-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | 信号去：SIS-102,105,152 | 现场
11 | 08P-1141 | 08PZLC-1141 | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SL | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-1154 | 08PSH-1154 | PSE-1150 / PSV-1153 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0100-20-001 | 3"-HCL-1045-C08-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-1154 | 08PBI-1154 | PSE-1150 / PSV-1153 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-1154 | 08PAH-1154 | PSE-1150 / PSV-1153 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-2084 | 08PSH-2084 | PSE-2047 / PSV-2057 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0200-20-001 | 4"-EC-2070-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-2084 | 08PBI-2084 | PSE-2047 / PSV-2057 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-2084 | 08PAH-2084 | PSE-2047 / PSV-2057 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-2086 | 08PSH-2086 | PSE-2046 / PSV-2088 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0200-20-001 | 4"-EC-2070-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-2086 | 08PBI-2086 | PSE-2046 / PSV-2088 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-2086 | 08PAH-2086 | PSE-2046 / PSV-2088 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-2011 | 08PT-2011 | 碱洗罐08VE201压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 4101
2 | 08P-2011 | 08PBI-2011 | 碱洗罐08VE201压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-2011 | 08PI-2011 | 碱洗罐08VE201压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-2011 | 08PAH-2011 | 碱洗罐08VE201压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-3316A | 08PSH-3316A | PSE-3387 / PSV-3321 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 6"-EC-3048-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3316A | 08PBI-3316A | PSE-3387 / PSV-3321 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3316A | 08PAH-3316A | PSE-3387 / PSV-3321 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3316B | 08PSH-3316B | PSE-3387B / PSV-3321B | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 6"-EC-3006-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3316B | 08PBI-3316B | PSE-3387B / PSV-3321B | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3316B | 08PAH-3316B | PSE-3387B / PSV-3321B | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3331 | 08PSH-3331 | PSE-3388 / PSV-3389 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 6"-EC-3043-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3331 | 08PBI-3331 | PSE-3388 / PSV-3389 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3331 | 08PAH-3331 | PSE-3388 / PSV-3389 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3338 | 08PSH-3338 | PSE-3595 / PSV-3490 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-006 | 8"-EC-3056-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3338 | 08PBI-3338 | PSE-3595 / PSV-3490 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3338 | 08PAH-3338 | PSE-3595 / PSV-3490 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3339 | 08PSH-3339 | PSE-3493 / PSV-3494 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-006 | 8"-EC-3056-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3339 | 08PBI-3339 | PSE-3493 / PSV-3494 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3339 | 08PAH-3339 | PSE-3493 / PSV-3494 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3340 | 08PSH-3340 | PSE-3491 / PSV-3492 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3136-C01D-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3340 | 08PBI-3340 | PSE-3491 / PSV-3492 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3340 | 08PAH-3340 | PSE-3491 / PSV-3492 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3341 | 08PSH-3341 | PSE-3502 / PSV-3503 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3134-C01D-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3341 | 08PBI-3341 | PSE-3502 / PSV-3503 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3341 | 08PAH-3341 | PSE-3502 / PSV-3503 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3342 | 08PSH-3342 | PSE-3513 / PSV-3514 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-007 | 4"-EC-3169-C01A-AS | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3342 | 08PBI-3342 | PSE-3513 / PSV-3514 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3342 | 08PAH-3342 | PSE-3513 / PSV-3514 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-3343 | 08PSH-3343 | PSE-3511 / PSV-3512 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-007 | 4"-EC-3169-C01A-AS | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3343 | 08PBI-3343 | PSE-3511 / PSV-3512 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3343 | 08PAH-3343 | PSE-3511 / PSV-3512 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-3357 | 08PSH-3357 | PSE-3365 / PSV-3366 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3094-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3357 | 08PBI-3357 | PSE-3365 / PSV-3366 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3357 | 08PAH-3357 | PSE-3365 / PSV-3366 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3357 | 08PSH-3357B | PSE-3308B / PSV-3366B | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-007 | 4"-EC-3094-C01-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3357 | 08PBI-3357B | PSE-3308B / PSV-3366B | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3357 | 08PAH-3357B | PSE-3308B / PSV-3366B | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-3367 | 08PSH-3367 | PSE-3355 / PSV-3356 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3092-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3367 | 08PBI-3367 | PSE-3355 / PSV-3356 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3367 | 08PAH-3367 | PSE-3355 / PSV-3356 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3385 | 08PZT-3385 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3385 | 08PZBI-3385 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3385 | 08PZS-3385 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | SIS
4 | 08P-3385 | 08PZSHH-3385 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  | SIS-307 | SIS
5 | 08P-3385 | 08PZAHH-3385 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0300-20-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-3386 | 08PT-3386 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3386 | 08PBI-3386 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3386 | 08PI-3386 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-3386 | 08PAH-3386 | 高沸塔08CL302塔顶出口去冷凝器压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3390 | 08PDT-3390 | 高沸塔08CL302压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 | 08CL302 | 4103
2 | 08P-3390 | 08PDBI-3390 | 高沸塔08CL302压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3390 | 08PDI-3390 | 高沸塔08CL302压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
5 | 08P-3390 | 08PDAH-3390 | 高沸塔08CL302压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-3409 | 08PT-3409 | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-004 |  | 伴热 | 现场 | 08VE302 | 4101
2 | 08P-3409 | 08PBI-3409 | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3409 | 08PIC-3409 | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  | 分程调节 | DCS
4 | 08P-3409 | 08PAH-3409 | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
5 | 08P-3409 | 08PAL-3409 | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
6 | 08P-3409 | 08PBO-3409A | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-3409 | 08PBO-3409B | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-3409 | 08PV-3409A | 高沸塔回流罐08VE302压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3086-C01A | FO | 现场 |  | 6001
9 | 08P-3409 | 08PV-3409B | 高沸塔回流罐08VE302压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 1 1/2"-NG-3090-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-3499 | 08PDT-3499 | 真空塔08CL303顶部压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 | 08CL303 | 4101
2 | 08P-3499 | 08PDBI-3499 | 真空塔08CL303顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3499 | 08PDI-3499 | 真空塔08CL303顶部压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3501 | 08PT-3501 | 真空塔08CL303压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 4101
2 | 08P-3501 | 08PBI-3501 | 真空塔08CL303压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3501 | 08PI-3501 | 真空塔08CL303压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-3501 | 08PAH-3501 | 真空塔08CL303压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3521 | 08PT-3521 | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08HE312 | 4101
2 | 08P-3521 | 08PBI-3521 | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3521 | 08PIC-3521 | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-3521 | 08PAH-3521 | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08P-3521 | 08PBO-3521 | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-3521 | 08PV-3521 | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 3"-RRH-3175-F03-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-3523 | 08PT-3523 | 真空塔回流罐08VE304压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 4101
2 | 08P-3523 | 08PBI-3523 | 真空塔回流罐08VE304压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3523 | 08PIC-3523 | 真空塔回流罐08VE304压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-3523 | 08PAH-3523 | 真空塔回流罐08VE304压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08P-3523 | 08PBO-3523 | 真空塔回流罐08VE304压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-3523 | 08PV-3523 | 真空塔回流罐08VE304压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3171-C01A-AS | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-3525 | 08PT-3525 | 干放空总管压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3171-C01A-AS |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3525 | 08PBI-3525 | 干放空总管压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3525 | 08PIC-3525 | 干放空总管压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-3525 | 08PAH-3525 | 干放空总管压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
5 | 08P-3525 | 08PBO-3525A | 干放空总管压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-3525 | 08PBO-3525B | 干放空总管压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-3525 | 08PY-3525C | 干放空总管压力 | PY - 软件功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
8 | 08P-3525 | 08PY-3525D | 干放空总管压力 | PY - 软件功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  | 08PIC-3525,08AIC-3516选择功能 | DCS
9 | 08P-3525 | 08PV-3525A | 真空塔回流罐08VE304尾气压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3163-C01A-AS | FO | 现场 |  | 6001
10 | 08P-3525 | 08PV-3525B | 真空塔回流罐08VE304氮气压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1"-NG-3173-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-3568 | 08PSH-3568 | PSE-3403 / PSV-3404 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-004 | 1 1/2"-EC-3082-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3568 | 08PBI-3568 | PSE-3403 / PSV-3404 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3568 | 08PAH-3568 | PSE-3403 / PSV-3404 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-3569 | 08PSH-3569 | PSE-3405 / PSV-3406 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0300-20-004 | 1 1/2"-EC-3082-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-3569 | 08PBI-3569 | PSE-3405 / PSV-3406 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3569 | 08PAH-3569 | PSE-3405 / PSV-3406 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-3640 | 08PT-3640 | 真空塔08CL303顶部压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3640 | 08PBI-3640 | 真空塔08CL303顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3640 | 08PI-3640 | 真空塔08CL303顶部压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-3640 | 08PAH-3640 | 真空塔08CL303顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-3644 | 08PZT-3644 | 真空塔08CL303顶部压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-3644 | 08PZBI-3644 | 真空塔08CL303顶部压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-3644 | 08PZS-3644 | 真空塔08CL303顶部压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | SIS
4 | 08P-3644 | 08PZSHH-3644 | 真空塔08CL303顶部压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 信号至SIS-304 | SIS
5 | 08P-3644 | 08PZAHH-3644 | 真空塔08CL303顶部压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0300-20-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4028 | 08PT-4028 | 输送管汽包08VE411压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 4101
2 | 08P-4028 | 08PBI-4028 | 输送管汽包08VE411压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4028 | 08PIC-4028 | 输送管汽包08VE411压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-4028 | 08PAH-4028 | 输送管汽包08VE411压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
5 | 08P-4028 | 08PAL-4028 | 输送管汽包08VE411压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
7 | 08P-4028 | 08PBO-4028A | 输送管汽包08VE411压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  | 分程 | 现场机柜间
8 | 08P-4028 | 08PBO-4028B | 输送管汽包08VE411压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-007 |  | 分程 | 现场机柜间
9 | 08P-4028 | 08PZV-4028A | 输送管汽包08VE411压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
10 | 08P-4028 | 08PZV-4028B | 输送管汽包08VE411压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | FO | 现场 |  | 6001
11 | 08P-4028 | 08PZOV-4028A | 输送管汽包08VE411压力调节阀 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-007 |  | 信号来自：SIS-403 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
12 | 08P-4028 | 08PSOV-4028B | 输送管汽包08VE411压力调节阀 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-007 |  | 信号来自：SIS-403 | 现场
1 | 08P-4038 | 08PZT-4038 | 输送管汽包08VE411压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 4101
2 | 08P-4038 | 08PZBI-4038 | 输送管汽包08VE411压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4038 | 08PZS-4038 | 输送管汽包08VE411压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 信号至：SIS-401 | SIS
4 | 08P-4038 | 08PZSHH-4038 | 输送管汽包08VE411压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | SIS
5 | 08P-4038 | 08PZAHH-4038 | 输送管汽包08VE411压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4040 | 08PZT-4040 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4040 | 08PZBI-4040 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4040 | 08PZS-4040 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  | 信号至：SIS-401 | SIS
4 | 08P-4040 | 08PZSLL-4040 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | SIS
5 | 08P-4040 | 08PZALL-4040 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-005 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4041 | 08PT-4041 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4041 | 08PBI-4041 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4041 | 08PI-4041 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-4041 | 08PAL-4041 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4042 | 08PT-4042 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4042 | 08PBI-4042 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4042 | 08PI-4042 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-4042 | 08PAL-4042 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4043 | 08PT-4043 | EDC蒸发器08HE401压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE401 | 4101
2 | 08P-4043 | 08PBI-4043 | EDC蒸发器08HE401压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4043 | 08PI-4043 | EDC蒸发器08HE401压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-4043 | 08PAL-4043 | EDC蒸发器08HE401压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4048 | 08PSH-4048 | PSE-4046 / PSV-4047 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-005 | 4"-EC-4054-F01C-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4048 | 08PBI-4048 | PSE-4046 / PSV-4047 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4048 | 08PAH-4048 | PSE-4046 / PSV-4047 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4053 | 08PZT-4053 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4053 | 08PZBI-4053 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4053 | 08PZS-4053 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | SIS
4 | 08P-4053 | 08PZSLL-4053 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | SIS
5 | 08P-4053 | 08PZALL-4053 | EDC去EDC裂解炉08HF401压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-005 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4057 | 08PSH-4057 | PSE-4112 / PSV-4114 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-005 | 4"-EC-4054-F01C-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4057 | 08PBI-4057 | PSE-4112 / PSV-4114 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4057 | 08PAH-4057 | PSE-4112 / PSV-4114 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-4204 | 08PDT-4204 | 急冷洗涤塔08CL401过滤器2压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4090-F42-HC/6"-VC-4092-F42-HC | 隔膜式 | 现场 |  | 4103
2 | 08P-4204 | 08PDBI-4204 | 急冷洗涤塔08CL401过滤器2压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4204 | 08PDI-4204 | 急冷洗涤塔08CL401过滤器2压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08P-4204 | 08PDAH-4204 | 急冷洗涤塔08CL401过滤器2压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4205 | 08PSH-4205 | PSE-4202 / PSV-4203 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-009 | 1 1/2"-VC-4105-F42-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4205 | 08PBI-4205 | PSE-4202 / PSV-4203 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4205 | 08PAH-4205 | PSE-4202 / PSV-4203 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4207 | 08PSH-4207 | PSE-4210 / PSV-4206 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-009 | 1 1/2"-VC-4619-F42-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4207 | 08PBI-4207 | PSE-4210 / PSV-4206 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4207 | 08PAH-4207 | PSE-4210 / PSV-4206 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4213 | 08PT-4213 | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4213 | 08PBI-4213 | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4213 | 08PI-4213 | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08P-4213 | 08PAH-4213 | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
5 | 08P-4213 | 08PAL-4213 | 急冷洗涤塔08CL401顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4228 | 08PZT-4228 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 4002
2 | 08P-4228 | 08PZBI-4228 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4228 | 08PZS-4228 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  | 信号去：SIS-501 | SIS
4 | 08P-4228 | 08PZI-4228 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-013 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08P-4228 | 08PZAH-4228 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-013 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4234 | 08PDT-4234 | 急冷洗涤塔08CL401过滤器1压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4610-F42-HC/6"-VC-4612-F42-HC |  | 现场 |  | 4103
2 | 08P-4234 | 08PDBI-4234 | 急冷洗涤塔08CL401过滤器1压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4234 | 08PDI-4234 | 急冷洗涤塔08CL401过滤器1压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
4 | 08P-4234 | 08PDAH-4234 | 急冷洗涤塔08CL401过滤器1压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4267 | 08PDT-4267 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 | 08CL402 | 4101
2 | 08P-4267 | 08PDBI-4267 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4267 | 08PDI-4267 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08P-4267 | 08PDAH-4267 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08P-4267 | 08PDAL-4267 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PDAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-4270 | 08PT-4270 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4270 | 08PBI-4270 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4270 | 08PI-4270 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
4 | 08P-4270 | 08PAH-4270 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
5 | 08P-4270 | 08PAL-4270 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-4272 | 08PSH-4272 | PSE-4274 / PSV-4273 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-011 | 2"-VC-4141-F01F-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4272 | 08PBI-4272 | PSE-4274 / PSV-4273 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4272 | 08PAH-4272 | PSE-4274 / PSV-4273 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-4278 | 08PSH-4278 | PSE-4275 / PSV-4276 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-011 | 2"-VC-4141-F01F-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4278 | 08PBI-4278 | PSE-4275 / PSV-4276 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4278 | 08PAH-4278 | PSE-4275 / PSV-4276 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | DCS
1 | 08P-4294 | 08PSH-4294 | PSE-4291 / PSV-4292 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-012 | 2"-VC-4155-F01F-CE | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4294 | 08PBI-4294 | PSE-4291 / PSV-4292 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4294 | 08PAH-4294 | PSE-4291 / PSV-4292 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08P-4295 | 08PSH-4295 | PSE-4293 / PSV-4279 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-012 | 2"-VC-4155-F01F-CE | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4295 | 08PBI-4295 | PSE-4293 / PSV-4279 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4295 | 08PAH-4295 | PSE-4293 / PSV-4279 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08P-4302 | 08PT-4302 | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-DES-4017-F01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4302 | 08PBI-4302 | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4302 | 08PIC-4302 | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-4302 | 08PAH-4302 | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-4302 | 08PBO-4302 | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-4302 | 08PV-4302 | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-002 | 4"-DES-4017-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-4306 | 08PZT-4306 | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4306 | 08PZBI-4306 | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4306 | 08PZS-4306 | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  | 联锁：SIS-401 | SIS
4 | 08P-4306 | 08PZSHH-4306 | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
5 | 08P-4306 | 08PZSL-4306 | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
6 | 08P-4306 | 08PZI-4306 | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-4306 | 08PZAHH-4306 | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08P-4306 | 08PZAL-4306 | EDCEDC裂解炉08HF401通道1压力 | PZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4316 | 08PSH-4316 | PSE-4319 / PSV-4372 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4082-F01F-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4316 | 08PBI-4316 | PSE-4319 / PSV-4372 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4316 | 08PAH-4316 | PSE-4319 / PSV-4372 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4323 | 08PSH-4323 | PSE-4321 / PSV-4320 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4082-F01F-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4323 | 08PBI-4323 | PSE-4321 / PSV-4320 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4323 | 08PAH-4323 | PSE-4321 / PSV-4320 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-4327 | 08PSH-4327 | PSE-4326 / PSV-4378 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-013 | 3"-VC-4088-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4327 | 08PBI-4327 | PSE-4326 / PSV-4378 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4327 | 08PAH-4327 | PSE-4326 / PSV-4378 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08P-4328 | 08PSH-4328 | PSE-4324 / PSV-4325 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-013 | 3"-VC-4088-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4328 | 08PBI-4328 | PSE-4324 / PSV-4325 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4328 | 08PAH-4328 | PSE-4324 / PSV-4325 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08P-4370 | 08PSH-4370 | PSE-4368 / PSV-4367 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-012 | 1 1/2"-HCL-4157-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4370 | 08PBI-4370 | PSE-4368 / PSV-4367 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4370 | 08PAH-4370 | PSE-4368 / PSV-4367 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08P-4371 | 08PSH-4371 | PSE-4366 / PSV-4282 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-012 | 1 1/2"-HCL-4770-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4371 | 08PBI-4371 | PSE-4366 / PSV-4282 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4371 | 08PAH-4371 | PSE-4366 / PSV-4282 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08P-4382 | 08PT-4382 | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-012 | 6"-RRH-4774-F03-CC |  | 现场 | 08HE407 | 4101
2 | 08P-4382 | 08PBI-4382 | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4382 | 08PIC-4382 | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
4 | 08P-4382 | 08PAH-4382 | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
5 | 08P-4382 | 08PBO-4382 | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-4382 | 08PV-4382 | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 6"-RRH-4774-F03-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-4614 | 08PZT-4614 | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-001 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200930
2 | 08P-4614 | 08PZBI-4614 | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-001 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200930
3 | 08P-4614 | 08PZS-4614 | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200930
4 | 08P-4614 | 08PZSHH-4614 | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200930
5 | 08P-4614 | 08PZAHH-4614 | 裂解炉08HF401火墙燃料气压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-001 |  | SIS-DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200930
1 | 08P-4627 | 08PT-4627 | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 6"-EC-7104-F01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4627 | 08PBI-4627 | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4627 | 08PIC-4627 | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-4627 | 08PBO-4627 | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-4627 | 08PV-4627 | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4022-F01 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-4648 | 08PZT-4648 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4648 | 08PZBI-4648 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-015 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间
3 | 08P-4648 | 08PZS-4648 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
4 | 08P-4648 | 08PZSHH-4648 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
5 | 08P-4648 | 08PZAHH-4648 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-DCS | DCS
1 | 08P-4649 | 08PZT-4649 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4649 | 08PZBI-4649 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-015 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间
3 | 08P-4649 | 08PZS-4649 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
4 | 08P-4649 | 08PZSLL-4649 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
5 | 08P-4649 | 08PZALL-4649 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-DCS | DCS
1 | 08P-4650 | 08PT-4650 | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4650 | 08PBI-4650 | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4650 | 08PIC-4650 | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
4 | 08P-4650 | 08PAH-4650 | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08P-4650 | 08PAL-4650 | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
6 | 08P-4650 | 08PBO-4650 | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-4650 | 08PV-4650 | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-4657 | 08PT-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4657 | 08PBI-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4657 | 08PIC-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
4 | 08P-4657 | 08PAH-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08P-4657 | 08PAL-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
6 | 08P-4657 | 08PBO-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-4657 | 08PZV-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 6001
8 | 08P-4657 | 08PZOV-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 联锁来自：SIS-401 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
9 | 08P-4657 | 08PZC-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 联锁去：SIS-401 | 现场
10 | 08P-4657 | 08PZLC-4657 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4660 | 08PZT-4660 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4660 | 08PZBI-4660 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4660 | 08PZS-4660 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
4 | 08P-4660 | 08PZSHH-4660 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
5 | 08P-4660 | 08PZSL-4660 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | SIS
6 | 08P-4660 | 08PZI-4660 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-4660 | 08PZAHH-4660 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08P-4660 | 08PZAL-4660 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4663 | 08PT-4663 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4663 | 08PBI-4663 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4663 | 08PI-4663 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-4663 | 08PAH-4663 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-4664 | 08PT-4664 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4664 | 08PBI-4664 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4664 | 08PI-4664 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-4664 | 08PAH-4664 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-4687 | 08PT-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4687 | 08PBI-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4687 | 08PIC-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
4 | 08P-4687 | 08PAH-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
5 | 08P-4687 | 08PAL-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS
6 | 08P-4687 | 08PBO-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-4687 | 08PZV-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 6001
8 | 08P-4687 | 08PZOV-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 联锁来自：SIS-401 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
9 | 08P-4687 | 08PZC-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 联锁去：SIS-401 | 现场
10 | 08P-4687 | 08PZLC-4687 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4688 | 08PZT-4688 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4688 | 08PZBI-4688 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-015 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间
3 | 08P-4688 | 08PZS-4688 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
4 | 08P-4688 | 08PZSHH-4688 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
5 | 08P-4688 | 08PZAHH-4688 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-DCS | DCS
1 | 08P-4689 | 08PZT-4689 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 | 信号去：SIS-401 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-4689 | 08PZBI-4689 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4689 | 08PZS-4689 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
4 | 08P-4689 | 08PZSLL-4689 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 |  |  | SIS
5 | 08P-4689 | 08PZALL-4689 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-DCS | DCS
1 | 08P-4796 | 08PSH-4796 | PSE-4793 / PSV-4795 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-013 | 3"-EC-4759-F01-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4796 | 08PBI-4796 | PSE-4793 / PSV-4795 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4796 | 08PAH-4796 | PSE-4793 / PSV-4795 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08P-4800 | 08PSH-4800 | PSE-4797 / PSV-4799 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0400-20-013 | 3"-EC-4759-F01-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-4800 | 08PBI-4800 | PSE-4797 / PSV-4799 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-4800 | 08PAH-4800 | PSE-4797 / PSV-4799 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08P-5006 | 08PSH-5006 | PSE-5003 / PSV-5005 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | ##-VC-5407-C01B | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5006 | 08PBI-5006 | PSE-5003 / PSV-5005 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5006 | 08PAH-5006 | PSE-5003 / PSV-5005 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5007 | 08PSH-5007 | PSE-5004 / PSV-5011 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | ##-VC-5407-C01B | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5007 | 08PBI-5007 | PSE-5004 / PSV-5011 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5007 | 08PAH-5007 | PSE-5004 / PSV-5011 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5009 | 08PT-5009 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5009 | 08PBI-5009 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5009 | 08PIC-5009 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-5009 | 08PAH-5009 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
5 | 08P-5009 | 08PAL-5009 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
6 | 08P-5009 | 08PBO-5009A | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-5009 | 08PBO-5009B | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-5009 | 08PV-5009A | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空量调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-5009 | 08PV-5009B | VCM汽提塔08CL504冷凝器循环水出口调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 6"-WR-5151-C01C | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-5010 | 08PT-5010 | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场 | 08VE506 | 4101
2 | 08P-5010 | 08PBI-5010 | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5010 | 08PI-5010 | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | SIS
5 | 08P-5010 | 08PAH-5010 | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-5012 | 08PT-5012 | VCM汽提塔冷凝器08HE508放空压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5012 | 08PBI-5012 | VCM汽提塔冷凝器08HE508放空压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5012 | 08PI-5012 | VCM汽提塔冷凝器08HE508放空压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | SIS
5 | 08P-5012 | 08PAH-5012 | VCM汽提塔冷凝器08HE508放空压力 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-5030 | 08PT-5030 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-004 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5030 | 08PBI-5030 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5030 | 08PIC-5030 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  | 信号去08LIC-5024 | DCS
4 | 08P-5030 | 08PAH-5030 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
5 | 08P-5030 | 08PAL-5030 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-5031 | 08PZT-5031 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-004 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5031 | 08PZBI-5031 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5031 | 08PZS-5031 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | SIS
4 | 08P-5031 | 08PZSHH-5031 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  | SIS-502 | SIS
5 | 08P-5031 | 08PZAHH-5031 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-5047 | 08PT-5047 | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-002 | 12"-RRL-5037-F03-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5047 | 08PBI-5047 | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5047 | 08PIC-5047 | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  | SP来自08PIC-5352 | DCS
4 | 08P-5047 | 08PAH-5047 | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-5047 | 08PAL-5047 | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
6 | 08P-5047 | 08PBO-5047 | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-5047 | 08PV-5047 | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 12"-RRL-5037-F03-CC | FO | 现场 |  | 6003
1 | 08P-5053 | 08PSH-5053 | PSE-5052 / PSV-5050 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-002 | 4"-HCL-5041-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5053 | 08PBI-5053 | PSE-5052 / PSV-5050 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5053 | 08PAH-5053 | PSE-5052 / PSV-5050 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-5054 | 08PSH-5054 | PSE-5051 / PSV-5056 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-002 | 4"-HCL-5402-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5054 | 08PBI-5054 | PSE-5051 / PSV-5056 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5054 | 08PAH-5054 | PSE-5051 / PSV-5056 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-5055 | 08PT-5055 | HCl塔回流罐08VE501压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-002 | 2"-HCL-5043-C08-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5055 | 08PBI-5055 | HCl塔回流罐08VE501压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5055 | 08PI-5055 | HCl塔回流罐08VE501压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-5055 | 08PAH-5055 | HCl塔回流罐08VE501压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-5055 | 08PAL-5055 | HCl塔回流罐08VE501压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-5075 | 08PDT-5075 | HCl塔08CL501压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-001 | 10"-HCL-5002-C08-CC |  | 现场 | 08CL501 | 4101
2 | 08P-5075 | 08PDBI-5075 | HCl塔08CL501压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5075 | 08PDI-5075 | HCl塔08CL501压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-5075 | 08PDAH-5075 | HCl塔08CL501压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-5077 | 08PT-5077 | 急冷洗涤塔08CL401气相去HCl塔压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5077 | 08PBI-5077 | 急冷洗涤塔08CL401气相去HCl塔压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5077 | 08PI-5077 | 急冷洗涤塔08CL401气相去HCl塔压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-5078 | 08PZT-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-001 | 10"-HCL-5002-C08-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5078 | 08PZBI-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5078 | 08PZS-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS
4 | 08P-5078 | 08PZSHH-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  | SIS-501 | SIS
5 | 08P-5078 | 08PZSH-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZSH - SIS 内部开关 (低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  | SIS-507 | SIS
6 | 08P-5078 | 08PZI-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-5078 | 08PZAH-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08P-5078 | 08PZAHH-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08P-5078 | 08PZAL-5078 | HCl塔08CL501气相出口去HCl中间换热器压力 | PZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-5082 | 08PSH-5082 | PSE-5080 / PSV-5081 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-001 | 4"-HCL-5003-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5082 | 08PBI-5082 | PSE-5080 / PSV-5081 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5082 | 08PAH-5082 | PSE-5080 / PSV-5081 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-5084 | 08PSH-5084 | PSE-5079 / PSV-5083 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-001 | 4"-HCL-5400-C08-CC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5084 | 08PBI-5084 | PSE-5079 / PSV-5083 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5084 | 08PAH-5084 | PSE-5079 / PSV-5083 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-5103 | 08PSH-5103 | PSE-5116 / PSV-5125 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 1 1/2"-EC-5229-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5103 | 08PBI-5103 | PSE-5116 / PSV-5125 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5103 | 08PAH-5103 | PSE-5116 / PSV-5125 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5105 | 08PSH-5105 | PSE-5119 / PSV-5118 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 2"-EC-5239-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5105 | 08PBI-5105 | PSE-5119 / PSV-5118 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5105 | 08PAH-5105 | PSE-5119 / PSV-5118 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5107 | 08PSH-5107 | PSE-5112 / PSV-5106 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 2"-EC-5236-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5107 | 08PBI-5107 | PSE-5112 / PSV-5106 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5107 | 08PAH-5107 | PSE-5112 / PSV-5106 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5109 | 08PSH-5109 | PSE-5110 / PSV-5111 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 2"-EC-5236-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5109 | 08PBI-5109 | PSE-5110 / PSV-5111 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5109 | 08PAH-5109 | PSE-5110 / PSV-5111 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5113 | 08PSH-5113 | PSE-5115 / PSV-5114 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 1 1/2"-EC-5229-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5113 | 08PBI-5113 | PSE-5115 / PSV-5114 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5113 | 08PAH-5113 | PSE-5115 / PSV-5114 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5117 | 08PSH-5117 | PSE-5120 / PSV-5104 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 2"-EC-5239-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5117 | 08PBI-5117 | PSE-5120 / PSV-5104 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5117 | 08PAH-5117 | PSE-5120 / PSV-5104 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5121 | 08PSH-5121 | PSE-5124 / PSV-5101 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 3"-EC-5223-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5121 | 08PBI-5121 | PSE-5124 / PSV-5101 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5121 | 08PAH-5121 | PSE-5124 / PSV-5101 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5126 | 08PSH-5126 | PSE-5123 / PSV-5122 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-008 | 3"-EC-5223-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5126 | 08PBI-5126 | PSE-5123 / PSV-5122 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5126 | 08PAH-5126 | PSE-5123 / PSV-5122 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5131 | 08PT-5131 | 氯化物自界区压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5131 | 08PBI-5131 | 氯化物自界区压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5131 | 08PI-5131 | 氯化物自界区压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 信号去：08FY-5129A | DCS
4 | 08P-5131 | 08PAL-5131 | 氯化物自界区压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-5132 | 08PZT-5132 | 氯化物自界区压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A-ET |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5132 | 08PZBI-5132 | 氯化物自界区压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5132 | 08PZS-5132 | 氯化物自界区压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | SIS
4 | 08P-5132 | 08PZSLL-5132 | 氯化物自界区压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | SIS
5 | 08P-5132 | 08PZALL-5132 | 氯化物自界区压力 | PZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-008 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-5136 | 08PT-5136 | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-007 | 3"-WVH-5202-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5136 | 08PBI-5136 | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5136 | 08PIC-5136 | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
4 | 08P-5136 | 08PBO-5136A | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-5136 | 08PBO-5136B | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-5136 | 08PV-5136A | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-007 | 2"-NG-5204-C01 | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08P-5136 | 08PV-5136B | 氮气去洗涤塔排污分离罐08VE507调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-007 | 2"-WVH-5201-C71 | FO | 现场 |  | 6001
8 | 08P-5136 | 08PBO-5136C | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
9 | 08P-5136 | 08PI-5136A | 洗涤塔排污分离罐08VE507去WVH调节阀 | PI - 就地指示器 (Pressure) | AO | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场
1 | 08P-5150 | 08PSH-5150 | PSE-5137 / PSV-5138 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-007 | 3"-WVH-5202-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5150 | 08PBI-5150 | PSE-5137 / PSV-5138 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5150 | 08PAH-5150 | PSE-5137 / PSV-5138 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-5156 | 08PSH-5156 | PSE-5158 / PSV-5157 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-007 | 3"-VC-5185-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5156 | 08PBI-5156 | PSE-5158 / PSV-5157 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5156 | 08PAH-5156 | PSE-5158 / PSV-5157 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-5177 | 08PSH-5177 | PSE-5178 / PSV-5282 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-005 | 1 1/2"-VC-5124-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5177 | 08PBI-5177 | PSE-5178 / PSV-5282 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5177 | 08PAH-5177 | PSE-5178 / PSV-5282 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5180 | 08PSH-5180 | PSE-5179 / PSV-5281 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-005 | 1 1/2"-VC-5124-F01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5180 | 08PBI-5180 | PSE-5179 / PSV-5281 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5180 | 08PAH-5180 | PSE-5179 / PSV-5281 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5185 | 08PSH-5185 | PSE-5183/ PSV-5182 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-005 | 3"-VC-5114-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5185 | 08PBI-5185 | PSE-5183 / PSV-5182 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5185 | 08PAH-5185 | PSE-5183 / PSV-5182 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5188 | 08PSH-5188 | PSE-5184 / PSV-5186 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-005 | 3"-VC-5114-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5188 | 08PBI-5188 | PSE-5184 / PSV-5186 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5188 | 08PAH-5188 | PSE-5184 / PSV-5186 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5200 | 08PDT-5200 | VCM塔08CL502压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 | 08CL502 | 4103
2 | 08P-5200 | 08PDBI-5200 | VCM塔08CL502压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5200 | 08PDI-5200 | VCM塔08CL502压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-5200 | 08PDAH-5200 | VCM塔08CL502压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
5 | 08P-5200 | 08PDAL-5200 | VCM塔08CL502压力 | PDAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5210 | 08PT-5210 | VCM塔08CL502塔顶出料压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5210 | 08PBI-5210 | VCM塔08CL502塔顶出料压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5210 | 08PI-5210 | VCM塔08CL502塔顶出料压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-5210 | 08PAH-5210 | VCM塔08CL502塔顶出料压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5215 | 08PSH-5215 | PSE-5214 / PSV-5212 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | 8"-VC-5067-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5215 | 08PBI-5215 | PSE-5214 / PSV-5212 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5215 | 08PAH-5215 | PSE-5214 / PSV-5212 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5216 | 08PSH-5216 | PSE-5213 / PSV-5211 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | 8"-VC-5067-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5216 | 08PBI-5216 | PSE-5213 / PSV-5211 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5216 | 08PAH-5216 | PSE-5213 / PSV-5211 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5221 | 08PSH-5221 | PSE-5219 / PSV-5220 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | 6"-EC-5071-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5221 | 08PBI-5221 | PSE-5219 / PSV-5220 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5221 | 08PAH-5221 | PSE-5219 / PSV-5220 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5223 | 08PSH-5523 | PSE-5221 / PSV-5222 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0500-20-003 | 6"-EC-5077-C01A-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-5223 | 08PBI-5523 | PSE-5221 / PSV-5222 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5223 | 08PAH-5523 | PSE-5221 / PSV-5222 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-5235 | 08PT-5235 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-002 | 8"-HCL-5001-C08-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5235 | 08PBI-5235 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5235 | 08PI-5235 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-5235 | 08PAH-5235 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-5283 | 08PDT-5283 | VCM汽提塔08CL504压力 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-005 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 | 08CL504 | 4101
2 | 08P-5283 | 08PBI-5283 | VCM汽提塔08CL504压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5283 | 08PDI-5283 | VCM汽提塔08CL504压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-5283 | 08PDAH-5283 | VCM汽提塔08CL504压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
5 | 08P-5283 | 08PDAL-5283 | VCM汽提塔08CL504压力 | PDAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-5299 | 08PZT-5299 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5299 | 08PZBI-5299 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5299 | 08PZS-5299 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  | SIS-503 | SIS
4 | 08P-5299 | 08PZSHH-5299 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | SIS
5 | 08P-5299 | 08PZAHH-5299 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-5352 | 08PT-5352 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-002 | 8"-HCL-5001-C08-CC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-5352 | 08PBI-5352 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-5352 | 08PIC-5352 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  | 信号去08PIC-5047的SP | DCS
4 | 08P-5352 | 08PAH-5352 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-5352 | 08PAL-5352 | HCl塔冷凝器08HE502入口压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-6005 | 08PT-6005 | 低低压蒸汽管网压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-003 | 4"-CLL-6050-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6005 | 08PBI-6005 | 低低压蒸汽管网压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6005 | 08PI-6005 | 低低压蒸汽管网压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-6103 | 08PT-6103 | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6103 | 08PBI-6103 | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6103 | 08PI-6103 | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 信号去08FY-6101 | DCS
4 | 08P-6103 | 08PAH-6103 | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-6103 | 08PAL-6103 | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-6105 | 08PT-6105 | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 | 10"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6105 | 08PBI-6105 | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6105 | 08PIC-6105 | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-6105 | 08PBO-6105 | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-6105 | 08PV-6105 | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-6111 | 08PT-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE603低压蒸汽凝液入口压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6070-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6111 | 08PBI-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE603低压蒸汽凝液入口压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6111 | 08PIC-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE603低压蒸汽凝液入口压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-6111 | 08PBO-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE603低压蒸汽凝液入口压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-6111 | 08PV-6111 | 中压蒸汽凝液罐08VE603低压蒸汽凝液入口压力调节调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6070-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-6107 | 08PT-6107 | 中压蒸汽凝液泵08PU602A出口压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6083-K01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6107 | 08PBI-6107 | 中压蒸汽凝液泵08PU602A出口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6107 | 08PI-6107 | 中压蒸汽凝液泵08PU602A出口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-6108 | 08PT-6108 | 中压蒸汽凝液泵08PU602S出口压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6064-K01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6108 | 08PBI-6108 | 中压蒸汽凝液泵08PU602S出口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6108 | 08PI-6108 | 中压蒸汽凝液泵08PU602S出口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-6110 | 08PT-6110 | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 4101
2 | 08P-6110 | 08PBI-6110 | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6110 | 08PI-6110 | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-6109 | 08PT-6109 | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6109 | 08PBI-6109 | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6109 | 08PIC-6109 | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  | 信号去：08FY-6102 | DCS
4 | 08P-6109 | 08PAH-6109 | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-6109 | 08PAL-6109 | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
6 | 08P-6109 | 08PBO-6109 | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-6109 | 08PV-6109 | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 6"-SL-6026-C01-HC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-6204 | 08PT-6204 | 灭火蒸汽减温器出口压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-003 | 12"-SLL-4033-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6204 | 08PBI-6204 | 灭火蒸汽减温器出口压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6204 | 08PIC-6204 | 灭火蒸汽减温器出口压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-6204 | 08PAH-6204 | 灭火蒸汽减温器出口压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
5 | 08P-6204 | 08PAL-6204 | 灭火蒸汽减温器出口压力调节 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
6 | 08P-6204 | 08PBO-6204 | 灭火蒸汽减温器出口压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-6204 | 08PV-6204 | 灭火蒸汽减温器出口压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-003 | 8"-SL-6094-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-6205 | 08PT-6205 | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-003 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6205 | 08PBI-6205 | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6205 | 08PIC-6205 | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-6205 | 08PBO-6205 | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-6205 | 08PV-6205 | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 6"-SL-6024-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-6207 | 08PT-6207 | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 4101
2 | 08P-6207 | 08PBI-6207 | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6207 | 08PI-6207 | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-6211 | 08PT-6211 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A出口压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-002 | 6"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6211 | 08PBI-6211 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A出口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6211 | 08PI-6211 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A出口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-6212 | 08PT-6212 | 低压蒸汽凝液泵08PU603S出口压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-002 | 6"-WBF-6069-C01-HC |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6212 | 08PBI-6212 | 低压蒸汽凝液泵08PU603S出口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6212 | 08PI-6212 | 低压蒸汽凝液泵08PU603S出口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-6353 | 08PT-6353 | 来自界区循环水压力指示报警 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200804
2 | 08P-6353 | 08PBI-6353 | 来自界区循环水压力指示报警 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08P-6353 | 08PI-6353 | 来自界区循环水压力指示报警 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08P-6353 | 08PAL-6353 | 来自界区循环水压力指示报警 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08P-6353 | 08PALL-6353 | 来自界区循环水压力指示报警 | ANN - 现场报警器 | DCS-DO | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08P-6354 | 08PT-6354 | 循环水回水总管压力指示 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200804
2 | 08P-6354 | 08PBI-6354 | 循环水回水总管压力指示 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08P-6354 | 08PI-6354 | 循环水回水总管压力指示 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08P-6403 | 08PT-6403 | 来自界区循工厂水压力指示 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6403 | 08PBI-6403 | 来自界区循工厂水压力指示 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6403 | 08PI-6403 | 来自界区循工厂水压力指示 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-6403 | 08PAL-6403 | 来自界区循工厂水压力指示 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-6503 | 08PT-6503 | 来自界区氮气压力指示报警 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6503 | 08PBI-6503 | 来自界区氮气压力指示报警 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6503 | 08PI-6503 | 来自界区氮气压力指示报警 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-008 |  |  | DCS
4 | 08P-6503 | 08PAL-6503 | 来自界区氮气压力指示报警 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-008 |  |  | DCS
4 | 08P-6503 | 08PALL-6503 | 来自界区氮气压力指示报警 | ANN - 现场报警器 | DCS-DO | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08P-6601 | 08PT-6601 | 来自界区仪表空气压力指示报警 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6601 | 08PBI-6601 | 来自界区仪表空气压力指示报警 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6601 | 08PI-6601 | 来自界区仪表空气压力指示报警 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-011 |  |  | DCS
5 | 08P-6601 | 08PAL-6601 | 来自界区仪表空气压力指示报警 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0600-20-011 |  |  | DCS
4 | 08P-6601 | 08PALL-6601 | 来自界区仪表空气压力指示报警 | ANN - 现场报警器 | DCS-DO | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08P-6029 | 08PT-6029 | 来自界区工厂空气压力指示报警 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-6029 | 08PBI-6029 | 来自界区工厂空气压力指示报警 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0600-20-021 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-6029 | 08PI-6029 | 来自界区工厂空气压力指示报警 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-021 |  |  | DCS
4 | 08P-6029 | 08PALL-6029 | 来自界区工厂空气压力指示报警 | ANN - 现场报警器 | DCS-DO | 08-41-0600-20-021 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08P-7002 | 08PT-7002 | 中和槽阻火器08ZX705S压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 4101
2 | 08P-7002 | 08PBI-7002 | 中和槽阻火器08ZX705S压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7002 | 08PI-7002 | 中和槽阻火器08ZX705S压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7003 | 08PT-7003 | 中和槽阻火器08ZX705A压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 4101
2 | 08P-7003 | 08PBI-7003 | 中和槽阻火器08ZX705A压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7003 | 08PI-7003 | 中和槽阻火器08ZX705A压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7005 | 08PT-7005 | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 4101
2 | 08P-7005 | 08PBI-7005 | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7005 | 08PIC-7005 | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
4 | 08P-7005 | 08PAH-7005 | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
5 | 08P-7005 | 08PAL-7005 | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
6 | 08P-7005 | 08PBO-7005A | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7005 | 08PBO-7005B | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-7005 | 08PV-7005A | 氮气去干粗EDC储槽08TK702调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-003 | 2"-NG-7222-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-7005 | 08PV-7005B | 干粗EDC储槽08TK702放空去干排气喷射器调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-003 | 3"-EC-7217-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7008 | 08PZT-7008 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7008 | 08PZBI-7008 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7008 | 08PZS-7008 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | SIS
4 | 08P-7008 | 08PZSHH-7008 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  | 至SIS-711 | SIS
5 | 08P-7008 | 08PZAHH-7008 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-7011 | 08PT-7011 | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 | 1"-HCL-7026-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7011 | 08PBI-7011 | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7011 | 08PI-7011 | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  | 信号去08PY-7003 | DCS
4 | 08P-7011 | 08PAH-7011 | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
5 | 08P-7011 | 08PAL-7011 | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7014 | 08PSH-7014 | PSE-7015 / PSV-7016 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-001 | ##-HCL-7011-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7014 | 08PBI-7014 | PSE-7015 / PSV-7016 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7014 | 08PAH-7014 | PSE-7015 / PSV-7016 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7017 | 08PT-7017 | 盐酸储罐08TK712压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场 | 08TK712 | 4101
2 | 08P-7017 | 08PBI-7017 | 盐酸储罐08TK712压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7017 | 08PI-7017 | 盐酸储罐08TK712压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-011 |  | 信号去08PY-7003 | DCS
1 | 08P-7018 | 08PSH-7018 | PSE-7020 / PSV-7019 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-001 | 10"-HCL-7041-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7018 | 08PBI-7018 | PSE-7020 / PSV-7019 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7018 | 08PAH-7018 | PSE-7020 / PSV-7019 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7026 | 08PSH-7026 | PSE-7024 / PSV-7025 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-001 | ##-HCL-7009-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7026 | 08PBI-7026 | PSE-7024 / PSV-7025 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7026 | 08PAH-7026 | PSE-7024 / PSV-7025 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7027A | 08PSH-7027A | PSE-7021A / PSV-7017A | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-001 | 10"-HCL-7039-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7027A | 08PBI-7027A | PSE-7021A / PSV-7017A | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7027A | 08PAH-7027A | PSE-7021A / PSV-7017A | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7027B | 08PSH-7027B | PSE-7021B / PSV-7017B | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-001 | 10"-HCL-7040-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7027B | 08PBI-7027B | PSE-7021B / PSV-7017B | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7027B | 08PAH-7027B | PSE-7021B / PSV-7017B | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-7029 | 08PT-7029 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7029 | 08PBI-7029 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7029 | 08PI-7029 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
4 | 08P-7029 | 08PAH-7029 | HCl中和槽阻火器08ZX705A/S出口去焚烧管线压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08P-7031 | 08PT-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 4101
2 | 08P-7031 | 08PBI-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7031 | 08PIC-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-7031 | 08PAH-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-7031 | 08PAL-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
6 | 08P-7031 | 08PBO-7031A | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7031 | 08PBO-7031B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-7031 | 08PV-7031A | 氮气去EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 2"-NG-7117-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-7031 | 08PV-7031B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7109-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7034 | 08PT-7034 | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 4101
2 | 08P-7034 | 08PBI-7034 | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7034 | 08PIC-7034 | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-7034 | 08PAH-7034 | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08P-7034 | 08PAL-7034 | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
6 | 08P-7034 | 08PBO-7034A | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7034 | 08PBO-7034B | EDC裂解炉08HF401进料储槽2顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-7034 | 08PV-7034A | 氮气去EDC裂解炉08HF401进料EDC储罐2调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 2"-NG-7119-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-7034 | 08PV-7034B | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7110-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7061 | 08PT-7061 | EDC排气分离罐08VE710压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 4101
2 | 08P-7061 | 08PBI-7061 | EDC排气分离罐08VE710压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7061 | 08PIC-7061 | EDC排气分离罐08VE710压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-7061 | 08PAH-7061 | EDC排气分离罐08VE710压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
5 | 08P-7061 | 08PBO-7061A | EDC排气分离罐08VE710压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-7061 | 08PBO-7061B | EDC排气分离罐08VE710压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7061 | 08PV-7061A | 氮气去EDC排气分离罐08VE710调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1"-NG-7407-C01 | FC | 现场 |  | 6001
8 | 08P-7061 | 08PV-7061B | EDC排气分离罐08VE710放空去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 6"-EC-7409-C71-CC | FO | 现场 |  | 6005
1 | 08P-7062 | 08PT-7062 | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7127-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7062 | 08PBI-7062 | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7062 | 08PIC-7062 | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-7062 | 08PBO-7062 | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-7062 | 08PV-7062 | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7127-C01A | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7063 | 08PT-7063 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08HE701 | 4101
2 | 08P-7063 | 08PBI-7063 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7063 | 08PIC-7063 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-7063 | 08PBO-7063 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-7063 | 08PV-7063 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 3"-RRH-7413-F03-CC | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7069 | 08PT-7069 | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7411-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-7069 | 08PBI-7069 | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7069 | 08PIC-7069 | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
4 | 08P-7069 | 08PBO-7069 | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-7069 | 08PV-7069 | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7421-C71-CC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7074 | 08PSH-7074 | PSE-7072/ PSV-7073 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-005 | 3"-EC-7416-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7074 | 08PBI-7074 | PSE-7072/ PSV-7073 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7074 | 08PAH-7074 | PSE-7072/ PSV-7073 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-7075 | 08PSH-7075 | PSE- 7070/ PSV-7071 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-005 | 3"-EC-7416-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7075 | 08PBI-7075 | PSE- 7070/ PSV-7071 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7075 | 08PAH-7075 | PSE- 7070/ PSV-7071 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-7082 | 08PT-7082 | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 4101
2 | 08P-7082 | 08PBI-7082 | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7082 | 08PIC-7082 | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
4 | 08P-7082 | 08PAH-7082 | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
5 | 08P-7082 | 08PAL-7082 | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
6 | 08P-7082 | 08PBO-7082A | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-7082 | 08PBO-7082B | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-7082 | 08PV-7082A | 氮气去重副产品储槽08TK731调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-006 | 2"-NG-7514-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-7082 | 08PV-7082B | 重副产品储槽08TK731放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-006 | 3"-EH-7516-C01D | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-7087 | 08PSH-7087 | PSE-7083 / PSV-7085 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-006 | 4"-EH-7512-C01D | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7087 | 08PBI-7087 | PSE-7083 / PSV-7085 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7087 | 08PAH-7087 | PSE-7083 / PSV-7085 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-7089 | 08PSH-7089 | PSE-7076 / PSV-7077 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-006 | 4"-EH-7512-C01D | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7089 | 08PBI-7089 | PSE-7076 / PSV-7077 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7089 | 08PAH-7089 | PSE-7076 / PSV-7077 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08P-7100 | 08PDT-7100 | HCL滤器FA0704A进出口压差 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4103
2 | 08P-7100 | 08PDBI-7100 | HCL滤器FA0704A进出口压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7100 | 08PDI-7100 | HCL滤器FA0704A进出口压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08P-7101 | 08PDT-7101 | HCL滤器FA0704B进出口压差 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4103
2 | 08P-7101 | 08PDBI-7101 | HCL滤器FA0704B进出口压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7101 | 08PDI-7101 | HCL滤器FA0704B进出口压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08P-7102 | 08PT-7102 | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场 | 08TK706A | 4101
2 | 08P-7102 | 08PBI-7102 | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7102 | 08PI-7102 | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PI - DCS 指示功能(Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
4 | 08P-7102 | 08PAH-7102 | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08P-7102 | 08PI-7102A | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PI - 现场指示表 (Pressure) | AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08P-7102 | 08PBO-7102A | VCM产品储槽08TK706A罐顶压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
1 | 08P-7103 | 08PT-7103 | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场 | 08TK706B | 4101
2 | 08P-7103 | 08PBI-7103 | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7103 | 08PI-7103 | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PI - DCS 指示功能(Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
4 | 08P-7103 | 08PAH-7103 | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08P-7103 | 08PI-7103A | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PI - 现场指示表 (Pressure) | AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08P-7103 | 08PBO-7103A | VCM产品储槽08TK706B罐顶压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
1 | 08P-7104 | 08PT-7104 | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-77676-C01F |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200930
2 | 08P-7104 | 08PBI-7104 | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200930
3 | 08P-7104 | 08PI-7104 | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PI - DCS 指示功能(Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200930
4 | 08P-7104 | 08PAH-7104 | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200930
5 | 08P-7104 | 08PBO-7104 | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200930
6 | 08P-7104 | 08PV-7104 | VCM产品储槽08TK706AB罐顶放空压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-77676-C01F | FC | 现场 |  | 6001 |  | 修改时间20200930
1 | 08P-7126 | 08PSH-7126 | PSE-7136 / PSV-7144 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7535-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7126 | 08PBI-7126 | PSE-7136 / PSV-7144 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7126 | 08PAH-7126 | PSE-7136 / PSV-7144 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-7127 | 08PSH-7127 | PSE-7139 / PSV-7145 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7536-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7127 | 08PBI-7127 | PSE-7139 / PSV-7145 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7127 | 08PAH-7127 | PSE-7139 / PSV-7145 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-7134 | 08PSH-7134 | PSE-7136 / PSV-7142 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7638-C01F | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7134 | 08PBI-7134 | PSE-7136 / PSV-7142 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7134 | 08PAH-7134 | PSE-7136 / PSV-7142 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-7135 | 08PSH-7135 | PSE-7137 / PSV-7143 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7640-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7135 | 08PBI-7135 | PSE-7137 / PSV-7143 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7135 | 08PAH-7135 | PSE-7137 / PSV-7143 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-7154 | 08PT-7154 | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 4101
2 | 08P-7154 | 08PBI-7154 | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7154 | 08PIC-7154 | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
4 | 08P-7154 | 08PBO-7154A | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-7154 | 08PBO-7154B | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-7154 | 08PV-7154A | 氮气去事故泄放分离罐08VE719调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 1 1/2"-NG-7860-C01 | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08P-7154 | 08PV-7154B | 事故泄放分离罐08VE719放空调节阀 | PV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 24"-EC-7862-C01A | FO | 现场 |  | 6005
1 | 08P-7156A | 08PSH-7156A | PSE-7158A / PSV-7160A | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-009 | 10"-EC-7868-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7156A | 08PBI-7156A | PSE-7158A / PSV-7160A | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7156A | 08PAH-7156A | PSE-7158A / PSV-7160A | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-7156B | 08PSH-7156B | PSE-7158B / PSV-7160B | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-009 | 10"-EC-7869-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7156B | 08PBI-7156B | PSE-7158B / PSV-7160B | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7156B | 08PAH-7156B | PSE-7158B / PSV-7160B | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-7157 | 08PSH-7157 | PSE-7159 / PSV-7161 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-009 | 10"-EC-7863-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7157 | 08PBI-7157 | PSE-7159 / PSV-7161 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7157 | 08PAH-7157 | PSE-7159 / PSV-7161 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
1 | 08P-7184 | 08PSH-7184 | PSE-7181 / PSV-7190 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-007 | 3"-VC-7663-F04 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7184 | 08PBI-7184 | PSE-7181 / PSV-7190 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7184 | 08PAH-7184 | PSE-7181 / PSV-7190 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-7185 | 08PSH-7185 | PSE-7181 / PSV-7191 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0700-20-007 | 3"-VC-7647-F04 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-7185 | 08PBI-7185 | PSE-7181 / PSV-7191 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0700-20-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-7185 | 08PAH-7185 | PSE-7181 / PSV-7191 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-007 |  |  | DCS
1 | 08P-7194 | 08PDT-7194 | VCM产品过滤器08FL704AS进出口压差 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7647-F04/4"-VC-7661-F04 |  | 现场 |  | 4103 |  | 修改时间20200930
2 | 08P-7194 | 08PDBI-7194 | VCM产品过滤器08FL704AS进出口压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-007 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200930
3 | 08P-7194 | 08PDI-7194 | VCM产品过滤器08FL704AS进出口压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-007 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200930
1 | 08P-8005 | 08PSH-8005 | PSE-8007 / PSV-8006 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-003 | 2"-WW-8081-C01A-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8005 | 08PBI-8005 | PSE-8007 / PSV-8006 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8005 | 08PAH-8005 | PSE-8007 / PSV-8006 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-8009 | 08PSH-8009 | PSE-8011 / PSV-8010 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-003 | 1 1/2"-WW-8068-C28-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8009 | 08PBI-8009 | PSE-8011 / PSV-8010 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8009 | 08PAH-8009 | PSE-8011 / PSV-8010 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-8014 | 08PSH-8014 | PSE-8015 / PSV-8016 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-003 | 1 1/2"-WW-8073-C28 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8014 | 08PBI-8014 | PSE-8015 / PSV-8016 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8014 | 08PAH-8014 | PSE-8015 / PSV-8016 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08P-8024 | 08PSH-8024 | PSE-8023 / PSV-8025 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-002 | 1"-WW-8032-C28-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8024 | 08PBI-8024 | PSE-8023 / PSV-8025 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8024 | 08PAH-8024 | PSE-8023 / PSV-8025 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-8032 | 08PT-8032 | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 4101
2 | 08P-8032 | 08PBI-8032 | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8032 | 08PIC-8032 | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 |  | 分程 | DCS
4 | 08P-8032 | 08PAH-8032 | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
5 | 08P-8032 | 08PAL-8032 | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
6 | 08P-8032 | 08PBO-8032A | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
7 | 08P-8032 | 08PBO-8032B | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
8 | 08P-8032 | 08PV-8032A | 氮气去污水贮槽08TK802调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-NG-8162-C01 | FC | 现场 |  | 6001
9 | 08P-8032 | 08PV-8032B | 污水贮槽08TK802放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 3"-WWV-8156-C71 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08P-8034 | 08PSH-8034 | PSE-8031 / PSV-8036 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-001 | 2"-WWV-8010-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8034 | 08PBI-8034 | PSE-8031 / PSV-8036 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8034 | 08PAH-8034 | PSE-8031 / PSV-8036 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-8037 | 08PSH-8037 | PSE-8035 / PSV-8033 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-001 | 2"-WWV-8010-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8037 | 08PBI-8037 | PSE-8035 / PSV-8033 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8037 | 08PAH-8037 | PSE-8035 / PSV-8033 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-8042 | 08PT-8042 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-8042 | 08PBI-8042 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8042 | 08PIC-8042 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 分程 | DCS
4 | 08P-8042 | 08PBO-8042A | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-8042 | 08PBO-8042B | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-8042 | 08PV-8042A | 氮气去汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3/4"-NG-8057-C01 | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08P-8042 | 08PV-8042B | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A | FO | 现场 |  | 6003
1 | 08P-8056 | 08PDT-8056 | 废水汽提塔08CL801顶底部压力差 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 4103
2 | 08P-8056 | 08PDBI-8056 | 废水汽提塔08CL801顶底部压力差 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8056 | 08PDI-8056 | 废水汽提塔08CL801顶底部压力差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-8056 | 08PDAH-8056 | 废水汽提塔08CL801顶底部压力差 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08P-8057 | 08PT-8057 | 废水汽提塔08CL8012底部压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 4101
2 | 08P-8057 | 08PBI-8057 | 废水汽提塔08CL8012底部压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8057 | 08PI-8057 | 废水汽提塔08CL8012底部压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 信号去08PY-8107B | DCS
1 | 08P-8070 | 08PSH-8070 | PSE-8068 / PSV-8069 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-002 | 4"-WWV-8061-C28-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8070 | 08PBI-8070 | PSE-8068 / PSV-8069 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8070 | 08PAH-8070 | PSE-8068 / PSV-8069 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-8072 | 08PSH-8072 | PSE-8067 / PSV-8071 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-002 | 4"-WWV-8061-C28-PP | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8072 | 08PBI-8072 | PSE-8067 / PSV-8071 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8072 | 08PAH-8072 | PSE-8067 / PSV-8071 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-8078 | 08PSH-8078 | PSE-8080 / PSV-8079 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8101-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8078 | 08PBI-8078 | PSE-8080 / PSV-8079 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8078 | 08PAH-8078 | PSE-8080 / PSV-8079 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-8081 | 08PT-8081 | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8100-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-8081 | 08PBI-8081 | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8081 | 08PIC-8081 | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 分程 | DCS
4 | 08P-8081 | 08PBO-8081A | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-8081 | 08PBO-8081B | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-8081 | 08PV-8081A | 工艺废水罐08VE803放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8100-C71 | FO | 现场 |  | 6001
7 | 08P-8081 | 08PV-8081B | 氮气去工艺废水罐08VE803放空管线调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 1 1/2"-NG-8103-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-8084 | 08PSH-8084 | PSE-8083 / PSV-8082 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8101-C71 | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8084 | 08PBI-8084 | PSE-8083 / PSV-8082 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8084 | 08PAH-8084 | PSE-8083 / PSV-8082 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-8085 | 08PSH-8085 | PSE-8095 / PSV-8087 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-8085 | 08PBI-8085 | PSE-8095 / PSV-8087 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8085 | 08PAH-8085 | PSE-8095 / PSV-8087 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-8086 | 08PT-8086 | 污水罐08VE810放空管线压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-8086 | 08PBI-8086 | 污水罐08VE810放空管线压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8086 | 08PIC-8086 | 污水罐08VE810放空管线压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  | 分程 | DCS
4 | 08P-8086 | 08PBO-8086A | 污水罐08VE810放空管线压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-8086 | 08PBO-8086B | 污水罐08VE810放空管线压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-8086 | 08PV-8086A | 污水罐08VE810放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A | FO | 现场 |  | 6003
7 | 08P-8086 | 08PV-8086B | 氮气去污水罐08VE810放空管线调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 1 1/2"-NG-8094-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-8093 | 08PT-8093 | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-001 | 1 1/2"-WWV-8007-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-8093 | 08PBI-8093 | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-8093 | 08PIC-8093 | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-8093 | 08PBO-8093 | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08P-8093 | 08PV-8093 | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-NG-8008-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08P-9020 | 08PSH-9020 | PSE-9003/PSV9083压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-001 | 3"-DVH-9017-C018 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9020 | 08PBI-9020 | PSE-9003/PSV9083压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9020 | 08PAH-9020 | PSE-9003/PSV9083压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-9021 | 08PSH-9021 | PSE-9008/PSV9037压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-001 | 3"-DVH-9017-C018 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9021 | 08PBI-9021 | PSE-9008/PSV9037压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9021 | 08PAH-9021 | PSE-9008/PSV9037压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-9022 | 08PSH-9022 | PSE-9029/PSV9030压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-002 | 2"-WVH-9319-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9022 | 08PBI-9022 | PSE-9029/PSV9030压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9022 | 08PAH-9022 | PSE-9029/PSV9030压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9024 | 08PSH-9024 | PSE-9005/PSV9004压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-002 | 2"-WVH-9037-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9024 | 08PBI-9024 | PSE-9005/PSV9004压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9024 | 08PAH-9024 | PSE-9005/PSV9004压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9027 | 08PSH-9027 | PSE-9026/PSV9025压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-002 | 2"-WWV-9322-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9027 | 08PBI-9027 | PSE-9026/PSV9025压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9027 | 08PAH-9027 | PSE-9026/PSV9025压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9028 | 08PSH-9028 | PSE-9007/PSV9006压力 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-002 | 2"-WWV-9038-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9028 | 08PBI-9028 | PSE-9007/PSV9006压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9028 | 08PAH-9028 | PSE-9007/PSV9006压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9034 | 08PSH-9034 | PSE-9032 / PSV-9031 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-004 | 1"-EH-9094-C01D-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-9034 | 08PBI-9034 | PSE-9032 / PSV-9031 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9034 | 08PAH-9034 | PSE-9032 / PSV-9031 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-9035 | 08PSH-9035 | PSE-9090 / PSV-9089 | PS - 压力开关 (Pressure) | DI | 08-41-0900-20-004 | 1"-EH-9095-C01D-HC | 随爆破片厂商供货 | 现场
2 | 08P-9035 | 08PBI-9035 | PSE-9090 / PSV-9089 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-DI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9035 | 08PAH-9035 | PSE-9090 / PSV-9089 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS
1 | 08P-9038 | 08PT-9038 | 干排气分离罐08VE902压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9004-C01B |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9038 | 08PBI-9038 | 干排气分离罐08VE902压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9038 | 08PI-9038 | 干排气分离罐08VE902压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-9038 | 08PAH-9038 | 干排气分离罐08VE902压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-9040 | 08PT-9040 | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH.5-9027-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9040 | 08PBI-9040 | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9040 | 08PI-9040 | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-9040 | 08PAH-9040 | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9044 | 08PDT-9044 | 干排气分离罐08VE902压力 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9004-C01B/6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9044 | 08PDBI-9044 | 干排气分离罐08VE902压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9044 | 08PDI-9044 | 干排气分离罐08VE902压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
4 | 08P-9044 | 08PDAH-9044 | 干排气分离罐08VE902压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08P-9045 | 08PDT-9045 | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PDT - 差压变送器 (压力) (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9027-C71/6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9045 | 08PDBI-9045 | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9045 | 08PDI-9045 | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-9045 | 08PDAH-9045 | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9047 | 08PT-9047 | 低压排气分离罐08VE905入口压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9031-C71 |  | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9047 | 08PBI-9047 | 低压排气分离罐08VE905入口压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9047 | 08PI-9047 | 低压排气分离罐08VE905入口压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
4 | 08P-9047 | 08PAH-9047 | 湿排气分离罐08VE903入口压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08P-9701 | 08PT-9701 | 密封排气系统分离罐08VE911罐顶压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 4101
2 | 08P-9701 | 08PBI-9701 | 密封排气系统分离罐08VE911罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9701 | 08PI-9701 | 密封排气系统分离罐08VE911罐顶压力 | PI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08P-2030A | 08PT-2030A | 碱洗循环泵08PU203A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供,本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-2030A | 08PBI-2030A | 碱洗循环泵08PU203A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-2030A | 08PI-2030A | 碱洗循环泵08PU203A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-2030S | 08PT-2030S | 碱洗循环泵08PU203S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供,本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-2030S | 08PBI-2030S | 碱洗循环泵08PU203S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-2030S | 08PI-2030S | 碱洗循环泵08PU203S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-2050A | 08PT-2050A | 碱洗EDC输送泵08PU205A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供,本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-2050A | 08PBI-2050A | 碱洗EDC输送泵08PU205A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-2050A | 08PI-2050A | 碱洗EDC输送泵08PU205A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-2050S | 08PT-2050S | 碱洗EDC输送泵08PU205S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供,本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-2050S | 08PBI-2050S | 碱洗EDC输送泵08PU205S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-2050S | 08PI-2050S | 碱洗EDC输送泵08PU205S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3030A | 08PT-3030A | 高沸塔底料泵08PU303A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3030A | 08PI-3030A | 高沸塔底料泵08PU303A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3030S | 08PT-3030S | 高沸塔底料泵08PU303S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3030S | 08PI-3030S | 高沸塔底料泵08PU303S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3040A | 08PT-3040A | 高沸塔回流泵08PU304A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3040A | 08PI-3040A | 高沸塔回流泵08PU304A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3040S | 08PT-3040S | 高沸塔回流泵08PU304S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3040S | 08PI-3040S | 高沸塔回流泵08PU304S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3060A | 08PT-3060A | 真空塔底料泵08PU306A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3060A | 08PI-3060A | 真空塔底料泵08PU306A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3060S | 08PT-3060S | 真空塔底料泵08PU306S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3060S | 08PI-3060S | 真空塔底料泵08PU306S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3070A | 08PT-3070A | 真空塔回流泵08PU307A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3070A | 08PI-3070A | 真空塔回流泵08PU307A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-3070S | 08PT-3070S | 真空塔回流泵08PU307S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-3070S | 08PI-3070S | 真空塔回流泵08PU307S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-4020A | 08PT-4020A | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-4020A | 08PI-4020A | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-4020S | 08PT-4020S | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-4020S | 08PI-4020S | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-4030A | 08PT-4030A | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-4030A | 08PBI-4030A | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-4030A | 08PI-4030A | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-4030S | 08PT-4030S | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0400-20-009 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-4030S | 08PBI-4030S | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-4030S | 08PI-4030S | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5020 | 08PT-5020 | VCM塔进料泵08PU502机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5020 | 08PI-5020 | VCM塔进料泵08PU502机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5031A | 08PT-5031A | 急冷洗涤塔回流泵08PU503A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5031A | 08PI-5031A | 急冷洗涤塔回流泵08PU503A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5031S | 08PT-5031S | 急冷洗涤塔回流泵08PU503S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5031S | 08PI-5031S | 急冷洗涤塔回流泵08PU503S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5200A | 08PT-5200A | VCM汽提塔回流泵08PU520A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5200A | 08PBI-5200A | VCM汽提塔回流泵08PU520A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-5200A | 08PI-5200A | VCM汽提塔回流泵08PU520A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-5200S | 08PT-5200S | VCM汽提塔回流泵08PU520S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-006 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-5200S | 08PBI-5200S | VCM汽提塔回流泵08PU520S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-5200S | 08PI-5200S | VCM汽提塔回流泵08PU520S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7020A | 08PT-7020A | 干粗EDC输送泵08PU702A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7020A | 08PI-7020A | 干粗EDC输送泵08PU702A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7020S | 08PT-7020S | 干粗EDC输送泵08PU702S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7020S | 08PI-7020S | 干粗EDC输送泵08PU702S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7030A | 08PT-7030A | 裂解炉进料泵08PU703A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7030A | 08PI-7030A | 裂解炉进料泵8PU703A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7030S | 08PT-7030S | 裂解炉进料泵08PU703S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7030S | 08PI-7030S | 裂解炉进料泵08PU703S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7050 | 08PT-7050 | 不合格VCM输送泵08PU705机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7050 | 08PBI-7050 | 不合格VCM输送泵08PU705机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7050 | 08PI-7050 | 不合格VCM输送泵8PU705机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7060A | 08PT-7060A | VCM产品输送泵08PU706A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7060A | 08PBI-7060A | VCM产品输送泵08PU706A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7060A | 08PI-7060A | VCM产品输送泵8PU706A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7060S | 08PT-7060S | VCM产品输送泵08PU706S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-008 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7060S | 08PBI-7060S | VCM产品输送泵08PU706S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7060S | 08PI-7060S | VCM产品输送泵08PU706S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7130A | 08PT-7130A | 20%碱泵08PU713A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-012 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7130A | 08PBI-7130A | 20%碱泵08PU713A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7130A | 08PI-7130A | 20%碱泵8PU713A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7130S | 08PT-7130S | 20%碱泵08PU713S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-012 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7130S | 08PBI-7130S | 20%碱泵08PU713S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7130S | 08PI-7130S | 20%碱泵08PU713S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7180A | 08PT-7180A | 中和槽溢流泵08PU718A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7180A | 08PI-7180A | 中和槽溢流泵8PU718A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7180S | 08PT-7180S | 中和槽溢流泵08PU718S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-001 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7180S | 08PI-7180S | 中和槽溢流泵08PU718S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-7190 | 08PT-7190 | 泄放凝液泵08PU719机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-009 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-7190 | 08PBI-7190 | 泄放凝液泵08PU719机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-7190 | 08PI-7190 | 泄放凝液泵8PU719机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-8010A | 08PT-8010A | 工艺废水罐泵08PU801A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-8010A | 08PBI-8010A | 工艺废水罐泵08PU801A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-8010A | 08PI-8010A | 工艺废水罐泵08PU801A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-8010S | 08PT-8010S | 工艺废水罐泵08PU801S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-8010S | 08PBI-8010S | 工艺废水罐泵08PU801S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-8010S | 08PI-8010S | 工艺废水罐泵08PU801S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-8060A | 08PT-8060A | 工艺废水罐泵08PU806A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-004 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-8060A | 08PBI-8060A | 工艺废水罐泵08PU806A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-8060A | 08PI-8060A | 工艺废水罐泵08PU806A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-8060S | 08PT-8060S | 工艺废水罐泵08PU806S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0800-20-004 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-8060S | 08PBI-8060S | 工艺废水罐泵08PU806S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-8060S | 08PI-8060S | 工艺废水罐泵08PU806S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9030 | 08PT-9030 | 排污泵08PU903机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  | 泵厂商成套提供，隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9030 | 08PI-9030 | 排污泵8PU903机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9060A | 08PT-9060A | 废料进液泵08PU906A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-004 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9060A | 08PBI-9060A | 废料进液泵08PU906A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9060A | 08PI-9060A | 废料进液泵08PU906A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9060S | 08PT-9060S | 废料进液泵08PU906S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-004 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9060S | 08PBI-9060S | 废料进液泵08PU906S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9060S | 08PI-9060S | 废料进液泵08PU906S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9120A | 08PT-9120A | 排气分离罐泵08PU912A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-005 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9120A | 08PBI-9120A | 排气分离罐泵08PU912A机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9120A | 08PI-9120A | 排气分离罐泵8PU912A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9120S | 08PT-9120S | 排气分离罐泵08PU912S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-005 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08P-9120S | 08PBI-9120S | 排气分离罐泵08PU912S机封系统压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9120S | 08PI-9120S | 排气分离罐泵08PU912S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9130A | 08PT-9130A | 排气洗涤塔循环泵08PU913A机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  | 泵厂商成套提供。隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9130A | 08PI-9130A | 排气洗涤塔循环泵8PU913A机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9130S | 08PT-9130S | 排气洗涤塔循环泵08PU913S机封系统压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  | 泵厂商成套提供。隔爆式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08P-9130S | 08PI-9130S | 排气洗涤塔循环泵08PU913S机封系统压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08L-2030A | 08LT-2030A | 碱洗循环泵08PU203A机封系统液位 | LT - 液位变送器 (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08L-2030A | 08LBI-2030A | 碱洗循环泵08PU203A机封系统液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08L-2030A | 08LI-2030A | 碱洗循环泵08PU203A机封系统液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08L-2030S | 08LT-2030S | 碱洗循环泵08PU203S机封系统液位 | LT - 液位变送器 (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08L-2030S | 08LBI-2030S | 碱洗循环泵08PU203S机封系统液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08L-2030S | 08LI-2030S | 碱洗循环泵08PU203S机封系统液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08T-8010A | 08TW-8010S | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08T-8010A | 08TE-8010S | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08T-8010A | 08TT-8010A | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TT - 液位变送器 (TEMPERATURE) | AI | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
4 | 08T-8010A | 08TBI-8010A | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TBI - 输入安全栅 (TEMPERATURE) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  | 暂不明确防爆方式 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
5 | 08T-8010A | 08TI-8010A | 汽提塔进料泵08PU801A机封系统液位 | TI - DCS 指示功能 (TEMPERATURE) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08T-8010S | 08TW-8010S | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
2 | 08T-8010S | 08TE-8010S | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
3 | 08T-8010S | 08TT-8010S | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TT - 温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-001 |  | 泵厂商成套提供，本安式 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200917
4 | 08T-8010S | 08TBI-8010S | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TBI - 输入安全栅 (TEMPERATURE) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  | 暂不明确防爆方式 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200917
5 | 08T-8010S | 08TI-8010S | 汽提塔进料泵08PU801S机封系统液位 | TI - DCS 指示功能 (TEMPERATURE) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200917
1 | 08P-9702 | 08PT-9702 | 安全泄放总管分离罐08VE912罐顶压力 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 4101
2 | 08P-9702 | 08PBI-9702 | 安全泄放总管分离罐08VE912罐顶压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9702 | 08PI-9702 | 安全泄放总管分离罐08VE912罐顶压力 | PI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08PG-1007 | 08PG-1007 | 蒸汽去HCl加热器08HE104压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 | 3"-Sl-1043-C01C-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-1008 | 08PG-1008 | HCl去加氢反应器08RC105压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-1069 | 08PG-1069 | HCl至加氢反应器08RC105压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-1070 | 08PG-1070 | H2至加氢反应器08RC105压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-1107 | 08PG-1107 | 至加氢反应器08RC105压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 4002
1 | 08PG-2074 | 08PG-2074 | EDC输送泵08PU205A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 3"-EC-2220-C28 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-2075 | 08PG-2075 | EDC输送泵08PU205S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 3"-EC-2220-C28 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-2076 | 08PG-2076 | 碱洗循环泵08PU203S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 2"-WW-2025-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-2077 | 08PG-2077 | 碱洗循环泵08PU203A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 2"-WW-2025-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-2083 | 08PG-2083 | 碱洗罐08VE201顶部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 4002
1 | 08PG-3315 | 08PG-3315 | 高沸塔08CL302塔底泵出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3551 | 08PG-3551 | 高沸塔08CL302塔底泵出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3352 | 08PG-3552 | 高沸塔再沸器08HE304S出口EDC压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3062-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3353 | 08PG-3553 | 高沸塔再沸器08HE304A出口EDC压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 16"-EC-3052-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3556 | 08PG-3556 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 | 8"-SL-3053-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-3558 | 08PG-3558 | 高沸塔08CL302压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 4002
1 | 08P-3560 | 08PG-3560 | 高沸塔08CL302侧抽泵2压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3068-C01A-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-3561 | 08PG-3561 | 高沸塔08CL302侧抽泵2压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3068-C01A-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-3562 | 08PG-3562 | 高沸塔08CL302回流泵2压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 4"-EC-3076-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-3563 | 08PG-3563 | 高沸塔08CL302回流泵1压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 4"-EC-3076-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3564 | 08PG-3564 | 高沸塔08CL302采出管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-DES-3186-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3565 | 08PG-3565 | 高沸塔回流罐08VE302压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3086-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3567 | 08PG-3567 | 高沸塔08CL302至高沸塔08CL302冷凝器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-004 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3573 | 08PG-3573 | 真空塔底料泵08PU306A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-3574 | 08PG-3574 | 真空塔底料泵08PU306S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-3588 | 08PG-3588 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-3590 | 08PG-3590 | 真空塔再沸器08HE307A出口压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 20"-EH-3133-C01D-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3591 | 08PG-3591 | 真空塔08CL303压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 4002
1 | 08PG-3593 | 08PG-3593 | 真空塔再沸器08HE307S出口压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-006 | 20"-EH-3132-C01D-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-3609 | 08PG-3609 | 喷射器循环泵08P0310S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-3610 | 08PG-3610 | 喷射器循环泵08P0310A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-3611 | 08PG-3611 | 真空塔回流泵08P0306S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3157-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-3612 | 08PG-3612 | 真空塔回流泵08P0306A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3157-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-3613 | 08PG-3613 | 真空塔冷凝器08HE308入口压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3615 | 08PG-3615 | 真空塔回流罐08VE304去排放系统压力 | PG - 膜盒压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 4"-EC-3162-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3618 | 08PG-3618 | 喷射器液体冷却器08HE312出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-3621 | 08PG-3621 | 喷射器循环罐08VE306压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3171-C01A-CC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4100 | 08PG-4100A | 去裂解炉1号通道清焦空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4567-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4100 | 08PG-4100B | 去裂解炉2号通道清焦空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4569-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4101 | 08PG-4101A | 去裂解炉1号通道工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4541-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4101 | 08PG-4101B | 去裂解炉2号通道工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4543-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4102 | 08PG-4102A | 去裂解炉1号通道中压蒸汽压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4542-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4102 | 08PG-4102B | 去裂解炉1号通道中压蒸汽压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4544-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4108 | 08PG-4108 | EDC蒸发器08HE401器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场 | 08HE401 | 4002
1 | 08PG-4109 | 08PG-4109 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC |  | 现场 |  | 4002 |  | 修改时间20200804
1 | 08PG-4110 | 08PG-4110 | EDC去EDC蒸发器08HE401器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4132 | 08PG-4132 | 输送管汽包08VE411压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 4001
1 | 08P-4135 | 08PG-4135 | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4136 | 08PG-4136 | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4137 | 08PG-4137 | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4093-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4138 | 08PG-4138 | 急冷塔过滤器08FL401A出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4092-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4139 | 08PG-4139 | 急冷塔过滤器08FL401A进口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4090-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4140 | 08PG-4140 | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4093-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4152 | 08PG-4152 | 急冷洗涤塔08CL401压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 4002
1 | 08PG-4153 | 08PG-4153 | 急冷洗涤塔08CL401顶部出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4176 | 08PG-4176 | 急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场 | 08CL402 | 4002
1 | 08PG-4177 | 08PG-4177 | 急冷塔底料汽提塔08CL402入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 | 1 1/2"-VC-4125-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4179 | 08PG-4179 | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4180 | 08PG-4180 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-EC-4008-F01C-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4183 | 08PG-4183 | HCl去HCl中间加热器08HE403压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-4184 | 08PG-4184 | 急冷洗涤塔08CL401存料槽压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 4002
1 | 08PG-4233 | 08PG-4233 | 急冷塔过滤器08FL401S进口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4610-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4235 | 08PG-4235 | 急冷塔过滤器08FL401S出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 6"-VC-4612-F42-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4313 | 08PG-4313 | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4097-F01 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4314 | 08PG-4314 | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4621-F01 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-4341 | 08PCV-4341 | EDC至水分分析仪自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-EC-4016-F01 |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-4342 | 08PG-4342 | EDC去08TK703A/2压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4022-F01 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4343 | 08PG-4343 | 氮气去EDC裂解炉08HF401预热段通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4721-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4344 | 08PG-4344 | NH去旁路2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 3'-NG-4720-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4346 | 08PG-4346 | EDC裂解炉进料泵08PU703A/S至DES替换源头压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-DES-4017-F01 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4347 | 08PG-4347 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道1压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4349 | 08PG-4349 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4350 | 08PG-4350 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4351 | 08PG-4351 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4352 | 08PG-4352 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4357 | 08PG-4357 | EDC去EDC裂解炉08HF401通道2压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-4380 | 08PG-4380 | 急冷蒸汽冷凝器08HE402出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5034 | 08PG-5034 | VCM汽提塔存料罐08VE506压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 | 08VE506 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5160 | 08PG-5160 | HCl塔再沸器08HE501A返回管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-5009-F01F-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5161 | 08PG-5161 | HCl塔再沸器08HE501S返回管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-5010-F01F-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5201 | 08PG-5201 | VCM塔冷凝器08HE504A/2压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5237 | 08PG-5237 | VCM塔08CL502进料泵出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 | 6"-VC-5024-F01F-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-5245 | 08PG-5245 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5250 | 08PG-5250 | HCl塔回流泵08PU501S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-5251 | 08PG-5251 | HCl塔回流泵08PU501A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-5252 | 08PG-5252 | HCl塔回流罐08VE501压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-002 | 2"-HCL-5043-C08-CC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5258 | 08PG-5258 | VCM塔差压测量管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 4002
1 | 08PG-5262 | 08PG-5262 | VCM塔再沸器08HE503返回管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 | 20"-EC-5074-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5263 | 08PG-5263 | 蒸汽去VCM塔再沸器08HE503/2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 | 8"-SL-5080-C01-HC | 伴热 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5264 | 08PG-5264 | VCM塔再沸器08HE503S返回管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-003 | 20"-EC-5075-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-5266 | 08PG-5266 | VCM塔回流泵08PU503S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-5268 | 08PG-5268 | VCM塔回流泵08PU503A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-5271 | 08PG-5271 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5284 | 08PG-5284 | VCM汽提塔再沸器08HE509压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 | 10"-VC-5119-F01F-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-5293 | 08PG-5293 | VCM汽提塔08CL504回流泵1出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-5294 | 08PG-5294 | VCM汽提塔08CL504回流泵2出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-5300 | 08PG-5300 | VCM汽提塔08CL504塔顶去VCM汽提塔冷凝器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-006 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-5301 | 08PG-5301 | 水蒸汽去VCM塔再沸器08HE503压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5405-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5302 | 08PG-5302 | VCM汽提塔再沸器08HE509凝液泵出口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 | ##"-CLL-5309-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5313 | 08PG-5313 | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 | 4"-VC-5176-F01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5314 | 08PG-5314 | VCM洗涤碱液碱液增压泵08PU512出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 | 1"-CAU-5194-B03 |  | 现场 |  | 4002 |  | 修改时间20200818
1 | 08PG-5324 | 08PG-5324 | VCM干燥器08CL506底部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08CL506 | 4002
1 | 08PG-5327 | 08PG-5327 | VCM干燥器08CL506顶部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08CL506 | 4002
1 | 08PG-5328 | 08PG-5328 | VCM干燥器08CL506压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-007 | 2"-NG-5171-F01F |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-5330 | 08PG-5330 | VCM塔底料冷却器08HE512出口去氯气混合器压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5333 | 08PG-5333 | 轻组分氯化器08RC510压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 4002
1 | 08PG-5335 | 08PG-5335 | EDC至轻组分氯化器08RC510压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 3"-EC-5416-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5336 | 08PG-5336 | EDC去高沸塔08CL302压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5227-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5338 | 08PG-5338 | EDC去高沸塔08CL302压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | ##-EC-5409-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5342 | 08PG-5342 | VCM塔底料冷却器08HE512出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5344 | 08PG-5344 | EDC去VCM塔底料冷却器08HE512压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5215-C01A-PP |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5346 | 08PG-5346 | 轻组分氯化器08RC51008RC510入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 1 1/2"-EC-5229-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5348 | 08PG-5348 | VCM塔08CL502底去轻组分氯化器08RC510压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5069-C01A-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5349 | 08PG-5349 | 氯化物自界区压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-5353 | 08PG-5353 | VCM汽提塔08CL504塔底压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 4002
1 | 08PG-5354 | 08PG-5354 | VCM汽提塔08CL504压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-005 | 6"-VC-5113-C01F |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-6010 | 08PG-6010 | 低低压蒸汽0.25MPAG蒸汽管网压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-003 | 4"-CLL-6050-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6031 | 08PG-6031 | 来自界区工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6042 | 08PG-6042 | 来自界区生活水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-020 | 2"-WD-6168-1S2-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6102 | 08PG-6102 | 来自界区2.0MPAG蒸汽压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6104 | 08PG-6104 | 2.0MPAG蒸汽减压后压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6107 | 08PG-6107 | 中压蒸汽凝液泵08PU602-A出口压力 | PG - 耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6063-K01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6108 | 08PG-6108 | 中压蒸汽凝液泵08PU602-S出口压力 | PG - 耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6064-K01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6109 | 08PG-6109 | 来自界区0.75MPAG蒸汽压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6110 | 08PG-6110 | 中压蒸汽凝液罐08VE601压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 4001
1 | 08PG-6113 | 08PG-6113 | 磷酸盐加药泵08PU604A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-CH-6002-F04 | 成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6114 | 08PG-6114 | 磷酸盐加药泵08PU604S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-CH-6002-F04 | 成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6115 | 08PG-6115 | 水合肼加药泵08PU605A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-CH-6004-F04 | 成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6116 | 08PG-6116 | 水合肼加药泵08PU605S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-CH-6004-F04 | 成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6207 | 08PG-6207 | 低压蒸汽凝液罐08VE602压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 4001
1 | 08PG-6211 | 08PG-6211 | 低压蒸汽凝液泵08PU603-A出口压力 | PG - 耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6212 | 08PG-6212 | 低压蒸汽凝液泵08PU603-S出口压力 | PG - 耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6069-C01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6351 | 08PG-6351 | 来自界区循环水上水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6352 | 08PG-6352 | 去界区循环水回水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6402 | 08PG-6402 | 来自界区工业水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-006 | 8"-WL-6601-C01C |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6502 | 08PG-6502 | 来自界区工业水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-6602 | 08PG-6602 | 来自界区仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08P-7004 | 08PG-7004 | 干粗EDC储槽08TK702顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 4001
1 | 08P-7009 | 08PCV-7009 | 氮气至HCl中和槽08TK717（液位变送器) | PCV - 自力式调节阀 |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7027-C01 |  | 现场 |  | 4004
1 | 08P-7016 | 08PG-7016 | 盐酸储罐8TK712顶部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场 | 8TK712 | 4001
1 | 08P-7030 | 08PG-7030 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 4001
1 | 08P-7033 | 08PG-7033 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 4001
1 | 08P-7042 | 08PG-7042 | 中和槽溢流泵08PU718A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 | 1-1/2"-WW-7024-C28 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7043 | 08PG-7043 | 中和槽溢流泵08PU718B出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 | 1-1/2"-WW-7024-C28 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7046 | 08PG-7046 | HCl中和槽08TK717去HCl中和溢流罐08VE718压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 | 1"-HCL-7026-C71 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-7049 | 08PG-7049 | HCl中和槽阻火器出口去焚烧管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-7054 | 08PG-7054 | 干粗EDC输送泵08PU702S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-7213-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-7055 | 08PG-7055 | HCl去HCl中和槽08TK717压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-7056 | 08PG-7056 | 干粗EDC输送泵08PU702A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-7212-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7057 | 08PG-7057 | EDC裂解炉进料泵085PU703A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7104-F01 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7058 | 08PG-7058 | EDC裂解炉进料泵085PU703B出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7105-F01 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7065 | 08PG-7065 | EDC排气分离罐08VE710压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 4101
1 | 08P-7066 | 08PG-7066 | EDC排气分离罐泵08PU710A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7402-C28-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7067 | 08PG-7067 | EDC排气分离罐泵08PU710S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7406-C28-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7068 | 08PG-7068 | EDC排气喷射器08EJ710出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7081 | 08PG-7081 | 鹤管08L702A入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-007 | 3"-VC-7665-F04 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7086 | 08PG-7086 | 鹤管08L702B入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-007 | 3"-VC-7666-F04 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-7084 | 08PG-7084 | 重副产品储槽08TK731顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 4001
1 | 08P-7093 | 08PG-7093 | 不合格VCM输送泵08PU705出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7120 | 08PG-7120 | VCM产品输送泵08PU706S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7647-F04 |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-7121 | 08PG-7121 | VCM产品输送泵08PU706A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7648-F04 |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-7148 | 08PG-7148 | 盐酸输送泵08PU712A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-011 | 4"-MUA-7702-C71 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7149 | 08PG-7149 | 盐酸输送泵08PU712B出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) | AI | 08-41-0700-20-011 | 4"-MUA-7705-C71 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-7151 | 08PG-7151 | 事故泄放分离罐08VE719罐顶压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 4002
1 | 08PG-7162 | 08PG-7162 | 泄放凝液泵08PU719出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-009 | 2"-EC-7802-C01A |  | 现场 |  | 4004
1 | 08P-7244 | 08PG-7244 | 20%碱泵08PU713A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-012 | 2"-CAU-7365-B03 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-7245 | 08PG-7245 | 20%碱泵08PU713S 出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0700-20-012 | 2"-CAU-7365-B03 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8026 | 08PG-8026 | 废水泵08PU804A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8154-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8027 | 08PG-8027 | 废水泵08PU804S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8154-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8030 | 08PG-8030 | 污水贮槽08TK802顶部压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 4001
1 | 08P-8038 | 08PG-8038 | 初级中和混合器08MX801出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8002-C71-HC |  | 现场 |  | 4002
1 | 08P-8039 | 08PG-8039 | 初级中和混合器入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8001-C71-HC |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-8088 | 08PG-8088 | 汽提塔进料泵08PU801A/S2出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8026-C71-HC |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-8089 | 08PG-8089 | 汽提塔进料泵08PU801A/S1出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-001 | 6"-WW-8026-C71-HC |  | 现场 |  | 4101 |  | 修改时间20200822
1 | 08P-8094 | 08PG-8094 | 汽提塔顶料泵08PU803S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 2"-WW-8047-C28 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8095 | 08PG-8095 | 汽提塔顶料泵08PU803A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 2"-WW-8047-C28 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8096 | 08PG-8096 | 汽提塔底料泵08PU802S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 4"-WW-8029-C28-HC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8097 | 08PG-8097 | 汽提塔底料泵08PU802A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 4"-WW-8029-C28-HC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-8101 | 08PG-8101 | 废水汽提塔08CL801底部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 4002
1 | 08PG-8102 | 08PG-8102 | 废水汽提塔08CL801顶部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 4002
1 | 08PG-8104 | 08PG-8104 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08HE801 | 4002
1 | 08P-8107 | 08PG-8107 | 废水汽提塔08CL801顶出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-002 | 12"-WWV-8037-C28-PP |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8112 | 08PG-8112 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8112-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8113 | 08PG-8113 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8063-C28-PP |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8115 | 08PG-8115 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8080-C01A-HC |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8116 | 08PG-8116 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8029-C28-PP |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8119 | 08PG-8119 | 工艺废水罐泵08PU806S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-EC-8093-C71 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8120 | 08PG-8120 | 工艺废水罐泵08PU806A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-EC-8093-C71 |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8121 | 08PG-8121 | 污水罐泵08PU805S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08P-8122 | 08PG-8122 | 污水罐泵08PU805A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A |  | 现场 |  | 4101
1 | 08PG-8126 | 08PG-8126 | 工艺废水罐08VE803放空管线压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8100-C71 |  | 现场 |  | 4002
1 | 08PG-8128 | 08PG-8128 | 污水罐08VE810放空管线压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9009 | 08PG-9009 | 废液进料泵08PU906A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9079-C01D-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9016 | 08PG-9016 | 干排气分离罐08VE902压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9004-C01B |  | 现场
1 | 08PG-9017 | 08PG-9017 | 低压排气分离罐08VE905压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9031-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9018 | 08PG-9018 | 排污泵08PU903出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 | 1 1/2"-EL-9009-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9033 | 08PG-9033 | 废液进料泵08PU906AB入口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 2"-EH-7501-C01D-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9041 | 08PG-9041 | 湿排气分离罐08VE903压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9027-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9046 | 08PG-9046 | 低压排气喷射器08EJ905入口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC |  | 现场 |  | 4001 |  | 修改时间20200804
1 | 08PG-9075 | 08PG-9075 | 干排气阻火器08ZX905A/S入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9004-C01B |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9076 | 08PG-9076 | 干排气阻火器08ZX905A/S出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9078 | 08PG-9078 | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S入口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9027-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9079 | 08PG-9079 | 湿排气总管阻火器08ZX904A/S出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9086 | 08PG-9086 | 废液进料过滤器08FL906A出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9087 | 08PG-9087 | 废液进料过滤器08FL906S出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9088 | 08PG-9088 | 废液进料泵08PU906S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9081-C01D-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PDG-9092 | 08PDG-9092 | 废液进料过滤器08FL906AB两端差压 | PDG - 隔膜差压表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9079-C01D-HC/1 1/2"-EH-9084-C01D-HC |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9751 | 08PG-9751 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 | 6"-WW-9995-C71 |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9752 | 08PG-9752 | 排气洗涤塔循环泵08PU913S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 | 6"-WW-9995-C71 |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9753 | 08PG-9753 | 排气分离罐泵08PU912S出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 | 3"-EC-9720-C01A |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9754 | 08PG-9754 | 排气分离罐泵08PU912A出口压力 | PG - 隔膜耐振压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 | 3"-EC-9720-C01A |  | 现场 |  | 4004
1 | 08PG-9755 | 08PG-9755 | 排气洗涤塔08CL901下部压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08CL901 | 4004
1 | 08T-1120 | 08TW-1120 | HCl加热器08HE104出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场
2 | 08T-1120 | 08TE-1120 | HCl加热器08HE104出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-1120 | 08TT-1120 | HCl加热器08HE104出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-1120 | 08TBI-1120 | HCl加热器08HE104出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-1120 | 08TIC-1120 | HCl加热器08HE104出口温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-1120 | 08TAL-1120 | HCl加热器08HE104出口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
7 | 08T-1120 | 08TBO-1120 | HCl加热器08HE104出口温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
8 | 08T-1120 | 08TV-1120 | HCl加热器08HE104出口温度 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 3"-Sl-1043-C01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08T-1143 | 08TW-1143 | 加氢反应器08RC105温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105
2 | 08T-1143 | 08TE-1143 | 加氢反应器08RC105温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 5101
3 | 08T-1143 | 08TT-1143 | 加氢反应器08RC105温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 5103
4 | 08T-1143 | 08TBI-1143 | 加氢反应器08RC105温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-1143 | 08TI-1143 | 加氢反应器08RC105温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-1143 | 08TAH-1143 | 加氢反应器08RC105温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-1144 | 08TW-1144 | 加氢反应器08RC105温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105
2 | 08T-1144 | 08TE-1144 | 加氢反应器08RC105温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 5101
3 | 08T-1144 | 08TT-1144 | 加氢反应器08RC105温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场 | 08RC105 | 5103
4 | 08T-1144 | 08TBI-1144 | 加氢反应器08RC105温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-1144 | 08TI-1144 | 加氢反应器08RC105温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-1144 | 08TAH-1144 | 加氢反应器08RC105温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-3390 | 08TW-3390 | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3390 | 08TE-3390 | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3390 | 08TT-3390 | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3390 | 08TBI-3390 | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3390 | 08TI-3390 | 高沸塔08CL3028层塔盘温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3391 | 08TW-3391 | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3391 | 08TE-3391 | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3391 | 08TT-3391 | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3391 | 08TBI-3391 | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3391 | 08TI-3391 | 高沸塔08CL3024层塔盘温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3392 | 08TW-3392 | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3392 | 08TE-3392 | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3392 | 08TT-3392 | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3392 | 08TBI-3392 | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3392 | 08TI-3392 | 高沸塔08CL30230层塔盘温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3393 | 08TW-3393 | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3393 | 08TE-3393 | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3393 | 08TT-3393 | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3393 | 08TBI-3393 | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3393 | 08TI-3393 | 高沸塔08CL30212层塔盘温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3394 | 08TW-3394 | 高沸塔08CL302底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302
2 | 08T-3394 | 08TE-3394 | 高沸塔08CL302底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5101
3 | 08T-3394 | 08TT-3394 | 高沸塔08CL302底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场 | 08CL302 | 5103
4 | 08T-3394 | 08TBI-3394 | 高沸塔08CL302底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3394 | 08TI-3394 | 高沸塔08CL302底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-3394 | 08TAH-3394 | 高沸塔08CL302底部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
7 | 08T-3394 | 08TAL-3394 | 高沸塔08CL302底部温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-3401 | 08TW-3401 | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场
2 | 08T-3401 | 08TE-3401 | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3401 | 08TT-3401 | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3401 | 08TBI-3401 | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3401 | 08TI-3401 | EDC产品冷却器08HE310出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08T-3407 | 08TW-3407 | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3073-C01A |  | 现场
2 | 08T-3407 | 08TE-3407 | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3073-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3407 | 08TT-3407 | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3073-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3407 | 08TBI-3407 | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3407 | 08TI-3407 | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
8 | 08T-3407 | 08TBO-3407 | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
9 | 08T-3407 | 08TV-3407 | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C | FO | 现场 |  | 6003 | 双偏心
1 | 08T-3420 | 08TW-3420 | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场
2 | 08T-3420 | 08TE-3420 | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-004 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3420 | 08TT-3420 | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-004 | 16"-EC-3042-C01A-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3420 | 08TBI-3420 | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3420 | 08TI-3420 | 高沸塔08CL302顶出口总管温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08T-3421 | 08TW-3421 | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3067-C01A-PP |  | 现场
2 | 08T-3421 | 08TE-3421 | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3067-C01A-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3421 | 08TT-3421 | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-004 | 6"-EC-3067-C01A-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3421 | 08TBI-3421 | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3421 | 08TI-3421 | 高沸塔至EDC产品冷却器08HE310温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08T-3488 | 08TW-3488 | 真空塔08CL303底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303
2 | 08T-3488 | 08TE-3488 | 真空塔08CL303底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5101
3 | 08T-3488 | 08TT-3488 | 真空塔08CL303底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5103
4 | 08T-3488 | 08TBI-3488 | 真空塔08CL303底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3488 | 08TIC-3488 | 真空塔08CL303底部温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  | 信号去08FIC-3486 | DCS
6 | 08T-3488 | 08TAH-3488 | 真空塔08CL303底部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
7 | 08T-3488 | 08TAL-3488 | 真空塔08CL303底部温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-3497 | 08TW-3497 | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303
2 | 08T-3497 | 08TE-3497 | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5101
3 | 08T-3497 | 08TT-3497 | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5103
4 | 08T-3497 | 08TBI-3497 | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3497 | 08TI-3497 | 真空塔08CL303第37块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-3498 | 08TW-3498 | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场
2 | 08T-3498 | 08TE-3498 | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3498 | 08TT-3498 | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-006 | 18"-EC-3125-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3498 | 08TBI-3498 | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3498 | 08TI-3498 | 真空塔08CL303顶部出料温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-3499 | 08TW-3499 | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303
2 | 08T-3499 | 08TE-3499 | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5101
3 | 08T-3499 | 08TT-3499 | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场 | 08CL303 | 5103
4 | 08T-3499 | 08TBI-3499 | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3499 | 08TI-3499 | 真空塔08CL303第14块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-3518 | 08TW-3518 | 真空塔回流罐08VE304温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304
2 | 08T-3518 | 08TE-3518 | 真空塔回流罐08VE304温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 5101
3 | 08T-3518 | 08TT-3518 | 真空塔回流罐08VE304温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE304 | 5103
4 | 08T-3518 | 08TBI-3518 | 真空塔回流罐08VE304温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3518 | 08TI-3518 | 真空塔回流罐08VE304温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-3519 | 08TW-3519 | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场
2 | 08T-3519 | 08TE-3519 | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-3519 | 08TT-3519 | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-3519 | 08TBI-3519 | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-3519 | 08TI-3519 | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
6 | 08T-3519 | 08TAL-3519 | 真空塔08CL303喷射器入口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-4023 | 08TW-4023 | BFW来自界区温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场
2 | 08T-4023 | 08TE-4023 | BFW来自界区温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4023 | 08TT-4023 | BFW来自界区温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4023 | 08TBI-4023 | BFW来自界区温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4023 | 08TI-4023 | BFW来自界区温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
6 | 08T-4023 | 08TAL-4023 | BFW来自界区温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-4031 | 08TW-4031 | 输送管汽包08VE411温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411
2 | 08T-4031 | 08TE-4031 | 输送管汽包08VE411温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 5101
3 | 08T-4031 | 08TT-4031 | 输送管汽包08VE411温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 | 08VE411 | 5103
4 | 08T-4031 | 08TBI-4031 | 输送管汽包08VE411温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4031 | 08TI-4031 | 输送管汽包08VE411温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
6 | 08T-4031 | 08TAH-4031 | 输送管汽包08VE411温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-4032 | 08TW-4032 | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 | 16"-VC-4012-F42-PP |  | 现场
2 | 08T-4032 | 08TE-4032 | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-007 | 16"-VC-4012-F42-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4032 | 08TT-4032 | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-007 | 16"-VC-4012-F42-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4032 | 08TBI-4032 | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4032 | 08TIC-4032 | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  | 去08PIC-4028的SP | DCS
6 | 08T-4032 | 08TAH-4032 | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
7 | 08T-4032 | 08TAL-4032 | EDC去急冷洗涤塔08CL401温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-007 |  |  | DCS
1 | 08T-4051 | 08TW-4051 | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场
2 | 08T-4051 | 08TE-4051 | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4051 | 08TT-4051 | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4051 | 08TBI-4051 | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4051 | 08TI-4051 | EDC去急冷洗涤塔08CL401底温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-4198 | 08TW-4198 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401
2 | 08T-4198 | 08TE-4198 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5101
3 | 08T-4198 | 08TT-4198 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5103
4 | 08T-4198 | 08TBI-4198 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4198 | 08TI-4198 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘9温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4199 | 08TW-4199 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401
2 | 08T-4199 | 08TE-4199 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5101
3 | 08T-4199 | 08TT-4199 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5103
4 | 08T-4199 | 08TBI-4199 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4199 | 08TI-4199 | 急冷洗涤塔08CL401塔盘6温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4207 | 08TW-4207 | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401
2 | 08T-4207 | 08TE-4207 | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5101
3 | 08T-4207 | 08TT-4207 | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5103
4 | 08T-4207 | 08TBI-4207 | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4207 | 08TI-4207 | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08T-4207 | 08TAH-4207 | 急冷洗涤塔08CL401塔底温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4214 | 08TW-4214 | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场
2 | 08T-4214 | 08TE-4214 | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4214 | 08TT-4214 | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4214 | 08TBI-4214 | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4214 | 08TI-4214 | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08T-4214 | 08TAH-4214 | 急冷洗涤塔08CL401顶部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4220 | 08TW-4220 | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401
2 | 08T-4220 | 08TE-4220 | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 5101
3 | 08T-4220 | 08TT-4220 | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场 | 08VE401 | 5103
4 | 08T-4220 | 08TBI-4220 | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4220 | 08TI-4220 | 急冷洗涤塔08CL401存料罐温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08T-4221 | 08TW-4221 | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401
2 | 08T-4221 | 08TE-4221 | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5101
3 | 08T-4221 | 08TT-4221 | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场 | 08CL401 | 5103
4 | 08T-4221 | 08TBI-4221 | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4221 | 08TI-4221 | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
6 | 08T-4221 | 08TAH-4221 | 急冷洗涤塔08CL401底部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | DCS
1 | 08T-4223 | 08TW-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场
2 | 08T-4223 | 08TE-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4223 | 08TT-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4223 | 08TBI-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4223 | 08TIC-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  | 信号来自：SIS-405 | DCS
6 | 08T-4223 | 08TAH-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
7 | 08T-4223 | 08TAL-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
8 | 08P-4223 | 08TZOV-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-013 |  | 信号来自：SIS-405 | 现场
9 | 08T-4223 | 08TBO-4223 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
10 | 08T-4223 | 08TZV-4223B | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 10"-VC-4073-F01F-PP | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-4225 | 08TW-4225 | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 18"-CWR-4119-C01C |  | 现场
2 | 08T-4225 | 08TE-4225 | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 | 18"-CWR-4119-C01C |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4225 | 08TT-4225 | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 | 18"-CWR-4119-C01C |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4225 | 08TBI-4225 | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4225 | 08TI-4225 | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
6 | 08T-4225 | 08TAH-4225 | 急冷气冷凝器08HE402回水温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
1 | 08T-4269 | 08TW-4269 | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场
2 | 08T-4269 | 08TE-4269 | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4269 | 08TT-4269 | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4269 | 08TBI-4269 | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-011 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4269 | 08TIC-4269 | 急冷塔底料汽提塔08CL402去冷凝器温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-011 |  | 去08FFIC-4283的SP | DCS
1 | 08T-4295 | 08TW-4295 | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4771-F01F-CC |  | 现场
2 | 08T-4295 | 08TE-4295 | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4771-F01F-CC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4295 | 08TT-4295 | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4771-F01F-CC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4295 | 08TBI-4295 | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4295 | 08TI-4295 | HCl中间换热器08HE403VC出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08T-4297 | 08TW-4297 | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场
2 | 08T-4297 | 08TE-4297 | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4297 | 08TT-4297 | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4297 | 08TBI-4297 | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4297 | 08TI-4297 | HCl去HCl加热器08HE104温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08T-4315 | 08TW-4315 | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场
2 | 08T-4315 | 08TZE-4315 | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场
3 | 08T-4315 | 08TZT-4315 | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-009 | 16"-VC-4072-F01F-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4315 | 08TZBI-4315 | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0400-20-009 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4315 | 08TZS-4315 | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  | 信号至SIS-401 | SIS
6 | 08T-4315 | 08TZSHH-4315 | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-009 |  |  | SIS
7 | 08T-4315 | 08TZAHH-4315 | 急冷塔洗涤塔OVHD温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4320 | 08TW-4320 | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场
2 | 08T-4320 | 08TE-4320 | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4320 | 08TT-4320 | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-012 | 12"-VC-4154-F01F-CC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4320 | 08TBI-4320 | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-012 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4320 | 08TI-4320 | VC进料去HCl塔08CL501温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 |  |  | DCS
1 | 08T-4361 | 08TW-4361 | 清焦罐08VE406温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-003 | 14"-WG-4532-C01-PP |  | 现场 | 08VE406
2 | 08T-4361 | 08TE-4361 | 清焦罐08VE406温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-003 | 14"-WG-4532-C01-PP |  | 现场 | 08VE406 | 5101
3 | 08T-4361 | 08TT-4361 | 清焦罐08VE406温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场 | 08VE406 | 5103
4 | 08T-4361 | 08TBI-4361 | 清焦罐08VE406温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4361 | 08TI-4361 | 清焦罐08VE406温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-4684 | 08TW-4684 | 08HF401预热段出口EDC温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-001 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场
2 | 08T-4684 | 08TE-4684 | 08HF401预热段出口EDC温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-001 | 6"-EC-4003-F01C-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4684 | 08TT-4684 | 08HF401预热段出口EDC温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4684 | 08TBI-4684 | 08HF401预热段出口EDC温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4684 | 08TI-4684 | 08HF401预热段出口EDC温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4373 | 08TW-4373 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场
2 | 08T-4373 | 08TZE-4373 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4373 | 08TZT-4373 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4074-F01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4373 | 08TZBI-4373 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4373 | 08TZS-4373 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  | 信号至SIS-405 | SIS
6 | 08T-4373 | 08TZSHH-4373 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | SIS
7 | 08T-4373 | 08TZAHH-4373 | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-013 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4784 | 08TW-4784 | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4753-F01-HC |  | 现场
2 | 08T-4784 | 08TE-4784 | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-4784 | 08TT-4784 | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4753-F01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-4784 | 08TBI-4784 | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4784 | 08TIC-4784 | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 |  |  | DCS
6 | 08T-4784 | 08TBO-4784A | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-4784 | 08TV-4784A | EDC去EDC裂解炉08HF401温度调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4752-F01 | FO | 现场 |  | 6001
8 | 08T-4784 | 08TBO-4784B | EDC去EDC裂解炉08HF401温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0400-20-013 |  |  | 现场机柜间
9 | 08T-4784 | 08TV-4784B | EDC去EDC裂解炉08HF401温度调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4751-F01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-5007 | 08TW-5007 | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-006 | 3"-VC-5144-C71 |  | 现场
2 | 08T-5007 | 08TE-5007 | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-006 | 3"-VC-5144-C71 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5007 | 08TT-5007 | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-006 | 3"-VC-5144-C71 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5007 | 08TBI-5007 | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5007 | 08TI-5007 | VC去VCM汽提塔存料罐08VE506温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-5015 | 08TW-5015 | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5090-C01F |  | 现场
2 | 08T-5015 | 08TE-5015 | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5090-C01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5015 | 08TT-5015 | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-004 | 4"-VC-5090-C01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5015 | 08TBI-5015 | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5015 | 08TI-5015 | 回流自VCM塔再冷凝器08HE504A/2温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08T-5039 | 08TW-5039 | HCl塔回流罐08VE501温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501
2 | 08T-5039 | 08TE-5039 | HCl塔回流罐08VE501温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501 | 5101
3 | 08T-5039 | 08TT-5039 | HCl塔回流罐08VE501温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场 | 08VE501 | 5103
4 | 08T-5039 | 08TBI-5039 | HCl塔回流罐08VE501温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5039 | 08TI-5039 | HCl塔回流罐08VE501温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-5039 | 08TAL-5039 | HCl塔回流罐08VE501温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-5084 | 08TW-5084 | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场
2 | 08T-5084 | 08TE-5084 | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5084 | 08TT-5084 | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 | 6"-VC-4077-F01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5084 | 08TBI-5084 | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5084 | 08TI-5084 | 急冷洗涤塔08CL401塔顶去HCl塔08CL501温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5088 | 08TW-5088 | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5088 | 08TE-5088 | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5088 | 08TT-5088 | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5088 | 08TBI-5088 | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5088 | 08TI-5088 | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-5088 | 08TAL-5088 | HCl塔08CL501第23块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5089 | 08TW-5089 | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5089 | 08TZE-5089 | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
3 | 08T-5089 | 08TZT-5089 | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5089 | 08TZBI-5089 | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5089 | 08TZS-5089 | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS
6 | 08T-5089 | 08TZSLL-5089 | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZSLL - SIS内部开关(低低联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS
7 | 08T-5089 | 08TZI-5089 | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-5089 | 08TZAHH-5089 | HCl塔08CL501第25块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-5090 | 08TW-5090 | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5090 | 08TE-5090 | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5090 | 08TT-5090 | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5090 | 08TBI-5090 | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5090 | 08TI-5090 | HCl塔08CL501第27块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5092 | 08TW-5092 | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5092 | 08TE-5092 | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5092 | 08TT-5092 | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5092 | 08TBI-5092 | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5092 | 08TIC-5092 | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去08FIC-5073的SP | DCS
6 | 08T-5092 | 08TAH-5092 | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
7 | 08T-5092 | 08TAL-5092 | HCl塔08CL501第40块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5093 | 08TW-5093 | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5093 | 08TE-5093 | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5093 | 08TT-5093 | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5093 | 08TBI-5093 | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5093 | 08TI-5093 | HCl塔08CL501第42块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5094 | 08TW-5094 | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5094 | 08TE-5094 | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5094 | 08TT-5094 | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5094 | 08TBI-5094 | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5094 | 08TI-5094 | HCl塔08CL501第45块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5097 | 08TW-5097 | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5097 | 08TE-5097 | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5097 | 08TT-5097 | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5097 | 08TBI-5097 | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5097 | 08TI-5097 | HCl塔08CL501第54块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5098 | 08TW-5098 | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5098 | 08TE-5098 | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5098 | 08TT-5098 | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5098 | 08TBI-5098 | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5098 | 08TIC-5098 | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去08FIC-5041的SP | DCS
6 | 08T-5098 | 08TAH-5098 | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
7 | 08T-5098 | 08TAL-5098 | HCl塔08CL501第55块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5099a | 08TW-5099a | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5099a | 08TZE-5099a | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5099a | 08TZT-5099a | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5099a | 08TZBI-5099a | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5099a | 08TZS-5099a | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5099a | 08TZSHH-5099a | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5099a | 08TZI-5099a | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5099a | 08TZAHH-5099a | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5099b | 08TW-5099b | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5099b | 08TZE-5099b | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5099b | 08TZT-5099b | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5099b | 08TZBI-5099b | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5099b | 08TZS-5099b | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5099b | 08TZSHH-5099b | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5099b | 08TZI-5099b | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5099b | 08TZAHH-5099b | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5099c | 08TW-5099c | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5099c | 08TZE-5099c | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5099c | 08TZT-5099c | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  | SIL2(2oo3) | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5099c | 08TZBI-5099c | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5099c | 08TZS-5099c | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5099c | 08TZSHH-5099c | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5099c | 08TZI-5099c | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5099c | 08TZAHH-5099c | HCl塔08CL501第60块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5100a | 08TW-5100a | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5100a | 08TZE-5100a | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5100a | 08TZT-5100a | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5100a | 08TZBI-5100a | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5100a | 08TZS-5100a | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5100a | 08TZSHH-5100a | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5100a | 08TZI-5100a | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5100a | 08TZAHH-5100a | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5100b | 08TW-5100b | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5100b | 08TZE-5100b | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5100b | 08TZT-5100b | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5100b | 08TZBI-5100b | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5100b | 08TZS-5100b | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5100b | 08TZSHH-5100b | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5100b | 08TZI-5100b | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5100b | 08TZAHH-5100b | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5100c | 08TW-5100c | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-5100c | 08TZE-5100c | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 |  |  | 修改时间20200804
3 | 08T-5100c | 08TZT-5100c | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-5100c | 08TZBI-5100c | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-5100c | 08TZS-5100c | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  | 信号去SIS-105 | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
6 | 08T-5100c | 08TZSHH-5100c | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200804
7 | 08T-5100c | 08TZI-5100c | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
8 | 08T-5100c | 08TZAHH-5100c | HCl塔08CL501第08块塔板温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | SIS->DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-5102 | 08TW-5102 | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5102 | 08TE-5102 | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5102 | 08TT-5102 | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5102 | 08TBI-5102 | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5102 | 08TI-5102 | HCl塔08CL501第70块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5104 | 08TW-5104 | HCl塔08CL501塔底温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501
2 | 08T-5104 | 08TE-5104 | HCl塔08CL501塔底温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5101
3 | 08T-5104 | 08TT-5104 | HCl塔08CL501塔底温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场 | 08CL501 | 5103
4 | 08T-5104 | 08TBI-5104 | HCl塔08CL501塔底温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5104 | 08TI-5104 | HCl塔08CL501塔底温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-5105 | 08TW-5105 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场
2 | 08T-5105 | 08TE-5105 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5105 | 08TT-5105 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5105 | 08TBI-5105 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5105 | 08TI-5105 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08T-5105 | 08TAH-5105 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
7 | 08T-5105 | 08TAL-5105 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08T-5106 | 08TW-5106 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场
2 | 08T-5106 | 08TE-5106 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5106 | 08TT-5106 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5106 | 08TBI-5106 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5106 | 08TIC-5106 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08T-5106 | 08TBO-5106 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-5106 | 08TV-5106 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5231-C01A-PP | 阀门与管道等径，使压差最小 | 现场 |  | 6001
1 | 08T-5125 | 08TW-5125 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510
2 | 08T-5125 | 08TE-5125 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 5101
3 | 08T-5125 | 08TT-5125 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 5103
4 | 08T-5125 | 08TBI-5125 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5125 | 08TI-5125 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08T-5125 | 08TAH-5125 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08T-5130 | 08TW-5130 | 氯化物自界区温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场
2 | 08T-5130 | 08TE-5130 | 氯化物自界区温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5130 | 08TT-5130 | 氯化物自界区温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5130 | 08TBI-5130 | 氯化物自界区温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5130 | 08TI-5130 | 氯化物自界区温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 信号去08FY-5129A | DCS
1 | 08T-5167 | 08TW-5167 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场
2 | 08T-5167 | 08TE-5167 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5167 | 08TT-5167 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5167 | 08TBI-5167 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5167 | 08TI-5167 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
6 | 08T-5167 | 08TAH-5167 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
7 | 08T-5167 | 08TAL-5167 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-5177 | 08TW-5177 | VCM汽提塔08CL504温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504
2 | 08T-5177 | 08TE-5177 | VCM汽提塔08CL504温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 5101
3 | 08T-5177 | 08TT-5177 | VCM汽提塔08CL504温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 5103
4 | 08T-5177 | 08TBI-5177 | VCM汽提塔08CL504温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5177 | 08TI-5177 | VCM汽提塔08CL504温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-5211 | 08TW-5211 | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场
2 | 08T-5211 | 08TE-5211 | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-5211 | 08TT-5211 | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 | 12"-VC-5066-C01F |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-5211 | 08TBI-5211 | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5211 | 08TI-5211 | VCM塔08CL502塔顶出料温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5216 | 08TW-5216 | VCM塔08CL502塔底温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5216 | 08TE-5216 | VCM塔08CL502塔底温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5216 | 08TT-5216 | VCM塔08CL502塔底温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5216 | 08TBI-5216 | VCM塔08CL502塔底温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5216 | 08TI-5216 | VCM塔08CL502塔底温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5217 | 08TW-5217 | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5217 | 08TE-5217 | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5217 | 08TT-5217 | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5217 | 08TBI-5217 | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5217 | 08TI-5217 | VCM塔08CL502第6块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5218 | 08TW-5218 | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5218 | 08TE-5218 | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5218 | 08TT-5218 | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5218 | 08TBI-5218 | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5218 | 08TI-5218 | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  | 信号去08TY-5221 | DCS
6 | 08T-5218 | 08TAH-5218 | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
7 | 08T-5218 | 08TAL-5218 | VCM塔08CL502第5块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5219 | 08TW-5219 | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5219 | 08TE-5219 | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5219 | 08TT-5219 | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5219 | 08TBI-5219 | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5219 | 08TI-5219 | VCM塔08CL502第10块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5220 | 08TW-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5220 | 08TE-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5220 | 08TT-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5220 | 08TBI-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5220 | 08TI-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-5220 | 08TAH-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
7 | 08T-5220 | 08TAL-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
8 | 08T-5220 | 08TY-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板和第15块塔板温度求和 | TY - 软件功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  | 08TI-5218和08TI-5220总和去08FIC-5204的SP | DCS
9 | 08T-5220 | 08TIC-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板和第15块塔板求和后温度调节 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
10 | 08T-5220 | 08TAH-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
11 | 08T-5220 | 08TAL-5220 | VCM塔08CL502第11块塔板温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5225 | 08TW-5225 | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5225 | 08TE-5225 | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5225 | 08TT-5225 | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5225 | 08TBI-5225 | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5225 | 08TI-5225 | VCM塔08CL502第29块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5226 | 08TW-5226 | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5226 | 08TE-5226 | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5226 | 08TT-5226 | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5226 | 08TBI-5226 | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5226 | 08TI-5226 | VCM塔08CL502第35块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5232 | 08TW-5232 | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5232 | 08TE-5232 | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5232 | 08TT-5232 | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5232 | 08TBI-5232 | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5232 | 08TI-5232 | VCM塔08CL502第60块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-5233 | 08TW-5233 | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502
2 | 08T-5233 | 08TE-5233 | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5101
3 | 08T-5233 | 08TT-5233 | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场 | 08CL502 | 5103
4 | 08T-5233 | 08TBI-5233 | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-5233 | 08TI-5233 | VCM塔08CL502第70块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-6002 | 08TW-6002 | S2.5总管温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场
2 | 08T-6002 | 08TE-6002 | S2.5总管温度指示 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6002 | 08TT-6002 | S2.5总管温度指示 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-003 | 10"-SLL-6040-C01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6002 | 08TBI-6002 | S2.5总管温度指示 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6002 | 08TI-6002 | S2.5总管温度指示 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-6104 | 08TW-6104 | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场
2 | 08T-6104 | 08TE-6104 | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6104 | 08TT-6104 | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6104 | 08TBI-6104 | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6104 | 08TI-6104 | 界外中压蒸汽流量测量温度补偿 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 |  | 信号去08FY-6103 | DCS
1 | 08T-6105 | 08TW-6105 | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场
2 | 08T-6105 | 08TE-6105 | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6105 | 08TT-6105 | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6105 | 08TBI-6105 | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6105 | 08TI-6105 | S6.5自界外流量测量温度补偿 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 |  | 信号去08FY-6102 | DCS
1 | 08T-6106 | 08TW-6106 | 08SP901补充水温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场
2 | 08T-6106 | 08TE-6106 | 08SP901补充水温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6106 | 08TT-6106 | 08SP901补充水温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6106 | 08TBI-6106 | 08SP901补充水温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6106 | 08TIC-6106 | 08SP901补充水温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-6106 | 08TBO-6106 | 08SP901补充水温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-6106 | 08TV-6106 | 2.0MPAG蒸汽减温器出口温度控制调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08T-6112 | 08TW-6112 | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601
2 | 08T-6112 | 08TE-6112 | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6112 | 08TT-6112 | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场 | 08VE601 | 5103
4 | 08T-6112 | 08TBI-6112 | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6112 | 08TI-6112 | 中压蒸汽凝液罐08VE601温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-6202 | 08TW-6202 | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 | 2"-WBF-6078-C01C |  | 现场
2 | 08T-6202 | 08TE-6202 | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-003 | 2"-WBF-6078-C01C |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6202 | 08TT-6202 | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-003 | 2"-WBF-6078-C01C |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6202 | 08TBI-6202 | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6202 | 08TI-6202 | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-6202 | 08TAH-6202 | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-6202 | 08TBO-6202 | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-6202 | 08TV-6202 | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-003 | 4"-WR-6018-C01C |  | 现场 |  | 6001
1 | 08T-6203 | 08TW-6203 | 灭火蒸汽减温器出口温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 | 12"-SLL-4033-C01-HC |  | 现场
2 | 08T-6203 | 08TE-6203 | 灭火蒸汽减温器出口温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-003 | 12"-SLL-4033-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6203 | 08TT-6203 | 灭火蒸汽减温器出口温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-003 | 12"-SLL-4033-C01-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6203 | 08TBI-6203 | 灭火蒸汽减温器出口温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6203 | 08TIC-6203 | 灭火蒸汽减温器出口温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-6203 | 08TAH-6203 | 灭火蒸汽减温器出口温度控制 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-6203 | 08TBO-6203 | 灭火蒸汽减温器出口温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0600-20-003 |  |  | 现场机柜间
7 | 08T-6203 | 08TV-6203 | 灭火蒸汽减温器出口温度控制调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-003 | 1"-WBF-6095-C01-HC |  | 现场 |  | 6001
1 | 08T-6208 | 08TW-6208 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602
2 | 08T-6208 | 08TE-6208 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6208 | 08TT-6208 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场 | 08VE602 | 5103
4 | 08T-6208 | 08TBI-6208 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6208 | 08TI-6208 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-6356 | 08TW-6356 | 来自界区循环上水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-6356 | 08TE-6356 | 来自界区循环上水温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200804
3 | 08T-6356 | 08TT-6356 | 来自界区循环上水温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-6356 | 08TBI-6356 | 来自界区循环上水温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-6356 | 08TI-6356 | 来自界区循环上水温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-6357 | 08TW-6357 | 去界区循环回水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-6357 | 08TE-6357 | 去界区循环回水温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200804
3 | 08T-6357 | 08TT-6357 | 去界区循环回水温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场 |  | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-6357 | 08TBI-6357 | 去界区循环回水温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200804
5 | 08T-6357 | 08TI-6357 | 去界区循环回水温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
1 | 08T-6404 | 08TW-6404 | 来自界区工业水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C |  | 现场
2 | 08T-6404 | 08TE-6404 | 来自界区工业水温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6404 | 08TT-6404 | 来自界区工业水温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6404 | 08TBI-6404 | 来自界区工业水温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6404 | 08TI-6404 | 来自界区工业水温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-6504 | 08TW-6504 | 来自界区氮气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场
2 | 08T-6504 | 08TE-6504 | 来自界区氮气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6504 | 08TT-6504 | 来自界区氮气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6504 | 08TBI-6504 | 来自界区氮气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-008 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6504 | 08TI-6504 | 来自界区氮气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-008 |  | 信号去08FI-6501 | DCS
1 | 08T-6601 | 08TW-6601 | 来自界区仪表空气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场
2 | 08T-6601 | 08TE-6601 | 来自界区仪表空气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-6601 | 08TT-6601 | 来自界区仪表空气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-6601 | 08TBI-6601 | 来自界区仪表空气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0600-20-011 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-6601 | 08TI-6601 | 来自界区仪表空气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-011 |  | 信号去08FI-6501 | DCS
1 | 08T-7027 | 08TW-7027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场
2 | 08T-7027 | 08TE-7027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-7027 | 08TT-7027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-7027 | 08TBI-7027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7027 | 08TI-7027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-7029 | 08TW-7029 | HCl中和槽08TK717温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717
2 | 08T-7029 | 08TE-7029 | HCl中和槽08TK717温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 5101
3 | 08T-7029 | 08TT-7029 | HCl中和槽08TK717温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 5103
4 | 08T-7029 | 08TBI-7029 | HCl中和槽08TK717温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7029 | 08TI-7029 | HCl中和槽08TK717温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-7029 | 08TAH-7029 | HCl中和槽08TK717温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
7 | 08T-7029 | 08TAL-7029 | HCl中和槽08TK717温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-7030 | 08TW-7030 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A
2 | 08T-7030 | 08TE-7030 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 5101
3 | 08T-7030 | 08TT-7030 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 5103
4 | 08T-7030 | 08TBI-7030 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7030 | 08TI-7030 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-7031 | 08TW-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B
2 | 08T-7031 | 08TE-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 5101
3 | 08T-7031 | 08TT-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 5103
4 | 08T-7031 | 08TBI-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7031 | 08TI-7031 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-7033 | 08TW-7033 | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702
2 | 08T-7033 | 08TE-7033 | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 5101
3 | 08T-7033 | 08TT-7033 | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 5103
4 | 08T-7033 | 08TBI-7033 | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7033 | 08TI-7033 | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-7038 | 08TW-7038 | 重副产品储槽08TK731温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731
2 | 08T-7038 | 08TE-7038 | 重副产品储槽08TK731温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 5101
3 | 08T-7038 | 08TT-7038 | 重副产品储槽08TK731温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 5103
4 | 08T-7038 | 08TBI-7038 | 重副产品储槽08TK731温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7038 | 08TI-7038 | 重副产品储槽08TK731温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | DCS
1 | 08T-7039 | 08TW-7039 | 盐酸储槽08TK712温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场 | 08TK712
2 | 08T-7039 | 08TE-7039 | 盐酸储槽08TK712温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场 | 08TK712 | 5101
3 | 08T-7039 | 08TT-7039 | 盐酸储槽08TK712温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场 | 08TK712 | 5103
4 | 08T-7039 | 08TBI-7039 | 盐酸储槽08TK712温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7039 | 08TI-7039 | 盐酸储槽08TK712温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | DCS
1 | 08T-7049 | 08TW-7049 | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场
2 | 08T-7049 | 08TE-7049 | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-7049 | 08TT-7049 | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7013-C71 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-7049 | 08TBI-7049 | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7049 | 08TI-7049 | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
6 | 08T-7049 | 08TAH-7049 | 中和槽阻火器出口去焚烧管线温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08T-7057 | 08TW-7057 | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A
2 | 08T-7057 | 08TE-7057 | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 5101
3 | 08T-7057 | 08TT-7057 | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705A | 5103
4 | 08T-7057 | 08TBI-7057 | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7057 | 08TI-7057 | 中和槽阻火器08ZX705A温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-7059 | 08TW-7059 | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S
2 | 08T-7059 | 08TE-7059 | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 5101
3 | 08T-7059 | 08TT-7059 | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08ZX705S | 5103
4 | 08T-7059 | 08TBI-7059 | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7059 | 08TI-7059 | 中和槽阻火器08ZX705S温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-7235 | 08TW-7235 | 20%碱罐08TK713温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713
2 | 08T-7235 | 08TE-7235 | 20%碱罐08TK713温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713 | 5101
3 | 08T-7235 | 08TT-7235 | 20%碱罐08TK713温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713 | 5103
4 | 08T-7235 | 08TBI-7235 | 20%碱罐08TK713温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-7235 | 08TI-7235 | 20%碱罐08TK713温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
6 | 08T-7235 | 08TAH-7235 | 20%碱罐08TK713温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
6 | 08T-7235 | 08TAL-7235 | 20%碱罐08TK713温度 | TAL - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | DCS
1 | 08T-8008 | 08TW-8008 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8080-C01A-HC |  | 现场
2 | 08T-8008 | 08TE-8008 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8080-C01A-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8008 | 08TT-8008 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8080-C01A-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8008 | 08TBI-8008 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8008 | 08TI-8008 | 汽提塔进料/出料换热器08HE802污水出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-8010 | 08TW-8010 | 污水贮槽08TK802温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802
2 | 08T-8010 | 08TE-8010 | 污水贮槽08TK802温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 5101
3 | 08T-8010 | 08TT-8010 | 污水贮槽08TK802温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 5103
4 | 08T-8010 | 08TBI-8010 | 污水贮槽08TK802温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8010 | 08TI-8010 | 污水贮槽08TK802温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-8012 | 08TW-8012 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8063-C28-PP |  | 现场 |  | 5301
2 | 08T-8012 | 08TE-8012 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8063-C28-PP |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8012 | 08TT-8012 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8063-C28-PP |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8012 | 08TBI-8012 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8012 | 08TI-8012 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水入口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-8018 | 08TW-8018 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 |  | 现场
2 | 08T-8018 | 08TE-8018 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8018 | 08TT-8018 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8018 | 08TBI-8018 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8018 | 08TI-8018 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
6 | 08T-8018 | 08TAH-8018 | 汽提塔底料冷却器08HE803污水出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08T-8026 | 08TW-8026 | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-001 | 8"-WW-8004-C71-HC |  | 现场
2 | 08T-8026 | 08TE-8026 | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-001 | 8"-WW-8004-C71-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8026 | 08TT-8026 | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-001 | 8"-WW-8004-C71-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8026 | 08TBI-8026 | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8026 | 08TI-8026 | 中和缓冲罐08VE801出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-8029 | 08TW-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC |  | 现场
2 | 08T-8029 | 08TE-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8029 | 08TT-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8029 | 08TBI-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8029 | 08TIC-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-8029 | 08TAH-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
7 | 08T-8029 | 08TAL-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
8 | 08T-8029 | 08TBO-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
9 | 08T-8029 | 08TV-8029 | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-8043 | 08TW-8043 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 3"-WW-8046-C28 |  | 现场
2 | 08T-8043 | 08TE-8043 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 | 3"-WW-8046-C28 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8043 | 08TT-8043 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 | 3"-WW-8046-C28 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8043 | 08TBI-8043 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8043 | 08TI-8043 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801底部出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8045 | 08TW-8045 | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8028-C28-HC |  | 现场
2 | 08T-8045 | 08TE-8045 | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8028-C28-HC |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-8045 | 08TT-8045 | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8028-C28-HC |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-8045 | 08TBI-8045 | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8045 | 08TI-8045 | 废水汽提塔08CL801底部出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8050 | 08TW-8050 | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801
2 | 08T-8050 | 08TE-8050 | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5101
3 | 08T-8050 | 08TT-8050 | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5103
4 | 08T-8050 | 08TBI-8050 | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8050 | 08TI-8050 | 废水汽提塔08CL801底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8053 | 08TW-8053 | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801
2 | 08T-8053 | 08TE-8053 | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5101
3 | 08T-8053 | 08TT-8053 | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5103
4 | 08T-8053 | 08TBI-8053 | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8053 | 08TIC-8053 | 废水汽提塔08CL801第12块塔板温度 | TIC - DCS 控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  | 信号去08FFIC-8051的SP | DCS
1 | 08T-8054 | 08TW-8054 | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801
2 | 08T-8054 | 08TE-8054 | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5101
3 | 08T-8054 | 08TT-8054 | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5103
4 | 08T-8054 | 08TBI-8054 | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8054 | 08TI-8054 | 废水汽提塔08CL801第23块塔板温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8055 | 08TW-8055 | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801
2 | 08T-8055 | 08TE-8055 | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5101
3 | 08T-8055 | 08TT-8055 | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场 | 08CL801 | 5103
4 | 08T-8055 | 08TBI-8055 | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8055 | 08TI-8055 | 废水汽提塔08CL801顶部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-8139 | 08TW-8139 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
2 | 08T-8139 | 08TE-8139 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200804
3 | 08T-8139 | 08TT-8139 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A |  | 现场 |  | 5103 |  | 修改时间20200804
4 | 08T-8139 | 08TBI-8139 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0800-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-8139 | 08TI-8139 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-8139 | 08TAH-8139 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
7 | 08T-8139 | 08TAL-8139 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9004 | 08TW-9004 | 干排气分离罐08VE902温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902
2 | 08T-9004 | 08TE-9004 | 干排气分离罐08VE902温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 5101
3 | 08T-9004 | 08TT-9004 | 干排气分离罐08VE902温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场 | 08VE902 | 5103
4 | 08T-9004 | 08TBI-9004 | 干排气分离罐08VE902温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9004 | 08TI-9004 | 干排气分离罐08VE902温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-9005 | 08TW-9005 | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场
2 | 08T-9005 | 08TE-9005 | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9005 | 08TT-9005 | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9005 | 08TBI-9005 | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9005 | 08TI-9005 | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-9005 | 08TAH-9005 | 干排气阻火器08ZX905A出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-9006 | 08TW-9006 | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场
2 | 08T-9006 | 08TE-9006 | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9006 | 08TT-9006 | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9006 | 08TBI-9006 | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9006 | 08TI-9006 | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
6 | 08T-9006 | 08TAH-9006 | 干排气阻火器08ZX905S出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08T-9007 | 08TW-9007 | 湿排气分离罐08VE903温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903
2 | 08T-9007 | 08TE-9007 | 湿排气分离罐08VE903温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 5101
3 | 08T-9007 | 08TT-9007 | 湿排气分离罐08VE903温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE903 | 5103
4 | 08T-9007 | 08TBI-9007 | 湿排气分离罐08VE903温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9007 | 08TI-9007 | 湿排气分离罐08VE903温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9008 | 08TW-9008 | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场
2 | 08T-9008 | 08TE-9008 | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9008 | 08TT-9008 | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9008 | 08TBI-9008 | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9008 | 08TI-9008 | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-9008 | 08TAH-9008 | 湿排气阻火器08ZX904A出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9009 | 08TW-9009 | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场
2 | 08T-9009 | 08TE-9009 | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9009 | 08TT-9009 | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 |  | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9009 | 08TBI-9009 | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9009 | 08TI-9009 | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08T-9009 | 08TAH-9009 | 湿排气阻火器08ZX904S出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9010 | 08TW-9010 | 低压排气分离罐08VE905温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905
2 | 08T-9010 | 08TE-9010 | 低压排气分离罐08VE905温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 5101
3 | 08T-9010 | 08TT-9010 | 低压排气分离罐08VE905温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场 | 08VE905 | 5103
4 | 08T-9010 | 08TBI-9010 | 低压排气分离罐08VE905温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9010 | 08TI-9010 | 低压排气分离罐08VE905温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08T-9701 | 08TW-9701 | 密封排气系统分离罐08VE911温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911
2 | 08T-9701 | 08TE-9701 | 密封排气系统分离罐08VE911温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 5101
3 | 08T-9701 | 08TT-9701 | 密封排气系统分离罐08VE911温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 5103
4 | 08T-9701 | 08TBI-9701 | 密封排气系统分离罐08VE911温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9701 | 08TI-9701 | 密封排气系统分离罐08VE911温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-9702 | 08TW-9702 | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912
2 | 08T-9702 | 08TE-9702 | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 5101
3 | 08T-9702 | 08TT-9702 | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE912 | 5103
4 | 08T-9702 | 08TBI-9702 | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9702 | 08TI-9702 | 安全泄放总管分离罐08VE912温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-9703 | 08TW-9703 | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911
2 | 08T-9703 | 08TE-9703 | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 5101
3 | 08T-9703 | 08TT-9703 | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08VE911 | 5103
4 | 08T-9703 | 08TBI-9703 | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9703 | 08TI-9703 | 密闭排气系统分离罐08VE911温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08T-9708 | 08TW-9708 | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08CL901
2 | 08T-9708 | 08TE-9708 | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08CL901 | 5101
3 | 08T-9708 | 08TT-9708 | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场 | 08CL901 | 5103
4 | 08T-9708 | 08TBI-9708 | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9708 | 08TI-9708 | 排气洗涤塔08CL901底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0900-20-005 |  |  | DCS
1 | 08TG-1061 | 08TW-1061 | H2去加氢反应器08RC105温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场
2 | 08TG-1061 | 08TG-1061 | H2去加氢反应器08RC105温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-1062 | 08TW-1062 | H2去加氢反应器08RC105温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场
2 | 08TG-1062 | 08TG-1062 | H2去加氢反应器08RC105温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-1071 | 08TW-1071 | HCl来自HCl加热器08HE104温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场
2 | 08TG-1071 | 08TG-1071 | HCl来自HCl加热器08HE104温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-2080 | 08TW-2080 | 碱洗罐08VE201温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201
2 | 08TG-2080 | 08TG-2080 | 碱洗罐08VE201温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0200-20-001 |  |  | 现场 | 08VE201 | 5101
1 | 08TG-3373 | 08TW-3373 | 高沸塔回流罐08VE302温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场 | 08VE302
2 | 08TG-3373 | 08TG-3373 | 高沸塔回流罐08VE302温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场 | 08VE302 | 5101
1 | 08T-3570 | 08TW-3570 | EDC产品冷却器08HE310循环回水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-004 | 6"-WR-3459-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-3614 | 08TW-3614 | 真空塔08CL303冷凝器冷却循环回水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-WR-3179-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08TG-3619 | 08TW-3619 | 喷射器液体冷却器08HE312入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场
2 | 08TG-3619 | 08TG-3619 | 喷射器液体冷却器08HE312入口温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3164-C01A-CC |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-3620 | 08TW-3620 | 喷射器循环罐08VE306温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306
2 | 08TG-3620 | 08TG-3620 | 喷射器循环罐08VE306温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0300-20-007 |  |  | 现场 | 08VE306 | 5001
1 | 08T-4155 | 08TW-4155 | 急冷气冷凝器08HE402循环回水管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-013 | 18"-WR-4119-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-4298 | 08TW-4298 | HCl塔进料冷凝器08HE407RRH管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0400-20-012 | 6"-RRH-4774-F03-CC |  | 现场 |  | 5301
1 | 08TG-5212 | 08TW-5212 | 冷冻液冷凝器08HE514温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-010 | ##-WR-5266-C01C |  | 现场
2 | 08TG-5212 | 08TG-5212 | 冷冻液冷凝器08HE514温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-010 | ##-WR-5266-C01C |  | 现场 |  | 5001
1 | 08T-5267 | 08TW-5267 | VCM塔08CL502顶冷凝器08HE504B循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 | 10"-WR-5098-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-5268 | 08TW-5268 | VCM塔08CL502顶冷凝器08HE504B温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场 | 08HE504B | 5301
1 | 08T-5269 | 08TW-5269 | VCM塔08CL502顶冷凝器08HE504A温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | 现场 | 08HE504A | 5301
1 | 08T-5272 | 08TW-5272 | VCM塔08CL502顶冷凝器08HE504A循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-004 | 10"-WR-5101-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-5279 | 08TW-5279 | VCM产品冷却器循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 | 4"-WR-5123-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-5285 | 08TW-5285 | VCM汽提塔08CL504第25块塔板温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 |  |  | 现场 | 08CL504 | 5301
1 | 08TG-5287 | 08TW-5287 | VCM去VCM汽提塔08CL504温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 | 3"-VC-5091-F01F |  | 现场
2 | 08TG-5287 | 08TG-5287 | VCM去VCM汽提塔08CL504温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-005 | 3"-VC-5091-F01F |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-5301 | 08TW-5301 | VCM汽提塔08HE508冷凝器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-006 | 6"-WR-5151-C01C |  | 现场
2 | 08TG-5301 | 08TG-5301 | VCM汽提塔08HE508冷凝器温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-006 | 6"-WR-5151-C01C |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-5302 | 08TW-5302 | 洗涤塔排污分离罐08VE507温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08VE507
2 | 08TG-5302 | 08TG-5302 | 洗涤塔排污分离罐08VE507温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-007 |  |  | 现场 | 08VE507 | 5001
1 | 08TG-5329 | 08TW-5329 | VCM塔底料冷却器08HE512出口去氯气混合器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场
2 | 08TG-5329 | 08TG-5329 | VCM塔底料冷却器08HE512出口去氯气混合器温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-5331 | 08TW-5331 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510
2 | 08TG-5331 | 08TG-5331 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 5001
1 | 08TG-5332 | 08TW-5332 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510
2 | 08TG-5332 | 08TG-5332 | 轻组分氯化器08RC510温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场 | 08RC510 | 5001
1 | 08T-5337 | 08TW-5337 | EDC去高沸塔08CL302温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5227-C01A-HC |  | 现场
2 | 08T-5337 | 08TG-5337 | EDC去高沸塔08CL302温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5227-C01A-HC |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-5341 | 08TW-5341 | VCM塔底料冷却器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 8"-WR-5234-C01C |  | 现场
1 | 08T-5343 | 08TW-5343 | EDC去头塔EDC预热器温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5215-C01A-PP |  | 现场
2 | 08T-5343 | 08TG-5343 | EDC去头塔EDC预热器温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5215-C01A-PP |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-5345 | 08TW-5345 | EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场
2 | 08TG-5345 | 08TG-5345 | EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A |  | 现场 |  | 5101
1 | 08T-5951 | 08TW-5951 | 压缩机08HE551A油冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-013 | 2"-WR-5277-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5951 | 08TG-5951 | 压缩机08HE551A油冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-013 | 2"-WR-5277-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5952 | 08TW-5952 | 压缩机08HE551S油冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-013 | 2"-WR-5277-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5952 | 08TG-5952 | 压缩机08HE551S油冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-013 | 2"-WR-5277-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5953 | 08TW-5953 | 08HE552A齿轮箱/主电机油冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014 | 2"-WR-5266-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5953 | 08TG-5953 | 08HE552A齿轮箱/主电机油冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014 | 2"-WR-5266-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5954 | 08TW-5954 | 08HE552S齿轮箱/主电机油冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014 | 2"-WR-5266-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5954 | 08TG-5954 | 08HE552S齿轮箱/主电机油冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014 | 2"-WR-5266-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5955 | 08TW-5955 | 08HE555冷却器循环回水温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-010 | 12"-WR-5260-C01C |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5955 | 08TG-5955 | 08HE555冷却器循环回水温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-010 | 12"-WR-5260-C01C |  | 现场 |  | 5101 |  | 修改时间20200806
1 | 08TG-6111 | 08TW-6111 | 2.0MPAG中压蒸汽减压后温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场
2 | 08TG-6111 | 08TG-6111 | 2.0MPAG中压蒸汽减压后温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SI-6001-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-6113 | 08TW-6113 | 中压蒸汽凝液罐08VE601凝液出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-WBF-6060-C01-HC |  | 现场
2 | 08TG-6113 | 08TG-6113 | 中压蒸汽凝液罐08VE601凝液出口温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-WBF-6060-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-6201 | 08TW-6201 | 锅炉排污水冷却器08HE603循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-003 | 4"-WR-6018-C01C |  | 现场
1 | 08TG-6209 | 08TW-6209 | 低压蒸汽凝液罐08VE602凝液出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 | 6"-WBF-6066-C01-HC |  | 现场
2 | 08TG-6209 | 08TG-6209 | 低压蒸汽凝液罐08VE602凝液出口温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 | 6"-WBF-6066-C01-HC |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-6354 | 08TW-6354 | 来自界区循环上水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场
2 | 08TG-6354 | 08TG-6354 | 来自界区循环上水温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WS-6301-B4CA |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-6355 | 08TW-6355 | 来自界区循环上水温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场
2 | 08TG-6355 | 08TG-6355 | 来自界区循环回水温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-004 | 36"-WR-6302-B4CA |  | 现场 |  | 5101
1 | 08TG-7002 | 08TW-7002 | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702
2 | 08TG-7002 | 08TG-7002 | 干粗EDC储槽08TK702温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 | 08TK702 | 5001
1 | 08TG-7005 | 08TW-7005 | 重副产品储槽08TK731温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731
2 | 08TG-7005 | 08TG-7005 | 重副产品储槽08TK731温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-006 |  |  | 现场 | 08TK731 | 5001
1 | 08TG-7007 | 08TW-7007 | 盐酸储槽08TK712温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场 | 08TK712
2 | 08TG-7007 | 08TG-7007 | 盐酸储槽08TK712温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-011 |  |  | 现场 | 08TK712 | 5001
1 | 08TG-7009 | 08TW-7009 | 事故泄放分离罐08VE719温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719
1 | 08TG-7009 | 08TG-7009 | 事故泄放分离罐08VE719温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | 现场 | 08VE719 | 5001
1 | 08TG-7013 | 08TW-7013 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A
2 | 08TG-7013 | 08TG-7013 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703A | 5001
1 | 08TG-7014 | 08TW-7014 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B
2 | 08TG-7014 | 08TG-7014 | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 | 08TK703B | 5001
1 | 08TG-7015 | 08TW-7015 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场
2 | 08TG-7015 | 08TG-7015 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701出口EDC温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC |  | 现场 |  | 5001
1 | 08TG-7024 | 08TW-7024 | EDC排气分离罐08VE710温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710
2 | 08TG-7024 | 08TG-7024 | EDC排气分离罐08VE710温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-005 |  |  | 现场 | 08VE710 | 5001
1 | 08TG-7056 | 08TW-7056 | HCl中和槽08TK717温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717
2 | 08TG-7056 | 08TG-7056 | HCl中和槽08TK717温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-001 |  |  | 现场 | 08TK717 | 5001
1 | 08TG-7236 | 08TW-7236 | 20%碱罐08TK713温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713
2 | 08TG-7236 | 08TG-7236 | 20%碱罐08TK713温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0700-20-012 |  |  | 现场 | 08TK713 | 5101
1 | 08TG-8011 | 08TW-8011 | 污水贮槽08TK802温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802
2 | 08TG-8011 | 08TG-8011 | 污水贮槽08TK802温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-005 |  |  | 现场 | 08TK802 | 5001
1 | 08T-8105 | 08TW-8105 | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801冷却回水管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-002 | 8"-WR-8044-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08T-8117 | 08TW-8117 | 汽提塔底料冷却器08HE803循环水出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-003 | 10"-WR-8119-C01C |  | 现场 |  | 5301
1 | 08TG-8187 | 08TW-8187 | 工艺废水罐08VE803温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE803
2 | 08TG-8187 | 08TG-8187 | 工艺废水罐08VE803温度 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0800-20-004 |  |  | 现场 | 08VE803 | 5301
1 | 08XM-PU203A | 08HS -PU203A | 碱洗循环泵08PU203A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU203A | 08XI -PU203A | 碱洗循环泵08PU203A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU203S | 08HS -PU203S | 碱洗循环泵08PU203S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU203S | 08XI -PU203S | 碱洗循环泵08PU203S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU205A | 08HS -PU205A | 碱洗EDC输送泵08PU205A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU205A | 08XI -PU205A | 碱洗EDC输送泵08PU205A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU205S | 08HS -PU205S | 碱洗EDC输送泵08PU205S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU205S | 08XI -PU205S | 碱洗EDC输送泵08PU205S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0200-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU303A | 08HS -PU303A | 高沸塔底料泵08PU303A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU303A | 08XI -PU303A | 高沸塔底料泵08PU303A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU303S | 08HS -PU303S | 高沸塔底料泵08PU303S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU303S | 08XI -PU303S | 高沸塔底料泵08PU303S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-003 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU304A | 08HS -PU304A | 高沸塔回流泵08PU304A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU304A | 08XI -PU304A | 高沸塔回流泵08PU304A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU304S | 08HS -PU304S | 高沸塔回流泵08PU304S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU304S | 08XI -PU304S | 高沸塔回流泵08PU304S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU306A | 08HS -PU306A | 真空塔底料泵08PU306A电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-006 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU306A | 08XI -PU306A | 真空塔底料泵08PU306A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU306S | 08HS -PU306S | 真空塔底料泵08PU306S电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-006 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU306S | 08XI -PU306S | 真空塔底料泵08PU306S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-006 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU307A | 08HS -PU307A | 真空塔回流泵08PU307A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU307A | 08XI -PU307A | 真空塔回流泵08PU307A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU307S | 08HS -PU307S | 真空塔回流泵08PU307S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU307S | 08XI -PU307S | 真空塔回流泵08PU307S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU310A | 08HS -PU310A | 喷射器循环泵08PU310A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU310A | 08XI -PU310A | 喷射器循环泵08PU310A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU310S | 08HS -PU310S | 喷射器循环泵08PU310S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU310S | 08XI -PU310S | 喷射器循环泵08PU310S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-007 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU320A | 08HS -PU320A | 高沸塔侧采泵08PU320A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU320A | 08XI -PU320A | 高沸塔侧采泵08PU320A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU320S | 08HS -PU320S | 高沸塔侧采泵08PU320S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU320S | 08XI -PU320S | 高沸塔侧采泵08PU320S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU402A | 08HZSP -PU402A | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU402A | 08HS -PU402A | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU402A | 08XI -PU402A | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU402S | 08HZSP -PU402S | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU402S | 08HS -PU402S | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU402S | 08XI -PU402S | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU403A | 08HS -PU403A | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0400-20-009 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU403A | 08XI -PU403A | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU403S | 08HS -PU403S | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0400-20-009 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU403S | 08XI -PU403S | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-009 |  |  | MCC
1 | 08XM-CM401 | 08HS -CM401 | 清焦空气压缩机08CM401电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | HOLD |  |  | MCC
2 | 08XM-CM401 | 08XI -CM401 | 清焦空气压缩机08CM401电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | HOLD |  |  | MCC
1 | 08XM-PU501A | 08HZSP -PU501A | 氯化氢塔回流泵PU501A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU501A | 08HS -PU501A | 氯化氢塔回流泵PU501A电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU501A | 08XI -PU501A | 氯化氢塔回流泵PU501A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU501S | 08HZSP -PU501S | 氯化氢塔回流泵PU501S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU501S | 08HS -PU501S | 氯化氢塔回流泵PU501S电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU501S | 08XI -PU501S | 氯化氢塔回流泵PU501S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU502 | 08HS -PU502 | VCM 塔进料泵08PU502电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU502 | 08XI -PU502 | VCM 塔进料泵08PU502电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-001 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU503A | 08HS -PU503A | VCM塔回流泵08PU503A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU503A | 08XI -PU503A | VCM塔回流泵08PU503A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU503S | 08HS -PU503S | VCM塔回流泵08PU503S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU503S | 08XI -PU503S | VCM塔回流泵08PU503S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU512 | 08HS -PU512 | 碱液增压泵08PU512电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-007 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间2020922
2 | 08XM-PU512 | 08XI -PU512 | 碱液增压泵08PU512电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-007 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间2020922
1 | 08XM-PU520A | 08HS -PU520A | VCM汽提塔回流泵08PU520A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-006 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU520A | 08XI -PU520A | VCM汽提塔回流泵08PU520A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-006 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU520S | 08HS -PU520S | VCM汽提塔回流泵08PU520S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-006 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU520S | 08XI -PU520S | VCM汽提塔回流泵08PU520S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-006 |  |  | MCC
1 | 08XM-GR501 | 08HS -GR501 | 冷冻单元08GR501电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | HOLD |  |  | MCC
2 | 08XM-GR501 | 08XI -GR501 | 冷冻单元08GR501电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | HOLD |  |  | MCC
1 | 08XM-PU602A | 08HS -PU602A | 中压蒸汽凝液泵08PU602A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU602A | 08XI -PU602A | 中压蒸汽凝液泵08PU602A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU602S | 08HS -PU602S | 中压蒸汽凝液泵08PU602S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU602S | 08XI -PU602S | 中压蒸汽凝液泵08PU602S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU603A | 08HS -PU603A | 低压蒸汽凝液泵08PU603A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU603A | 08XI -PU603A | 低压蒸汽凝液泵08PU603A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU603S | 08HS -PU603S | 低压蒸汽凝液泵08PU603S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU603S | 08XI -PU603S | 低压蒸汽凝液泵08PU603S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU604A | 08HS -PU604A | 磷酸盐加药泵08PU604A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU604A | 08XI -PU604A | 磷酸盐加药泵08PU604A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU604S | 08HS -PU604S | 磷酸盐加药泵08PU604S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU604S | 08XI -PU604S | 磷酸盐加药泵08PU604S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU605A | 08HS -PU605A | 水合肼加药泵08PU605A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU605A | 08XI -PU605A | 水合肼加药泵08PU605A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU605S | 08HS -PU605S | 水合肼加药泵08PU605S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08XM-PU605S | 08XI -PU605S | 水合肼加药泵08PU605S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08XM-PU702A | 08HZSP -PU702A | 干粗EDC输送泵08PU702A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08XM-PU702A | 08HS -PU702A | 干粗EDC输送泵08PU702A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU702A | 08XI -PU702A | 干粗EDC输送泵08PU702A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU702S | 08HZSP -PU702S | 干粗EDC输送泵08PU702S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08XM-PU702S | 08HS -PU702S | 干粗EDC输送泵08PU702S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU702S | 08XI -PU702S | 干粗EDC输送泵08PU702S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU703A | 08HZSP -PU703A | EDC裂解炉进料泵08PU703A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200820
2 | 08XM-PU703A | 08HS -PU703A | EDC裂解炉进料泵08PU703A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU703A | 08XI -PU703A | EDC裂解炉进料泵08PU703A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU703S | 08HZSP -PU703S | EDC裂解炉进料泵08PU703S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200820
2 | 08XM-PU703S | 08HS -PU703S | EDC裂解炉进料泵08PU703S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC
3 | 08XM-PU703S | 08XI -PU703S | EDC裂解炉进料泵08PU703S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU705 | 08HZSP -PU705 | 不合格VCM泵08PU705电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08XM-PU705 | 08HS -PU705 | 不合格VCM泵08PU705电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08XM-PU705 | 08XI -PU705 | 不合格VCM泵08PU705电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08XM-PU706A | 08HZSP -PU706A | 产品VCM输送泵08PU706A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08XM-PU706A | 08HS -PU706A | 产品VCM输送泵08PU706A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU706A | 08XI -PU706A | 产品VCM输送泵08PU706A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU706S | 08HZSP -PU706S | 产品VCM输送泵08PU706S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08XM-PU706S | 08HS -PU706S | 产品VCM输送泵08PU706S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU706S | 08XI -PU706S | 产品VCM输送泵08PU706S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU710A | 08HS -PU710A | EDC排气分离罐泵08PU710A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU710A | 08XI -PU710A | EDC排气分离罐泵08PU710A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU710S | 08HS -PU710S | EDC排气分离罐泵08PU710S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU710S | 08XI -PU710S | EDC排气分离罐泵08PU710S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU712A | 08HS -PU712A | 盐酸l输送泵08PU712A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-011 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU712A | 08XI -PU712A | 盐酸l输送泵08PU712A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-011 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU712S | 08HS -PU712S | 盐酸l输送泵08PU712S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-011 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU712S | 08XI -PU712S | 盐酸l输送泵08PU712S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-011 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU718A | 08HS -PU718A | 中和槽溢流泵08PU718A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU718A | 08XI -PU718A | 中和槽溢流泵08PU718A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU718S | 08HS -PU718S | 中和槽溢流泵08PU718S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0700-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU718S | 08XI -PU718S | 中和槽溢流泵08PU718S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0700-20-001 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU719 | 08HS -PU719 | 泄放凝液泵08PU719电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU719 | 08XI -PU719 | 泄放凝液泵08PU719电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-CM808A | 08HS -CM808A | 污染区风机08M808A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-CM808A | 08XI -CM808A | 污染区风机08M808A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-CM808S | 08HS -CM808S | 污染区风机08M808S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-CM808S | 08XI -CM808S | 污染区风机08M808S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU801A | 08HS -PU801A | 汽提塔进料泵08PU801A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU801A | 08XI -PU801A | 汽提塔进料泵08PU801A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU801S | 08HS -PU801S | 汽提塔进料泵08PU801S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU801S | 08XI -PU801S | 汽提塔进料泵08PU801S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU802A | 08HS -PU802A | 汽提塔底料泵08PU802A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU802A | 08XI -PU802A | 汽提塔底料泵08PU802A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU802S | 08HS -PU802S | 汽提塔底料泵08PU802S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU802S | 08XI -PU802S | 汽提塔底料泵08PU802S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU803A | 08HS -PU803A | 汽提塔顶料泵08PU803A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU803A | 08XI -PU803A | 汽提塔顶料泵08PU803A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU803S | 08HS -PU803S | 汽提塔顶料泵08PU803S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU803S | 08XI -PU803S | 汽提塔顶料泵08PU803S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-002 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU804A | 08HS -PU804A | 污水泵08PU804A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU804A | 08XI -PU804A | 污水泵08PU804A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU804S | 08HS -PU804S | 污水泵08PU804S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU804S | 08XI -PU804S | 污水泵08PU804S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU805A | 08HSO -PU805A | 污水罐泵08PU805A电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU805A | 08HSC -PU805A | 污水罐泵08PU805A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-PU805A | 08XI -PU805A | 污水罐泵08PU805A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU805S | 08HSO -PU805S | 污水罐泵08PU805S电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU805S | 08HSC -PU805S | 污水罐泵08PU805S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-PU805S | 08XI -PU805S | 污水罐泵08PU805S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU806A | 08HSO -PU806A | 工艺废水罐泵08PU806A电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU806A | 08HSC -PU806A | 工艺废水罐泵08PU806A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-PU806A | 08XI -PU806A | 工艺废水罐泵08PU806A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU806S | 08HSO -PU806S | 工艺废水罐泵08PU806S电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU806S | 08HSC -PU806S | 工艺废水罐泵08PU806S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-PU806S | 08XI -PU806S | 工艺废水罐泵08PU806S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU807 | 08HS -PU807 | 污染区雨水泵08PU807电机 | HS - DCS 停止电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU807 | 08XI -PU807 | 污染区雨水泵08PU807电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU903 | 08HS -PU903 | 排污泵08PU903电机 | HS - DCS 启停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-001 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU903 | 08XI -PU903 | 排污泵08PU903电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU906A | 08HZSP -PU906A | 废液进料泵08PU906A电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0900-20-004 |  | ESD-724 | MCC |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08XM-PU906A | 08HS -PU906A | 废液进料泵08PU906A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU906A | 08XI -PU906A | 废液进料泵08PU906A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU906S | 08HZSP -PU906S | 废液进料泵08PU906S电机 | HZSP - SIS跳车信号 (General) | SIS-DO | 08-41-0900-20-004 |  | ESD-724 | MCC |  |  |  | 修改时间20200820
1 | 08XM-PU906S | 08HS -PU906S | 废液进料泵08PU906S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-004 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU906S | 08XI -PU906S | 废液进料泵08PU906S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-004 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU912A | 08HS -PU912A | 排气分离罐泵08PU912A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU912A | 08XI -PU912A | 排气分离罐泵08PU912A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU912S | 08HS -PU912S | 排气分离罐泵08PU912S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU912S | 08XI -PU912S | 排气分离罐泵08PU912S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU913A | 08HS -PU913A | 排气洗涤塔循环泵08PU913A电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU913A | 08XI -PU913A | 排气洗涤塔循环泵08PU913A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XM-PU913S | 08HS -PU913S | 排气洗涤塔循环泵08PU913S电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
2 | 08XM-PU913S | 08XI -PU913S | 排气洗涤塔循环泵08PU913S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0900-20-005 |  |  | MCC
1 | 08XV-1112 | 08XZV-1112 | H2去加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-1112 | 08XZOV-1112 | H2去加氢反应器08RC105 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | SIS-101 | 现场
3 | 08XV-1112 | 08XZSC-1112 | H2去加氢反应器08RC105 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-1112 | 08XSO-1112 | H2去加氢反应器08RC105 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-1112 | 08XZLC-1112 | H2去加氢反应器08RC105 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-1112 | 08XSLO-1112 | H2去加氢反应器08RC105 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-1113 | 08XZV-1113 | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1/2"-H-1033-F01 | FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-1113 | 08XZOV-1113 | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | SIS-101 | 现场
3 | 08XV-1113 | 08XZSC-1113 | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-1113 | 08XSO-1113 | H2至加氢反应器08RC105放空 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-1113 | 08XZLC-1113 | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-1113 | 08XSLO-1113 | H2至加氢反应器08RC105放空 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-1114 | 08XZV-1114 | H2至加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-1114 | 08XZOV-1114 | H2至加氢反应器08RC105 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
3 | 08XV-1114 | 08XZSC-1114 | H2至加氢反应器08RC105 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-1114 | 08XSO-1114 | H2至加氢反应器08RC105 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-1114 | 08XZLC-1114 | H2至加氢反应器08RC105 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-1114 | 08XSLO-1114 | H2至加氢反应器08RC105 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-1406 | 08XZV-1406 | H2至加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-1406 | 08XZOV-1406A | H2至加氢反应器08RC105 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-1406 | 08XZOV-1406B | H2至加氢反应器08RC105 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-1406 | 08XZSC-1406 | H2至加氢反应器08RC105 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-1406 | 08XSO-1406 | H2至加氢反应器08RC105 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0100-20-001 |  |  | 现场
6 | 08XV-1406 | 08XZLC-1406 | H2至加氢反应器08RC105 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08XV-1406 | 08XSLO-1406 | H2至加氢反应器08RC105 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-3548 | 08XV-3548 | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-DES-3186-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-3548 | 08XSOV-3548 | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0300-20-004 |  | 信号来自：HS-3548 | 现场
3 | 08XV-3548 | 08XSC-3548 | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场
4 | 08XV-3548 | 08XSO-3548 | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0300-20-004 |  |  | 现场
5 | 08XV-3548 | 08XSLC-3548 | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
6 | 08XV-3548 | 08XSLO-3548 | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0300-20-004 |  |  | DCS
1 | 08XV-4045 | 08XZV-4045 | EDC紧急排放 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4046-F01C-PP | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4045 | 08XZOV-4045 | EDC紧急排放 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-005 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4045 | 08XSC-4045 | EDC紧急排放 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场
4 | 08XV-4045 | 08XSO-4045 | EDC紧急排放 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-005 |  |  | 现场
5 | 08XV-4045 | 08XSLC-4045 | EDC紧急排放 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
6 | 08XV-4045 | 08XSLO-4045 | EDC紧急排放 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-005 |  |  | DCS
1 | 08XV-4308 | 08XZV-4308 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4308 | 08XZOV-4308 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4308 | 08XSC-4308 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4308 | 08XSO-4308 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4308 | 08XSLC-4308 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-4308 | 08XSLO-4308 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4309 | 08XZV-4309 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4721-F01 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4309 | 08XZOV-4309 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->401 | 现场
3 | 08XV-4309 | 08XZSC-4309 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->401 | 现场
4 | 08XV-4309 | 08XSO-4309 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4309 | 08XZLC-4309 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->401 | DCS
6 | 08XV-4309 | 08XSLO-4309 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4310 | 08XZV-4310 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4310 | 08XZOV-4310 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4310 | 08XSC-4310 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4310 | 08XSO-4310 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4310 | 08XSLC-4310 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-4310 | 08XSLO-4310 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4311 | 08XZV-4311 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4720-F01 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4311 | 08XZOV-4311 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
3 | 08XV-4311 | 08XZC-4311 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4311 | 08XSO-4311 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4311 | 08XZLC-4311 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->401 | DCS
6 | 08XV-4311 | 08XSLO-4311 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4606 | 08XV-4606 | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-001 | 4"-SL-4033-C01-HC | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4606 | 08XSOV-4606A | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-4606 | 08XSOV-4606B | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-4606 | 08XSC-4606 | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-4606 | 08XSO-4606 | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-001 |  |  | 现场
6 | 08XV-4606 | 08XSLC-4606 | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
7 | 08XV-4606 | 08XSLO-4606 | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-4707 | 08XZV-4707 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-NG-4723-F01 | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4607 | 08XZOV-4707 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4607 | 08XSC-4707 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4607 | 08XSO-4707 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4607 | 08XSLC-4707 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-4607 | 08XSLO-4707 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4708 | 08XZV-4708 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4721-F01 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4708 | 08XZOV-4708 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4708 | 08XZSC-4708 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4708 | 08XSO-4708 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4708 | 08XZLC-4708 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4708 | 08XSLO-4708 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4721 | 08XZV-4721 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-NG-4722-F01 | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4721 | 08XZOV-4721 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
3 | 08XV-4721 | 08XSC-4721 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4721 | 08XSO-4721 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4721 | 08XSLC-4721 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-4721 | 08XSLO-4721 | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4722 | 08XZV-4722 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4720-F01 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-4722 | 08XZOV-4722 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-002 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4722 | 08XZSC-4722 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-4722 | 08XSO-4722 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-4722 | 08XZLC-4722 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4722 | 08XSLO-4722 | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-4605A | 08XZV-4605A | 燃料气去烧嘴A | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4605A | 08XZOV-4605A | 燃料气去烧嘴A | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4605A | 08XZSC-4605A | 燃料气去烧嘴A | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4605A | 08XSO-4605A | 燃料气去烧嘴A | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场
5 | 08XV-4605A | 08XZLC-4605A | 燃料气去烧嘴A | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4605A | 08XZLO-4605A | 燃料气去烧嘴A | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-4605B | 08XZV-4605B | 燃料气去烧嘴B | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4605B | 08XZOV-4605B | 燃料气去烧嘴B | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4605B | 08XZSC-4605B | 燃料气去烧嘴B | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4605B | 08XSO-4605B | 燃料气去烧嘴B | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场
5 | 08XV-4605B | 08XZLC-4605B | 燃料气去烧嘴B | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4605B | 08XZLO-4605B | 燃料气去烧嘴B | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-4605C | 08XZV-4605C | 燃料气排放 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 1"-FG-4040-C01 | FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-4605C | 08XZOV-4605C | 燃料气排放 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4605C | 08XZSC-4605C | 燃料气排放 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4605C | 08XSO-4605C | 燃料气排放 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场
5 | 08XV-4605C | 08XZLC-4605C | 燃料气排放 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4605C | 08XZLO-4605C | 燃料气排放 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-5128 | 08XZV-5128 | 氯化物自界区 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | FC,TSO，氯气专用阀 | 现场 |  | 6104
2 | 08XV-5128 | 08XZOV-5128 | 氯化物自界区 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0500-20-008 |  | SIS-504 | 现场
3 | 08XV-5128 | 08XSC-5128 | 氯化物自界区 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场
4 | 08XV-5128 | 08XSO-5128 | 氯化物自界区 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场
5 | 08XV-5128 | 08XSLC-5128 | 氯化物自界区 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
6 | 08XV-5128 | 08XSLO-5128 | 氯化物自界区 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-6360 | 08XZV-6360 | 循环水回水总管切断阀 | XV - 气动开关阀 (蝶阀) (Control Valve) |  | 08-41-0600-20-004 | 40"-WR-6302-B4CA | FO | 现场 |  | 6104
2 | 08XV-6360 | 08XZOV-6360 | 循环水回水总管切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场
3 | 08XV-6360 | 08XSC-6360 | 循环水回水总管切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场
4 | 08XV-6360 | 08XSO-6360 | 循环水回水总管切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0600-20-004 |  |  | 现场
5 | 08XV-6360 | 08XSLC-6360 | 循环水回水总管切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS
6 | 08XV-6360 | 08XSLO-6360 | 循环水回水总管切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0600-20-004 |  |  | DCS
1 | 08XV-7001 | 08XZV-7001 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-5176-F01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7001 | 08XZOV-7001A | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7001 | 08XZOV-7001B | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7001 | 08XHS-7001 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7001 | 08XSC-7001 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7001 | 08XSO-7001 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7001 | 08XSLC-7001 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7001 | 08XSLO-7001 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7002 | 08XZV-7002 | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 08TK706A-K1（1",C01F) | FC,TSO | 现场 | 08TK706A | 6105
2 | 08XV-7002 | 08XZOV-7002A | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7002 | 08XZOV-7002B | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7002 | 08XHS-7002 | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7002 | 08XSC-7002 | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7002 | 08XSO-7002 | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7002 | 08XSLC-7002 | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7002 | 08XSLO-7002 | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7005 | 08XZV-7005 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-DVH-7534-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7005 | 08XZOV-7005A | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7005 | 08XZOV-7005B | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7005 | 08XHS-7005 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7005 | 08XSC-7005 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7005 | 08XSO-7005 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7005 | 08XSLC-7005 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7005 | 08XSLO-7005 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7007 | 08XZV-7007 | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCl-7013-C71 | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7007 | 08XZOV-7007 | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-711 | 现场
4 | 08XV-7007 | 08XHS-7007 | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
5 | 08XV-7007 | 08XSC-7007 | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
6 | 08XV-7007 | 08XSO-7007 | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
7 | 08XV-7007 | 08XSLC-7007 | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
8 | 08XV-7007 | 08XSLO-7007 | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08XV-7008 | 08XZV-7008 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 3/4"-NG-7020-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-7008 | 08XZOV-7008 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-711 | 现场
3 | 08XV-7008 | 08XSC-7008 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-711 | 现场
4 | 08XV-7008 | 08XSO-7008 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
5 | 08XV-7008 | 08XSLC-7008 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-7008 | 08XSLO-7008 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08XV-7022 | 08XZV-7022 | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-VC-7649-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7022 | 08XZOV-7022A | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7022 | 08XZOV-7022B | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7022 | 08XHS-7022 | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7022 | 08XSC-7022 | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7022 | 08XSO-7022 | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7022 | 08XSLC-7022 | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7022 | 08XSLO-7022 | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7023 | 08XZV-7023 | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-VC-7503-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7023 | 08XZOV-7023A | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7023 | 08XZOV-7023B | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7023 | 08XHS-7023 | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7023 | 08XSC-7023 | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7023 | 08XSO-7023 | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7023 | 08XSLC-7023 | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7023 | 08XSLO-7023 | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7025 | 08XZV-7025 | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7650-F04 | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7025 | 08XZOV-7025A | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7025 | 08XZOV-7025B | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7025 | 08XHS-7025 | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7025 | 08XSC-7025 | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7025 | 08XSO-7025 | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7025 | 08XSLC-7025 | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7025 | 08XSLO-7025 | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7029 | 08XZV-7029 | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-DVH-7611-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7029 | 08XZOV-7029A | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-7029 | 08XZOV-7029B | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-7029 | 08XHS-7029 | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7029 | 08XSC-7029 | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7029 | 08XSO-7029 | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7029 | 08XSLC-7029 | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7029 | 08XSLO-7029 | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7032 | 08XZV-7032 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7610-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7032 | 08XZOV-7032A | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7032 | 08XZOV-7032B | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7032 | 08XHS-7032 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7032 | 08XSC-7032 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7032 | 08XSO-7032 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7032 | 08XSLC-7032 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7032 | 08XSLO-7032 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7033 | 08XZV-7033 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7610-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7033 | 08XZOV-7033A | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7033 | 08XZOV-7033B | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7033 | 08XHS-7033 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7033 | 08XSC-7033 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7033 | 08XSO-7033 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7033 | 08XSLC-7033 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7033 | 08XSLO-7033 | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7036 | 08XZV-7036 | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7650-F04 | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7036 | 08XZOV-7036A | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7036 | 08XZOV-7036B | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-708,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7036 | 08XHS-7036 | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7036 | 08XSC-7036 | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7036 | 08XSO-7036 | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7036 | 08XSLC-7036 | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7036 | 08XSLO-7036 | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7038 | 08XZV-7038 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 1"-NG-7031-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-7038 | 08XZOV-7038 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-010 |  | SIS-711 | 现场
3 | 08XV-7038 | 08XSC-7038 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
4 | 08XV-7038 | 08XSO-7038 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
5 | 08XV-7038 | 08XSLC-7038 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SL | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
6 | 08XV-7038 | 08XSLO-7038 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 |  |  | DCS
1 | 08XV-7051 | 08XZV-7051 | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-3070-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7051 | 08XZOV-7051A | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-720,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7051 | 08XZOV-7051B | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-720,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7051 | 08XHS-7051 | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7051 | 08XSC-7051 | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7051 | 08XSO-7051 | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7051 | 08XSLC-7051 | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7051 | 08XSLO-7051 | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7052 | 08XV-7052 | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7101-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7052 | 08XSOV-7052A | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08XV-7052 | 08XSOV-7052B | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08XV-7052 | 08XHS-7052 | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7052 | 08XSC-7052 | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7052 | 08XSO-7052 | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7052 | 08XSLC-7052 | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7052 | 08XSLO-7052 | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7053 | 08XZV-7053 | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7112-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7053 | 08XZOV-7053A | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-721,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-7053 | 08XZOV-7053B | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-721,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-7053 | 08XHS-7053 | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7053 | 08XSC-7053 | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7053 | 08XSO-7053 | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7053 | 08XSLC-7053 | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7053 | 08XSLO-7053 | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7054 | 08XV-7054 | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7102-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7054 | 08XSOV-7054A | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08XV-7054 | 08XSOV-7054B | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08XV-7054 | 08XHS-7054 | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7054 | 08XSC-7054 | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7054 | 08XSO-7054 | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7054 | 08XSLC-7054 | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7054 | 08XSLO-7054 | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7055 | 08XZV-7055 | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7055 | 08XZOV-7055A | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-720,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-7055 | 08XZOV-7055B | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-720,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-7055 | 08XHS-7055 | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7055 | 08XSC-7055 | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7055 | 08XSO-7055 | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7055 | 08XSLC-7055 | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7055 | 08XSLO-7055 | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7056 | 08XZV-7056 | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7056 | 08XZOV-7056A | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-721,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7056 | 08XZOV-7056B | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-002 |  | SIS-721,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7056 | 08XHS-7056 | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
5 | 08XV-7056 | 08XSC-7056 | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
6 | 08XV-7056 | 08XSO-7056 | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-002 |  |  | 现场
7 | 08XV-7056 | 08XSLC-7056 | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
8 | 08XV-7056 | 08XSLO-7056 | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-7057 | 08XZV-7057 | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-5218-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7057 | 08XZOV-7057A | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-7057 | 08XZOV-7057B | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-003 |  | SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08XV-7057 | 08XHS-7057 | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
5 | 08XV-7057 | 08XSC-7057 | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
6 | 08XV-7057 | 08XSO-7057 | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
7 | 08XV-7057 | 08XSLC-7057 | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
8 | 08XV-7057 | 08XSLO-7057 | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
1 | 08XV-7058 | 08XV-7058 | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-7210-C01A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7058 | 08XSOV-7058A | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200822
3 | 08XV-7058 | 08XSOV-7058B | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200822
4 | 08XV-7058 | 08XHS-7058 | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
5 | 08XV-7058 | 08XSC-7058 | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
6 | 08XV-7058 | 08XSO-7058 | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-003 |  |  | 现场
7 | 08XV-7058 | 08XSLC-7058 | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
8 | 08XV-7058 | 08XSLO-7058 | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS
1 | 08XV-7063 | 08XZV-7063 | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7063 | 08XZOV-7063A | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-06 |  | SIL2,ESD-723 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08XV-7063 | 08XZOV-7063B | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-06 |  | SIL2,ESD-723 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08XV-7063 | 08XHS-7063 | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
5 | 08XV-7063 | 08XSC-7063 | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-06 |  |  | 现场
6 | 08XV-7063 | 08XSO-7063 | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-06 |  |  | 现场
7 | 08XV-7063 | 08XSLC-7063 | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
8 | 08XV-7063 | 08XSLO-7063 | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
1 | 08XV-7064 | 08XV-7064 | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 | 2"-EH-7502-C01D-HC | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7064 | 08XSOV-7064A | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-06 |  | DCS-731 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
3 | 08XV-7064 | 08XSOV-7064B | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-06 |  | DCS-731 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200820
4 | 08XV-7064 | 08XHS-7064 | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
5 | 08XV-7064 | 08XSC-7064 | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-06 |  |  | 现场
6 | 08XV-7064 | 08XSO-7064 | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-06 |  |  | 现场
7 | 08XV-7064 | 08XSLC-7064 | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
8 | 08XV-7064 | 08XSLO-7064 | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 |  |  | DCS
1 | 08XV-7079 | 08XV-7079 | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 | 4"-VC-7664-F04 | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7079 | 08XSOV-7079A | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7079 | 08XSOV-7079B | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7079 | 08XHS-7079 | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
5 | 08XV-7079 | 08XSC-7079 | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场
6 | 08XV-7079 | 08XSO-7079 | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场
7 | 08XV-7079 | 08XSLC-7079 | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
8 | 08XV-7079 | 08XSLO-7079 | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
1 | 08XV-7080 | 08XV-7080 | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 | 2"-VC-7669-C01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7080 | 08XSOV-7080A | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7080 | 08XSOV-7080B | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7080 | 08XHS-7080 | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
5 | 08XV-7080 | 08XSC-7080 | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场
6 | 08XV-7080 | 08XSO-7080 | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-07 |  |  | 现场
7 | 08XV-7080 | 08XSLC-7080 | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
8 | 08XV-7080 | 08XSLO-7080 | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 |  |  | DCS
1 | 08XV-7041 | 08XV-7041 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | ##-WF-XXXX-C01F |  | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7041 | 08XSOV-7041 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
3 | 08XV-7041 | 08XSOV-7041 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
4 | 08XV-7041 | 08XHS-7041 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7041 | 08XSC-7041 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7041 | 08XSO-7041 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7041 | 08XSLC-7041 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7041 | 08XSLO-7041 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7042 | 08XV-7042 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | ##-WF-XXXX-C01F |  | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7042 | 08XSOV-7042 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
3 | 08XV-7042 | 08XSOV-7042 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
4 | 08XV-7042 | 08XHS-7042 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7042 | 08XSC-7042 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7042 | 08XSO-7042 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7042 | 08XSLC-7042 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7042 | 08XSLO-7042 | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7301 | 08XZV-7301 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7604-F01F | FC,TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-7301 | 08XZOV-7301A | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7301 | 08XZOV-7301B | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7301 | 08XHS-7301 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7301 | 08XSC-7301 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7301 | 08XSO-7301 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7301 | 08XSLC-7301 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7301 | 08XSLO-7301 | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-7302 | 08XZV-7302 | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 08TK706B-K1（1",C01F) | FC,TSO | 现场 | 08TK706B | 6105
2 | 08XV-7302 | 08XZOV-7302A | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-7302 | 08XZOV-7302B | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0700-20-008 |  | SIS-709,SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-7302 | 08XHS-7302 | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XHS - 手动开关 (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
5 | 08XV-7302 | 08XSC-7302 | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
6 | 08XV-7302 | 08XSO-7302 | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0700-20-008 |  |  | 现场
7 | 08XV-7302 | 08XSLC-7302 | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
8 | 08XV-7302 | 08XSLO-7302 | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 |  |  | DCS
1 | 08XV-8001 | 08XV-8001 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8084-C28 | FO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-8001 | 08XSOV-8001 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0800-20-003 |  | 信号来自：08AS-8019 | 现场
3 | 08XV-8001 | 08XSC-8001 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
4 | 08XV-8001 | 08XSO-8001 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-8001 | 08XSLC-8001 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
6 | 08XV-8001 | 08XSLO-8001 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08XV-8002 | 08XV-8002 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8066-C28 | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-8002 | 08XSOV-8002 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0800-20-003 |  | 信号来自：08AS-8019 | 现场
3 | 08XV-8002 | 08XSC-8002 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
4 | 08XV-8002 | 08XSO-8002 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-8002 | 08XSLC-8002 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
6 | 08XV-8002 | 08XSLO-8002 | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08XV-8022 | 08XZV-8022 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | FO，TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-8022 | 08XZOV-8022 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0800-20-001 |  | SIS-XXXX | 现场
3 | 08XV-8022 | 08XSC-8022 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-8022 | 08XSO-8022 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-8022 | 08XSLC-8022 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08XV-8022 | 08XSLO-8022 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-8023 | 08XZV-8023 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8020-C71-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-8023 | 08XZOV-8023 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0800-20-001 |  | SIS-XXXX | 现场
3 | 08XV-8023 | 08XSC-8023 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-8023 | 08XSO-8023 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0800-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-8023 | 08XSLC-8023 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
6 | 08XV-8023 | 08XSLO-8023 | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-9005 | 08XZV-9005 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 | FC，TSO | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-9005 | 08XZOV-9005 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-904 | 现场
3 | 08XV-9005 | 08XZC-9005 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-904 | 现场
4 | 08XV-9005 | 08XSO-9005 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9005 | 08XZLC-9005 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9005 | 08XSLO-9005 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9006 | 08XZV-9006 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9040-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9006 | 08XZOV-9006 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-904 | 现场
3 | 08XV-9006 | 08XSC-9006 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9006 | 08XSO-9006 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9006 | 08XSLC-9006 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9006 | 08XSLO-9006 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9012 | 08XZV-9012 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9015-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9012 | 08XZOV-9012 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
3 | 08XV-9012 | 08XSC-9012 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-9012 | 08XSO-9012 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-9012 | 08XSLC-9012 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
6 | 08XV-9012 | 08XSLO-9012 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-9013 | 08XZV-9013 | 低压排气喷射器入口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC | FC，TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9013 | 08XZOV-9013 | 低压排气喷射器入口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-906 | 现场
3 | 08XV-9013 | 08XSC-9013 | 低压排气喷射器入口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9013 | 08XSO-9013 | 低压排气喷射器入口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9013 | 08XSLC-9013 | 低压排气喷射器入口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9013 | 08XSLO-9013 | 低压排气喷射器入口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9015 | 08XZV-9015 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 1"-NG-9041-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9015 | 08XZOV-9015 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
3 | 08XV-9015 | 08XSC-9015 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9015 | 08XSO-9015 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9015 | 08XSLC-9015 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9015 | 08XSLO-9015 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9016 | 08XZV-9016 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9043-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9016 | 08XZOV-9016 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-901 | 现场
3 | 08XV-9016 | 08XSC-9016 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9016 | 08XSO-9016 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9016 | 08XSLC-9016 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9016 | 08XSLO-9016 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9021 | 08XZV-9021 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9031-C72 | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-9021 | 08XZOV-9021 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-906 | 现场
3 | 08XV-9021 | 08XSC-9021 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9021 | 08XSO-9021 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9021 | 08XSLC-9021 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9021 | 08XSLO-9021 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9024 | 08XZV-9024 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B | FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9024 | 08XZOV-9024 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-903 | 现场
3 | 08XV-9024 | 08XZC-9024 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-9024 | 08XSO-9024 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-9024 | 08XZLC-9024 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9024 | 08XSLO-9024 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-9027 | 08XZV-9027 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC | FC | 现场 |  | 6105
2 | 08XV-9027 | 08XZOV-9027 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-905 | 现场
3 | 08XV-9027 | 08XZC-9027 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-905,906 | 现场
4 | 08XV-9027 | 08XSO-9027 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9027 | 08XZLC-9027 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 08-41-0900-20-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9027 | 08XSLO-9027 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9033 | 08XZV-9033 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9007-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9033 | 08XZOV-9033 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-001 |  | SIS-901 | 现场
3 | 08XV-9033 | 08XSC-9033 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
4 | 08XV-9033 | 08XSO-9033 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-001 |  |  | 现场
5 | 08XV-9033 | 08XSLC-9033 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
6 | 08XV-9033 | 08XSLO-9033 | 干排气阻火器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 |  |  | DCS
1 | 08XV-9036 | 08XZV-9036 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9044-C01 | FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9036 | 08XZOV-9036 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-002 |  | SIS-905 | 现场
3 | 08XV-9036 | 08XSC-9036 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
4 | 08XV-9036 | 08XSO-9036 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-002 |  |  | 现场
5 | 08XV-9036 | 08XSLC-9036 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
6 | 08XV-9036 | 08XSLO-9036 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 |  |  | DCS
1 | 08XV-9037 | 08XZV-9037 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-003 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9037 | 08XZOV-9037A | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-003 |  | SIS-712，SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
3 | 08XV-9037 | 08XZOV-9037B | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0900-20-003 |  | SIS-712，SIL2 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200804
4 | 08XV-9037 | 08XSC-9037 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-9037 | 08XSO-9037 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | DCS-DI | 08-41-0900-20-003 |  |  | 现场
6 | 08XV-9037 | 08XSLC-9037 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-003 |  |  | DCS
7 | 08XV-9037 | 08XSLO-9037 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XSLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-003 |  |  | DCS
按钮及开关
1 | OSBL-ESD-102 | OSBL-ESD-102 | 界区外1#氧氯化反应器ESD-102联锁信号 | TRIP - SIS 跳车信号(General) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | 来自界区外的联锁信号 | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | OSBL-ESD-152 | OSBL-ESD-152 | 界区外1#氧氯化反应器ESD-152联锁信号 | TRIP - SIS 跳车信号(General) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | 来自界区外的联锁信号 | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-0011 | 08HS-0011 | GDS系统在辅操台上设置公共的复位硬按钮 | HS - GDS 复位开关 (General) | GDS-DI |  |  |  | GDS
1 | 08H-1041 | 08HS-1041 | 08FZSLL-1119 的DCS旁路开关 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS,开车时旁路08FZSLL-1119 | DCS
1 | 08H-1050 | 08HS-1050 | 08XZV-1114 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1051 | 08HS-1051 | 08XZV-1112 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1052 | 08HS-1052 | 08FV-1111 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1056 | 08HS-1056 | 08XZV-1406 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1057 | 08HS-1057 | 08PZV-1141 行程测试用旁路开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-1117 | 08HS-1117 | 加氢反应器08RC105 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS-SIS,复位SIS-101 | DCS
1 | 08H-1118 | 08HSE-1118 | 加氢反应器08RC105 急停按钮 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | SIS-101紧急停车按钮 | CCR-辅操台
1 | 08H-1406 | 08HS-1406 | SIS -105开车旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS-SIS | DCS
1 | 08H-3398 | 08HS-3398 | 蒸汽复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0300-20-003 |  | DCS->SIS,复位SIS-307 | DCS
1 | 08H-3505 | 08HS-3505 | 蒸汽复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0300-20-006 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-4034 | 08HS-4034 | 输送管汽包液位联锁旁路 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-007 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4607 | 08HS-4607 | EDC裂解炉08HF401低氮气压力旁路按钮 | HS - Dead Man Switch (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4609 | 08HS-4609 | EDC裂解炉08HF401燃料气压力低低旁路 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4609 | 08HS-4609 | EDC裂解炉08HF401燃料气压力低低旁路 | HS - 旁路开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4610 | 08HS-4610 | EDC裂解炉08HF401爆炸性测试OK按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08H-4615 | 08HS-4615 | EDC裂解炉08HF401低流量开车旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SL | 08-41-0400-20-015 |  | 旁路SIS-102 / SIS-152联锁输入3分钟（详见PID11011备注5） | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4617 | 08HS-4617 | EDC裂解炉08HF401复位开关 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4617 | 08HS-4617 | EDC裂解炉08HF401复位开关 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4618 | 08HSE-4618 | EDC裂解炉08HF401远程紧急停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | CCR-辅操台 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4619 | 08HS-4619 | EDC裂解炉08HF401除焦旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4620 | 08HSE-4620 | EDC裂解炉08HF401就地紧急停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4625 | 08HS-4625 | 08FV-4049 DCS开关 | HS - DCS 开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-005 |  | DCS->SIS，重置放蒸汽去汽化器 | DCS
1 | 08H-4811 | 08HS-4811 | ESD-403 汽包超压联锁复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-007 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-4813 | 08HS-4813 | SIS-405急冷洗涤塔存料罐超温联锁复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-013 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5001 | 08HS-5001 | 选择HCL塔回流来源 | HS - 选择开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-013 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5024 | 08HS-5024 | 08LT-5022/23信号高选 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0500-20-004 |  |  | DCS
1 | 08H-5083 | 08HS-5083 | 联锁ESD-501复位按钮 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5163 | 08HS-5163 | Cl2气进料流量低联锁旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-008 |  | DCS->SIS，旁路08FZS-1119 | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5164 | 08HSE-5164 | Cl2气进料紧急停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | CCR-辅操台 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5165 | 08HS-5165 | Cl2气进料联锁ESD-504复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-008 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5241 | 08HS-5241 | VCM塔08CL502 ESD-502复位按钮 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-003 |  | DCS->SIS,复位SIS-502 | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5295 | 08HS-5295 | 08CL504塔ESD-503复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-006 |  | DCS->SIS,复位SIS-503 | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5500 | 08HS-5500 | 就地远程冰机吸入口压力控制选择 | HS - DCS 选择开关 (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-5501 | 08HS-5501 | 压缩单元开车旁路 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0500-20-009 |  |  | 压缩单元就地盘 |  |  |  | 修改时间20200820
2 | 08H-5502 | 08HS-5502 | 压缩单元紧急停止按钮 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0500-20-009 |  |  | 压缩单元就地盘 |  |  |  | 修改时间20200820
3 | 08H-5502 | 08HS-5502B | 冷冻泵B 停机 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0500-20-009 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200820
4 | 08H-5503 | 08HS-5503 | 压缩单元紧急停止复位 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0500-20-009 |  |  | 压缩单元就地盘 |  |  |  | 修改时间20200820
5 | 08H-5520 | 08HS-5520 | 压缩单元远传停机 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0500-20-009 |  |  | CCR-辅操台
1 | 08H-5296 | 08HS-5296 | ESD-503旁路 | HS - DCS 旁路开关 (General) | SL | 08-41-0500-20-006 |  |  | DCS
1 | 08H-7001 | 08HS-7001 | VCM罐区泄漏检测停车按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-008 |  | 触发SIS-708 及SIS-709 | CCR-辅操台 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7001 | 08HS-7001A | VCM罐区泄漏检测现场停车按钮A | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-008 |  | 触发SIS-708 及SIS-709 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7001 | 08HS-7001B | VCM罐区泄漏检测现场停车按钮B | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-008 |  | 触发SIS-708 及SIS-709 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7001 | 08HS-7001C | VCM罐区泄漏检测现场停车按钮C | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-008 |  | 触发SIS-708 及SIS-709 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7002 | 08HS-7002 | SIS-711复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-7003 | 08HSE-7003 | 主阻火器联锁停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7008 | 08HS-7008 | ESD-711复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-7009 | 08HSE-7009 | GN705-/S联锁停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场
1 | 08H-7010 | 08HS-7010 | 阻火器GN-705/S联锁711复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-010 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-7011 | 08HSE-7011 | 备用阻火器联锁停车 | HSE - 紧急停车按钮 (H/W) (General) | SIS-DI | 08-41-0700-20-010 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-7030 | 08HS-7030 | ESD-713 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-001 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08H-7031 | 08HS-7031 | ESD-720 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7032 | 08HS-7032 | ESD-721 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-002 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7033 | 08HS-7033 | ESD-722 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-003 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7034 | 08HS-7034 | ESD-723 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7035 | 08HS-7035 | ESD-724 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) | SDO-SDI | 08-41-0700-20-006 |  | DCS->SIS | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7040 | 08HS-7040 | DCS-703A 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7041 | 08HS-7041 | DCS-703B 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) |  | 08-41-0700-20-002 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7042 | 08HS-7042 | DCS-702 复位 | HS - DCS 复位开关 (General) |  | 08-41-0700-20-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08H-7101 | 08HS-7101 | 排放手/自动选择 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0700-20-009 |  |  | DCS
1 | 08H-8021 | 08HS-8021 | 初级污水处理 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0800-20-003 |  | 08L7025 / 26 High Selector (to 08LIC-7021) | DCS
1 | 08H-8031 | 08HS-8031 | EDC分析仪超驰 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0800-20-003 |  |  | DCS
1 | 08H-8037 | 08HS-8037 | 08AI-8037/B选择 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08H-8038 | 08HS-8038 | 08AI-8038/B选择 | HS - DCS 开关 (General) |  | 08-41-0800-20-001 |  |  | DCS
1 | 08H-8071 | 08HS-8071A | 污水泵08PU806A 远程控制开关 | HS - 手动开关 (General) | 3*DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  | 信号来自污水罐液位控制回路 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08H-8071 | 08HS-8071B | 污水泵08PU806B 远程控制开关 | HS - 手动开关 (General) | 3*DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  | 信号来自污水罐液位控制回路 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08H-8074 | 08HS-8074A | 污水泵08PU805A 远程控制开关 | HS - 手动开关 (General) | 3*DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  | 信号来自污水罐液位控制回路 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08H-8074 | 08HS-8074B | 污水泵08PU805B 远程控制开关 | HS - 手动开关 (General) | 3*DCS-DI | 08-41-0800-20-004 |  | 信号来自污水罐液位控制回路 | 现场控制盘 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08HS-4601 | 08HS-4601 | EDC裂解炉08HF401开始吹扫按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08HS-4602 | 08HS-4602 | EDC裂解炉08HF401气泄漏测试OK按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08HS-4603 | 08HS-4603 | EDC裂解炉08HF401灯测试按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-0011 | 08UL-0011 | 中心控制室辅操台上可燃气体检测器报警公共报警灯 | UL - 公共报警灯 (General) | GDS-DO |  |  | 中控室 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08UA-0012 | 08UA-0012 | 中心控制室辅操台上气体检测器报警公共蜂鸣器 | UA -公共蜂鸣器 (General) | GDS-DO |  |  | 中控室 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08UL-0013 | 08UL-0013 | 中心控制室辅操台上有毒气体检测器报警公共报警灯 | UL - 公共报警灯 (General) | GDS-DO |  |  | 中控室 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-1115 | 08XA-1115 | 加氢反应器08RC105 | XA - DCS 报警功能 (General) | SDO-SDI | 08-41-0100-20-001 |  | DCS->SIS | DCS
1 | 08X-1192 | 08XA-1192 | 加氢反应器08RC105 HCL进料过量报警 | XA - SIS 报警功能 (General) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | 信号去界区外SIS系统 |  |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-3405 | 08XI-3405 | 原料EDC去储罐内部回流比例 | XI - DCS 计算功能 (General) |  | 08-41-0300-20-004 |  | 信号来自08FIC-3405 / 08FIC-3384 | DCS
1 | 08X-4621 | 08XS-4621 | 装置停电 | XS - 电气接触器(General) | SIS-DI | 08-41-0400-20-015 |  | 信号来自电气 |  |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-4620 | 08XA-4620 | 裂解炉紧急停车报警 | XA - SIS 报警功能 (General) | SDO-SDI | 08-41-0400-20-015 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-4606 | 08XHS-4606 | 除焦蒸汽切断阀操作按钮 | XHS - 辅助操作台按钮 (General) | DCS-DI | 08-41-0400-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-5179 | 08XS-5179 | 氯气压缩机停车信号 | XS - SIS联锁功能 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 去氯气压缩机控制单元 | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | XZSC-1188 | XZSC-1188 | 界区外HCl给料切断阀关闭 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 08-41-0100-20-001 |  | 信号来自界区外SIS系统 |  |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08XZLC-1406A | 08XZLC-1406A | 08XZV-1406的关阀信号送界区外联锁 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DO | 08-41-0100-20-001 |  | 信号送界区外SIS系统 |  |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08X-5095 | 08XA-5095 | 氯化氢塔08CL501超温停车报警 | XA - SIS 报警功能 (General) | SDO-SDI | 08-41-0500-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08UL-4601 | 08UL-4601 | EDC裂解炉08HF401联锁有效指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4602 | 08UL-4602 | EDC裂解炉08HF401吹扫就绪指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4603 | 08UL-4603 | EDC裂解炉08HF401吹扫中指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4604 | 08UL-4604 | EDC裂解炉08HF401吹扫完成指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4605 | 08UL-4605 | EDC裂解炉08HF401氮气流量联锁指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4606 | 08UL-4606 | EDC裂解炉08HF401燃料气流开指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4607 | 08UL-4607 | EDC裂解炉08HF401OK TP RELSE DED MN SWITCH 指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4608 | 08UL-4608 | EDC裂解炉08HF401燃气阀门偏差指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4609 | 08UL-4609 | EDC裂解炉08HF401吹扫失败指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4610 | 08UL-4610 | EDC裂解炉08HF401爆炸性检测OK指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4611 | 08UL-4611 | EDC裂解炉08HF401燃烧器E17检测到火焰指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4612 | 08UL-4612 | EDC裂解炉08HF401燃烧器E13检测到火焰指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4613 | 08UL-4613 | EDC裂解炉08HF401燃烧器W17检测到火焰指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08UL-4614 | 08UL-4614 | EDC裂解炉08HF401燃烧器W13检测到火焰指示灯 | UL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 08-41-0400-20-015 |  | 裂解炉 | 现场控制盘
1 | 08G-0001 | 08GD -0001 | 干排气分离罐08VE902 附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0001 | 08GI -0001 | 干排气分离罐08VE902 附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0001 | 08GAH -0001 | 干排气分离罐08VE902 附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0001 | 08GAHH -0001 | 干排气分离罐08VE902 附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0002 | 08GD -0002 | 焚烧单元排气罐框架EL.104000层EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0002 | 08GI -0002 | 焚烧单元排气罐框架EL.104000层EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0002 | 08GAH -0002 | 焚烧单元排气罐框架EL.104000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0002 | 08GAHH -0002 | 焚烧单元排气罐框架EL.104000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0003 | 08GD -0003 | 焚烧单元排气罐框架EL.108000层EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0003 | 08GI -0003 | 焚烧单元排气罐框架EL.108000层EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0003 | 08GAH -0003 | 焚烧单元排气罐框架EL.108000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0003 | 08GAHH -0003 | 焚烧单元排气罐框架EL.108000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0004 | 08GD -0004 | 焚烧单元排气罐框架EL.112000层EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0004 | 08GI -0004 | 焚烧单元排气罐框架EL.112000层EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0004 | 08GAH -0004 | 焚烧单元排气罐框架EL.112000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0004 | 08GAHH -0004 | 焚烧单元排气罐框架EL.112000层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0005 | 08GD -0005 | 工艺废水罐08VE803附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0005 | 08GI -0005 | 工艺废水罐08VE803附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0005 | 08GAH -0005 | 工艺废水罐08VE803附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0005 | 08GAHH -0005 | 工艺废水罐08VE803附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0006 | 08GD -0006 | 汽提塔进料加热器08HE825附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0006 | 08GI -0006 | 汽提塔进料加热器08HE825附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0006 | 08GAH -0006 | 汽提塔进料加热器08HE825附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0006 | 08GAHH -0006 | 汽提塔进料加热器08HE825附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0007 | 08GD -0007 | 汽提塔框架EL.105500层EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0007 | 08GI -0007 | 汽提塔框架EL.105500层EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0007 | 08GAH -0007 | 汽提塔框架EL.105500层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0007 | 08GAHH -0007 | 汽提塔框架EL.105500层EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0009 | 08GD -0009 | 08AH-02分析小屋内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-0009 | 08GI -0009 | 08AH-02分析小屋内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-0009 | 08GAH -0009 | 08AH-02分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-0009 | 08GAHH -0009 | 08AH-02分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-0010 | 08GD -0010 | 汽提塔顶料泵08PU803AS附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0010 | 08GI -0010 | 汽提塔顶料泵08PU803AS附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0010 | 08GAH -0010 | 汽提塔顶料泵08PU803AS附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0010 | 08GAHH -0010 | 汽提塔顶料泵08PU803AS附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0011 | 08GD -0011 | 排气洗涤塔08CL901附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0011 | 08GI -0011 | 排气洗涤塔08CL901附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0011 | 08GAH -0011 | 排气洗涤塔08CL901附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0011 | 08GAHH -0011 | 排气洗涤塔08CL901附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0012 | 08GD -0012 | 安全泄放总管分离罐08VE912附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0012 | 08GI -0012 | 安全泄放总管分离罐08VE912附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0012 | 08GAH -0012 | 安全泄放总管分离罐08VE912附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0012 | 08GAHH -0012 | 安全泄放总管分离罐08VE912附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0013 | 08GD -0013 | 密闭排放系统分离罐08VE911附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0013 | 08GI -0013 | 密闭排放系统分离罐08VE911附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0013 | 08GAH -0013 | 密闭排放系统分离罐08VE911附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0013 | 08GAHH -0013 | 密闭排放系统分离罐08VE911附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0014 | 08GD -0014 | 排气洗涤塔排气筒环保监测平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0014 | 08GI -0014 | 排气洗涤塔排气筒环保监测平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0014 | 08GAH -0014 | 排气洗涤塔排气筒环保监测平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0014 | 08GAHH -0014 | 排气洗涤塔排气筒环保监测平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0015 | 08GD -0015 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B围堤内集水坑内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0015 | 08GI -0015 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0015 | 08GAH -0015 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0015 | 08GAHH -0015 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0016 | 08GD -0016 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7053,54,6及对应管道设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0016 | 08GI -0016 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0016 | 08GAH -0016 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0016 | 08GAHH -0016 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703B阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0017 | 08GD -0017 | 重副产品储罐08TK731围堤内集水坑内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0017 | 08GI -0017 | 重副产品储罐08TK731围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0017 | 08GAH -0017 | 重副产品储罐08TK731围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0017 | 08GAHH -0017 | 重副产品储罐08TK731围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0018 | 08GD -0018 | 重副产品储罐08TK731阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7063,64及对应管道设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0018 | 08GI -0018 | 重副产品储罐08TK731阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0018 | 08GAH -0018 | 重副产品储罐08TK731阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0018 | 08GAHH -0018 | 重副产品储罐08TK731阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0019 | 08GD -0019 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703A阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7051,52,55及对应管道设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0019 | 08GI -0019 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703A阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0019 | 08GAH -0019 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703A阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0019 | 08GAHH -0019 | 裂解炉进料EDC储罐08TK703A阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0020 | 08GD -0020 | 干粗EDC储罐08TK702阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7057,58及对应管道设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0020 | 08GI -0020 | 干粗EDC储罐08TK702阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0020 | 08GAH -0020 | 干粗EDC储罐08TK702阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0020 | 08GAHH -0020 | 干粗EDC储罐08TK702阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0021 | 08GD -0021 | 裂解炉进料泵08PU703AS旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0021 | 08GI -0021 | 裂解炉进料泵08PU703AS旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0021 | 08GAH -0021 | 裂解炉进料泵08PU703AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0021 | 08GAHH -0021 | 裂解炉进料泵08PU703AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0022 | 08GD -0022 | 干粗EDC输送泵08PU702A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0022 | 08GI -0022 | 干粗EDC输送泵08PU702A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0022 | 08GAH -0022 | 干粗EDC输送泵08PU702A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0022 | 08GAHH -0022 | 干粗EDC输送泵08PU702A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0023 | 08GD -0023 | 废液进料泵08PU906AS旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0023 | 08GI -0023 | 废液进料泵08PU906AS旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0023 | 08GAH -0023 | 废液进料泵08PU906AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0023 | 08GAHH -0023 | 废液进料泵08PU906AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0024 | 08GD -0024 | EDC排气分离罐泵08PU710AS旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0024 | 08GI -0024 | EDC排气分离罐泵08PU710AS旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0024 | 08GAH -0024 | EDC排气分离罐泵08PU710AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0024 | 08GAHH -0024 | EDC排气分离罐泵08PU710AS旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0025 | 08GD -0025 | 事故泄放分离罐08VE719阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 进出料管线设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0025 | 08GI -0025 | 事故泄放分离罐08VE719阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0025 | 08GAH -0025 | 事故泄放分离罐08VE719阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0025 | 08GAHH -0025 | 事故泄放分离罐08VE719阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0026 | 08GD -0026 | 碱液储罐08TK713围堤内集水坑内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0026 | 08GI -0026 | 碱液储罐08TK713围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0026 | 08GAH -0026 | 碱液储罐08TK713围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0026 | 08GAHH -0026 | 碱液储罐08TK713围堤内集水坑内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0027 | 08GD -0027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0027 | 08GI -0027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0027 | 08GAH -0027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0027 | 08GAHH -0027 | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0028 | 08GD -0028 | 事故泄放分离罐08VE719安全阀操作平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0028 | 08GI -0028 | 事故泄放分离罐08VE719安全阀操作平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0028 | 08GAH -0028 | 事故泄放分离罐08VE719安全阀操作平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0028 | 08GAHH -0028 | 事故泄放分离罐08VE719安全阀操作平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0029 | 08GD -0029 | 加氢反应器08RC105附近H2检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0029 | 08GI -0029 | 加氢反应器08RC105附近H2检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0029 | 08GAH -0029 | 加氢反应器08RC105附近H2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0029 | 08GAHH -0029 | 加氢反应器08RC105附近H2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0030 | 08GD -0030 | EDC蒸发器08HE401旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0030 | 08GI -0030 | EDC蒸发器08HE401旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0030 | 08GAH -0030 | EDC蒸发器08HE401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0030 | 08GAHH -0030 | EDC蒸发器08HE401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0031 | 08GD -0031 | 急冷塔循环泵08PU403A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0031 | 08GI -0031 | 急冷塔循环泵08PU403A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0031 | 08GAH -0031 | 急冷塔循环泵08PU403A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0031 | 08GAHH -0031 | 急冷塔循环泵08PU403A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0032 | 08GD -0032 | 裂解炉附属管廊天然气阀组上方CH4检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XV-4605A,B,C，08PZV-4687，08PZV-4657上方 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0032 | 08GI -0032 | 裂解炉附属管廊天然气阀组上方CH4检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0032 | 08GAH -0032 | 裂解炉附属管廊天然气阀组上方CH4检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0032 | 08GAHH -0032 | 裂解炉附属管廊天然气阀组上方CH4检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0033 | 08GD -0033 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 手动阀组或管道连接法兰 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0033 | 08GI -0033 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0033 | 08GAH -0033 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0033 | 08GAHH -0033 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0034 | 08GD -0034 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 手动阀组或管道连接法兰 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0034 | 08GI -0034 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0034 | 08GAH -0034 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0034 | 08GAHH -0034 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0035 | 08GD -0035 | 08AH-03分析小屋内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-0035 | 08GI -0035 | 08AH-03分析小屋内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-0035 | 08GAH -0035 | 08AH-03分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-0035 | 08GAHH -0035 | 08AH-03分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-0037 | 08GD -0037 | 08AH-04分析小屋内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-0037 | 08GI -0037 | 08AH-04分析小屋内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-0037 | 08GAH -0037 | 08AH-04分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-0037 | 08GAHH -0037 | 08AH-04分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-0039 | 08GD -0039 | 裂解炉及装置之间管廊阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0039 | 08GI -0039 | 裂解炉及装置之间管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0039 | 08GAH -0039 | 裂解炉及装置之间管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0039 | 08GAHH -0039 | 裂解炉及装置之间管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0040 | 08GD -0040 | 急冷洗涤塔08CL401旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0040 | 08GI -0040 | 急冷洗涤塔08CL401旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0040 | 08GAH -0040 | 急冷洗涤塔08CL401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0040 | 08GAHH -0040 | 急冷洗涤塔08CL401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0041 | 08GD -0041 | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0041 | 08GI -0041 | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0041 | 08GAH -0041 | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0041 | 08GAHH -0041 | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0042 | 08GD -0042 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 手动阀组或管道连接法兰 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0042 | 08GI -0042 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0042 | 08GAH -0042 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0042 | 08GAHH -0042 | 裂解炉平台附属空间上阀组附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0043 | 08GD -0043 | 急冷气冷凝器08HE402旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0043 | 08GI -0043 | 急冷气冷凝器08HE402旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0043 | 08GAH -0043 | 急冷气冷凝器08HE402旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0043 | 08GAHH -0043 | 急冷气冷凝器08HE402旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0044 | 08GD -0044 | 裂解炉进料预热器08HE406旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0044 | 08GI -0044 | 裂解炉进料预热器08HE406旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0044 | 08GAH -0044 | 裂解炉进料预热器08HE406旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0044 | 08GAHH -0044 | 裂解炉进料预热器08HE406旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0045 | 08GD -0045 | 加氢反应器08RC105旁H2检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0045 | 08GI -0045 | 加氢反应器08RC105旁H2检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0045 | 08GAH -0045 | 加氢反应器08RC105旁H2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0045 | 08GAHH -0045 | 加氢反应器08RC105旁H2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0046 | 08GD -0046 | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0046 | 08GI -0046 | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0046 | 08GAH -0046 | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0046 | 08GAHH -0046 | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0047 | 08GD -0047 | HCL塔进料冷凝器08HE407旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0047 | 08GI -0047 | HCL塔进料冷凝器08HE407旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0047 | 08GAH -0047 | HCL塔进料冷凝器08HE407旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0047 | 08GAHH -0047 | HCL塔进料冷凝器08HE407旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0048 | 08GD -0048 | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0048 | 08GI -0048 | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0048 | 08GAH -0048 | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0048 | 08GAHH -0048 | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0049 | 08GD -0049 | 裂解炉EL.111725平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0049 | 08GI -0049 | 裂解炉EL.111725平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0049 | 08GAH -0049 | 裂解炉EL.111725平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0049 | 08GAHH -0049 | 裂解炉EL.111725平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0050 | 08GD -0050 | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0050 | 08GI -0050 | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0050 | 08GAH -0050 | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0050 | 08GAHH -0050 | 裂解炉EL.118387平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0051 | 08GD -0051 | 裂解炉EL.112905平台EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
2 | 08G-0051 | 08GI -0051 | 裂解炉EL.112905平台EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08G-0051 | 08GAH -0051 | 裂解炉EL.112905平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08G-0051 | 08GAHH -0051 | 裂解炉EL.112905平台EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08G-0052 | 08GD -0052 | 真空回流泵08PU3307A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0052 | 08GI -0052 | 真空回流泵08PU3307A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0052 | 08GAH -0052 | 真空回流泵08PU3307A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0052 | 08GAHH -0052 | 真空回流泵08PU3307A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0053 | 08GD -0053 | 高沸塔底料泵08PU303A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0053 | 08GI -0053 | 高沸塔底料泵08PU303A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0053 | 08GAH -0053 | 高沸塔底料泵08PU303A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0053 | 08GAHH -0053 | 高沸塔底料泵08PU303A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0054 | 08GD -0054 | 碱液循环泵08PU203A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0054 | 08GI -0054 | 碱液循环泵08PU203A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0054 | 08GAH -0054 | 碱液循环泵08PU203A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0054 | 08GAHH -0054 | 碱液循环泵08PU203A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0055 | 08GD -0055 | VCM塔回流泵08PU503S旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0055 | 08GI -0055 | VCM塔回流泵08PU503S旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0055 | 08GAH -0055 | VCM塔回流泵08PU503S旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0055 | 08GAHH -0055 | VCM塔回流泵08PU503S旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0056 | 08GD -0056 | 冷冻单元吸气缓冲罐撬块旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0056 | 08GI -0056 | 冷冻单元吸气缓冲罐撬块旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0056 | 08GAH -0056 | 冷冻单元吸气缓冲罐撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0056 | 08GAHH -0056 | 冷冻单元吸气缓冲罐撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0057 | 08GD -0057 | 冷冻单元压缩机撬块旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0057 | 08GI -0057 | 冷冻单元压缩机撬块旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0057 | 08GAH -0057 | 冷冻单元压缩机撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0057 | 08GAHH -0057 | 冷冻单元压缩机撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0058 | 08GD -0058 | 真空塔08CL303旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0058 | 08GI -0058 | 真空塔08CL303旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0058 | 08GAH -0058 | 真空塔08CL303旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0058 | 08GAHH -0058 | 真空塔08CL303旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0059 | 08GD -0059 | 喷射器循环泵08PU310A旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0059 | 08GI -0059 | 喷射器循环泵08PU310A旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0059 | 08GAH -0059 | 喷射器循环泵08PU310A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0059 | 08GAHH -0059 | 喷射器循环泵08PU310A旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0060 | 08GD -0060 | 高沸塔08CL302旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0060 | 08GI -0060 | 高沸塔08CL302旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0060 | 08GAH -0060 | 高沸塔08CL302旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0060 | 08GAHH -0060 | 高沸塔08CL302旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0061 | 08GD -0061 | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0061 | 08GI -0061 | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0061 | 08GAH -0061 | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0061 | 08GAHH -0061 | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0062 | 08GD -0062 | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0062 | 08GI -0062 | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0062 | 08GAH -0062 | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0062 | 08GAHH -0062 | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0063 | 08GD -0063 | 冷冻单元冷凝器撬块旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0063 | 08GI -0063 | 冷冻单元冷凝器撬块旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0063 | 08GAH -0063 | 冷冻单元冷凝器撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0063 | 08GAHH -0063 | 冷冻单元冷凝器撬块旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0064 | 08GD -0064 | 喷射器液体冷却器08HE312旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0064 | 08GI -0064 | 喷射器液体冷却器08HE312旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0064 | 08GAH -0064 | 喷射器液体冷却器08HE312旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0064 | 08GAHH -0064 | 喷射器液体冷却器08HE312旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0065 | 08GD -0065 | 真空塔回流罐08VE304旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0065 | 08GI -0065 | 真空塔回流罐08VE304旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0065 | 08GAH -0065 | 真空塔回流罐08VE304旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0065 | 08GAHH -0065 | 真空塔回流罐08VE304旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0066 | 08GD -0066 | 高沸塔回流罐08VE302旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0066 | 08GI -0066 | 高沸塔回流罐08VE302旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0066 | 08GAH -0066 | 高沸塔回流罐08VE302旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0066 | 08GAHH -0066 | 高沸塔回流罐08VE302旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0067 | 08GD -0067 | VCM干燥器08CL506旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0067 | 08GI -0067 | VCM干燥器08CL506旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0067 | 08GAH -0067 | VCM干燥器08CL506旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0067 | 08GAHH -0067 | VCM干燥器08CL506旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0068 | 08GD -0068 | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0068 | 08GI -0068 | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0068 | 08GAH -0068 | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0068 | 08GAHH -0068 | VCM塔08CL502旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0069 | 08GD -0069 | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0069 | 08GI -0069 | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0069 | 08GAH -0069 | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0069 | 08GAHH -0069 | 氯化氢塔08CL501旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0070 | 08GD -0070 | 真空塔喷射器08EJ309附近EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0070 | 08GI -0070 | 真空塔喷射器08EJ309附近EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0070 | 08GAH -0070 | 真空塔喷射器08EJ309附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0070 | 08GAHH -0070 | 真空塔喷射器08EJ309附近EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0071 | 08GD -0071 | 高沸塔冷凝器08HE305旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0071 | 08GI -0071 | 高沸塔冷凝器08HE305旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0071 | 08GAH -0071 | 高沸塔冷凝器08HE305旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0071 | 08GAHH -0071 | 高沸塔冷凝器08HE305旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0072 | 08GD -0072 | 氯化氢塔冷凝器08HE502旁丙烯检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0072 | 08GI -0072 | 氯化氢塔冷凝器08HE502旁丙烯检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0072 | 08GAH -0072 | 氯化氢塔冷凝器08HE502旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0072 | 08GAHH -0072 | 氯化氢塔冷凝器08HE502旁丙烯检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0073 | 08GD -0073 | 中间罐区西侧外管廊界区手动阀组EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 界区手阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
2 | 08G-0073 | 08GI -0073 | 中间罐区西侧外管廊界区手动阀组EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08G-0073 | 08GAH -0073 | 中间罐区西侧外管廊界区手动阀组EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08G-0073 | 08GAHH -0073 | 中间罐区西侧外管廊界区手动阀组EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0074 | 08GD -0074 | 中间罐区西侧外管廊阀组旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 界区手阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0074 | 08GI -0074 | 中间罐区西侧外管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0074 | 08GAH -0074 | 中间罐区西侧外管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0074 | 08GAHH -0074 | 中间罐区西侧外管廊阀组旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0075 | 08GD -0075 | 控制室空调新风口旁EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-0075 | 08GI -0075 | 控制室空调新风口旁EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-0075 | 08GAH -0075 | 控制室空调新风口旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-0075 | 08GAHH -0075 | 控制室空调新风口旁EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-0077 | 08GD -0077 | 08AH-01分析小屋内EDC检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-0077 | 08GI -0077 | 08AH-01分析小屋内EDC检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-0077 | 08GAH -0077 | 08AH-01分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-0077 | 08GAHH -0077 | 08AH-01分析小屋内EDC检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-0078 | 08GD -0078 | 天然气调节阀08PV-4650上方0.5~2m天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0078 | 08GI -0078 | 天然气调节阀08PV-4650上方0.5~2m天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0078 | 08GAH -0078 | 天然气调节阀08PV-4650上方0.5~2m天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0078 | 08GAHH -0078 | 天然气调节阀08PV-4650上方0.5~2m天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0081 | 08GD -0081 | 焚烧炉旁燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0081 | 08GI -0081 | 焚烧炉旁燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0081 | 08GAH -0081 | 焚烧炉旁燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0081 | 08GAHH -0081 | 焚烧炉旁燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0082 | 08GD -0082 | 焚烧炉操作平台附近天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0082 | 08GI -0082 | 焚烧炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0082 | 08GAH -0082 | 焚烧炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0082 | 08GAHH -0082 | 焚烧炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0083 | 08GD -0083 | 废热锅炉燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0083 | 08GI -0083 | 废热锅炉燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0083 | 08GAH -0083 | 废热锅炉燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0083 | 08GAHH -0083 | 废热锅炉燃料气控制阀阀组上方0.5~2m处天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0084 | 08GD -0084 | 废热锅炉操作平台附近天然气检测 | GD -可燃气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-0084 | 08GI -0084 | 废热锅炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-0084 | 08GAH -0084 | 废热锅炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-0084 | 08GAHH -0084 | 废热锅炉操作平台附近天然气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-0101 | 08GD -0101 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0101 | 08GI -0101 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0101 | 08GAH -0101 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0101 | 08GAHH -0101 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0101 | 08GSHH -0101 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0102 | 08GD -0102 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0102 | 08GI -0102 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0102 | 08GAH -0102 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0102 | 08GAHH -0102 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0102 | 08GSHH -0102 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0103 | 08GD -0103 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0103 | 08GI -0103 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0103 | 08GAH -0103 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0103 | 08GAHH -0103 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0103 | 08GSHH -0103 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0104 | 08GD -0104 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0104 | 08GI -0104 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0104 | 08GAH -0104 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0104 | 08GAHH -0104 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0104 | 08GSHH -0104 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0105 | 08GD -0105 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0105 | 08GI -0105 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0105 | 08GAH -0105 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0105 | 08GAHH -0105 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0105 | 08GSHH -0105 | VCM产品罐08TK706A VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0106 | 08GD -0106 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0106 | 08GI -0106 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0106 | 08GAH -0106 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0106 | 08GAHH -0106 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0106 | 08GSHH -0106 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0107 | 08GD -0107 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0107 | 08GI -0107 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0107 | 08GAH -0107 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0107 | 08GAHH -0107 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0107 | 08GSHH -0107 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0108 | 08GD -0108 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0108 | 08GI -0108 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0108 | 08GAH -0108 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0108 | 08GAHH -0108 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0108 | 08GSHH -0108 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0109 | 08GD -0109 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0109 | 08GI -0109 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0109 | 08GAH -0109 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0109 | 08GAHH -0109 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0109 | 08GSHH -0109 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-0110 | 08GD -0110 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GD -可燃气体探头 | SIS-AI | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-0110 | 08GI -0110 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GI -DCS指示 | SAO-SAI | - |  | SIS->DCS | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
3 | 08G-0110 | 08GAH -0110 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
4 | 08G-0110 | 08GAHH -0110 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GAHH -DCS报警 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
5 | 08G-0110 | 08GSHH -0110 | VCM产品罐08TK706B VCM泄漏检测 | GSHH -SIS 联锁功能 |  | - |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08G-1001 | 08GD -1001 | 低压排气分离罐08VE905旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1001 | 08GI -1001 | 低压排气分离罐08VE905旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1001 | 08GAH -1001 | 低压排气分离罐08VE905旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1001 | 08GAHH -1001 | 低压排气分离罐08VE905旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1002 | 08GD -1002 | 湿排气分离罐08VE903旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1002 | 08GI -1002 | 湿排气分离罐08VE903旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1002 | 08GAH -1002 | 湿排气分离罐08VE903旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1002 | 08GAHH -1002 | 湿排气分离罐08VE903旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1003 | 08GD -1003 | 排气分离罐框架EL.104000层VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1003 | 08GI -1003 | 排气分离罐框架EL.104000层VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1003 | 08GAH -1003 | 排气分离罐框架EL.104000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1003 | 08GAHH -1003 | 排气分离罐框架EL.104000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1004 | 08GD -1004 | 排气分离罐框架EL.108000层VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1004 | 08GI -1004 | 排气分离罐框架EL.108000层VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1004 | 08GAH -1004 | 排气分离罐框架EL.108000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1004 | 08GAHH -1004 | 排气分离罐框架EL.108000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1005 | 08GD -1005 | 排气分离罐框架EL.112000层VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1005 | 08GI -1005 | 排气分离罐框架EL.112000层VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1005 | 08GAH -1005 | 排气分离罐框架EL.112000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1005 | 08GAHH -1005 | 排气分离罐框架EL.112000层VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1006 | 08GD -1006 | 装卸站台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1006 | 08GI -1006 | 装卸站台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1006 | 08GAH -1006 | 装卸站台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1006 | 08GAHH -1006 | 装卸站台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1007 | 08GD -1007 | 工艺废水罐08VE803旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1007 | 08GI -1007 | 工艺废水罐08VE803旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1007 | 08GAH -1007 | 工艺废水罐08VE803旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1007 | 08GAHH -1007 | 工艺废水罐08VE803旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1008 | 08GD -1008 | 中和槽溢流罐08VE718旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1008 | 08GI -1008 | 中和槽溢流罐08VE718旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1008 | 08GAH -1008 | 中和槽溢流罐08VE718旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1008 | 08GAHH -1008 | 中和槽溢流罐08VE718旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1009 | 08GD -1009 | 08AH-02分析小屋内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1009 | 08GI -1009 | 08AH-02分析小屋内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1009 | 08GAH -1009 | 08AH-02分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1009 | 08GAHH -1009 | 08AH-02分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1010 | 08GD -1010 | 排气洗涤塔循环泵08PU913-AS旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1010 | 08GI -1010 | 排气洗涤塔循环泵08PU913-AS旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1010 | 08GAH -1010 | 排气洗涤塔循环泵08PU913-AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1010 | 08GAHH -1010 | 排气洗涤塔循环泵08PU913-AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1011 | 08GD -1011 | 排气分离罐泵08PU912AS 旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1011 | 08GI -1011 | 排气分离罐泵08PU912AS 旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1011 | 08GAH -1011 | 排气分离罐泵08PU912AS 旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1011 | 08GAHH -1011 | 排气分离罐泵08PU912AS 旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1012 | 08GD -1012 | 密闭排放系统分离罐08VE911旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1012 | 08GI -1012 | 密闭排放系统分离罐08VE911旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1012 | 08GAH -1012 | 密闭排放系统分离罐08VE911旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1012 | 08GAHH -1012 | 密闭排放系统分离罐08VE911旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1013 | 08GD -1013 | 排气洗涤塔08CL901排气筒环保监测平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1013 | 08GI -1013 | 排气洗涤塔08CL901排气筒环保监测平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1013 | 08GAH -1013 | 排气洗涤塔08CL901排气筒环保监测平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1013 | 08GAHH -1013 | 排气洗涤塔08CL901排气筒环保监测平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1014 | 08GD -1014 | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1014 | 08GI -1014 | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1014 | 08GAH -1014 | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1014 | 08GAHH -1014 | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1015 | 08GD -1015 | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1015 | 08GI -1015 | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1015 | 08GAH -1015 | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1015 | 08GAHH -1015 | VCM产品罐08TK706B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1016 | 08GD -1016 | VCM产品罐08TK706B围堰内集水坑内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1016 | 08GI -1016 | VCM产品罐08TK706B围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1016 | 08GAH -1016 | VCM产品罐08TK706B围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1016 | 08GAHH -1016 | VCM产品罐08TK706B围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1017 | 08GD -1017 | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7001,08XZV-7301 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1017 | 08GI -1017 | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1017 | 08GAH -1017 | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1017 | 08GAHH -1017 | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1018 | 08GD -1018 | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7005,08XZV-7029 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1018 | 08GI -1018 | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1018 | 08GAH -1018 | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1018 | 08GAHH -1018 | VCM产品罐08TK706AB操作平台阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1019 | 08GD -1019 | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 08XZV-7023 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1019 | 08GI -1019 | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1019 | 08GAH -1019 | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1019 | 08GAHH -1019 | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1020 | 08GD -1020 | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 管线设备根部阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1020 | 08GI -1020 | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1020 | 08GAH -1020 | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1020 | 08GAHH -1020 | VCM产品罐08TK706A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1021 | 08GD -1021 | VCM产品罐08TK706A围堰内集水坑内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1021 | 08GI -1021 | VCM产品罐08TK706A围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1021 | 08GAH -1021 | VCM产品罐08TK706A围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1021 | 08GAHH -1021 | VCM产品罐08TK706A围堰内集水坑内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1022 | 08GD -1022 | VCM过滤器旁08FL704AS旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1022 | 08GI -1022 | VCM过滤器旁08FL704AS旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1022 | 08GAH -1022 | VCM过滤器旁08FL704AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1022 | 08GAHH -1022 | VCM过滤器旁08FL704AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1023 | 08GD -1023 | 不合格VCM输送泵08PU705旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1023 | 08GI -1023 | 不合格VCM输送泵08PU705旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1023 | 08GAH -1023 | 不合格VCM输送泵08PU705旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1023 | 08GAHH -1023 | 不合格VCM输送泵08PU705旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1024 | 08GD -1024 | HCL加热器08HE104旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1024 | 08GI -1024 | HCL加热器08HE104旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1024 | 08GAH -1024 | HCL加热器08HE104旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1024 | 08GAHH -1024 | HCL加热器08HE104旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1025 | 08GD -1025 | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1025 | 08GI -1025 | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1025 | 08GAH -1025 | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1025 | 08GAHH -1025 | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1026 | 08GD -1026 | 急冷塔循环泵08PU403A旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1026 | 08GI -1026 | 急冷塔循环泵08PU403A旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1026 | 08GAH -1026 | 急冷塔循环泵08PU403A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1026 | 08GAHH -1026 | 急冷塔循环泵08PU403A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1027 | 08GD -1027 | 裂解炉操作附属空间VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1027 | 08GI -1027 | 裂解炉操作附属空间VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1027 | 08GAH -1027 | 裂解炉操作附属空间VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1027 | 08GAHH -1027 | 裂解炉操作附属空间VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1028 | 08GD -1028 | 裂解炉操作平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1028 | 08GI -1028 | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1028 | 08GAH -1028 | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1028 | 08GAHH -1028 | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1029 | 08GD -1029 | 裂解炉操作平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1029 | 08GI -1029 | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1029 | 08GAH -1029 | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1029 | 08GAHH -1029 | 裂解炉操作平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1030 | 08GD -1030 | 08AH-03分析小屋内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1030 | 08GI -1030 | 08AH-03分析小屋内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1030 | 08GAH -1030 | 08AH-03分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1030 | 08GAHH -1030 | 08AH-03分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1031 | 08GD -1031 | 08AH-04分析小屋内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1031 | 08GI -1031 | 08AH-04分析小屋内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1031 | 08GAH -1031 | 08AH-04分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1031 | 08GAHH -1031 | 08AH-04分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1032 | 08GD -1032 | 裂解炉与裂解框架间管廊下阀组附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 手阀 | GDS |  |  |  | 修改时间20200811
2 | 08G-1032 | 08GI -1032 | 裂解炉与裂解框架间管廊下阀组附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1032 | 08GAH -1032 | 裂解炉与裂解框架间管廊下阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1032 | 08GAHH -1032 | 裂解炉与裂解框架间管廊下阀组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1033 | 08GD -1033 | 急冷洗涤塔08CL401旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1033 | 08GI -1033 | 急冷洗涤塔08CL401旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1033 | 08GAH -1033 | 急冷洗涤塔08CL401旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1033 | 08GAHH -1033 | 急冷洗涤塔08CL401旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1034 | 08GD -1034 | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1034 | 08GI -1034 | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1034 | 08GAH -1034 | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1034 | 08GAHH -1034 | 热能回收器换热器08HE411盘管区附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1035 | 08GD -1035 | 急冷气冷凝器08HE402旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1035 | 08GI -1035 | 急冷气冷凝器08HE402旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1035 | 08GAH -1035 | 急冷气冷凝器08HE402旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1035 | 08GAHH -1035 | 急冷气冷凝器08HE402旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1036 | 08GD -1036 | HCL塔进料冷凝器存料罐08VE407旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1036 | 08GI -1036 | HCL塔进料冷凝器存料罐08VE407旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1036 | 08GAH -1036 | HCL塔进料冷凝器存料罐08VE407旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1036 | 08GAHH -1036 | HCL塔进料冷凝器存料罐08VE407旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1037 | 08GD -1037 | 急冷气冷凝器08HE402旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1037 | 08GI -1037 | 急冷气冷凝器08HE402旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1037 | 08GAH -1037 | 急冷气冷凝器08HE402旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1037 | 08GAHH -1037 | 急冷气冷凝器08HE402旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1038 | 08GD -1038 | 裂解炉进料预热器08HE406旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1038 | 08GI -1038 | 裂解炉进料预热器08HE406旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1038 | 08GAH -1038 | 裂解炉进料预热器08HE406旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1038 | 08GAHH -1038 | 裂解炉进料预热器08HE406旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1039 | 08GD -1039 | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1039 | 08GI -1039 | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1039 | 08GAH -1039 | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1039 | 08GAHH -1039 | 加氢反应器08RC105旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1040 | 08GD -1040 | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1040 | 08GI -1040 | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1040 | 08GAH -1040 | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1040 | 08GAHH -1040 | 急冷洗涤塔存料槽08VE401旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1041 | 08GD -1041 | HCL塔进料冷凝器08HE407旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1041 | 08GI -1041 | HCL塔进料冷凝器08HE407旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1041 | 08GAH -1041 | HCL塔进料冷凝器08HE407旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1041 | 08GAHH -1041 | HCL塔进料冷凝器08HE407旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1042 | 08GD -1042 | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1042 | 08GI -1042 | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1042 | 08GAH -1042 | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1042 | 08GAHH -1042 | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1043 | 08GD -1043 | 裂解炉EL.111725层平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
2 | 08G-1043 | 08GI -1043 | 裂解炉EL.111725层平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08G-1043 | 08GAH -1043 | 裂解炉EL.111725层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08G-1043 | 08GAHH -1043 | 裂解炉EL.111725层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08G-1044 | 08GD -1044 | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1044 | 08GI -1044 | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1044 | 08GAH -1044 | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1044 | 08GAHH -1044 | 裂解炉EL.118387层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1045 | 08GD -1045 | 裂解炉EL.112905层平台VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1045 | 08GI -1045 | 裂解炉EL.112905层平台VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1045 | 08GAH -1045 | 裂解炉EL.112905层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1045 | 08GAHH -1045 | 裂解炉EL.112905层平台VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1046 | 08GD -1046 | VCM汽提塔回流泵08PU520AS旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1046 | 08GI -1046 | VCM汽提塔回流泵08PU520AS旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1046 | 08GAH -1046 | VCM汽提塔回流泵08PU520AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1046 | 08GAHH -1046 | VCM汽提塔回流泵08PU520AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1047 | 08GD -1047 | VCM产品冷却器08HE511旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1047 | 08GI -1047 | VCM产品冷却器08HE511旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1047 | 08GAH -1047 | VCM产品冷却器08HE511旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1047 | 08GAHH -1047 | VCM产品冷却器08HE511旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1048 | 08GD -1048 | 氯气压缩机组旁CL2检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1048 | 08GI -1048 | 氯气压缩机组旁CL2检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1048 | 08GAH -1048 | 氯气压缩机组旁CL2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1048 | 08GAHH -1048 | 氯气压缩机组旁CL2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1049 | 08GD -1049 | VCM塔回流泵08PU503AS旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1049 | 08GI -1049 | VCM塔回流泵08PU503AS旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1049 | 08GAH -1049 | VCM塔回流泵08PU503AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1049 | 08GAHH -1049 | VCM塔回流泵08PU503AS旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1050 | 08GD -1050 | 氯化氢塔回流泵08PU501A旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1050 | 08GI -1050 | 氯化氢塔回流泵08PU501A旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1050 | 08GAH -1050 | 氯化氢塔回流泵08PU501A旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1050 | 08GAHH -1050 | 氯化氢塔回流泵08PU501A旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1051 | 08GD -1051 | 轻组分氯化器08RC510旁CL2检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1051 | 08GI -1051 | 轻组分氯化器08RC510旁CL2检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1051 | 08GAH -1051 | 轻组分氯化器08RC510旁CL2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1051 | 08GAHH -1051 | 轻组分氯化器08RC510旁CL2检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1052 | 08GD -1052 | VCM汽提塔再沸器08HE509旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1052 | 08GI -1052 | VCM汽提塔再沸器08HE509旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1052 | 08GAH -1052 | VCM汽提塔再沸器08HE509旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1052 | 08GAHH -1052 | VCM汽提塔再沸器08HE509旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1053 | 08GD -1053 | 氯化氢塔08CL501旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1053 | 08GI -1053 | 氯化氢塔08CL501旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1053 | 08GAH -1053 | 氯化氢塔08CL501旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1053 | 08GAHH -1053 | 氯化氢塔08CL501旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1054 | 08GD -1054 | 氯化氢塔再沸器08HE501S旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1054 | 08GI -1054 | 氯化氢塔再沸器08HE501S旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1054 | 08GAH -1054 | 氯化氢塔再沸器08HE501S旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1054 | 08GAHH -1054 | 氯化氢塔再沸器08HE501S旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1055 | 08GD -1055 | 洗涤排污分离罐08VE507旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1055 | 08GI -1055 | 洗涤排污分离罐08VE507旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1055 | 08GAH -1055 | 洗涤排污分离罐08VE507旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1055 | 08GAHH -1055 | 洗涤排污分离罐08VE507旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1056 | 08GD -1056 | VCM汽提塔存料罐08VE506旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1056 | 08GI -1056 | VCM汽提塔存料罐08VE506旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1056 | 08GAH -1056 | VCM汽提塔存料罐08VE506旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1056 | 08GAHH -1056 | VCM汽提塔存料罐08VE506旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1057 | 08GD -1057 | VCM汽提塔08CL504旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1057 | 08GI -1057 | VCM汽提塔08CL504旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1057 | 08GAH -1057 | VCM汽提塔08CL504旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1057 | 08GAHH -1057 | VCM汽提塔08CL504旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1058 | 08GD -1058 | VCM塔08CL502旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1058 | 08GI -1058 | VCM塔08CL502旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1058 | 08GAH -1058 | VCM塔08CL502旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1058 | 08GAHH -1058 | VCM塔08CL502旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1059 | 08GD -1059 | 氯化氢塔再沸器08HE501A旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1059 | 08GI -1059 | 氯化氢塔再沸器08HE501A旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1059 | 08GAH -1059 | 氯化氢塔再沸器08HE501A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1059 | 08GAHH -1059 | 氯化氢塔再沸器08HE501A旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1060 | 08GD -1060 | 氯化氢塔08CL501旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1060 | 08GI -1060 | 氯化氢塔08CL501旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1060 | 08GAH -1060 | 氯化氢塔08CL501旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1060 | 08GAHH -1060 | 氯化氢塔08CL501旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1061 | 08GD -1061 | 氯化氢塔再沸器08HE501B旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1061 | 08GI -1061 | 氯化氢塔再沸器08HE501B旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1061 | 08GAH -1061 | 氯化氢塔再沸器08HE501B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1061 | 08GAHH -1061 | 氯化氢塔再沸器08HE501B旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1062 | 08GD -1062 | 氯化氢塔回流罐08VE501旁HCL检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1062 | 08GI -1062 | 氯化氢塔回流罐08VE501旁HCL检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1062 | 08GAH -1062 | 氯化氢塔回流罐08VE501旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1062 | 08GAHH -1062 | 氯化氢塔回流罐08VE501旁HCL检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1063 | 08GD -1063 | VCM汽提塔冷凝器08HE508旁VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1063 | 08GI -1063 | VCM汽提塔冷凝器08HE508旁VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1063 | 08GAH -1063 | VCM汽提塔冷凝器08HE508旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1063 | 08GAHH -1063 | VCM汽提塔冷凝器08HE508旁VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1064 | 08GD -1064 | VCM塔冷凝器08HE504AB间VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1064 | 08GI -1064 | VCM塔冷凝器08HE504AB间VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1064 | 08GAH -1064 | VCM塔冷凝器08HE504AB间VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1064 | 08GAHH -1064 | VCM塔冷凝器08HE504AB间VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1065 | 08GD -1065 | 中间罐区西侧外管廊界区手阀阀组VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
2 | 08G-1065 | 08GI -1065 | 中间罐区西侧外管廊界区手阀阀组VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
3 | 08G-1065 | 08GAH -1065 | 中间罐区西侧外管廊界区手阀阀组VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
4 | 08G-1065 | 08GAHH -1065 | 中间罐区西侧外管廊界区手阀阀组VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20200817
1 | 08G-1066 | 08GD -1066 | 中间罐区西侧外管廊阀门组附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1066 | 08GI -1066 | 中间罐区西侧外管廊阀门组附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1066 | 08GAH -1066 | 中间罐区西侧外管廊阀门组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1066 | 08GAHH -1066 | 中间罐区西侧外管廊阀门组附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1067 | 08GD -1067 | 机柜间空调新风口附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS
2 | 08G-1067 | 08GI -1067 | 机柜间空调新风口附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS
3 | 08G-1067 | 08GAH -1067 | 机柜间空调新风口附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
4 | 08G-1067 | 08GAHH -1067 | 机柜间空调新风口附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS
1 | 08G-1068 | 08GD -1068 | 08AH-01分析小屋内VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1068 | 08GI -1068 | 08AH-01分析小屋内VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1068 | 08GAH -1068 | 08AH-01分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1068 | 08GAHH -1068 | 08AH-01分析小屋内VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1069 | 08GD -1069 | 08AH-03分析小屋内氧气含量检测 | TD -氧气气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1069 | 08GI -1069 | 08AH-03分析小屋内氧气含量检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1069 | 08GAH -1069 | 08AH-03分析小屋内氧气含量检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1069 | 08GAHH -1069 | 08AH-03分析小屋内氧气含量检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1070 | 08GD -1070 | 08AH-04分析小屋内氧气检测 | TD -氧气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1070 | 08GI -1070 | 08AH-04分析小屋内氧气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1070 | 08GAH -1070 | 08AH-04分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1070 | 08GAHH -1070 | 08AH-04分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1071 | 08GD -1071 | 08AH-02分析小屋内氧气检测 | TD -氧气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1071 | 08GI -1071 | 08AH-02分析小屋内氧气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1071 | 08GAH -1071 | 08AH-02分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1071 | 08GAHH -1071 | 08AH-02分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1072 | 08GD -1072 | 08AH-01分析小屋内氧气检测 | TD 氧气体探头 | GDS-AI | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
2 | 08G-1072 | 08GI -1072 | 08AH-01分析小屋内氧气检测 | GI -GDS指示 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
3 | 08G-1072 | 08GAH -1072 | 08AH-01分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
4 | 08G-1072 | 08GAHH -1072 | 08AH-01分析小屋内氧气检测 | GI -GDS报警 |  | - |  | 分析小屋成套提供 | GDS
1 | 08G-1074 | 08GD -1074 | 安全泄放总管分离罐08VE912附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-1074 | 08GI -1074 | 安全泄放总管分离罐08VE912附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-1074 | 08GAH -1074 | 安全泄放总管分离罐08VE912附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-1074 | 08GAHH -1074 | 安全泄放总管分离罐08VE912附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-1075 | 08GD -1075 | 焚烧炉操作平台附近VCM检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-1075 | 08GI -1075 | 焚烧炉操作平台附近VCM检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-1075 | 08GAH -1075 | 焚烧炉操作平台附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-1075 | 08GAHH -1075 | 焚烧炉操作平台附近VCM检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-1076 | 08GD -1076 | 氨,Na2SO3堆场NH3检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-1076 | 08GI -1076 | 氨,Na2SO3堆场NH3检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-1076 | 08GAH -1076 | 氨,Na2SO3堆场NH3检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-1076 | 08GAHH -1076 | 氨,Na2SO3堆场NH3检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08G-1077 | 08GD -1077 | 焚烧单元SCR入口NH3检测 | TD -有毒气体探头 | GDS-AI | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
2 | 08G-1077 | 08GI -1077 | 焚烧单元SCR入口NH3检测 | GI -GDS指示 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
3 | 08G-1077 | 08GAH -1077 | 焚烧单元SCR入口NH3检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
4 | 08G-1077 | 08GAHH -1077 | 焚烧单元SCR入口NH3检测 | GI -GDS报警 |  | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08GLA-0001 | 08GLA-0001 | 焚烧单元装置报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0002 | 08GLA-0002 | 装卸站台报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0003 | 08GLA-0003 | 废水处理及氯化氢中和处理工序报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0004 | 08GLA-0004 | 蒸汽及凝液回收系统及事故泄放系统报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0005 | 08GLA-0005 | 中间罐区西部侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0006 | 08GLA-0006 | 中间罐区东部侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0007 | 08GLA-0007 | EDC 裂解单元西侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0008 | 08GLA-0008 | EDC 裂解单元裂解炉侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0009 | 08GLA-0009 | 报警EDC/VCM精馏框架第一层 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0010 | 08GLA-0010 | 冷冻单元报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0011 | 08GLA-0011 | EDC/VCM 精馏框架第二层报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0012 | 08GLA-0012 | EDC/VCM 精馏框架第三层报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0013 | 08GLA-0013 | 中间罐区西部侧外管廊报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0014 | 08GLA-0014 | 机柜间外新风口侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0015 | 08GLA-0015 | 机柜间内部工程师室侧报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS
1 | 08GLA-0017 | 08GLA-0017 | 焚烧单元SCR区可燃有毒气体报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
1 | 08GLA-0018 | 08GLA-0018 | 焚烧炉操作平台可燃有毒气体报警 | GLA -声光报警器 | GDS-DO | - |  |  | GDS |  |  |  | 修改时间20201013
裂解成套单元
温度
1 | 08B-4691 | 08BZT-4691 | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZT - 火焰检测器 (Scanner) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08B-4691 | 08BZS-4691 | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08B-4691 | 08BZSHH-4691 | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
4 | 08B-4691 | 08BZSL-4691 | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
5 | 08B-4691 | 08BZI-4691 | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZI - DCS 指示功能 (Scanner) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08B-4691 | 08BZAHH-4691 | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08B-4691 | 08BZAL-4691 | 裂解炉08HF401通道1火焰检测器 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-4692 | 08BZT-4692 | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZT - 火焰检测器 (Scanner) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08B-4692 | 08BZS-4692 | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08B-4692 | 08BZSHH-4692 | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
4 | 08B-4692 | 08BZSL-4692 | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
5 | 08B-4692 | 08BZI-4692 | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZI - DCS 指示功能 (Scanner) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08B-4692 | 08BZAHH-4692 | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08B-4692 | 08BZAL-4692 | 裂解炉08HF401通道2火焰检测器 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-4693 | 08BZT-4693 | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZT - 火焰检测器 (Scanner) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08B-4693 | 08BZS-4693 | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08B-4693 | 08BZSHH-4693 | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
4 | 08B-4693 | 08BZSL-4693 | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
5 | 08B-4693 | 08BZI-4693 | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZI - DCS 指示功能 (Scanner) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08B-4693 | 08BZAHH-4693 | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08B-4693 | 08BZAL-4693 | 裂解炉08HF401通道3火焰检测器 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-4694 | 08BZT-4694 | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZT - 火焰检测器 (Scanner) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08B-4694 | 08BZS-4694 | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | 裂解炉厂商成套，隔爆信号，4线制24VDC供电 | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08B-4694 | 08BZSHH-4694 | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
4 | 08B-4694 | 08BZSL-4694 | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | SIS
5 | 08B-4694 | 08BZI-4694 | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZI - DCS 指示功能 (Scanner) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08B-4694 | 08BZAHH-4694 | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08B-4694 | 08BZAL-4694 | 裂解炉08HF401通道4火焰检测器 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08H-4605 | 08HC-4605 | EDC裂解炉顶部放空阀控制按钮 | HS - Dead Man Switch (General) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉
1 | 08H-4605 | 08HIC-4605 | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货 | DCS |  |  |  | 修改时间20200804
2 | 08H-4605 | 08HBO-4605 | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HBO - 输出安全栅 (General) | DCS-AO | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 定位器为4~20mA DC,本安信号 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08H-4605 | 08HV-4605 | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HV - 气动调节阀 (风门) (Control Valve) | AO | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08H-4605 | 08HZT-4605 | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HZT - 位置变送器 (风门) (Control Valve) | AI |  |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场 |  |  | 修改时间20200820
5 | 08H-4605 | 08HBI-4605 | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HBI - 输入安全栅 (General) | DCS-AI |  |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 定位器为4~20mA DC,本安信号 | 现场机柜间 |  |  | 修改时间20200820
6 | 08H-4605 | 08HSOV-4605 | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | HSOV - 电磁阀 (Control Valve) | DCS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 电磁阀为24DC，隔爆信号 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
7 | 08H-4605 | 08HVP-4605 | EDC裂解炉顶部放空阀控制 | PS - 24V电源 |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 24V 单独供电 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200811
1 | 08T-4079 | 08TW-4079 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4079 | 08TE-4079 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4079 | 08TT-4079 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4079 | 08TBI-4079 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4079 | 08TI-4079 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4079 | 08TAH-4079 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-4090 | 08TW-4090 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4090 | 08TE-4090 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4090 | 08TT-4090 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4090 | 08TBI-4090 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4090 | 08TI-4090 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4090 | 08TAH-4090 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-4091 | 08TW-4091 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4091 | 08TE-4091 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4091 | 08TT-4091 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4091 | 08TBI-4091 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4091 | 08TI-4091 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4091 | 08TAH-4091 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4092 | 08TW-4092 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4092 | 08TE-4092 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4092 | 08TT-4092 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4092 | 08TBI-4092 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4092 | 08TI-4092 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4092 | 08TAH-4092 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4607 | 08TW-4607 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4607 | 08TE-4607 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4607 | 08TT-4607 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4607 | 08TBI-4607 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4607 | 08TI-4607 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4607 | 08TAH-4607 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4608 | 08TW-4608 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4608 | 08TE-4608 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4608 | 08TT-4608 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4608 | 08TBI-4608 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4608 | 08TI-4608 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4608 | 08TAH-4608 | 裂解炉08HF401炉膛烟气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4625 | 08TW-4625 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4625 | 08TE-4625 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4625 | 08TT-4625 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4625 | 08TBI-4625 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4625 | 08TI-4625 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4625 | 08TAH-4625 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4626 | 08TW-4626 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4626 | 08TE-4626 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4626 | 08TT-4626 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4626 | 08TBI-4626 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-4626 | 08TI-4626 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08T-4626 | 08TAH-4626 | 裂解炉08HF401尾气温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4627 | 08TW-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4627 | 08TZE-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4627 | 08TZT-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4627 | 08TZBI-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4627 | 08TZSHH-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4627 | 08TZSHHH-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4627 | 08TZI-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4627 | 08TZAHH-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4627 | 08TZAHHH-4627 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4628 | 08TW-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4628 | 08TZE-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4628 | 08TZT-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4628 | 08TZBI-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4628 | 08TZSHH-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4628 | 08TZSHHH-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4628 | 08TZI-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4628 | 08TZAHH-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4628 | 08TZAHHH-4628 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4630 | 08TW-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4630 | 08TZE-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4630 | 08TZT-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4630 | 08TZBI-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4630 | 08TZSHH-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4630 | 08TZSHHH-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4630 | 08TZI-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4630 | 08TZAHH-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4630 | 08TZAHHH-4630 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4631 | 08TW-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4631 | 08TZE-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4631 | 08TZT-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4631 | 08TZBI-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4631 | 08TZSHH-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4631 | 08TZSHHH-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4631 | 08TZI-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4631 | 08TZAHH-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4631 | 08TZAHHH-4631 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4633 | 08TW-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4633 | 08TZE-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4633 | 08TZT-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4633 | 08TZBI-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4633 | 08TZSHH-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4633 | 08TZSHHH-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4633 | 08TZI-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4633 | 08TZAHH-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4633 | 08TZAHHH-4633 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4634 | 08TW-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4634 | 08TZE-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4634 | 08TZT-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4634 | 08TZBI-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4634 | 08TZSHH-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4634 | 08TZSHHH-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4634 | 08TZI-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4634 | 08TZAHH-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4634 | 08TZAHHH-4634 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4635 | 08TW-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4635 | 08TZE-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4635 | 08TZT-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4635 | 08TZBI-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4635 | 08TZSHH-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4635 | 08TZSHHH-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4635 | 08TZI-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4635 | 08TZAHH-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4635 | 08TZAHHH-4635 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4636 | 08TW-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4636 | 08TZE-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4636 | 08TZT-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4636 | 08TZBI-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4636 | 08TZSHH-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4636 | 08TZSHHH-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4636 | 08TZI-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4636 | 08TZAHH-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4636 | 08TZAHHH-4636 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4637 | 08TW-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4637 | 08TZE-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4637 | 08TZT-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4637 | 08TZBI-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4637 | 08TZSHH-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4637 | 08TZSHHH-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4637 | 08TZI-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4637 | 08TZAHH-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4637 | 08TZAHHH-4637 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4638 | 08TW-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4638 | 08TZE-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4638 | 08TZT-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4638 | 08TZBI-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4638 | 08TZSHH-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4638 | 08TZSHHH-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4638 | 08TZI-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4638 | 08TZAHH-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4638 | 08TZAHHH-4638 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4639 | 08TW-4639 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4639A | 08TE-4639A | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4639A | 08TT-4639A | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4639A | 08TBI-4639A | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4639A | 08TI-4639A | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
6 | 08T-4639A | 08TAH-4639A | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
7 | 08T-4639B | 08TZE-4639B | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
8 | 08T-4639B | 08TZT-4639B | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
9 | 08T-4639B | 08TZBI-4639B | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
10 | 08T-4639B | 08TZSHH-4639B | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
11 | 08T-4639B | 08TZSHHH-4639B | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
12 | 08T-4639B | 08TZI-4639B | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
13 | 08T-4639B | 08TZAHH-4639B | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
14 | 08T-4639B | 08TZAHHH-4639B | 裂解炉08HF401辐射段1#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4640 | 08TE-4640 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4640 | 08TT-4640 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4640 | 08TBI-4640 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4640 | 08TI-4640 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4640 | 08TAH-4640 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4641 | 08TE-4641 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4641 | 08TT-4641 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4641 | 08TBI-4641 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4641 | 08TI-4641 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4641 | 08TAH-4641 | 裂解炉08HF401液体预热1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4643 | 08TE-4643 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4643 | 08TT-4643 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4643 | 08TBI-4643 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4643 | 08TI-4643 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4643 | 08TAH-4643 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4644 | 08TE-4644 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4644 | 08TT-4644 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4644 | 08TBI-4644 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4644 | 08TI-4644 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4644 | 08TAH-4644 | 裂解炉08HF401蒸汽过热1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4646 | 08TE-4646 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4646 | 08TT-4646 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4646 | 08TBI-4646 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4646 | 08TI-4646 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4646 | 08TAH-4646 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4647 | 08TE-4647 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4647 | 08TT-4647 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4647 | 08TBI-4647 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4647 | 08TI-4647 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4647 | 08TAH-4647 | 裂解炉08HF401蒸汽过热2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4648 | 08TE-4648 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4648 | 08TT-4648 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4648 | 08TBI-4648 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4648 | 08TI-4648 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4648 | 08TAH-4648 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4649 | 08TE-4649 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4649 | 08TT-4649 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4649 | 08TBI-4649 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4649 | 08TI-4649 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4649 | 08TAH-4649 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4650 | 08TE-4650 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4650 | 08TT-4650 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4650 | 08TBI-4650 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4650 | 08TI-4650 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4650 | 08TAH-4650 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4651 | 08TE-4651 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4651 | 08TT-4651 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4651 | 08TBI-4651 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4651 | 08TI-4651 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4651 | 08TAH-4651 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4652 | 08TE-4652 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4652 | 08TT-4652 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4652 | 08TBI-4652 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4652 | 08TI-4652 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4652 | 08TAH-4652 | 裂解炉08HF401辐射段1#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4653 | 08TE-4653 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4653 | 08TT-4653 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4653 | 08TBI-4653 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4653 | 08TI-4653 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4653 | 08TAH-4653 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4654 | 08TE-4654 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4654 | 08TT-4654 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4654 | 08TBI-4654 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4654 | 08TI-4654 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4654 | 08TAH-4654 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4655 | 08TE-4655 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4655 | 08TT-4655 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4655 | 08TBI-4655 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4655 | 08TI-4655 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4655 | 08TAH-4655 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4656 | 08TE-4656 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4656 | 08TT-4656 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4656 | 08TBI-4656 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4656 | 08TI-4656 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4656 | 08TAH-4656 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4657 | 08TE-4657 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4657 | 08TT-4657 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4657 | 08TBI-4657 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4657 | 08TI-4657 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4657 | 08TAH-4657 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4672 | 08TW-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4672 | 08TZE-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4672 | 08TZT-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4672 | 08TZBI-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4672 | 08TZSHH-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4672 | 08TZSHHH-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4672 | 08TZI-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4672 | 08TZAHH-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4672 | 08TZAHHH-4672 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4673 | 08TW-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4673 | 08TZE-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4673 | 08TZT-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4673 | 08TZBI-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4673 | 08TZSHH-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4673 | 08TZSHHH-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4673 | 08TZI-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4673 | 08TZAHH-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4673 | 08TZAHHH-4673 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4674 | 08TW-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4674 | 08TZE-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4674 | 08TZT-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4674 | 08TZBI-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4674 | 08TZSHH-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4674 | 08TZSHHH-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4674 | 08TZI-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4674 | 08TZAHH-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4674 | 08TZAHHH-4674 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4675 | 08TW-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4675 | 08TZE-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4675 | 08TZT-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4675 | 08TZBI-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4675 | 08TZSHH-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4675 | 08TZSHHH-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4675 | 08TZI-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4675 | 08TZAHH-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4675 | 08TZAHHH-4675 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4676 | 08TW-4676 | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4676A | 08TE-4676A | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TE - 热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4676A | 08TT-4676A | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4676A | 08TBI-4676A | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4676A | 08TI-4676A | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
6 | 08T-4676A | 08TAH-4676A | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
7 | 08T-4676B | 08TZE-4676B | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
8 | 08T-4676B | 08TZT-4676B | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
9 | 08T-4676B | 08TZBI-4676B | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
10 | 08T-4676B | 08TZSHH-4676B | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
11 | 08T-4676B | 08TZSHHH-4676B | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
12 | 08T-4676B | 08TZI-4676B | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
13 | 08T-4676B | 08TZAHH-4676B | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
14 | 08T-4676B | 08TZAHHH-4676B | 裂解炉08HF401辐射段2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4680 | 08TE-4680 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4680 | 08TT-4680 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4680 | 08TBI-4680 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4680 | 08TI-4680 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4680 | 08TAH-4680 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4681 | 08TE-4681 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TE -表面热电偶 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-4681 | 08TT-4681 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4681 | 08TBI-4681 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
4 | 08T-4681 | 08TI-4681 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
5 | 08T-4681 | 08TAH-4681 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道管道表面温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS
1 | 08T-4682 | 08TW-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4682 | 08TZE-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4682 | 08TZT-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4682 | 08TZBI-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4682 | 08TZSHH-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4682 | 08TZSHHH-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4682 | 08TZI-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4682 | 08TZAHH-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4682 | 08TZAHHH-4682 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-4683 | 08TW-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401
2 | 08T-4683 | 08TZE-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | TC-K | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-4683 | 08TZT-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-4683 | 08TZBI-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-4683 | 08TZSHH-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
6 | 08T-4683 | 08TZSHHH-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZSHHH- SIS内部开关(高高高联锁) (Temperature) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去SIS-401 | SIS
7 | 08T-4683 | 08TZI-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-4683 | 08TZAHH-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
9 | 08T-4683 | 08TZAHHH-4683 | 裂解炉08HF401液体预热2#通道温度 | TZAHHH - DCS 报警功能 (高高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-4611 | 08PT-4611 | 裂解炉08HF401尾气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 | 4101 |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4611 | 08PBI-4611 | 裂解炉08HF401尾气压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4611 | 08PIC-4611 | 裂解炉08HF401尾气压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-4612 | 08PT-4612 | 裂解炉08HF401对流段压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 | 4101 |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4612 | 08PBI-4612 | 裂解炉08HF401对流段压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4612 | 08PIC-4612 | 裂解炉08HF401对流段压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-4614 | 08PZT-4614 | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 | 4"-FG-4014-C01 | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 08HF401 |  | 4101 |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4614 | 08PZBI-4614 | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 信号去：SIS-401 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4614 | 08PZS-4614 | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-4614 | 08PZSHH-4614 | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (高高联锁) (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | SIS |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08P-4614 | 08PZAHH-4614 | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | SIS-DCS | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-4674 | 08PZSH-4674 | 氮气吹扫放空管出口压力开关 | PZS - 压力开关 (Pressure) | DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货，干接点,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4674 | 08PZBI-4674 | 氮气吹扫放空管出口压力开关 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4674 | 08PZAH-4674 | 氮气吹扫放空管出口压力开关 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-4684 | 08PT-4684 | 裂解炉08HF401底部燃料气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号 | 现场 | 08HF401 | 4101 |  | 修改时间20200806
2 | 08P-4684 | 08PBI-4684 | 裂解炉08HF401底部燃料气压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-4684 | 08PIC-4684 | 裂解炉08HF401底部燃料气压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PG-4011 | 08PG-4011 | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4012 | 08PG-4012 | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4013 | 08PG-4013 | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4014 | 08PG-4014 | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4015 | 08PG-4015 | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4016 | 08PG-4016 | 裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4017 | 08PG-4017 | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4018 | 08PG-4018 | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4037 | 08PG-4037 | 输送管汽包08VE411出口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC |  | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4062 | 08PG-4062 | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4063 | 08PG-4063 | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4064 | 08PG-4064 | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4065 | 08PG-4065 | 裂解炉08HF401燃烧通道5压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4072 | 08PG-4072 | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4073 | 08PG-4073 | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4074 | 08PG-4074 | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4075 | 08PG-4075 | 裂解炉08HF401燃烧通道5压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4082 | 08PG-4082 | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4083 | 08PG-4083 | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4084 | 08PG-4084 | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4085 | 08PG-4085 | 裂解炉08HF401燃烧通道5压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4092 | 08PG-4092 | 裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4093 | 08PG-4093 | 裂解炉08HF401燃烧通道3压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4094 | 08PG-4094 | 裂解炉08HF401燃烧通道4压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-4095 | 08PG-4095 | 裂解炉08HF401燃烧通道5压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | HOLD | 裂解炉厂商供货 | 现场 |  | 4001
1 | 08XG-4602 | 08XG-4602 | 裂解炉08HF401对流段烟气压力 | XG - 风表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场
1 | 08XG-4603 | 08XG-4603 | 裂解炉08HF401炉底烟气压力 | XG - 风表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场
1 | 08XG-4604 | 08XG-4604 | 裂解炉08HF401火墙烟气压力 | XG - 风表 (Pressure) |  | 19A18-08HF401-D-PID-001 |  | 裂解炉厂商成套 | 现场
1 | 08XV-4691 | 08XZV-4691 | 裂解炉08HF401通道1切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | 1/2"-FG-4017-C01 | 裂解炉厂商供货，FO,TSO | 现场
2 | 08XV-4691 | 08XZOV-4691 | 裂解炉08HF401通道1切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401，隔爆信号，24VDC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-4691 | 08XZC-4691 | 裂解炉08HF401通道1切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4691 | 08XZO-4691 | 裂解炉08HF401通道1切断阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-4691 | 08XZLC-4691 | 裂解炉08HF401通道1切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4691 | 08XZLO-4691 | 裂解炉08HF401通道1切断阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-4692 | 08XZV-4692 | 裂解炉08HF401通道2切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | 1/2"-FG-4020-C01 | 裂解炉厂商供货，FO,TSO | 现场
2 | 08XV-4692 | 08XZOV-4692 | 裂解炉08HF401通道2切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401，隔爆信号，24VDC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08XV-4692 | 08XZC-4692 | 裂解炉08HF401通道2切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4692 | 08XZO-4692 | 裂解炉08HF401通道2切断阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-4692 | 08XZLC-4692 | 裂解炉08HF401通道2切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4692 | 08XZLO-4692 | 裂解炉08HF401通道2切断阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-4693 | 08XZV-4693 | 裂解炉08HF401通道3切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | 1/2"-FG-4017-C01 | 裂解炉厂商供货，FO,TSO | 现场
2 | 08XV-4693 | 08XZOV-4693 | 裂解炉08HF401通道3切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4693 | 08XZC-4693 | 裂解炉08HF401通道3切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4693 | 08XZO-4693 | 裂解炉08HF401通道3切断阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-4693 | 08XZLC-4693 | 裂解炉08HF401通道3切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4693 | 08XZLO-4693 | 裂解炉08HF401通道3切断阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-4694 | 08XZV-4694 | 裂解炉08HF401通道4切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 19A18-08HF401-D-PID-003 | 1/2"-FG-4020-C01 | 裂解炉厂商供货，FO,TSO | 现场
2 | 08XV-4694 | 08XZOV-4694 | 裂解炉08HF401通道4切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401 | 现场
3 | 08XV-4694 | 08XZC-4694 | 裂解炉08HF401通道4切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS-401 | 现场
4 | 08XV-4694 | 08XZO-4694 | 裂解炉08HF401通道4切断阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-4694 | 08XZLC-4694 | 裂解炉08HF401通道4切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-4694 | 08XZLO-4694 | 裂解炉08HF401通道4切断阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 19A18-08HF401-D-PID-003 |  | SIS->DCS | DCS
氯气压缩
温度
1 | 08T-5141 | 08TW-5141 | 排气冷却后温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08T-5141 | 08TE-5141 | 排气冷却后温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08T-5141 | 08TT-5141 | 排气冷却后温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08T-5141 | 08TBI-5141 | 排气冷却后温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08T-5141 | 08TI-5141 | 排气冷却后温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
6 | 08T-5141 | 08TAH-5141 | 排气冷却后温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
7 | 08T-5141 | 08TSHH-5141 | 排气冷却后温度 | TSHH - DCS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
8 | 08T-5141 | 08TAHH-5141 | 排气冷却后温度 | TAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08TG-5161 | 08TW-5161 | 润滑油温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08TG-5161 | 08TG-5161 | 润滑油温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08TG-5162 | 08TW-5162 | 排气冷却后温度指示 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08TG-5162 | 08TG-5162 | 排气冷却后温度指示 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
压力
1 | 08P-5141 | 08PT-5141 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08P-5141 | 08PBI-5141 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08P-5141 | 08PI-5141 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08P-5141 | 08PAH-5141 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5141 | 08PSHH-5141 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PSHH - DCS 报警功能 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5141 | 08PAHH-5141 | 爆破片破裂压力报警联锁 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08P-5142 | 08PT-5142 | 润滑油压力报警联锁 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08P-5142 | 08PBI-5142 | 润滑油压力报警联锁 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08P-5142 | 08PI-5142 | 润滑油压力报警联锁 | PI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08P-5142 | 08PAH-5142 | 润滑油压力报警联锁 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5142 | 08PSHH-5142 | 润滑油压力报警联锁 | PSHH - DCS 报警功能 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5142 | 08PAHH-5142 | 润滑油压力报警联锁 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08P-5143 | 08PT-5143 | 排气压力控制 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08P-5143 | 08PBI-5143 | 排气压力控制 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08P-5143 | 08PIC-5143 | 排气压力控制 | PIC - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08P-5143 | 08PAH-5143 | 排气压力控制 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5143 | 08PSHH-5143 | 排气压力控制 | PSHH - DCS 报警功能 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08P-5143 | 08PAHH-5143 | 排气压力控制 | PAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
6 | 08P-5143 | 08PBO-5143 | 排气压力控制 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
7 | 08P-5143 | 08PV-5143 | 排气压力控制 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PD-5145 | 08PDT-5145 | 油过滤报警联锁 | PDT - 差压变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
2 | 08PD-5145 | 08PDBI-5145 | 油过滤报警联锁 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200918
3 | 08PD-5145 | 08PDI-5145 | 油过滤报警联锁 | PDI - DCS 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
4 | 08PD-5145 | 08PDAH-5145 | 油过滤报警联锁 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08PD-5145 | 08PDSHH-5145 | 油过滤报警联锁 | PDSHH - DCS 报警功能 (高高联锁) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
5 | 08PD-5145 | 08PDAHH-5145 | 油过滤报警联锁 | PDAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5161 | 08PG-5161 | 吸气压力指示 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5162 | 08PG-5162 | 排气压力指示 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5163 | 08PG-5163 | 排油压力指示 | PG - 耐震压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5164 | 08PG-5164 | 排油压力指示 | PG - 耐震压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5165 | 08PG-5165 | 冷却水进水压力指示 | PG - 耐震压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
1 | 08PG-5166 | 08PG-5166 | 冷却水出水压力指示 | PG - 耐震压力表 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200918
振动位移
1 | 08V-5141 | 08VE-5141 | 压缩机压缩机震动指示 | VE - 振动传感器 |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
2 | 08V-5141 | 08VT-5141 | 压缩机压缩机震动指示 | VT - 振动变送器 | AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
3 | 08V-5141 | 08VBI-5141 | 压缩机压缩机震动指示 | VBI - 输入安全栅 (vibration) | DCS-AI | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
4 | 08V-5141 | 08VI-5141 | 压缩机压缩机震动指示 | VI - DCS 指示功能(vibration) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
5 | 08V-5141 | 08VAH-5141 | 压缩机压缩机震动指示 | VAH - DCS 高报警功能(vibration) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
6 | 08V-5141 | 08VSHH-5141 | 压缩机压缩机震动指示 | VSHH - DCS 高高联锁功能(vibration) |  | 08-41-0500-20-008 |  | 氯气压缩机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20201020
泵信号
1 | 08XM-CM501 | 08HSO -CM501 | 氯气压缩机08CM501电机 | HS - DCS 启电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-CM501 | 08HSC -CM501 | 氯气压缩机08CM501电机 | HS - DCS 停电机信号 (General) | DCS-DO | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08XM-CM501 | 08XI -CM501 | 氯气压缩机08CM501电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
4 | 08XM-CM501 | 08XA -CM501 | 氯气压缩机08CM501电机 | XA- DCS 报警功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
5 | 08H-CM501 | 08HSE -CM501 | 氯气压缩机08CM501急停 | HSE - DCS急停按钮 | DCS-DI | 08-41-0500-20-008 |  |  | 现场启动柜 |  |  |  | 修改时间20200922
冰机压缩
温度
1 | 08T-5501A | 08TW-5501A | 压缩机吸气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5501A | 08TE-5501A | 压缩机吸气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5501A | 08TI-5501A | 压缩机吸气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5502A | 08TW-5502A | 压缩机排气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5502A | 08TE-5502A | 压缩机排气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5502A | 08TI-5502A | 压缩机排气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5503A | 08TW-5503A | 压缩机第3级进气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5503A | 08TE-5503A | 压缩机第3级进气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5503A | 08TI-5503A | 压缩机第3级进气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5504A | 08TW-5504A | 压缩机第4级进气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5504A | 08TE-5504A | 压缩机第4级进气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5504A | 08TI-5504A | 压缩机第4级进气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5505A | 08TW-5505A | 压缩机第5级进气温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5505A | 08TE-5505A | 压缩机第5级进气温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5505A | 08TI-5505A | 压缩机第5级进气温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5511A | 08TW-5511A | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5511A | 08TE-5511A | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5511A | 08TIC-5511A | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TIC - PLC 指示控制功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08T-5511 | 08TY-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08T-5511 | 08TCV-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐热气旁通侧入口温度 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5521A | 08TW-5521A | 压缩机排气端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5521A | 08TE-5521A | 压缩机排气端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5521A | 08TI-5521A | 压缩机排气端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5522A | 08TW-5522A | 压缩机供油温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5522A | 08TE-5522A | 压缩机供油温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5522A | 08TI-5522A | 压缩机供油温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5523A | 08TW-5523A | 压缩机吸气端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5523A | 08TE-5523A | 压缩机吸气端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5523A | 08TI-5523A | 压缩机吸气端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5524A | 08TW-5524A | 压缩机供油温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5524A | 08TE-5524A | 压缩机供油温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5524A | 08TI-5524A | 压缩机供油温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5525A | 08TW-5525A | 压缩机止推轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5525A | 08TE-5525A | 压缩机止推轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5525A | 08TI-5525A | 压缩机止推轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5527A | 08TW-5527A | 齿轮箱供油温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5527A | 08TE-5527A | 齿轮箱供油温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5527A | 08TI-5527A | 齿轮箱供油温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5539A | 08TW-5539A | 齿轮箱油槽温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5539A | 08TE-5539A | 齿轮箱油槽温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5539A | 08TI-5539A | 齿轮箱油槽温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5551A | 08TW-5551A | 电机绕组温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5551A | 08TE-5551A | 电机绕组温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5551A | 08TI-5551A | 电机绕组温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5551C | 08TW-5551C | 电机绕组温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5551C | 08TE-5551C | 电机绕组温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5551C | 08TI-5551C | 电机绕组温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5551E | 08TW-5551E | 电机绕组温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5551E | 08TE-5551E | 电机绕组温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5551E | 08TI-5551E | 电机绕组温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5549A | 08TW-5549A | 电机轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5549A | 08TE-5549A | 电机轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5549A | 08TI-5549A | 电机轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5550A | 08TW-5550A | 电机轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5550A | 08TE-5550A | 电机轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5550A | 08TI-5550A | 电机轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5535A | 08TW-5535A | 齿轮箱低速轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5535A | 08TE-5535A | 齿轮箱低速轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5535A | 08TI-5535A | 齿轮箱低速轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5536A | 08TW-5536A | 齿轮箱低速非轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5536A | 08TE-5536A | 齿轮箱低速非轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5536A | 08TI-5536A | 齿轮箱低速非轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5537A | 08TW-5537A | 齿轮箱高速非轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5537A | 08TE-5537A | 齿轮箱高速非轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5537A | 08TI-5537A | 齿轮箱高速非轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08T-5538A | 08TW-5538A | 齿轮箱高速轴伸端轴承温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08T-5538A | 08TE-5538A | 齿轮箱高速轴伸端轴承温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套，隔爆RTD信号进PLC | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08T-5538A | 08TI-5538A | 齿轮箱高速轴伸端轴承温度 | TI - PLC 指示功能 (Temperature) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 冰机成套 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08H-5501 | 08HIC-5501 | 压缩机油槽放空阀 | HIC - DCS 手动调节功能 (General) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | DCS |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08H-5501 | 08HVY-5501 | 压缩机油槽放空阀 | HYV - 定位器 | PLC-AO | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套,4~20mA DC,隔爆信号 | 现场机柜间 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08H-5501 | 08HV-5501 | 压缩机油槽放空阀 | HV - 气动调节阀（Control Valve) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
压力
1 | 08P-5501 | 08PT-5501 | 压缩机吸气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5501 | 08PIC-5501 | 压缩机吸气压力 | PIC - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5501 | 08PZ-5501 | 压缩机吸气压力 | PZ - 压缩机导叶执行器 (Vane Operato) | AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5502 | 08PT-5502 | 压缩机排气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5502 | 08PI-5502 | 压缩机排气压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5503 | 08PT-5503 | 第3级进气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5503 | 08PI-5503 | 第3级进气压力 | PI - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5503 | 08PY-5503 | 第3级进气压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5503 | 08PCV-5503 | 第3级进气压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5504 | 08PT-5504 | 第4级进气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5504 | 08PI-5504 | 第4级进气压力 | PI - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5504 | 08PY-5504 | 第4级进气压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5504 | 08PCV-5504 | 第4级进气压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5505 | 08PT-5505 | 第5级进气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5505 | 08PI-5505 | 第5级进气压力 | PI - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5505 | 08PY-5505 | 第5级进气压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5505 | 08PCV-5505 | 第5级进气压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5506 | 08PT-5506 | 冷凝压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5506 | 08PI-5506 | 冷凝压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5506 | 08PY-5506 | 冷凝压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5506 | 08PCV-5506 | 冷凝压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5507 | 08PT-5507 | 旁路负荷吸气缓冲罐第3级进气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5507 | 08PI-5507 | 旁路负荷吸气缓冲罐第3级进气压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5511 | 08PT-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5511 | 08PIC-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PIC - PLC 指示控制功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08P-5511 | 08PY-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08P-5511 | 08PCV-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
5 | 08P-5511 | 08PY-5512 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
6 | 08P-5511 | 08PCV-5512 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
7 | 08P-5511 | 08PY-5513 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
8 | 08P-5511 | 08PCV-5513 | 旁路负荷吸气缓冲罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5501 | 08PDT-5501 | 压缩机辅助油泵启停油压压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5501 | 08PDI-5501 | 压缩机辅助油泵启停油压压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5502 | 08PDT-5502 | 压缩机油过滤器前后压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5502 | 08PDI-5502 | 压缩机油过滤器前后压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5503 | 08PDT-5503 | 压缩机供油压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5503 | 08PDI-5503 | 压缩机供油压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5504 | 08PDT-5504 | 压缩机轴伸端A-4密封供气压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5504 | 08PDI-5504 | 压缩机轴伸端A-4密封供气压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5505 | 08PDT-5505 | 压缩机油槽端A-4密封供气压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5505 | 08PDI-5505 | 压缩机油槽端A-4密封供气压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5506 | 08PDT-5506 | 压缩机喘振检测差压 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5506 | 08PDI-5506 | 压缩机喘振检测差压 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PD-5524 | 08PDT-5524 | 齿轮箱油过滤器前后压差 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-012(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08PD-5524 | 08PDI-5524 | 齿轮箱油过滤器前后压差 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-012(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5521 | 08PT-5521 | 齿轮箱辅助油泵启/停压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5521 | 08PI-5521 | 齿轮箱辅助油泵启/停压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08P-5528 | 08PT-5528 | 齿轮箱供油压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | PLC-AI | 08-41-0500-20-014(冰机) |  | 4~20mADC 隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08P-5528 | 08PI-5528 | 齿轮箱供油压力 | PI - PLC 指示功能 (Pressure) |  | 08-41-0500-20-014(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PDS-5501 | 08PDSLL-5501 | 压缩机高排气压力开关 | PS - 压差开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PS-5502 | 08PSHH-5502 | 压缩机高排气压力开关 | PS - 压力开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08PS-5521 | 08PSLL-5521 | 齿轮箱供油压力开关 | PS - 压力开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_REM_ESTOP | COMPR_REM_ESTOP | 远置急停按钮 | HSE - 急停按钮 (General) | PLC-DI，SIS-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 中央室 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_LOCAL_ESTOP | COMPR_LOCAL_ESTOP | 就地急停按钮 | HSE - 急停按钮 (General) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_START | COMPR_START | 压缩机启动按钮 | HS - 启动按钮 (General) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_STOP | COMPR_STOP | 压缩机停机按钮 | HS - 停止按钮 (General) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | COMPR_COMMON _ALARM | COMPR_COMMON _ALARM | 压缩机通用报警 | CA - 报警开关 (General) | PLC-DO，DCS-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号，至DCS | PLC
1 | COMPR_COMMON_ SHUTDOWN | COMPR_COMMON_ SHUTDOWN | 压缩机通用停机指示 | CS - 指示开关 (General) | PLC-DO，DCS-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号，至DCS | PLC
1 | COMPR_COMPRESSOR_RUNNING | COMPR_COMPRESSOR_RUNNING | 压缩机运行指示 | CS - 指示开关 (General) | PLC-DO，SIS-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号，至SIS | PLC
1 | COMPR_MODBUS | COMPR_MODBUS | 压缩机通讯信号 | mb - 指示开关 (General) | RS-485 | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | RS-485，至DCS | PLC
液位
1 | 08L-5511 | 08LT-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5511 | 08LI-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐液位 | LI - PLC 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5512 | 08LT-5512 | 吸气缓冲罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5512 | 08LIC-5512 | 吸气缓冲罐液位 | LIC - PLC 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5512 | 08LY-5512 | 吸气缓冲罐液位 | LSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5512 | 08LCV-5512 | 吸气缓冲罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5513 | 08LT-5513 | 冷凝器液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5513 | 08LIC-5513 | 冷凝器液位 | LIC - PLC 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5513 | 08LY-5513 | 冷凝器液位 | LSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
4 | 08L-5513 | 08LCV-5513 | 冷凝器液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5514 | 08LT-5514 | 经济器兼储罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5505 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5514 | 08LI-5514 | 经济器兼储罐液位 | LI - PLC 指示功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5515 | 08LT-5515 | 经济器兼储罐液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5515 | 08LIC-5515 | 经济器兼储罐液位 | LIC - PLC 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5515 | 08LY-5515 | 经济器兼储罐液位 | LSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5515 | 08LCV-5515 | 经济器兼储罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08L-5516 | 08LT-5516 | 低温过冷器液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | PLC-AI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08L-5516 | 08LIC-5516 | 低温过冷器液位 | LIC - PLC 指示控制功能 (Level) |  | 08-41-0500-20-009(冰机) |  |  | PLC |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5516 | 08LY-5516 | 低温过冷器液位 | LSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
3 | 08L-5516 | 08LCV-5516 | 低温过冷器液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | PLC-AO | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 4~20mA DC,隔爆信号，至JBX5506 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08LS-5501 | 08LSL-5501 | 齿轮箱油槽液位开关 | LS - 液位开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08LS-5556 | 08LSL-5556 | 压缩机油槽液位开关 | LS - 液位开关 (Pressure) | PLC-DI | 08-41-0500-20-009(冰机) |  | 干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
切断阀
1 | 08XV-5501 | 08XV-5501 | 压缩机吸气关断 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5501 | 08ZSO-5501 | 压缩机吸气关断 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5502 | 08XV-5502 | 压缩机排气关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5502 | 08ZSO-5502 | 压缩机排气关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5503 | 08XV-5503 | 压缩机第2级进气关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5503 | 08ZSO-5503 | 压缩机第2级进气关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5504 | 08XV-5504 | 压缩机第4级进气关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5504 | 08ZSO-5504 | 压缩机第4级进气关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5505 | 08XV-5505 | 压缩机第5级进气关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5505 | 08ZSO-5505 | 压缩机第5级进气关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5511 | 08XV-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐回气管路关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5511 | 08XYV-5511 | 旁路负荷吸气缓冲罐排液管路切断阀 | XSOV - 电磁阀 (Control Valve) | PLC-DO | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
1 | 08XV-5512 | 08XV-5512 | 旁路负荷吸气缓冲罐回气管路关断阀 | XV - 气动开关阀(Control Valve) |  | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
2 | 08XV-5512 | 08ZSO-5512 | 旁路负荷吸气缓冲罐回气管路关断阀 | XZSO- 限位开关 | PLC-DI | 08-41-0500-20-009（冰机) |  | 冰机成套，干接点，隔爆信号，至JBX5504 | 现场 |  |  |  | 修改时间20200806
振动位移
1 | 08V-5501X | 08VE-5501X | 压缩机轴端径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5501X | 08VT-5501X | 压缩机轴端径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5501Y | 08VE-5501Y | 压缩机轴端径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5501Y | 08VT-5501Y | 压缩机轴端径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5502X | 08VE-5502X | 压缩机轴端径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5502X | 08VT-5502X | 压缩机轴端径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5502Y | 08VE-5502Y | 压缩机轴端径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5502Y | 08VT-5502Y | 压缩机轴端径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08Z-5501 | 08ZE-5501 | 压缩机轴向止推 | ZE - 位移传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08Z-5501 | 08ZT-5501 | 压缩机轴向止推 | ZT - 位移变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08K-5501 | 08KE-5501 | 压缩机键相 | KE - 位移传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08K-5501 | 08KT-5501 | 压缩机键相 | KT - 位移变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5531X | 08VE-5531X | 齿轮箱低速轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5531X | 08VT-5531X | 齿轮箱低速轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5531Y | 08VE-5531Y | 齿轮箱低速轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5531Y | 08VT-5531Y | 齿轮箱低速轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08X-5531 | 08XE-5531 | 齿轮箱键相 | KE - 位移传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08X-5531 | 08XT-5531 | 齿轮箱键相 | KT - 位移变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5532X | 08VE-5532X | 齿轮箱低速非轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5532X | 08VT-5532X | 齿轮箱低速非轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5532Y | 08VE-5532Y | 齿轮箱低速非轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5532Y | 08VT-5532Y | 齿轮箱低速非轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5533X | 08VE-5533X | 齿轮箱高速非轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5533X | 08VT-5533X | 齿轮箱高速非轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5533Y | 08VE-5533Y | 齿轮箱高速非轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5533Y | 08VT-5533Y | 齿轮箱高速非轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5534X | 08VE-5534X | 齿轮箱高速轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5534X | 08VT-5534X | 齿轮箱高速轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5534Y | 08VE-5534Y | 齿轮箱高速轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5534Y | 08VT-5534Y | 齿轮箱高速轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5547X | 08VE-5547X | 主电机轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5547X | 08VT-5547X | 主电机轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5547Y | 08VE-5547Y | 主电机轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5547Y | 08VT-5547Y | 主电机轴伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5548X | 08VE-5548X | 主电机轴伸端轴承径向振动"X"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5548X | 08VT-5548X | 主电机轴伸端轴承径向振动"X"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
1 | 08V-5548Y | 08VE-5548Y | 主电机轴非伸端轴承径向振动"Y"向 | VE - 振动传感器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08V-5548Y | 08VT-5548Y | 主电机轴非伸端轴承径向振动"Y"向 | VT - 振动变送器 | bently | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
电流
1 | 08C-5501 | 08CE-5501 | 主电机电流传感器 | CE -电流传感器 |  | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
2 | 08C-5501 | 08CT-5501 | 主电机电流变送器 | CT - 电流变送器 | PLC-AI | 08-41-0500-20-012（冰机) |  | 冰机成套 | 现场
加药单元
1 | 08L-6113 | 08LT-6113 | 磷酸盐配制罐08VE604液位 | LT - 磁翻板液位计带远传变送器(液位) (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线，ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 | 08VE604 |  |  | 修改时间20200922
2 | 08L-6113 | 08LI-6113 | 磷酸盐配制罐08VE604液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08L-6113 | 08LAH-6113 | 磷酸盐配制罐08VE604液位 | LAH - 现场报警功能(高报警) (Level) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20201020
4 | 08L-6113 | 08LAL-6113 | 磷酸盐配制罐08VE604液位 | LAL - 现场报警功能(低报警) (Level) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20201020
1 | 08L-6115 | 08LT-6115 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位 | LT - 磁翻板液位计带远传变送器(液位) (Level) | DCS-AI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 | 08VE605 |  |  | 修改时间20200922
2 | 08L-6115 | 08LI-6115 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 |  |  | DCS |  |  |  | 修改时间20200922
3 | 08L-6115 | 08LAH-6115 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位 | LAH - 现场报警功能(高报警) (Level) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20201020
4 | 08L-6115 | 08LAL-6115 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位 | LAL - 现场报警功能(低报警) (Level) | DCS-DO | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20201020
1 | 08XM-PU604A | 08XI -PU604A | 磷酸盐加药泵08PU604A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU604A | 08XIF -PU604A | 磷酸盐加药泵08PU604A电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU604S | 08XI -PU604S | 磷酸盐加药泵08PU604S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU604S | 08XIF -PU604S | 磷酸盐加药泵08PU604S电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-MX604 | 08XI -MX604 | 磷酸盐配置罐08MX604电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-MX604 | 08XIF -MX604 | 磷酸盐配置罐08MX604电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  |  | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-6040 | 08HSE-6040 | 磷酸盐配置系统就地急停按钮 | HS - 手动开关 (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU605A | 08XI -PU605A | 亚硫酸钠加药泵08PU605A电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU605A | 08XIF -PU605A | 亚硫酸钠加药泵08PU605A电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-PU605S | 08XI -PU605S | 亚硫酸钠加药泵08PU605S电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-PU605S | 08XIF -PU605S | 亚硫酸钠加药泵08PU605S电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08XM-MX605 | 08XI -MX605 | 亚硫酸钠配置罐08MX605电机 | XI - DCS 指示功能 (电机运行状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
2 | 08XM-MX605 | 08XIF -MX605 | 亚硫酸钠配置罐08MX605电机 | XIF- DCS 指示功能 (电机故障状态) (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | MCC |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-6050 | 08HSE-6050 | 亚硫酸钠配置系统就地急停按钮 | HS - 手动开关 (General) | DCS-DI | 08-41-0600-20-001 |  | 成套提供，从成套电控柜接线ExdeⅡ BT4 | 现场电控柜 |  |  |  | 修改时间20200922
焚烧成套单元
1 | 08H-9300A | 08HS-9300A | 08LCP-9301操作盘灯测试按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300B | 08HS-9300B | 08LCP-9301操作盘系统重置按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300C | 08HS-9300C | 08LCP-9301操作盘系统启动吹扫按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300D | 08HS-9300D | 08LCP-9301操作盘启动长明灯按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300E | 08HS-9300E | 08LCP-9301操作盘启动火炬按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300F | 08HS-9300F | 08LCP-9301操作盘急停按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9300G | 08HS-9300G | 08LCP-9301操作盘正常停止按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300A | 08XL-9300A | 08LCP-9301操作盘吹扫条件满足 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300B | 08XL-9300B | 08LCP-9301操作盘通用停机 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300C | 08XL-9300C | 08LCP-9301操作盘吹扫中/吹扫完成 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300D | 08XL-9300D | 08LCP-9301操作盘长明灯火焰正常 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300E | 08XL-9300E | 08LCP-9301操作盘火炬火焰正常 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9300F | 08XL-9300F | 08LCP-9301操作盘通用报警 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9301操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400A | 08HS-9400A | 08LCP-9401操作盘灯测试按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400B | 08HS-9400B | 08LCP-9401操作盘系统重置按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400C | 08HS-9400C | 08LCP-9401操作盘启动吹扫按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400D | 08HS-9400D | 08LCP-9401操作盘启动长明灯按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400E | 08HS-9400E | 08LCP-9401操作盘启动火炬按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400F | 08HS-9400F | 08LCP-9401操作盘急停按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08H-9400G | 08HS-9400G | 08LCP-9401操作盘正常停止按钮 | HS - 手动开关 (General) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400A | 08XL-9400A | 08LCP-9401操作盘吹扫条件满足 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400B | 08XL-9400B | 08LCP-9401操作盘通用停机 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400C | 08XL-9400C | 08LCP-9401操作盘吹扫中/吹扫完成 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400D | 08XL-9400D | 08LCP-9401操作盘长明灯火焰正常 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400E | 08XL-9400E | 08LCP-9401操作盘火炬火焰正常 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08X-9400F | 08XL-9400F | 08LCP-9401操作盘通用报警 | XL - 指示灯 (General) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  |  | 08LCP-9401操作盘 |  |  |  | 修改时间20200922
1 | 08A-9301 | 08AE-9301 | 锅炉08ZX921锅炉水氧含量控制 | AE - O2分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX921
2 | 08A-9301 | 08AIT-9301 | 锅炉08ZX921锅炉水氧含量控制 | AT - O2分析仪 (Analyzer) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08A-9301 | 08ABI-9301 | 锅炉08ZX921锅炉水氧含量控制 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-9301 | 08AIC-9301 | 锅炉08ZX921锅炉水氧含量控制 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号去：08FIC-9325 | DCS
1 | 08D-9340 | 08DE-9340 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | DE - 密度分析仪传感器 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-007 | 1"-HAC-9413-C71-PP | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08D-9340 | 08DIT-9340 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | DT - 密度分析仪 (Analyzer) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08D-9340 | 08DBI-9340 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | DBI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
4 | 08D-9340 | 08AIC-9340 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | AIC - DCS控制功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
5 | 08D-9343 | 08ABO-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08D-9343 | 08AV-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-007 | 1 1/2"-HAC-9414-C71-PP | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 6001
7 | 08D-9343 | 08ZSC-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口循环液密度控制 | ZSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场
1 | 08A-9342A | 08AE-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AE - pH计探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 | 1"-CAU-9408-CPVC | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08A-9342A | 08AT-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AT - pH计 (Analyzer) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08A-9342A | 08ABI-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-9342A | 08AIC-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AIC - DCS 指示控制功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
5 | 08A-9342A | 08AAH-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
6 | 08A-9342A | 08AAL-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AAL - DCS 报警功能 (低报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
7 | 08A-9342A | 08ABO-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
8 | 08A-9342A | 08AV-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-008 | 3/4"-CAU-9401-B03 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 6001
9 | 08A-9342A | 08ZSC-9342A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | ZSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场
1 | 08A-9342B | 08AE-9342B | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | AE - 电导率分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 | 1"-CAU-9408-CPVC | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08A-9342B | 08AIT-9342B | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | AT - 电导率分析仪 (Analyzer) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08A-9342B | 08ABI-9342B | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | ABI - 输入安全栅 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
4 | 08A-9342B | 08AIC-9342B | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-008 |  | 信号来自：08PX-712 | DCS
5 | 08A-9342B | 08ABO-9342B | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | ABO - 输出安全栅 (Analyzer) | DCS-AO | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08A-9342B | 08AV-9342B | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液电导率控制 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-008 | 2"-WW-9402-CPVC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 6001
7 | 08A-9342B | 08ZSC-9342B | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液pH控制 | ZSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场
1 | 08A-9401 | 08AE-9401 | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AE - Nox分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 | 39"-FL-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08A-9401 | 08AIT-9401 | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AT - Nox分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08A-9401 | 08AIC-9401 | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  | 信号去：08FIC-82A | DCS
4 | 08A-9401 | 08AAH-9401 | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
5 | 08A-9401 | 08XS-9401 | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | XS - 故障指示(Analyzer) | DCS-DI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场
6 | 08A-9401 | 08XA-9401 | 进料换热器08HE923出口Nox分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
1 | 08A-9402 | 08AE-9402 | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AE - NH3分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场 | 烟囱
2 | 08A-9402 | 08AIT-9402 | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AT - NH3分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-014 |  | 信号同时送环保局 | 现场 | 烟囱
3 | 08A-9402 | 08AIC-9402 | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
4 | 08A-9402 | 08AAH-9402 | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
5 | 08A-9402 | 08XS-9402 | 焚烧烟囱出口NH3分析 | XS - 故障指示(Analyzer) | DCS-DI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场
6 | 08A-9402 | 08XA-9402 | 焚烧烟囱出口NH3分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
1 | 08A-9403 | 08AE-9403 | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AE - Nox分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场 | 烟囱
2 | 08A-9403 | 08AIT-9403 | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AT - Nox分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-015 |  | 信号同时送环保局 | 现场 | 烟囱
3 | 08A-9403 | 08AIC-9403 | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
4 | 08A-9403 | 08AAH-9403 | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
5 | 08A-9403 | 08XS-9403 | 焚烧烟囱出口Nox分析 | XS - 故障指示(Analyzer) | DCS-DI | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场
6 | 08A-9403 | 08XA-9403 | 焚烧烟囱出口Nox分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
1 | 08A-9404 | 08AE-9404 | 焚烧烟囱出口O2分析 | AE - O2分析仪探头 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场 | 烟囱
2 | 08A-9404 | 08AIT-9404 | 焚烧烟囱出口O2分析 | AT - O2分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 41014-04-11001-015 |  | 信号同时送环保局 | 现场 | 烟囱
3 | 08A-9404 | 08AIC-9404 | 焚烧烟囱出口O2分析 | AI - DCS 指示功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
4 | 08A-9404 | 08AAH-9404 | 焚烧烟囱出口O2分析 | AAH - DCS 报警功能 (高报警) (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
5 | 08A-9404 | 08XS-9404 | 焚烧烟囱出口O2分析 | XS - 故障指示(Analyzer) | DCS-DI | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场
6 | 08A-9404 | 08XA-9404 | 焚烧烟囱出口O2分析 | AA - DCS 报警功能 (Analyzer) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
1 | 08B-9301 | 08BE-9301 | 焚烧炉08ZX923火焰探测器 | BE - 火焰检测器 (Scanner) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX923
2 | 08B-9301 | 08BZS-9301 | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | SIS
3 | 08B-9301 | 08BZSL-9301 | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
4 | 08B-9301 | 08BZAL-9301 | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-9302 | 08BE-9302 | 焚烧炉08ZX923火焰探测器 | BE - 火焰检测器 (Scanner) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX923
2 | 08B-9302 | 08BZS-9302 | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | SIS
3 | 08B-9302 | 08BZSL-9302 | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
4 | 08B-9302 | 08BZAL-9302 | 焚烧炉08ZX923火焰丢失报警 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-9406 | 08BE-9406 | 焚烧炉08ZX924火焰探测器 | BE - 火焰检测器 (Scanner) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX924
2 | 08B-9406 | 08BZS-9406 | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | SIS
3 | 08B-9406 | 08BZSL-9406 | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
4 | 08B-9406 | 08BZAL-9406 | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08B-9407 | 08BE-9407 | 焚烧炉08ZX924火焰探测器 | BE - 火焰检测器 (Scanner) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX924
2 | 08B-9407 | 08BZS-9407 | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZS - 火焰检测器开关 (Scanner) | SIS-DI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | SIS
3 | 08B-9407 | 08BZSL-9407 | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZSL - SIS 内部开关 (低联锁) (Scanner) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
4 | 08B-9407 | 08BZAL-9407 | 焚烧炉08ZX924火焰丢失报警 | BZAL - DCS 报警功能 (低报警) (Scanner) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-9301 | 08FT-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9401-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-9301 | 08FBI-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-001 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08F-9301 | 08FIC-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-001 |  | BMS强制，信号去：08FFX-9301 | DCS
4 | 08F-9301 | 08FBO-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-001 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9301 | 08FV-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-001 | 1"-FG-9401-C01 | FC | 现场 |  | 6001
6 | 08F-9301 | 08ZSC-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | ZSC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  |  | 现场
7 | 08F-9301 | 08FZLC-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SL | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08F-9302 | 08FIC-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-002 |  | BMS强制，信号去：08FIC-9302 | DCS
2 | 08F-9302 | 08FBO-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-002 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9302 | 08FV-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-002 | 1"-EH-9401-C01D-ET | FC | 现场 |  | 6001
4 | 08F-9302 | 08ZSC-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | ZSC - 阀位开关（关） (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  |  | 现场
5 | 08F-9302 | 08FZLC-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | FZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) | SL | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08F-9302 | 08HIC-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气流量 | HIC - DCS 控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | DCS
1 | 08F-9321 | 08FE-9321 | 锅炉08ZX923入口干排气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 | 4"-DVH-9401-C01B | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9321 | 08FT-9321 | 锅炉08ZX923入口干排气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-003 | 4"-DVH-9401-C01B | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9321 | 08FBI-9321 | 锅炉08ZX923入口干排气流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9321 | 08FI-9321 | 锅炉08ZX923入口干排气流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：08FFX-9325 | DCS
5 | 08F-9321 | 08FAH-9321 | 锅炉08ZX923入口干排气流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
6 | 08F-9321 | 08FAL-9321 | 锅炉08ZX923入口干排气流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08F-9322 | 08FE-9322 | 锅炉08ZX923入口湿排气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 | 3"-WVH-9401-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9322 | 08FT-9322 | 锅炉08ZX923入口湿排气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-003 | 3"-WVH-9401-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9322 | 08FBI-9322 | 锅炉08ZX923入口湿排气流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9322 | 08FI-9322 | 锅炉08ZX923入口湿排气流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：08FFX-9325 | DCS
5 | 08F-9322 | 08FAH-9322 | 锅炉08ZX923入口湿排气流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
6 | 08F-9322 | 08FAL-9322 | 锅炉08ZX923入口湿排气流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08F-9323 | 08FE-9323 | 锅炉08ZX923入口低压蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 | 4"-WWW-9401-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9323 | 08FT-9323 | 锅炉08ZX923入口低压蒸汽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-003 | 4"-WWW-9401-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9323 | 08FBI-9323 | 锅炉08ZX923入口低压蒸汽流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9323 | 08FI-9323 | 锅炉08ZX923入口低压蒸汽流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：08FFX-9325 | DCS
5 | 08F-9323 | 08FAH-9323 | 锅炉08ZX923入口低压蒸汽流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
6 | 08F-9323 | 08FAL-9323 | 锅炉08ZX923入口低压蒸汽流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08F-9324 | 08FE-9324 | 锅炉08ZX923入口氯化氢放空流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 | 2"-HCL-9401-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9324 | 08FT-9324 | 锅炉08ZX923入口氯化氢放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-003 | 2"-HCL-9401-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9324 | 08FBI-9324 | 锅炉08ZX923入口氯化氢放空流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9324 | 08FI-9324 | 锅炉08ZX923入口氯化氢放空流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：08FFX-9325 | DCS
5 | 08F-9324 | 08FAH-9324 | 锅炉08ZX923入口氯化氢放空流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
6 | 08F-9324 | 08FAL-9324 | 锅炉08ZX923入口氯化氢放空流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08F-9325 | 08FE-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FE - 文丘里 (Flow) |  | 41014-04-11001-005 | 20"-AV-9401-C01A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2001
2 | 08F-9325 | 08FT-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-005 | 20"-AV-9401-C01A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9325 | 08FBI-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-005 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9325 | 08FIC-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FIC- DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  | 信号去VFD，信号来自:08AIC-9301~9302,08FFX-9321~9324 | DCS
5 | 08F-9325 | 08FSH-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FSH - DCS内部开关 (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
6 | 08F-9325 | 08FAH-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FAH - DCS 报警功能 (高报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | DCS
7 | 08F-9325 | 08FBO-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-005 |  |  | 现场机柜间
8 | 08F-9325 | 08FZT-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-005 | 20"-AV-9401-C01A |  | 现场 |  | 2101
9 | 08F-9325 | 08FZBI-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZBI - 输入安全栅 (Flow) | SIS-AI | 41014-04-11001-005 |  |  | 现场机柜间
10 | 08F-9325 | 08FZS-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZS - SIS内部开关 (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
11 | 08F-9325 | 08FZSLL-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Flow) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
12 | 08F-9325 | 08FZALL-9325 | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZALL - DCS 报警功能 (低低报警) (Flow) | SDO-SDI | 41014-04-11001-005 |  | SIS->DCS | DCS
2 | 08F-9331 | 08FT-9331 | 锅炉给水流量控制 | FT - 涡街流量计 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-004 | 2"-BFW-9401-K01-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 2101
3 | 08F-9331 | 08FBI-9331 | 锅炉给水流量控制 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9331 | 08FIC-9331 | 锅炉给水流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号来自：08LY-9301；信号去：08FX-9331 | DCS
5 | 08F-9331 | 08FBO-9331 | 锅炉给水流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08F-9331 | 08FV-9331 | 锅炉给水流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-004 | 1 1/2"-BFW-9401-K01-HC | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08F-9331 | 08ZSC-9331 | 锅炉给水流量控制 | ZSC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场
8 | 08F-9331 | 08FZLC-9331 | 锅炉给水流量控制 | FZLC - DCS状态显示(阀位关) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
1 | 08F-9332 | 08FT-9332 | 汽包蒸汽出口流量 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-004 | 4"-SM-9401-F01C-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-9332 | 08FBI-9332 | 汽包蒸汽出口流量 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9332 | 08FI-9332 | 汽包蒸汽出口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号去：08FI-9332 | DCS
1 | 08F-9333 | 08FI-9333 | 汽包排污流量控制 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号来自：08FFX-9333 | DCS
2 | 08F-9333 | 08FIC-9333 | 汽包排污流量控制 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号来自：08FFX-9331 | DCS
3 | 08F-9333 | 08FBO-9333 | 汽包排污流量控制 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9333 | 08FV-9333 | 汽包排污流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-004 | 1 1/2"-BD-9402-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6001
5 | 08F-9333 | 08FZC-9333 | 汽包排污流量控制 | FZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场
6 | 08F-9333 | 08FZLC-9333 | 汽包排污流量控制 | FZLC - DCS状态显示(阀位关) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
1 | 08F-9342A | 08FT-9342A | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-006 | 2"-HAC-9406-C71-PP | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-9342A | 08FBI-9342A | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9342A | 08FI-9342A | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-006 |  | 信号来自：I-0601 | DCS
4 | 08F-9342A | 08FALL-9342A | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FALL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
1 | 08F-9342B | 08FT-9342B | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-007 | 2"-HAC-905-C71-PP | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-9342B | 08FBI-9342B | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9342B | 08FI-9342B | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-007 |  | 信号来自：I-9341 | DCS
4 | 08F-9342B | 08FALL-9342B | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FALL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08F-9345 | 08FT-9345 | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-008 | 3"-CAU-9407-CPVC | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-9345 | 08FBI-9345 | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9345 | 08FI-9345 | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-008 |  | 信号来自：I-0802 | DCS
4 | 08F-9345 | 08FALL-9345 | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FALL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08F-9346 | 08FT-9346 | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-008 | 2"-WT-9409-1S2 | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | 2104
2 | 08F-9346 | 08FBI-9346 | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9346 | 08FI-9346 | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FI - DCS 指示功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
4 | 08F-9346 | 08FAL-9346 | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08F-9348 | 08FT-9348 | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-9348 | 08FBI-9348 | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FBI - 输入安全栅 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-010 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-9348 | 08FIC-9348 | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-010 |  | BMS强制，信号去：08FFX-9340 | DCS
4 | 08F-9348 | 08FBO-9348 | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-010 |  |  | 现场机柜间
5 | 08F-9348 | 08FV-9348 | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | FC | 现场 |  | 6001
1 | 08F-9343 | 08FT-9343 | XXX输送泵出口废液流量调节 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-016 | 1 1/2"-HAC-9415-C71 | 焚烧成套提供，220V AC供电 | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-9343 | 08FIC-9343 | XXX输送泵出口废液流量调节 | FIC - DCS 指示控制功能 (Flow) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
3 | 08F-9343 | 08FBO-9343 | XXX输送泵出口废液流量调节 | FBO - 输出安全栅 (Flow) | DCS-AO | 41014-04-11001-016 |  |  | 现场机柜间
4 | 08F-9343 | 08FV-9343 | XXX输送泵出口废液流量调节 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-016 | 1 1/2"-HAC-9415-C71 | FC | 现场 |  | 6001
5 | 08F-9343 | 08FSC-9343 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | FZC - 阀位开关（关） (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-016 |  |  | 现场
6 | 08F-9343 | 08FSLC-9343 | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | FZLC - DCS 状态显示(阀位关) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
1 | 08F-661 | 08FSL-661 | 电导率分析采样流量开关 | FS - 流量开关 (Flow) | DI | 41014-04-11001-007 | 1"-HAC-9411-C71 |  | 现场 |  | HOLD
2 | 08F-661 | 08FBI-661 | 电导率分析采样流量开关 | FBI - 输入隔离器 (Flow) | DCS-DI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08F-661 | 08FAL-661 | 电导率分析采样流量开关 | FAL - DCS 报警功能 (低报警) (Flow) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08F-9344 | 08FG-9344 | 洗涤塔08CL923入口苏打流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 41014-04-11001-008 | 1/2"-SUL-9401-1S2 | 焚烧成套 | 现场 |  | 2103
1 | 08L-9301 | 08LT-9301 | 汽包08VE924液位 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 3101
2 | 08L-9301 | 08LBI-9301 | 汽包08VE924液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9301 | 08LIC-9301 | 汽包08VE924液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号去：08LY-9301 | DCS
4 | 08L-9301 | 08LAH-9301 | 汽包08VE924液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
5 | 08L-9301 | 08LAL-9301 | 汽包08VE924液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
1 | 08L-9302 | 08LZT-9302 | 汽包08VE924液位 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 3101
2 | 08L-9302 | 08LZBI-9302 | 汽包08VE924液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9302 | 08LZS-9302 | 汽包08VE924液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  | SIS-903；I-0404，I-0403 | SIS
4 | 08L-9302 | 08LI-9302 | 汽包08VE924液位 | LI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
5 | 08L-9302 | 08LZSLL-9302 | 汽包08VE924液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
6 | 08L-9302 | 08LZALL-9302 | 汽包08VE924液位 | LZALL- DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08L-9302 | 08LZSHH-9302 | 汽包08VE924液位 | LZSHH - SIS内部开关（高高联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
8 | 08L-9302 | 08LZAHH-9302 | 汽包08VE924液位 | LZAHH- DCS报警功能(高报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08L-9340 | 08LZT-9340 | 急冷罐08VE928液位 | LZT - 差压式液位计 (Level) | AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场 | 08VE928
2 | 08L-9340 | 08LZBI-9340 | 急冷罐08VE928液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9340 | 08LZS-9340 | 急冷罐08VE928液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | SIS
4 | 08L-9340 | 08LI-9340 | 急冷罐08VE928液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
5 | 08L-9340 | 08LZSLL-9340 | 急冷罐08VE928液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | SIS
6 | 08L-9340 | 08LZALL-9340 | 急冷罐08VE928液位 | LZALL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
1 | 08L-9341 | 08LT-9341 | 急冷罐08VE928液位 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE928 | 3101
2 | 08L-9341 | 08LBI-9341 | 急冷罐08VE928液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9341 | 08LIC-9341 | 急冷罐08VE928液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-006 |  | 分程控制 | DCS
4 | 08L-9341 | 08LAL-9341 | 急冷罐08VE928液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
5 | 08L-9341 | 08LBO-9341A | 急冷罐08VE928液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-9341 | 08LV-9341A | 急冷罐08VE928液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-006 | 1"-WW-9401-C71 | FC | 现场 |  | 6001
7 | 08L-9341 | 08LBO-9341B | 急冷罐08VE928液位 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
8 | 08L-9341 | 08LV-9341B | 急冷罐08VE928液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-006 | 2"-WT-9403-1S2 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-9342 | 08LZT-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZT - 差压式液位计 (Level) | AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场 | 08CL921
2 | 08L-9342 | 08LZBI-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9342 | 08LZS-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | SIS
4 | 08L-9342 | 08LI-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
5 | 08L-9342 | 08LZSLL-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | SIS
6 | 08L-9342 | 08LZALL-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921液位 | LZALL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08L-9343 | 08LT-9343 | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE928 | 3101
2 | 08L-9343 | 08LBI-9343 | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9343 | 08LIC-9343 | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-007 |  | 分程控制；信号去：08LY-9343 | DCS
4 | 08L-9343 | 08LAL-9343 | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
5 | 08L-9343 | 08LBO-9343 | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-9343 | 08LV-9343 | 氯化氢吸收塔08CL921液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-007 | 1 1/2"-WT-9406-1S2 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-9345 | 08LT-9345 | 废酸罐08XXXX液位 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-016 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | XXXX | 3101
2 | 08L-9345 | 08LBI-9345 | 废酸罐08XXXX液位 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-016 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9345 | 08LIC-9345 | 废酸罐08XXXX液位 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
4 | 08L-9345 | 08LAH-9345 | 废酸罐08XXXX液位 | LAH - DCS 报警功能 (高报警) (Level) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
5 | 08L-9345 | 08LAL-9345 | 废酸罐08XXXX液位 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-016 |  |  | DCS
1 | 08L-9346 | 08LZT-9346 | 淋洗塔08CL923液位 | LZT - 差压式液位计 (Level) | AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场 | 08CL923
2 | 08L-9346 | 08LZBI-9346 | 淋洗塔08CL923液位 | LZBI - 输入安全栅 (Level) | SIS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08L-9346 | 08LZS-9346 | 淋洗塔08CL923液位 | LZS - SIS 内部开关 (Level) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | SIS
4 | 08L-9346 | 08LI-9346 | 淋洗塔08CL923液位 | LZI - DCS 指示功能 (Level) | SAO-SAI | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
5 | 08L-9346 | 08LZSLL-9346 | 淋洗塔08CL923液位 | LZSLL - SIS内部开关（低低联锁） (Level) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | SIS
6 | 08L-9346 | 08LZALL-9346 | 淋洗塔08CL923液位 | LZALL - DCS报警功能(低报警) (Level) | SDO-SDI | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08L-9347 | 08LT-9347 | 洗涤塔08CL923液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE928 | 3101
2 | 08L-9347 | 08LBI-9347 | 洗涤塔08CL923液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9347 | 08LIC-9347 | 洗涤塔08CL923液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-008 |  | 分程控制；信号去：08LY-9347 | DCS
4 | 08L-9347 | 08LAL-9347 | 洗涤塔08CL923液位控制 | LAL - DCS 报警功能 (低报警) (Level) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
5 | 08L-9347 | 08LBO-9347 | 洗涤塔08CL923液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
6 | 08L-9347 | 08LV-9347 | 洗涤塔08CL923液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-008 | 3/4"-WT-9407-1S2 | FO | 现场 |  | 6001
1 | 08L-9401 | 08LT-9401 | 除雾器08FL922液位控制 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41014-04-11001-013 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL922 | 3101
2 | 08L-9401 | 08LBI-9401 | 除雾器08FL922液位控制 | LBI - 输入安全栅 (Level) | DCS-AI | 41014-04-11001-013 |  | 焚烧成套提供 | 现场机柜间
3 | 08L-9401 | 08LIC-9401 | 除雾器08FL922液位控制 | LIC - DCS 指示控制功能 (Level) |  | 41014-04-11001-013 |  | 分程控制；信号去：08LY-9343 | DCS
4 | 08L-9401 | 08LBO-9401 | 除雾器08FL922液位控制 | LBO - 输出安全栅 (Level) | DCS-AO | 41014-04-11001-013 |  |  | 现场机柜间
5 | 08L-9401 | 08LV-9401 | 除雾器08FL922液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-013 | 1"-HOLD-HOLD-HOLD |  | 现场 |  | 6001
1 | 08LG-9303 | 08LG-9303 | 焚烧炉锅炉汽包08VE924液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 3103
1 | 08P-9302 | 08PZT-9302 | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9306-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9302 | 08PZBI-9302 | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-001 |  | 信号去：SIS-HOLD | 现场机柜间
3 | 08P-9302 | 08PZS-9302 | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 |  |  | SIS
4 | 08P-9302 | 08PZSLL-9302 | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 |  |  | SIS
5 | 08P-9302 | 08PZI-9302 | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9302 | 08PZAL-9302 | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9302 | 08PZALL-9302 | 主燃烧器燃料气总管压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9304 | 08PZT-9304 | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9304 | 08PZBI-9304 | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-001 |  | 信号去：SIS-0102 | 现场机柜间
3 | 08P-9304 | 08PZS-9304 | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 |  |  | SIS
4 | 08P-9304 | 08PZSHH-9304 | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 |  |  | SIS
5 | 08P-9304 | 08PZI-9304 | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9304 | 08PZAH-9304 | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9304 | 08PZAHH-9304 | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9311 | 08PZT-9311 | 废液进口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-FG-9401-C01-ET | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9311 | 08PZBI-9311 | 废液进口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-002 |  | 信号去：SIS-0201 | 现场机柜间
3 | 08P-9311 | 08PZS-9311 | 废液进口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
4 | 08P-9311 | 08PZSHH-9311 | 废液进口压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
5 | 08P-9311 | 08PZI-9311 | 废液进口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9311 | 08PZAH-9311 | 废液进口压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9311 | 08PZAHH-9311 | 废液进口压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9312 | 08PZT-9312 | 主焚烧炉空气入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-002 | 1"-PA-9401-B07A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9312 | 08PZBI-9312 | 主焚烧炉空气入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-002 |  | 信号去：SIS-0203 | 现场机柜间
3 | 08P-9312 | 08PZS-9312 | 主焚烧炉空气入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
4 | 08P-9312 | 08PZSLL-9312 | 主焚烧炉空气入口压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
5 | 08P-9312 | 08PZI-9312 | 主焚烧炉空气入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9312 | 08PZAL-9312 | 主焚烧炉空气入口压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9312 | 08PZALL-9312 | 主焚烧炉空气入口压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9313 | 08PZT-9313 | 雾化空气进口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 1"-PA-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9313 | 08PZBI-9313 | 雾化空气进口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：SIS-0301 | 现场机柜间
3 | 08P-9313 | 08PZS-9313 | 雾化空气进口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
4 | 08P-9313 | 08PZSLL-9313 | 雾化空气进口压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
5 | 08P-9313 | 08PZI-9313 | 雾化空气进口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9313 | 08PZAL-9313 | 雾化空气进口压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9313 | 08PZALL-9313 | 雾化空气进口压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9314 | 08PZT-9314 | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-002 | 3"-WT-9401-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9314 | 08PZBI-9314 | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-002 |  | 信号去：SIS-1702 | 现场机柜间
3 | 08P-9314 | 08PZS-9314 | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
4 | 08P-9314 | 08PZSLL-9314 | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 |  |  | SIS
5 | 08P-9314 | 08PZI-9314 | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9314 | 08PZAL-9314 | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9314 | 08PZALL-9314 | 主焚烧炉脱盐水入口压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9321 | 08PT-9321 | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 4"-DVH-9401-C01B | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9321 | 08PBI-9321 | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9321 | 08PI-9321 | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9321 | 08PAH-9321 | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
5 | 08P-9321 | 08PAL-9321 | 焚烧炉08ZX923入口干排气压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08P-9322 | 08PT-9322 | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 3"-WVH-9401-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9322 | 08PBI-9322 | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9322 | 08PI-9322 | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9322 | 08PAH-9322 | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
5 | 08P-9322 | 08PAL-9322 | 焚烧炉08ZX923入口湿排气压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08P-9323 | 08PT-9323 | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 4"-WWV-9401-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9323 | 08PBI-9323 | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9323 | 08PI-9323 | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9323 | 08PAH-9323 | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
5 | 08P-9323 | 08PAL-9323 | 焚烧炉08ZX923入口蒸汽压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08P-9324 | 08PT-9324 | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 2"-HCl-9401-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9324 | 08PBI-9324 | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9324 | 08PI-9324 | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9324 | 08PAH-9324 | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
5 | 08P-9324 | 08PAL-9324 | 焚烧炉08ZX923入口氯化氢压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08P-9325 | 08PT-9325 | 焚烧炉压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF-923 | 4101
2 | 08P-9325 | 08PBI-9325 | 焚烧炉压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9325 | 08PIC-9325 | 焚烧炉压力 | PIC - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
4 | 08P-9325 | 08PY-9325 | 焚烧炉压力 | PY - DCS 输出功能 (Pressure) | DCS-AO | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：08CM923 | DCS
1 | 08P-9326 | 08PZT-9326 | 焚烧炉炉膛压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF-923 | 4101
2 | 08P-9326 | 08PZBI-9326 | 焚烧炉炉膛压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-003 |  | 信号去：SIS-0304 | 现场机柜间
3 | 08P-9326 | 08PZS-9326 | 焚烧炉炉膛压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
4 | 08P-9326 | 08PZSHH-9326 | 焚烧炉炉膛压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
5 | 08P-9326 | 08PZI-9326 | 焚烧炉炉膛压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9326 | 08PZAH-9326 | 焚烧炉炉膛压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9326 | 08PZAHH-9326 | 焚烧炉炉膛压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9333 | 08PT-9333 | 汽包MS-2961压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 4101
2 | 08P-9333 | 08PBI-9333 | 汽包MS-2961压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9333 | 08PIC-9333A | 汽包MS-2961压力 | PIC - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
6 | 08P-9333 | 08PAH-9333A | 汽包MS-2961压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
| 08P-9333 | 08PAL-9333A | 汽包MS-2961压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
5 | 08P-9333 | 08PBO-9333A | 汽包MS-2961压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-9333 | 08PV-9333A | 汽包MS-2961压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-004 | 4"-SM-9401-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6003
5 | 08P-9333 | 08PZC-9333A | 汽包MS-2961压力 | PZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | DCS-DI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场
6 | 08P-9333 | 08PZLC-9333A | 汽包MS-2961压力 | PZLC - DCS状态显示(阀位关) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
3 | 08P-9333 | 08PIC-9333B | 汽包MS-2961压力 | PIC - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
6 | 08P-9333 | 08PAH-9333B | 汽包MS-2961压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
| 08P-9333 | 08PAL-9333B | 汽包MS-2961压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | DCS
5 | 08P-9333 | 08PBO-9333B | 汽包MS-2961压力 | PBO - 输出安全栅 (Pressure) | DCS-AO | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
6 | 08P-9333 | 08PV-9333B | 汽包MS-2961压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-004 | 4"-SM-9401-F01C-HC | FC | 现场 |  | 6003
1 | 08P-9334 | 08PZT-9334 | 焚烧炉压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 4101
2 | 08P-9334 | 08PZBI-9334 | 焚烧炉压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-004 |  | 信号去：SIS-0401 | 现场机柜间
3 | 08P-9334 | 08PZS-9334 | 焚烧炉压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
4 | 08P-9334 | 08PZSHH-9334 | 焚烧炉压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
5 | 08P-9334 | 08PZI-9334 | 焚烧炉压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9334 | 08PZAH-9334 | 焚烧炉压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9334 | 08PZAHH-9334 | 焚烧炉压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9342 | 08PZT-9342 | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-005 | 2"-WI-9401-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9342 | 08PZBI-9342 | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-005 |  | 信号去：SIS-0501 | 现场机柜间
3 | 08P-9342 | 08PZS-9342 | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
4 | 08P-9342 | 08PZSLL-9342 | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-005 |  |  | SIS
5 | 08P-9342 | 08PZI-9342 | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-005 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9342 | 08PZAL-9342 | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-005 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9342 | 08PZALL-9342 | 急冷罐08VE928工业水入口压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-005 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9351 | 08PZT-9351 | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-007 | 2"-WT-9405-1S1 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9351 | 08PZBI-9351 | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-007 |  | 信号去：SIS-HOLD | 现场机柜间
3 | 08P-9351 | 08PZS-9351 | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | SIS
4 | 08P-9351 | 08PZSLL-9351 | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | SIS
5 | 08P-9351 | 08PZI-9351 | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-007 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9351 | 08PZAL-9351 | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-007 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9351 | 08PZALL-9351 | HCL吸收塔脱盐水补水压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-007 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08PDT-9352 | 08PDT-9352 | 急冷塔压力 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL921
2 | 08PD-9352 | 08PDBI-9352 | 急冷塔压力 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9352 | 08PDI-9352 | 急冷塔压力 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
4 | 08PD-9352 | 08PDAH-9352 | 急冷塔压力 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08P-9354 | 08PT-9354 | 急冷塔压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | QUENCH 08VE928 | 4101
2 | 08P-9354 | 08PBI-9354 | 急冷塔压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9354 | 08PI-9354 | 急冷塔压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
4 | 08P-9354 | 08PAH-9354 | 急冷塔压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08PDT-9355 | 08PDT-9355 | 洗涤塔压差 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL923
2 | 08PD-9355 | 08PDBI-9355 | 洗涤塔压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9355 | 08PDI-9355 | 洗涤塔压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
4 | 08PD-9355 | 08PDAH-9355 | 洗涤塔压差 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08P-9356 | 08PT-9356 | 急冷塔压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | QUENCH 08VE928 | 4101
2 | 08P-9356 | 08PBI-9356 | 急冷塔压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9356 | 08PI-9356 | 急冷塔压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
4 | 08P-9356 | 08PAH-9356 | 急冷塔压力 | PAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | DCS
1 | 08PDT-9356 | 08PDT-9356 | 洗涤塔压差 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-008 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL923
2 | 08PD-9356 | 08PDBI-9356 | 洗涤塔压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-008 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9356 | 08PDI-9356 | 洗涤塔压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
4 | 08PD-9356 | 08PDAH-9356 | 洗涤塔压差 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 |  |  | DCS
1 | 08P-9362 | 08PT-9362 | 活性碳进口盐酸压力 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9414-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9362 | 08PBI-9362 | 活性碳进口盐酸压力 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9362 | 08PI-9362 | 活性碳进口盐酸压力 | PI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
4 | 08P-9362 | 08PAL-9362 | 活性碳进口盐酸压力 | PAL - DCS 报警功能 (低报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
1 | 08P-9365 | 08PZT-9365 | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9404-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9365 | 08PZBI-9365 | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-010 |  | 信号去：SIS-XXXX | 现场机柜间
3 | 08P-9365 | 08PZS-9365 | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 |  |  | SIS
4 | 08P-9365 | 08PZSLL-9365 | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZSLL - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 |  |  | SIS
5 | 08P-9365 | 08PZI-9365 | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9365 | 08PZAL-9365 | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZAL - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9365 | 08PZALL-9365 | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PZALL - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9367 | 08PZT-9367 | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9404-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9367 | 08PZBI-9367 | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-010 |  | 信号去：SIS-XXXX | 现场机柜间
3 | 08P-9367 | 08PZS-9367 | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 |  |  | SIS
4 | 08P-9367 | 08PZSHH-9367 | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 |  |  | SIS
5 | 08P-9367 | 08PZI-9367 | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9367 | 08PZAH-9367 | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9367 | 08PZAHH-9367 | 焚烧炉燃料气入口压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9375 | 08PZT-9375 | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-011 | 1/2"-PA-9403-B07A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4101
2 | 08P-9375 | 08PZBI-9375 | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZBI - 输入安全栅 (Pressure) | SIS-AI | 41014-04-11001-011 |  | 信号去：SIS-9365 | 现场机柜间
3 | 08P-9375 | 08PZS-9375 | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZS - SIS 内部开关 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 |  |  | SIS
4 | 08P-9375 | 08PZSHH-9375 | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZSHH - SIS 内部开关 (低低联锁) (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 |  |  | SIS
5 | 08P-9375 | 08PZI-9375 | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZI - DCS 指示功能 (Pressure) | SAO-SAI | 41014-04-11001-011 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08P-9375 | 08PZAH-9375 | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-011 |  | SIS->DCS | DCS
7 | 08P-9375 | 08PZAHH-9375 | 焚烧炉燃空气入口压力 | PZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Pressure) | SDO-SDI | 41014-04-11001-011 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08P-9401 | 08PDT-9401 | 除沫器差压 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-013 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL922 | 4101
2 | 08P-9401 | 08PBI-9401 | 除沫器差压 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-013 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9401 | 08PDI-9401 | 除沫器差压 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-013 |  |  | DCS
4 | 08P-9401 | 08PDAH-9401 | 除沫器差压 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-013 |  |  | DCS
1 | 08P-9407 | 08PDT-9407 | 催化床差压 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08SCR921 | 4101
2 | 08P-9407 | 08PBI-9407 | 催化床差压 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9407 | 08PDI-9407 | 催化床差压 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
4 | 08P-9407 | 08PDAH-9407 | 催化床差压 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | DCS
1 | 08P-9358 | 08PDT-9358 | 活性碳塔08FL921A差压 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-009 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL921A | 4101
2 | 08P-9358 | 08PBI-9358 | 活性碳塔08FL921A差压 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9358 | 08PDI-9358 | 活性碳塔08FL921A差压 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
4 | 08P-9358 | 08PDAH-9358 | 活性碳塔08FL921A差压 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
1 | 08P-9359 | 08PDT-9359 | 活性碳塔08FL921A差压 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-009 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL921B | 4101
2 | 08P-9359 | 08PBI-9359 | 活性碳塔08FL921A差压 | PBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-009 |  |  | 现场机柜间
3 | 08P-9359 | 08PDI-9359 | 活性碳塔08FL921A差压 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
4 | 08P-9359 | 08PDAH-9359 | 活性碳塔08FL921A差压 | PDAH - DCS 报警功能 (高报警) (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  |  | DCS
1 | 08PDT-9401 | 08PDT-9401 | 过滤器两端压差 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 6“-DVH-9401-C0B | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08PD-9401 | 08PDBI-9401 | 过滤器两端压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9401 | 08PDI-9401 | 过滤器两端压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08PDT-9402 | 08PDT-9402 | 过滤器两端压差 | PDT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 41014-04-11001-003 | 6“-WVH-9401-C71 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08PD-9402 | 08PDBI-9402 | 过滤器两端压差 | PDBI - 输入安全栅 (Pressure) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
3 | 08PD-9402 | 08PDI-9402 | 过滤器两端压差 | PDI - DCS 指示功能 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08PG-9301 | 08PG-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气总管压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9401-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9303 | 08PG-9303 | 主燃烧器HI BURNER燃料气进口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9305 | 08PG-9305 | 长明灯HI BURNER燃料气总管压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-FG-9403-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9306 | 08PG-9306 | 长明灯HI BURNER燃料气进口压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-FG-9403-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9307 | 08PG-9307 | 至焚烧炉仪表气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 2"-AI-9402-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9308 | 08PG-9308 | 至焚烧炉仪表气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-AI-9402-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9309 | 08PG-9309 | 废液总管压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-EH-9401-C01D-ET | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9310 | 08PG-9310 | 废液进口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-EH-9402-C01D-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9312 | 08PG-9312 | 至焚烧炉工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1"-PA-9401-B07A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9314 | 08PG-9314 | 冷却水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1"-WT-9402-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9315 | 08PG-9315 | 冷却水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-002 | 1"-WT-9403-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9327 | 08PG-9327 | 至焚烧炉仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-003 | 2"-AI-9402-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9331 | 08PG-9331 | 锅炉水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 | 2"-WBF-9401-K01-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9332 | 08PG-9332 | 汽包压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08VE924 | 4001
1 | 08PG-9341 | 08PG-9341 | 接触器回流管压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 | 2"-HAC-9406-C71-PP | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9343 | 08PG-9343 | 急冷罐接触器入口氯化氢溶液压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-005 | 2"-HAC-9403-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9346A | 08PG-9346A | 急冷盐酸循环泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-HAC-9403-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9346B | 08PG-9346B | 急冷盐酸循环泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-HAC-9404-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9349A | 08PG-9349A | 吸收塔盐酸循环泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9410-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9349B | 08PG-9349B | 吸收塔盐酸循环泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9411-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9350 | 08PG-9350 | 至焚烧炉脱盐水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-007 | 2"-WT-9404-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9352 | 08PG-9352 | 废酸罐输送泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-016 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9354A | 08PG-9354A | 洗涤泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 | 4"-CAU-9405-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9354B | 08PG-9354B | 洗涤泵出口压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-008 | 4"-CAU-9405-C71-HC | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9355 | 08PG-9355 | 接触器工业水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-WI-9315-C01C | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9356 | 08PG-9356 | 至碳床盐酸溶液压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9410-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9357 | 08PG-9357 | 至碳床脱盐水压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-WT-9408-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PDG-9358 | 08PDG-9358 | 碳床08FL921A差压 | PDG - 隔膜差压表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL921A | 4004
1 | 08PDG-9359 | 08PDG-9359 | 碳床08FL921B差压 | PDG - 隔膜差压表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08FL921B | 4004
1 | 08PG-9360 | 08PG-9360 | 碳床至排污管线排污液压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-WW-9403-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9361 | 08PG-9361 | 碳床至盐酸溶液储罐压力 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9411-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9364 | 08PG-9364 | 至焚烧炉燃料气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9366 | 08PG-9366 | 至焚烧炉燃料气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9368 | 08PG-9368 | 至焚烧炉燃料气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9406-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9369 | 08PG-9369 | 至焚烧炉燃料气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9406-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9373 | 08PG-9373 | 焚烧单元工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 1/2"-PA-9403-B07A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9374 | 08PG-9374 | 焚烧单元工厂空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 1/2"-PA-9403-B07A | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9376 | 08PG-9376 | 焚烧单元仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 3/4"-AI-9405-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9377 | 08PG-9377 | 焚烧单元仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 3/4"-AI-9405-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9378 | 08PG-9378 | 焚烧单元仪表空气压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-011 | 3/4"-AI-9405-1S2 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9406 | 08PG-9406 | 焚烧单元脱硝喷氨压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-014 | 3/4"-NH3-HOLD-HOLD | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08PG-9408 | 08PG-9408 | 焚烧单元助燃压力 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 41014-04-11001-014 | 8"-AC-9403-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 4001
1 | 08P-9301 | 08PCV-9301 | 主火炬燃料气自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9401-C01 | 阀后设定值：250KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9302 | 08PCV-9302 | 焚烧炉燃料气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-FG-9403-C01 | 阀后设定值：70KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9303 | 08PCV-9303 | 长明灯空气自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-003 | 3/4"-AP-9412-C01 | 阀后设定值：70KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9304 | 08PCV-9304 | 焚烧炉工厂空气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-001 | 1"-PA-9402-C01 | 阀后设定值：550KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9340 | 08PCV-9340 | 焚烧炉燃料气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9404-C01 | 阀后设定值：250KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9341 | 08PCV-9341 | 焚烧炉燃料气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-010 | 3/4"-FG-9406-C01 | 阀后设定值：70KPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9420 | 08PCV-9420 | 焚烧炉工厂空气入口自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-012 | 1"-PA-9403-B07A | 阀后设定值：HOLDKPa | 现场 |  | 4004
1 | 08P-9306 | 08PCV-9306 | 雾化空气自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 41014-04-11001-014 | 3/4"-AP-9412-C01 | 阀后设定值：HOLDKPa | 现场 |  | 4004
1 | 08T-9321 | 08TW-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08ZX923
2 | 08T-9321 | 08TE-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9321 | 08TT-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9321 | 08TBI-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9321 | 08TIC-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 至08HC-9321 | DCS
6 | 08T-9321 | 08TAH-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
7 | 08T-9321 | 08TAL-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
8 | 08T-9321 | 08TBO-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
9 | 08T-9321 | 08TV-9321 | 主焚烧炉08ZX923温度控制 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-003 | 1/2"-WT-9403-1S2 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-9322 | 08TW-9322 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923
2 | 08T-9322 | 08TZE-9322 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923
3 | 08T-9322 | 08TZT-9322 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923 | 5103
4 | 08T-9322 | 08TZBI-9322 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9322 | 08TZS-9322 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 信号去SIS-0301 | SIS
6 | 08T-9322 | 08TZSHH-9322 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | SIS
7 | 08T-9322 | 08TZI-9322 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9322 | 08TZAHH-9322 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9323 | 08TW-9323 | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923
2 | 08T-9323 | 08TE-9323 | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9323 | 08TT-9323 | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9323 | 08TBI-9323 | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9323 | 08TIC-9323 | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 至08HC-9323B，分程控制 | DCS
6 | 08T-9323 | 08TY-9323A | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TY - DCS 计算功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 至08FIC-9301，50~100% | DCS
7 | 08T-9323 | 08TY-9323B | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TY - DCS 计算功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 至08HC-9323B，0~50% | DCS
8 | 08T-9323 | 08TAH-9323 | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
9 | 08T-9323 | 08TAL-9323 | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
10 | 08T-9323 | 08TBO-9323B | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TBO - 输出安全栅 (Temperature) | DCS-AO | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
11 | 08T-9323 | 08TV-9323B | 主焚烧炉08HF923出口温度控制 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 41014-04-11001-003 | 1/2"-WT-9402-1S2 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6001
1 | 08T-9324 | 08TW-9324 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923
2 | 08T-9324 | 08TE-9324 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923 | 5101
3 | 08T-9324 | 08TT-9324 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-003 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08HF923 | 5103
4 | 08T-9324 | 08TBI-9324 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9324 | 08TI-9324 | 主焚烧炉08HF923出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-003 |  |  | DCS
1 | 08T-9331 | 08TW-9331 | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08XZ921
2 | 08T-9331 | 08TZE-9331 | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08XZ921
3 | 08T-9331 | 08TZT-9331 | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-004 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08XZ921 | 5103
4 | 08T-9331 | 08TZBI-9331 | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9331 | 08TZS-9331 | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-004 |  | 信号去SIS-0402 | SIS
6 | 08T-9331 | 08TZSHH-9331 | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-004 |  |  | SIS
7 | 08T-9331 | 08TZI-9331 | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9331 | 08TZAHH-9331 | 主焚烧炉锅炉08XZ921出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9340 | 08TW-9340 | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-006 | 28"-XXXX-XXXX-FRP | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08T-9340 | 08TZE-9340 | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08T-9340 | 08TZT-9340 | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-006 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9340 | 08TZBI-9340 | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-006 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9340 | 08TZS-9340 | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-006 |  | 信号去SIS-9340 | SIS
6 | 08T-9340 | 08TZSHH-9340 | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-006 |  |  | SIS
7 | 08T-9340 | 08TZI-9340 | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9340 | 08TZAHH-9340 | 急冷罐08VE928顶部出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9342 | 08TW-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL921
2 | 08T-9342 | 08TE-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL921 | 5101
3 | 08T-9342 | 08TT-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08CL921 | 5103
4 | 08T-9342 | 08TBI-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9342 | 08TI-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
6 | 08T-9342 | 08TAH-9342 | 氯化氢吸收塔08CL921底部温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08T-9343 | 08TW-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9407-C71 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08T-9343 | 08TE-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9407-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9343 | 08TT-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9407-C71 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9343 | 08TBI-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9343 | 08TI-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
6 | 08T-9343 | 08TAH-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
7 | 08T-9343 | 08TAL-9343 | 氯化氢吸收塔循环泵08PU902A/S出口温度 | TAL - DCS 报警功能 (低报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08T-9344 | 08TW-9344 | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 | 1 1/2"-HAC-9410-C71 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08T-9344 | 08TE-9344 | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9344 | 08TT-9344 | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-007 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9344 | 08TBI-9344 | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-007 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9344 | 08TI-9344 | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
6 | 08T-9344 | 08TAH-9344 | 热交换器08HE922出口盐酸溶液温度 | TAH - DCS 报警功能 (高报警) (Temperature) |  | 41014-04-11001-007 |  |  | DCS
1 | 08T-9406 | 08TW-9406 | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 | 28"-FL-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场
2 | 08T-9406 | 08TZE-9406 | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-014 | 28"-FL-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场
3 | 08T-9406 | 08TZT-9406 | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-014 | 28"-FL-9402-C01 | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9406 | 08TZBI-9406 | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9406 | 08TZS-9406 | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 信号去SIS-HOLD | SIS
6 | 08T-9406 | 08TZSHH-9406 | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
7 | 08T-9406 | 08TZI-9406 | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9406 | 08TZAHH-9406 | 给料/排放换热器08HE923出口进料管线温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9408 | 08TW-9408 | 焚烧系统SCR入口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
2 | 08T-9408 | 08TZE-9408 | 焚烧系统SCR入口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
3 | 08T-9408 | 08TZT-9408 | 焚烧系统SCR入口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921 | 5103
4 | 08T-9408 | 08TZBI-9408 | 焚烧系统SCR入口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9408 | 08TZS-9408 | 焚烧系统SCR入口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 信号去SIS-HOLD | SIS
6 | 08T-9408 | 08TZSHH-9408 | 焚烧系统SCR入口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
7 | 08T-9408 | 08TZI-9408 | 焚烧系统SCR入口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9408 | 08TZAHH-9408 | 焚烧系统SCR入口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9409 | 08TW-9409 | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
2 | 08T-9409 | 08TE-9409 | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921 | 5101
3 | 08T-9409 | 08TT-9409 | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921 | 5103
4 | 08T-9409 | 08TBI-9409 | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9409 | 08TIC-9409 | 焚烧系统SCR出口温度控制 | TIC - DCS 指示控制功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 至08FIC-9340 | DCS
1 | 08T-9410 | 08TW-9410 | 焚烧系统SCR出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
2 | 08T-9410 | 08TZE-9410 | 焚烧系统SCR出口温度 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921
3 | 08T-9410 | 08TZT-9410 | 焚烧系统SCR出口温度 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-014 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | 08RC921 | 5103
4 | 08T-9410 | 08TZBI-9410 | 焚烧系统SCR出口温度 | TZBI - 输入安全栅 (Temperature) | SIS-AI | 41014-04-11001-014 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9410 | 08TZS-9410 | 焚烧系统SCR出口温度 | TZS - SIS 内部开关 (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  | 信号去SIS-HOLD | SIS
6 | 08T-9410 | 08TZSHH-9410 | 焚烧系统SCR出口温度 | TZSHH - SIS内部开关(高高联锁) (Temperature) |  | 41014-04-11001-014 |  |  | SIS
7 | 08T-9410 | 08TZI-9410 | 焚烧系统SCR出口温度 | TZI - DCS 指示功能 (Temperature) | SAO-SAI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
8 | 08T-9410 | 08TZAHH-9410 | 焚烧系统SCR出口温度 | TZAHH - DCS 报警功能 (高高报警) (Temperature) | SDO-SDI | 41014-04-11001-014 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08T-9418 | 08TW-9418 | 焚烧系统烟囱出口温度 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41014-04-11001-015 |  | 焚烧成套提供 | 现场 | VENT STACK
2 | 08T-9418 | 08TE-9418 | 焚烧系统烟囱出口温度 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 41014-04-11001-015 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5101
3 | 08T-9418 | 08TT-9418 | 焚烧系统烟囱出口温度 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41014-04-11001-015 |  | 焚烧成套提供 | 现场 |  | 5103
4 | 08T-9418 | 08TBI-9418 | 焚烧系统烟囱出口温度 | TBI - 输入安全栅 (Temperature) | DCS-AI | 41014-04-11001-015 |  |  | 现场机柜间
5 | 08T-9418 | 08TI-9418 | 焚烧系统烟囱出口温度 | TI - DCS 指示功能 (Temperature) |  | 41014-04-11001-015 |  |  | DCS
1 | 08XV-9301 | 08XZV-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9301 | 08XZOV-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
3 | 08XV-9301 | 08XZC-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
4 | 08XV-9301 | 08XZO-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
5 | 08XV-9301 | 08XZLC-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9301 | 08XZLO-9301 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9302 | 08XZV-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 3/4"-FG-9407-C01 | 焚烧成套提供，FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9302 | 08XZOV-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
3 | 08XV-9302 | 08XZC-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
4 | 08XV-9302 | 08XZO-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
5 | 08XV-9302 | 08XZLC-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9302 | 08XZLO-9302 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9303 | 08XZV-9303 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9303 | 08XZOV-9303 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
3 | 08XV-9303 | 08XZC-9303 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
4 | 08XV-9303 | 08XZO-9303 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0102 | 现场
5 | 08XV-9303 | 08XZLC-9303 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9303 | 08XZLO-9303 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9304 | 08XZV-9304 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1/2"-FG-9403-C01A | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9304 | 08XZOV-9304 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
3 | 08XV-9304 | 08XZC-9304 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
4 | 08XV-9304 | 08XZO-9304 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
5 | 08XV-9304 | 08XZLC-9304 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9304 | 08XZLO-9304 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9305 | 08XZV-9305 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1/2"-FG-9408-C01A | 焚烧成套提供，FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9305 | 08XZOV-9305 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
3 | 08XV-9305 | 08XZC-9305 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
4 | 08XV-9305 | 08XZO-9305 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0157 | 现场
5 | 08XV-9305 | 08XZLC-9305 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9305 | 08XZLO-9305 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9306 | 08XZV-9306 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-001 | 1/2"-FG-9403-C01A | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9306 | 08XZOV-9306 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0161 | 现场
3 | 08XV-9306 | 08XZC-9306 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0161 | 现场
4 | 08XV-9306 | 08XZO-9306 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-001 |  | SIS-0161 | 现场
5 | 08XV-9306 | 08XZLC-9306 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9306 | 08XZLO-9306 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-001 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9307 | 08XZV-9307 | 处理废液去主焚烧炉 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-EH-9401-C01D-HC | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9307 | 08XZOV-9307 | 处理废液去主焚烧炉 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
3 | 08XV-9307 | 08XZC-9307 | 处理废液去主焚烧炉 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
4 | 08XV-9307 | 08XZO-9307 | 处理废液去主焚烧炉 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
5 | 08XV-9307 | 08XZLC-9307 | 处理废液去主焚烧炉 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9307 | 08XZLO-9307 | 处理废液去主焚烧炉 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9308 | 08XZV-9308 | 冷却切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-002 | 1"-WT-9403-1S2 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9308 | 08XZOV-9308 | 冷却切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
3 | 08XV-9308 | 08XZC-9308 | 冷却切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
4 | 08XV-9308 | 08XZO-9308 | 冷却切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-002 |  | SIS-0201 | 现场
5 | 08XV-9308 | 08XZLC-9308 | 冷却切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9308 | 08XZLO-9308 | 冷却切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-002 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9321 | 08XZV-9321 | 去焚烧炉干排气 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-003 | 4"-DVH-9401-C01B | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9321 | 08XZOV-9321 | 去焚烧炉干排气 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-003 |  | SIS-0351.0352 | 现场
3 | 08XV-9321 | 08XZC-9321 | 去焚烧炉干排气 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  | SIS-0351.0352 | 现场
4 | 08XV-9321 | 08XZO-9321 | 去焚烧炉干排气 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-9321 | 08XZLC-9321 | 去焚烧炉干排气 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9321 | 08XZLO-9321 | 去焚烧炉干排气 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9322 | 08XZV-9322 | 去焚烧炉湿排气 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-003 | 3"-WVH-9401-C71-HC | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9322 | 08XZOV-9322 | 去焚烧炉湿排气 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-003 |  | SIS-0353,0354 | 现场
3 | 08XV-9322 | 08XZC-9322 | 去焚烧炉湿排气 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  | SIS-0353,0354 | 现场
4 | 08XV-9322 | 08XZO-9322 | 去焚烧炉湿排气 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-9322 | 08XZLC-9322 | 去焚烧炉湿排气 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9322 | 08XZLO-9322 | 去焚烧炉湿排气 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9323 | 08XZV-9323 | 去焚烧炉低压蒸汽 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-003 | 4"-WWW-9401-C71-HC | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9323 | 08XZOV-9323 | 去焚烧炉低压蒸汽 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-003 |  | SIS-0355.0356 | 现场
3 | 08XV-9323 | 08XZC-9323 | 去焚烧炉低压蒸汽 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  | SIS-0355.0356 | 现场
4 | 08XV-9323 | 08XZO-9323 | 去焚烧炉低压蒸汽 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-9323 | 08XZLC-9323 | 去焚烧炉低压蒸汽 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9323 | 08XZLO-9323 | 去焚烧炉低压蒸汽 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9324 | 08XZV-9324 | 去焚烧炉氯化氢中和罐放空气 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-003 | 2"-HCL-9401-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9324 | 08XZOV-9324 | 去焚烧炉氯化氢中和罐放空气 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-003 |  | SIS-0357.0358 | 现场
3 | 08XV-9324 | 08XZC-9324 | 去焚烧炉氯化氢中和罐放空气 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  | SIS-0357.0358 | 现场
4 | 08XV-9324 | 08XZO-9324 | 去焚烧炉氯化氢中和罐放空气 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-003 |  |  | 现场
5 | 08XV-9324 | 08XZLC-9324 | 去焚烧炉氯化氢中和罐放空气 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9324 | 08XZLO-9324 | 去焚烧炉氯化氢中和罐放空气 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-003 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9331 | 08XZV-9331 | 锅炉水切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-004 | 2"-BFW-9401-K01-HC | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9331 | 08XZOV-9331 | 锅炉水切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-004 |  | SIS-0404 | 现场
3 | 08XV-9331 | 08XZC-9331 | 锅炉水切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-004 |  | SIS-0404 | 现场
4 | 08XV-9331 | 08XZO-9331 | 锅炉水切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-004 |  | SIS-0404 | 现场
5 | 08XV-9331 | 08XZLC-9331 | 锅炉水切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9331 | 08XZLO-9331 | 锅炉水切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9332 | 08XZV-9332 | 去焚烧炉暖炉管线蒸汽 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-004 | 1 1/2"-SM-9402-F01C-HC | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9332 | 08XZOV-9332 | 去焚烧炉暖炉管线蒸汽 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-004 |  | SIS-0453.0454 | 现场
3 | 08XV-9332 | 08XZC-9332 | 去焚烧炉暖炉管线蒸汽 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-004 |  | SIS-0453.0454 | 现场
4 | 08XV-9332 | 08XZO-9332 | 去焚烧炉暖炉管线蒸汽 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-004 |  |  | 现场
5 | 08XV-9332 | 08XZLC-9332 | 去焚烧炉暖炉管线蒸汽 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9332 | 08XZLO-9332 | 去焚烧炉暖炉管线蒸汽 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-004 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9341 | 08XZV-9341 | 接触器工业水切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-WI-9401-C01 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9341 | 08XZOV-9341 | 接触器工业水切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
3 | 08XV-9341 | 08XZC-9341 | 接触器工业水切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
4 | 08XV-9341 | 08XZO-9341 | 接触器工业水切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
5 | 08XV-9341 | 08XZLC-9341 | 接触器工业水切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9341 | 08XZLO-9341 | 接触器工业水切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9343 | 08XZV-9343 | 去氯化氢吸收塔工业水 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-006 | 3"-WI-9401-C01 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9343 | 08XZOV-9343 | 去氯化氢吸收塔工业水 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
3 | 08XV-9343 | 08XZC-9343 | 去氯化氢吸收塔工业水 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
4 | 08XV-9343 | 08XZO-9343 | 去氯化氢吸收塔工业水 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-006 |  | SIS-0603 | 现场
5 | 08XV-9343 | 08XZLC-9343 | 去氯化氢吸收塔工业水 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9343 | 08XZLO-9343 | 去氯化氢吸收塔工业水 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-006 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9345 | 08XZV-9345 | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9345 | 08XZOV-9345 | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9345 | 08XZC-9345 | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9345 | 08XZO-9345 | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9345 | 08XZLC-9345 | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9345 | 08XZLO-9345 | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9346 | 08XZV-9346 | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9346 | 08XZOV-9346 | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9346 | 08XZC-9346 | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9346 | 08XZO-9346 | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9346 | 08XZLC-9346 | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9346 | 08XZLO-9346 | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9347 | 08XZV-9347 | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9347 | 08XZOV-9347 | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9347 | 08XZC-9347 | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9347 | 08XZO-9347 | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9347 | 08XZLC-9347 | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9347 | 08XZLO-9347 | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9348 | 08XZV-9348 | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9416-C71 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9348 | 08XZOV-9348 | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9348 | 08XZC-9348 | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9348 | 08XZO-9348 | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9348 | 08XZLC-9348 | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9348 | 08XZLO-9348 | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9349 | 08XZV-9349 | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9439-C71 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9349 | 08XZOV-9349 | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9349 | 08XZC-9349 | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9349 | 08XZO-9349 | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9349 | 08XZLC-9349 | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9349 | 08XZLO-9349 | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9350 | 08XZV-9350 | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9439-C71 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9350 | 08XZOV-9350 | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9350 | 08XZC-9350 | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9350 | 08XZO-9350 | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9350 | 08XZLC-9350 | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9350 | 08XZLO-9350 | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9351 | 08XZV-9351 | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9439-C71 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9351 | 08XZOV-9351 | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9351 | 08XZC-9351 | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9351 | 08XZO-9351 | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9351 | 08XZLC-9351 | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9351 | 08XZLO-9351 | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9352 | 08XZV-9352 | 活性碳塔切换阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-009 | 1 1/2"-HAC-9439-C71 | 焚烧成套提供，FO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9352 | 08XZOV-9352 | 活性碳塔切换阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9352 | 08XZC-9352 | 活性碳塔切换阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9352 | 08XZO-9352 | 活性碳塔切换阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-009 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9352 | 08XZLC-9352 | 活性碳塔切换阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9352 | 08XZLO-9352 | 活性碳塔切换阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-009 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9355 | 08XZV-9355 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9404-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9355 | 08XZOV-9355 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
3 | 08XV-9355 | 08XZC-9355 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
4 | 08XV-9355 | 08XZO-9355 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
5 | 08XV-9355 | 08XZLC-9355 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9355 | 08XZLO-9355 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9356 | 08XZV-9356 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 3/4"-FG-9409-C01 | 焚烧成套提供，FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9356 | 08XZOV-9356 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
3 | 08XV-9356 | 08XZC-9356 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
4 | 08XV-9356 | 08XZO-9356 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
5 | 08XV-9356 | 08XZLC-9356 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9356 | 08XZLO-9356 | 主燃烧器HI BURNER燃料气放空 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9357 | 08XZV-9357 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9357 | 08XZOV-9357 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
3 | 08XV-9357 | 08XZC-9357 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
4 | 08XV-9357 | 08XZO-9357 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-1001 | 现场
5 | 08XV-9357 | 08XZLC-9357 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9357 | 08XZLO-9357 | 主燃烧器HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9358 | 08XZV-9358 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9406-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9358 | 08XZOV-9358 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9358 | 08XZC-9358 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9358 | 08XZO-9358 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9358 | 08XZLC-9358 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9358 | 08XZLO-9358 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9359 | 08XZV-9359 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9410-C01 | 焚烧成套提供，FO,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9359 | 08XZOV-9359 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9359 | 08XZC-9359 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9359 | 08XZO-9359 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9359 | 08XZLC-9359 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9359 | 08XZLO-9359 | 长明灯HI BURNER燃料气放空 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9360 | 08XZV-9360 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-010 | 1/2"-FG-9406-C01 | 焚烧成套提供，FC,TSO | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9360 | 08XZOV-9360 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9360 | 08XZC-9360 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9360 | 08XZO-9360 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-010 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9360 | 08XZLC-9360 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9360 | 08XZLO-9360 | 长明灯HI BURNER燃料气切断 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-010 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9401 | 08XZV-9401 | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-013 | 1"-WT-9413-1S2 | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9401 | 08XZOV-9401 | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9401 | 08XZC-9401 | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9401 | 08XZO-9401 | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9401 | 08XZLC-9401 | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-013 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9401 | 08XZLO-9401 | 除雾器脱盐水供给切断阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-013 |  | SIS->DCS | DCS
1 | 08XV-9402 | 08XZV-9402 | 除雾器排放切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 41014-04-11001-013 | 1"-WW-9408-71-HC | 焚烧成套提供，FC | 现场 |  | 6101
2 | 08XV-9402 | 08XZOV-9402 | 除雾器排放切断阀 | XZOV - 电磁阀 (Control Valve) | SIS-DO | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
3 | 08XV-9402 | 08XZC-9402 | 除雾器排放切断阀 | XZC - 阀位开关 (关) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
4 | 08XV-9402 | 08XZO-9402 | 除雾器排放切断阀 | XZO - 阀位开关 (开) (Control Valve) | SIS-DI | 41014-04-11001-013 |  | SIS-HOLD | 现场
5 | 08XV-9402 | 08XZLC-9402 | 除雾器排放切断阀 | XZLC - DCS 状态显示 (阀位关) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-013 |  | SIS->DCS | DCS
6 | 08XV-9402 | 08XZLO-9402 | 除雾器排放切断阀 | XZLO - DCS 状态显示 (阀位开) (Control Valve) | SDO-SDI | 41014-04-11001-013 |  | SIS->DCS | DCS

## Sheet1
1 | 08LG-3554 | 08LG-3554 | 高沸塔08CL302液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0300-20-003 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL302 | 3103
1 | 08LG-3592 | 08LG-3592 | 真空塔08CL303液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0300-20-006 | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08CL303 | 3103
1 | 08LG-4151 | 08LG-4151 | 急冷洗涤塔08CL401液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0400-20-009 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL401 | 3103
1 | 08LG-4170 | 08LG-4170 | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0400-20-011 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08CL402 | 3103
1 | 08LG-5249 | 08LG-5249 | HCl塔回流罐08VE501液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0500-20-002 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08VE501 | 3103
1 | 08LG-5315 | 08LG-5315 | VCM洗涤碱液储槽08VE512液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0500-20-007 | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08VE512 | 3103
1 | 08LG-7050 | 08LG-7050 | 中和槽阻火器08ZX705S液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0700-20-001 | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08ZX705S | 3103
1 | 08LG-7051 | 08LG-7051 | 中和槽阻火器08ZX705A液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0700-20-001 | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08ZX705A | 3103
1 | 08LG-7052 | 08LG-7052 | 氯化氢中和溢流罐08VE718液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0700-20-001 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08VE718 | 3103
1 | 08LG-7132 | 08LG-7132 | 裂解炉进料EDC储槽08TK703A液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0700-20-002 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK703A | 3103
1 | 08LG-7133 | 08LG-7133 | 裂解炉进料EDC储槽08TK703B液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0700-20-002 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK703B | 3103
1 | 08LG-7138 | 08LG-7138 | 干粗EDC储罐08TK702液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0700-20-003 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK702 | 3103
1 | 08LG-7140 | 08LG-7140 | 重副产品储罐08TK731液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0700-20-006 | 设备专业工作范围 | 现场 | 08TK731 | 3103
1 | 08LG-8021 | 08LG-8021 | 污水储槽08TK802液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0800-20-005 | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08TK802 | 3103
1 | 08LG-8101 | 08LG-8101 | 废水汽提塔08CL801液位 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) | 08-41-0800-20-002 | 设备专业工作范围，带伴热夹套 | 现场 | 08CL801 | 3103

## 设备条件
08LT-3385 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 13003 | 现场 | 08CL302
08LG-3554 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 13003 | 现场 | 08CL302
08PDT-3390 | PDT - 双法兰隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 13003 | 现场 | 08CL302
08PG-3558 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 13003 | 现场 | 08CL302
08TT-3390 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13003 | 现场 | 08CL302
08TT-3391 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13003 | 现场 | 08CL302
08TT-3392 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13003 | 现场 | 08CL302
08TT-3393 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13003 | 现场 | 08CL302
08TT-3394 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13003 | 现场 | 08CL302
08LT-3489 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 13006 | 现场 | 08CL303
08LG-3592 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 13006 | 现场 | 08CL303
08PDT-3499 | PDT - 双法兰隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 13006 | 现场 | 08CL303
08PT-3501 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 13006 | 现场 | 08CL303
08PG-3591 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 13006 | 现场 | 08CL303
08TW-3488 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 13006 | 现场 | 08CL303
08TE-3488 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 13006 | 现场 | 08CL303
08TT-3488 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13006 | 现场 | 08CL303
08TW-3497 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 13006 | 现场 | 08CL303
08TE-3497 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 13006 | 现场 | 08CL303
08TT-3497 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13006 | 现场 | 08CL303
08TW-3499 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 13006 | 现场 | 08CL303
08TE-3499 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 13006 | 现场 | 08CL303
08TT-3499 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13006 | 现场 | 08CL303
08LT-4208 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 14009 | 现场 | 08CL401
08LG-4151 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 14009 | 现场 | 08CL401
08PG-4152 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 14009 | 现场 | 08CL401
08TW-4198 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 14009 | 现场 | 08CL401
08TE-4198 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 14009 | 现场 | 08CL401
08TT-4198 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 14009 | 现场 | 08CL401
08TW-4199 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 14009 | 现场 | 08CL401
08TE-4199 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 14009 | 现场 | 08CL401
08TT-4199 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 14009 | 现场 | 08CL401
08TW-4207 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 14009 | 现场 | 08CL401
08TE-4207 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 14009 | 现场 | 08CL401
08TT-4207 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 14009 | 现场 | 08CL401
08TW-4221 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 14009 | 现场 | 08CL401
08TE-4221 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 14009 | 现场 | 08CL401
08TT-4221 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 14009 | 现场 | 08CL401
08LT-4264 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 14011 | 现场 | 08CL402
08LG-4170 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 14011 | 现场 | 08CL402
08PDT-4267 | PDT - 双法兰隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 14011 | 现场 | 08CL402
08PG-4176 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 14011 | 现场 | 08CL402
08LZT-5162 | LZT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08LG-5243 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08PDT-5075 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5088 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5088 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5088 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5089 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TZE-5089 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TZT-5089 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5090 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5090 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5090 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5092 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5092 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5092 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5093 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5093 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5093 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5094 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5094 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5094 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5097 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5097 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5097 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5098 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5098 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5098 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5099 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TZE-5099 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TZT-5099 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5100 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TZE-5100 | TZE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TZT-5100 | TZT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5102 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5102 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5102 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08TW-5104 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15001 | 现场 | 08CL501
08TE-5104 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15001 | 现场 | 08CL501
08TT-5104 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15001 | 现场 | 08CL501
08LT-5127 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08LG-5256 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08PDT-5200 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5216 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5216 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5216 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5217 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5217 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5217 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5218 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5218 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5218 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5219 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5219 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5219 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5220 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5220 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5220 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5225 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5225 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5225 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5226 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5226 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5226 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5232 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5232 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5232 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08TW-5233 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15003 | 现场 | 08CL502
08TE-5233 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15003 | 现场 | 08CL502
08TT-5233 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15003 | 现场 | 08CL502
08LT-5166 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15005 | 现场 | 08CL504
08LG-5282 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15005 | 现场 | 08CL504
08PDT-5283 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 15005 | 现场 | 08CL504
08PG-5353 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 15005 | 现场 | 08CL504
08TW-5177 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15005 | 现场 | 08CL504
08TE-5177 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15005 | 现场 | 08CL504
08TT-5177 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15005 | 现场 | 08CL504
08TW-5285 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15005 | 现场 | 08CL504
08PG-5324 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 15007 | 现场 | 08CL506
08PG-5327 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 15007 | 现场 | 08CL506
08LT-8046 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 18002 | 现场 | 08CL801
08LG-8101 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 18002 | 现场 | 08CL801
08PDT-8056 | PDT - 隔膜差压变送器 (Pressure) | AI | 18002 | 现场 | 08CL801
08PG-8101 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 18002 | 现场 | 08CL801
08PG-8102 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 18002 | 现场 | 08CL801
08TW-8050 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 18002 | 现场 | 08CL801
08TE-8050 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 18002 | 现场 | 08CL801
08TT-8050 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 18002 | 现场 | 08CL801
08TW-8053 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 18002 | 现场 | 08CL801
08TE-8053 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 18002 | 现场 | 08CL801
08TT-8053 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 18002 | 现场 | 08CL801
08TW-8054 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 18002 | 现场 | 08CL801
08TE-8054 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 18002 | 现场 | 08CL801
08TT-8054 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 18002 | 现场 | 08CL801
08TW-8055 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 18002 | 现场 | 08CL801
08TE-8055 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 18002 | 现场 | 08CL801
08TT-8055 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 18002 | 现场 | 08CL801
08PG-9755 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 41-900-20-0XX | 现场 | 08CL901
08TW-9708 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41-900-20-0XX | 现场 | 08CL901
08TT-9708 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08CL901
08LT-3520 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 13007 | 现场 | 08HE312
08LG-3617 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 13007 | 现场 | 08HE312
08PT-3521 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 13007 | 现场 | 08HE312
08LT-4039 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 14005 | 现场 | 08HE401
08LG-4112 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 14005 | 现场 | 08HE401
08PG-4108 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 14005 | 现场 | 08HE401
08LT-4383 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 14012 | 现场 | 08HE407
08LG-4384 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 14012 | 现场 | 08HE407
08LT-5044 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15002 | 现场 | 08HE502
08LG-5254 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15002 | 现场 | 08HE502
08LT-5023 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15004 | 现场 | 08HE504A
08LG-5273 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15004 | 现场 | 08HE504A
08TW-5269 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15004 | 现场 | 08HE504A
08LT-5022 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15004 | 现场 | 08HE504B
08LG-5270 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15004 | 现场 | 08HE504B
08TW-5268 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15004 | 现场 | 08HE504B
08LT-7045 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17005 | 现场 | 08HE701
08LG-7046 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17005 | 现场 | 08HE701
08PT-7063 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 17005 | 现场 | 08HE701
08LT-8041 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 18002 | 现场 | 08HE801
08LG-8106 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 18002 | 现场 | 08HE801
08PG-8104 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 18002 | 现场 | 08HE801
08AT-4601 | AT - HCL分析仪 (Analyzer) | AI | 14001 | 现场 | 08HF401
08AE-4602 | AE - 分析仪探头 (Analyzer) |  | 14001 | 现场 | 08HF401
08AT-4602 | GT - 可燃气体检测报警器 (Analyzer) | DCS-AI | 14001 | 现场 | 08HF401
08AT-4603 | AT - 氧分析仪 (Analyzer) | DCS-AI | 14001 | 现场 | 08HF401
08PG-1107 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 11001 | 现场 | 08RC105
08TW-1143 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 11001 | 现场 | 08RC105
08TE-1143 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 11001 | 现场 | 08RC105
08TT-1143 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 11001 | 现场 | 08RC105
08TW-1144 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 11001 | 现场 | 08RC105
08TE-1144 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 11001 | 现场 | 08RC105
08TT-1144 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 11001 | 现场 | 08RC105
08PG-5333 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 15008 | 现场 | 08RC510
08TW-5125 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15008 | 现场 | 08RC510
08TE-5125 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15008 | 现场 | 08RC510
08TT-5125 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15008 | 现场 | 08RC510
08TW-5331 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15008 | 现场 | 08RC510
08TG-5331 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 15008 | 现场 | 08RC510
08TW-5332 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15008 | 现场 | 08RC510
08TG-5332 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 15008 | 现场 | 08RC510
08LT-7033 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17003 | 现场 | 08TK702
08LSW-7034 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17003 | 现场 | 08TK702
08LG-7138 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17003 | 现场 | 08TK702
08PT-7005 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 17003 | 现场 | 08TK702
08PG-7004 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 17003 | 现场 | 08TK702
08TW-7033 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17003 | 现场 | 08TK702
08TE-7033 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 17003 | 现场 | 08TK702
08TT-7033 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 17003 | 现场 | 08TK702
08TW-7002 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17003 | 现场 | 08TK702
08TG-7002 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 17003 | 现场 | 08TK702
08LT-7025 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17002 | 现场 | 08TK703A
08LSW-7028 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17002 | 现场 | 08TK703A
08LG-7132 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17002 | 现场 | 08TK703A
08PT-7031 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 17002 | 现场 | 08TK703A
08PG-7030 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 17002 | 现场 | 08TK703A
08TW-7030 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17002 | 现场 | 08TK703A
08TE-7030 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 17002 | 现场 | 08TK703A
08TT-7030 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 17002 | 现场 | 08TK703A
08TW-7013 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17002 | 现场 | 08TK703A
08TG-7013 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 17002 | 现场 | 08TK703A
08LT-7026 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17002 | 现场 | 08TK703B
08LSW-7029 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17002 | 现场 | 08TK703B
08LG-7133 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17002 | 现场 | 08TK703B
08PT-7034 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 17002 | 现场 | 08TK703B
08PG-7033 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 17002 | 现场 | 08TK703B
08TW-7031 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17002 | 现场 | 08TK703B
08TE-7031 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 17002 | 现场 | 08TK703B
08TT-7031 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 17002 | 现场 | 08TK703B
08TW-7014 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17002 | 现场 | 08TK703B
08TG-7014 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 17002 | 现场 | 08TK703B
08LT-7011 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 17008 | 现场 | 08TK706A
08LZT-7012 | LZT - 电容式液位计 (Level) | AI | 17008 | 现场 | 08TK706A
08LZSW-7049 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | DI | 17008 | 现场 | 08TK706A
08PT-7102 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 17008 | 现场 | 08TK706A
08XZV-7002 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 17008 | 现场 | 08TK706A
08LZT-7014 | LZT - 电容式液位计 (Level) | AI | 17008 | 现场 | 08TK706B
08LZSW-7058 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | DI | 17008 | 现场 | 08TK706B
08LT-7059 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 17008 | 现场 | 08TK706B
08PT-7103 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 17008 | 现场 | 08TK706B
08XZV-7302 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 17008 | 现场 | 08TK706B
08LSW-7052 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17011 | 现场 | 08TK712
08LT-7054 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17011 | 现场 | 08TK712
08TW-7039 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17011 | 现场 | 08TK712
08TE-7039 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 17011 | 现场 | 08TK712
08TT-7039 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 17011 | 现场 | 08TK712
08TW-7007 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17011 | 现场 | 08TK712
08TG-7007 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 17011 | 现场 | 08TK712
08LSW-7006 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17001 | 现场 | 08TK717
08LT-7007 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17001 | 现场 | 08TK717
08LZSW-7030 | LZSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17001 | 现场 | 08TK717
08TW-7029 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17001 | 现场 | 08TK717
08TE-7029 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 17001 | 现场 | 08TK717
08TT-7029 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 17001 | 现场 | 08TK717
08TW-7056 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17001 | 现场 | 08TK717
08TG-7056 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 17001 | 现场 | 08TK717
08LSW-7005 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17006 | 现场 | 08TK731
08LT-7048 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17003 | 现场 | 08TK731
08LG-7044 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17006 | 现场 | 08TK731
08LG-7140 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17006 | 现场 | 08TK731
08PT-7082 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 17006 | 现场 | 08TK731
08PG-7084 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 17006 | 现场 | 08TK731
08TW-7038 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17006 | 现场 | 08TK731
08TE-7038 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 17006 | 现场 | 08TK731
08TT-7038 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 17006 | 现场 | 08TK731
08TW-7005 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17006 | 现场 | 08TK731
08TG-7005 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 17006 | 现场 | 08TK731
08LSW-8033 | LSW - 电容式液位开关 (Level) | DI | 18005 | 现场 | 08TK802
08LG-8021 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 18005 | 现场 | 08TK802
08PT-8032 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 18005 | 现场 | 08TK802
08PG-8030 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 18005 | 现场 | 08TK802
08TW-8010 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 18005 | 现场 | 08TK802
08TE-8010 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 18005 | 现场 | 08TK802
08TT-8010 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 18005 | 现场 | 08TK802
08TW-8011 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 18005 | 现场 | 08TK802
08TG-8011 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 18005 | 现场 | 08TK802
08LT-2031 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08LT-2033 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08LT-2041 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08LG-2081 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08LG-2082 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08PT-2011 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08PG-2083 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08TW-2080 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08TG-2080 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 08-41-0200-20-001 | 现场 | 08VE201
08LT-3406 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 13004 | 现场 | 08VE302
08LG-3564 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 13004 | 现场 | 08VE302
08PT-3409 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 13004 | 现场 | 08VE302
08TW-3373 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 13004 | 现场 | 08VE302
08TG-3373 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 13004 | 现场 | 08VE302
08LT-3517 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 13007 | 现场 | 08VE304
08LG-3616 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 13007 | 现场 | 08VE304
08PT-3523 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 13007 | 现场 | 08VE304
08TW-3518 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 13007 | 现场 | 08VE304
08TE-3518 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 13007 | 现场 | 08VE304
08TT-3518 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 13007 | 现场 | 08VE304
08LT-3508 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 13007 | 现场 | 08VE306
08LSW-3510 | LSW - 电容式液位开关(Level) | DI | 13007 | 现场 | 08VE306
08LG-3622 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 13007 | 现场 | 08VE306
08TW-3620 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 13007 | 现场 | 08VE306
08TG-3620 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 13007 | 现场 | 08VE306
08LT-4227 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 14013 | 现场 | 08VE401
08LG-4154 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 14013 | 现场 | 08VE401
08PZT-4228 | PZT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 14013 | 现场 | 08VE401
08PG-4184 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 14013 | 现场 | 08VE401
08TW-4220 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 14013 | 现场 | 08VE401
08TE-4220 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 14013 | 现场 | 08VE401
08TT-4220 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 14013 | 现场 | 08VE401
08LT-4385 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 14012 | 现场 | 08VE407
08LG-4386 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 14012 | 现场 | 08VE407
08LT-4026 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 14007 | 现场 | 08VE411
08LZT-4034 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 14007 | 现场 | 08VE411
08LG-4035 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 14007 | 现场 | 08VE411
08PT-4028 | PT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 14007 | 现场 | 08VE411
08PZT-4038 | PZT - 压力变送器 (Pressure) | AI | 14007 | 现场 | 08VE411
08PG-4132 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 14007 | 现场 | 08VE411
08TW-4031 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 14007 | 现场 | 08VE411
08TE-4031 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 14007 | 现场 | 08VE411
08TT-4031 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 14007 | 现场 | 08VE411
08LT-5038 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15002 | 现场 | 08VE501
08LT-5039 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15002 | 现场 | 08VE501
08LG-5249 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15002 | 现场 | 08VE501
08TW-5039 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15002 | 现场 | 08VE501
08TE-5039 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 15002 | 现场 | 08VE501
08TT-5039 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 15002 | 现场 | 08VE501
08LT-5002 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15006 | 现场 | 08VE506
08LG-5018 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15006 | 现场 | 08VE506
08LG-5276 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15006 | 现场 | 08VE506
08LT-5135 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15007 | 现场 | 08VE507
08LG-5303 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15007 | 现场 | 08VE507
08TW-5302 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 15007 | 现场 | 08VE507
08TG-5302 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 15007 | 现场 | 08VE507
08LT-5141 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 15007 | 现场 | 08VE512
08LG-5315 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 15007 | 现场 | 08VE512
08LZT-5501 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 15009 | 现场 | 08VE514
08LZT-5504 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 15009 | 现场 | 08VE515
08LT-6111 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE601
08LT-6117 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE601
08LG-6112 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE601
08PG-6110 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE601
08TW-6112 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE601
08TT-6112 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE601
08LT-6201 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-002 | 现场 | 08VE602
08LT-6203 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-002 | 现场 | 08VE602
08LG-6204 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE602
08PG-6207 | PG - 压力表 (Pressure) |  | 08-41-0600-20-002 | 现场 | 08VE602
08TW-6208 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-002 | 现场 | 08VE602
08TT-6208 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-002 | 现场 | 08VE602
08LT-6113 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE603
08LG-6114 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE603
08TW-6114 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE603
08TT-6114 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE603
08LT-6115 | LT - 差压变送器(液位) (Level) | AI | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE604
08LG-6116 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE604
08TW-6116 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE604
08TT-6116 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 08-41-0600-20-001 | 现场 | 08VE604
08LT-7024 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17005 | 现场 | 08VE710
08LG-7027 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17005 | 现场 | 08VE710
08PT-7061 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 17005 | 现场 | 08VE710
08PG-7065 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 17005 | 现场 | 08VE710
08TW-7024 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17005 | 现场 | 08VE710
08TG-7024 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 17005 | 现场 | 08VE710
08LT-7001 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17001 | 现场 | 08VE718
08LG-7052 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17001 | 现场 | 08VE718
08LT-7056 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 17009 | 现场 | 08VE719
08LG-7057 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17009 | 现场 | 08VE719
08PT-7154 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 17009 | 现场 | 08VE719
08PG-7151 | PG - 隔膜压力表 (Pressure) |  | 17009 | 现场 | 08VE719
08TW-7009 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17009 | 现场 | 08VE719
08TG-7009 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17009 | 现场 | 08VE719
08LT-8015 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 18005 | 现场 | 08VE801
08LT-8028 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 18001 | 现场 | 08VE801
08LG-8091 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 18001 | 现场 | 08VE801
08LT-8071 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 18004 | 现场 | 08VE803
08LT-8075 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 18004 | 现场 | 08VE803
08LG-8124 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 18004 | 现场 | 08VE803
08TW-8187 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 18004 | 现场 | 08VE803
08TG-8187 | TG - 双金属温度计 (Temperature) |  | 18004 | 现场 | 08VE803
08LT-8074 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 18004 | 现场 | 08VE810
08LT-8085 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 18004 | 现场 | 08VE810
08LG-8123 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 18004 | 现场 | 08VE810
08LT-9704 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE901
08LZT-9004 | LZT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 19001 | 现场 | 08VE902
08LT-9006 | LT - 差压变送器 (液位) (Level) | AI | 19001 | 现场 | 08VE902
08LG-9005A | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 19001 | 现场 | 08VE902
08LG-9005B | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 19001 | 现场 | 08VE902
08TW-9004 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19001 | 现场 | 08VE902
08TE-9004 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 19001 | 现场 | 08VE902
08TT-9004 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19001 | 现场 | 08VE902
08LZSW-9007 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | DI | 19002 | 现场 | 08VE903
08LT-9009 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 19002 | 现场 | 08VE903
08LG-9008A | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 19002 | 现场 | 08VE903
08LG-9008B | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 19002 | 现场 | 08VE903
08TW-9007 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19002 | 现场 | 08VE903
08TT-9007 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19002 | 现场 | 08VE903
08LZSW-9010 | LZSW - 电容式液位开关 (Level) | DI | 19002 | 现场 | 08VE905
08LT-9012 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 19002 | 现场 | 08VE905
08LG-9011A | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 19002 | 现场 | 08VE905
08LG-9011B | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 19002 | 现场 | 08VE905
08TW-9010 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 19002 | 现场 | 08VE905
08TT-9010 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 19002 | 现场 | 08VE905
08LSW-9705 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE911
08LT-9709 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE911
08LG-9718 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE911
08PT-9701 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE911
08TW-9701 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE911
08TT-9701 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE911
08LSW-9706 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE912
08LT-9710 | LT - 隔膜差压变送器(液位) (Level) | AI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE912
08LG-9711 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE912
08PT-9702 | PT - 隔膜压力变送器 (Pressure) | AI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE912
08TW-9702 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE912
08TT-9702 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 41-900-20-0XX | 现场 | 08VE912
08LSW-7022 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17001 | 现场 | 08ZX705A
08LSW-7023 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17001 | 现场 | 08ZX705A
08LG-7051 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17001 | 现场 | 08ZX705A
08TW-7057 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17001 | 现场 | 08ZX705A
08TE-7057 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 17001 | 现场 | 08ZX705A
08TT-7057 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 17001 | 现场 | 08ZX705A
08LSW-7013 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17001 | 现场 | 08ZX705S
08LSW-7017 | LSW - 音叉开关 (Level) | DI | 17001 | 现场 | 08ZX705S
08LG-7050 | LG - 就地磁翻板液位计 (Level) |  | 17001 | 现场 | 08ZX705S
08TW-7059 | TW - 温度元件套管 (Temperature) |  | 17001 | 现场 | 08ZX705S
08TE-7059 | TE - 热电阻 (Temperature) | RTD | 17001 | 现场 | 08ZX705S
08TT-7059 | TT - 一体化温度变送器 (Temperature) | AI | 17001 | 现场 | 08ZX705S

## 设备位号
08CL302
08CL303
08CL401
08CL402
08CL501
08CL502
08CL504
08CL506
08CL801
08CL901
08HE312
08HE401
08HE407
08HE502
08HE504A
08HE504B
08HE701
08HE801
08HF401
08RC105
08RC510
08TK702
08TK703A
08TK703B
08TK706A
08TK706B
08TK712
08TK717
08TK731
08TK802
08VE201
08VE302
08VE304
08VE306
08VE401
08VE407
08VE411
08VE501
08VE506
08VE507
08VE512
08VE514
08VE515
08VE601
08VE602
08VE603
08VE604
08VE710
08VE718
08VE719
08VE801
08VE803
08VE810
08VE901
08VE902
08VE903
08VE905
08VE911
08VE912
08ZX705A
08ZX705S

## indexvalve
08AV-8004A | 08AV-8004A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱去污水泵08PU804A/S出口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-CUS-8155-B03 | 1 1/2"-CUS-8155-B03 | TRUE | 分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8004B | 08AV-8004B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱去污水泵08PU804A/S出口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-CUS-8155-B03 | 1 1/2"-CUS-8155-B03 | TRUE | 分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8021A | 08AV-8021A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱液去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-CAU-8111-B03 | 1"-CAU-8111-B03 | TRUE | FC，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8021B | 08AV-8021B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱液去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-CAU-8079-B03 | 1"-CAU-8079-B03 | TRUE | FC，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8021C | 08AV-8021C | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 盐酸去初级pH调节混合器08MX804入口调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 1"-MUA-8078-C71 | 1"-MUA-8078-C71 | TRUE | FC，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8037A | 08AV-8037A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8017-B03 | 3"-CAU-8017-B03 | FALSE | FC，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8037B | 08AV-8037B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-CAU-8018-B03 | 1"-CUS-8018-B03 | FALSE | FO，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8037C | 08AV-8037C | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 初级中和混合器08MX801出口废水pH | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-MUA-8019-C71 | 1"-MUA-8019-C71 | TRUE | FC，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8038A | 08AV-8038A | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 盐酸去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1"-MUA-8012-C71 | 1"-MUA-8012-C71 | TRUE | FC，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8038B | 08AV-8038B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱液去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8013-B03 | 2"-CAU-8013-B03 | TRUE | FC，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8038C | 08AV-8038C | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱液去初级中和混合槽流量调节阀 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 1 1/2"-CAU-8014-B03 | 1 1/2"-CAU-8014-B03 | TRUE | FO，分程 | 现场 |  | 6001
08AV-8065 | 08AV-8065 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801出口O2分析 | AV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3/4"-NG-8038-C01 | 3/4"-NG-8038-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08FV-1111 | 08FV-1111 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | H2去加氢反应器08RC105流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | 1"-H-1037-F01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08FV-2036 | 08FV-2036 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 1"-CAU-2037-B03 | 1"-CAU-2037-B03 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-3382 | 08FV-3382 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC | 2"-EC-3046-C01A-HC | TRUE | FC，TSO | 现场 |  | 6005
08FV-3383 | 08FV-3383 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3047-C01A-HC | 2"-EC-3047-C01A-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-3384 | 08FV-3384 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 回流至高沸塔08CL302流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A | 4"-EC-3076-C01A-PP | FALSE | FC | 现场 |  | 6003
08FV-3387 | 08FV-3387 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 高沸清洁液去碱洗流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A | 3"-EC-3077-C01A | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08FZV-3398 | 08FZV-3398 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC | 8"-Sl-3053-C01-HC | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6001
08FV-3405 | 08FV-3405 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A | 3"-EC-3070-C01A | TRUE | FLO | 现场 |  | 6001
08FV-3486 | 08FV-3486 | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-3496 | 08FV-3496 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A | 2"-EC-3158-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FZV-3505 | 08FZV-3505 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC | 6"-SL-3138-C01-HC | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08FV-4025 | 08FV-4025 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 输送管汽包08VE411进水流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC | 3"-WBF-4056-K01-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-4036 | 08FV-4036 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 3"-EC-4031-F01C-HC | 2"-EC-4031-F01C-HC | FALSE | FC | 现场 |  | 6001
08FZV-4049 | 08FZV-4049 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC | 6"-SM-4057-F01C-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-4212 | 08FV-4212 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 急冷洗涤塔08CL401回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4078-F01F | 3"-VC-4078-F01F | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FZV-4222 | 08FZV-4222 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4077-F01F | 4"-VC-4077-F01F | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08FV-4278 | 08FV-4278 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 1 1/2-VC-4125-F42-HC | 1 1/2-VC-4125-F42-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-4283 | 08FV-4283 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 3"-EC-4008-F01C-HC | 3"-EC-4008-F01C-HC | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08FZV-5001 | 08FZV-5001 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5158-F01F | 2"-VC-5158-F01F | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-5021 | 08FV-5021 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F | 3"-VC-5093-F01F | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6001
08FZV-5041 | 08FZV-5041 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | HCl塔回流泵08PU501A/S出口去HCl塔08CL501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC | 3"-HCL-5045-F08-CC | TRUE | FC,LC | 现场 |  | 6001
08FV-5054 | 08FV-5054 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | HCl塔回流罐08VE501排气流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC | 6"-HCL-5040-C08-CC | TRUE |  | 现场 |  | 6001
08FV-5062 | 08FV-5062 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 | 1 1/2"-EC-5028-F01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6001
08FZV-5073 | 08FZV-5073 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5015-C01-HC | 10"-SLL-5015-C01-HC | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6001
08FV-5129 | 08FV-5129 | 08-50-0000-40-066 仪表数据表-气动调节阀_Globe（氯气阀） | 氯气来自界区流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | 1"-CL2-5219-F01A | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08FV-5130 | 08FV-5130 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A | 4"-EC-7227-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FZV-5175 | 08FZV-5175 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC | 8"-SLL-5408-C01-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FZV-5204 | 08FZV-5204 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC | 8"-Sl-5080-C01-HC | TRUE |  | 现场 |  | 6001
08FV-5298 | 08FV-5298 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F | 2"-VC-5157-F01F | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-6109 | 08FV-6109 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 3"-SL-6003-C01-HC | 3"-SL-6003-C01C-HC | FALSE | FO | 现场 |  | 6001
08FZV-7029 | 08FZV-7029 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F | 2"-VC-7305-F01F | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08FV-7039 | 08FV-7039 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1"-CAU-7003-B03 | 1"-CAU-7003-B03 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-7041 | 08FV-7041 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1"-IW-7005-C01 | 1"-IW-7005-C01C | FALSE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-7042 | 08FV-7042 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7650-F04 | 2"-VC-7050-F04 | FALSE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-7045 | 08FV-7045 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7107-F01 | 4"-EC-7107-F01 | TRUE | FC，TSO | 现场 |  | 6001
08FV-7197 | 08FV-7197 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 | 4"-VC-7661-F04 | TRUE | FO | 现场 |  | 6003
08FV-8003 | 08FV-8003 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8112-C01A | 4"-WW-8112-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6003
08FV-8024 | 08FV-8024 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | 4"-WW-8021-C71-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6003
08FV-8051 | 08FV-8051 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC | 6"-SLL-8034-C01-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6003
08FV-9002 | 08FV-9002 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9085-C01D-HC | 1 1/2"-EH-9085-C01D-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6003
08FV-9003 | 08FV-9003 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | TRUE | 双偏心蝶阀，FO | 现场 |  | 6005
08FV-9701 | 08FV-9701 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 3"-WI-9723-C01C | 4"-WI-9723-C01C | FALSE | FO | 现场 |  | 6001
08FV-9702 | 08FV-9702 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 2"-CUS-9724-B03 | 2"-CUS-9724-B03 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08FV-9703 | 08FV-9703 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-005 | 3"-WW-9722-C71 | 2"-WW-9722-C71 | FALSE | FC,TSO | 现场 |  | 6001
08HV-4223A | 08HV-4223A | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 急冷洗涤塔08CL401至EDC裂解炉08HF401进料预热器氯乙烯 | HV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 16"-VC-4072-F01F-PP | 16"-VC-4072-F01F-PP | TRUE |  | 现场 |  | 6001
08HV-5029 | 08HV-5029 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B | 3"-DVH-5103-C01B | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6001
08HV-7004 | #N/A | #N/A | 界区至20%碱罐碱液调节阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-012 | 3"-CAU-7313-B03 | #N/A | #N/A | FC,TSO | 现场 |  | 6001
08HZV-7007 | 08HZV-7007 | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | HCl中和槽08TK717阻火器出口去RH流量调节 | HZV - 气动调节阀(蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-010 | 16"-HCL-7019-C71 | 16"-HCL-7019-C71 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08HZV-7031 | 08HZV-7031 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 20%碱液去HCl中和槽08TK717 | HZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 3"-CUS-7004-B03 | 3"-CUS-7004-B03 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08HZV-7036 | 08HZV-7036 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 中和槽阻火器出口去08F0601 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 | 6"-HCL-7013-C71 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08HV-7071 | 08HV-7071 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | VCM产品罐08TK706A注水切断阀 | HV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 | 3"-FW-7082-C01F | 3"-FW-7082-C01F | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08HV-7072 | 08HV-7072 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | VCM产品罐08TK706B注水切断阀 | HV -气动开关阀 (球阀) (Control Valve) | DCS-DO | 08-41-0700-20-008 | 3"-FW-7653-C01F | 3"-FW-7653-C01F | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08HV-8039 | 08HV-8039 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 碱液至中和缓冲罐08VE801手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 2"-CAU-8015-B03 | 2"-CAU-8015-B03 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08HZV-9023 | 08HZV-9023 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 干排气阻火器手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B | 6"-DVH-9005-C01B | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08HZV-9025 | 08HZV-9025 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 | 6"-WVH-9028-C71 | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08HZV-9027 | 08HZV-9027 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC | 6"-WWV-9032-C71-HC | FALSE | FC | 现场 |  | 6001
08HZV-9080 | 08HZV-9080 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 干排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-001 | 6"-EC-9063-C01B | 6"-EC-9063-C01B | TRUE | FC，出口两相流 | 现场 |  | 6001
08HZV-9081 | 08HZV-9081 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 低压排气喷射器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9065-C72-PP | 6"-WWV-9065-C71-PP | FALSE | FC | 现场 |  | 6001
08HZV-9082 | 08HZV-9082 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 湿排气阻火器出口手动控制阀 | HV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9064-C71 | 6"-WVH-9064-C71 | TRUE | FC，出口两相流 | 现场 |  | 6001
08LV-2033 | 08LV-2033 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 碱洗罐08VE201碱液部分液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 2"-WW-2025-C01A | 2"-WW-2025-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-2041 | 08LV-2041 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 碱洗罐08VE201EDC部分液位控制 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0200-20-001 | 3"-EC-2220-C28 | 3"-EC-2220-C28 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-3399 | #N/A | #N/A | 高沸塔再沸器08HE304冷凝液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 3"-CL-3065-C01-HC | #N/A | #N/A | FC | 现场 |  | 6001
08LV-3506 | #N/A | #N/A | 真空塔再沸器08HE307A冷凝液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-006 | 2"-CL-3142-C01-HC | #N/A | #N/A | FC | 现场 |  | 6001
08LV-3508 | 08LV-3508 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 喷射器循环罐08VE306液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1"-EC-3160-C01A | 1"-EC-3160-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-3517 | 08LV-3517 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 真空塔回流罐08VE304液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A | 2"-EC-3157-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-3520 | 08LV-3520 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 喷射器液体冷却器08HE312液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1 1/2"-RSH-3174-F03-CC | 2"-RSH-3174-F03-CC | FALSE | FO | 现场 |  | 6001
08LZV-4039 | 08LZV-4039 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC蒸发器08HE401器液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4003-F01C-HC | 6"-EC-4003-F01C-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-4110 | #N/A | #N/A | EDC蒸发器08HE401器冷凝罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-005 | ##"-CM-4043-F01C-HC | #N/A | #N/A | FO，高液位5S后开阀，低液位5S后停泵 | 现场 |  | 6001
08LV-4208 | 08LV-4208 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 急冷洗涤塔08CL401底部液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4079-F01F | 3"-VC-4079-F01F | TRUE | FLC | 现场 |  | 6001
08LZV-4264 | 08LZV-4264 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 急冷塔底料汽提塔08CL402液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-011 | 2"-EC-4143-F01C-PP | 2"-EC-4143-F01C-PP | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-4383 | 08LV-4383 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | HCl塔进料冷凝器08HE407液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 3"-RSH-4773-F03-CC | 3"-RSH-4773-F03-CC | TRUE | FO,TSO | 现场 |  | 6001
08LV-4385 | #N/A | #N/A | HCl塔进料冷凝器08HE407冷凝罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 2"-VC-4772-F01F-CC | #N/A | #N/A | FC,TSO | 现场 |  | 6001
08LV-5024 | 08LV-5024 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 蒸馏去VCM汽提塔08CL504液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F | 3"-VC-5091-F01F | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08LV-5044 | 08LV-5044 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | HCl塔冷凝器08HE502壳程液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 4"-RSL-5036-F03-CC | 4"-RSL-5036-F03-CC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-5072 | #N/A | #N/A | HCl塔再沸器08HE501冷凝液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-001 | 3"-CLL-5034-C01-HC | #N/A | #N/A | FO | 现场 |  | 6001
08LZV-5127 | 08LZV-5127 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | VCM塔08CL502塔底液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A | 4"-EC-5216-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LZV-5162 | 08LZV-5162 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | HCl塔08CL501液位 | LZV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-003 | 6"-VC-5006-F01F-HC | 6"-VC-5006-F01F-HC | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08LZV-5166 | 08LZV-5166 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | VCM汽提塔08CL504液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F | 4"-VC-5126-F01F | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-5170 | #N/A | #N/A | VCM汽提塔再沸器08HE509集液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | ##-CLL-5308-C01-HC | #N/A | #N/A | FC | 现场 |  | 6001
08LV-5202 | #N/A | #N/A | VCM塔再沸器08HE503集液罐液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-005 | 3"-Cl-5088-C01-HC | #N/A | #N/A | FO | 现场 |  | 6001
08LV-6117A | 08LV-6117A | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 3"-CL-6055-C01-HC | 2"-WBF-6070-C01-HC | FALSE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-6117B | 08LV-6117B | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 中压蒸汽凝液罐08VE601液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC | 3"-CL-6055-C01-HC | FALSE | FO | 现场 |  | 6001
08LV-6201 | 08LV-6201 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 低压蒸汽凝液罐08VE602液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC | 4"-WBF-6068-C01-HC | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08LV-7001 | 08LV-7001 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | HCl中和溢流罐08VE718液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-001 | 1 1/2"-WW-7024-C28 | 1 1/2"-WW-7024-C28 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-7021 | 08LV-7021 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 裂解炉进料罐08TK703AB液位调节阀 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | 6"-EC-7108-C01A | TRUE |  | 现场 |  | 6001
08LV-7024 | 08LV-7024 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC排气分离罐08VE710液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1"-EC-7414-C28 | 1"-EC-7414-C28 | TRUE |  | 现场 |  | 6001
08LV-7045 | 08LV-7045 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1 1/2"-RSH-7412-F03-CC | 1 1/2"-RSH-7412-F03-CC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08LV-7056 | 08LV-7056 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 事故泄放分离罐08VE719液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 2"-EC-7802-C01A | 2"-EC-7802-C01A | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08LV-8041 | 08LV-8041 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 2"-WW-8047-C28 | 2"-WW-8047-C28 | TRUE | FO | 现场 |  | 6003
08LV-8046 | 08LV-8046 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 废水汽提塔08CL801液位 | LV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8065-C28 | 4"-WW-8065-C28 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-1063 | 08PV-1063 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | HCl去HCL中和槽08TK717压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCl-1046-C08 | 10"-HCl-1046-C08 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-1065 | #N/A | #N/A | 氢气去加氢反应器08RC105压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | #N/A | #N/A | FO | 现场 |  | 6001
08PZV-1141 | 08PZV-1141 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | HCl去加氢反应器08RC105混合器压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C08-HC | 10"-HCL-1031-C08-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-3409A | 08PV-3409A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 高沸塔回流罐08VE302压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3086-C01A | 3"-EC-3086-C01A | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08PV-3409B | 08PV-3409B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 高沸塔回流罐08VE302压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 1 1/2"-NG-3090-C01 | 1 1/2"-NG-3090-C01 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-3521 | 08PV-3521 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 喷射器液体冷却器08HE312压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 3"-RRH-3175-F03-CC | 3"-RRH-3175-F03-CC | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08PV-3523 | 08PV-3523 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 真空塔回流罐08VE304压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3171-C01A-AS | 2"-EC-3171-C01A-AS | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-3525A | 08PV-3525A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 真空塔回流罐08VE304尾气压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 3"-EC-3163-C01A-AS | 3"-EC-3163-C01A-AS | TRUE | FO | 现场 |  | 6005
08PV-3525B | 08PV-3525B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 真空塔回流罐08VE304氮气压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-007 | 1"-NG-3173-C01 | 1"-NG-3173-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08PZV-4028A | 08PZV-4028A | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 输送管汽包08VE411压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | 6"-SM-4059-F01C-HC | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08PZV-4028B | 08PZV-4028B | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 输送管汽包08VE411压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | 6"-SM-4059-F01C-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-4302 | 08PV-4302 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 到EDC裂解炉08HF401进料DES压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-002 | 4"-DES-4017-F01 | 4"-DES-4017-F01 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-4382 | 08PV-4382 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | HCL塔进料冷凝器08HE407压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-012 | 6"-RRH-4774-F03-CC | 6"-RRH-4774-F03-CC | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08PV-4627 | 08PV-4627 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC去EDC裂解炉08HF401进料罐压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4022-F01 | 4"-EC-4022-F01 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-4650 | 08PV-4650 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 裂解炉燃料气界区入口处压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-F01 | 4"-FG-4014-F01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6005
08PZV-4657 | 08PZV-4657 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | 4"-FG-4014-C01 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PZV-4687 | 08PZV-4687 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 燃料气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2压力 | PZV - 气动调节阀(Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 | 4"-FG-4015-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08PV-5009A | 08PV-5009A | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空量调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F | 2"-DVH-5148-C01F | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-5009B | 08PV-5009B | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | VCM汽提塔08CL504冷凝器循环水出口调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-006 | 6"-WR-5151-C01C | 6"-WR-5151-C01C | TRUE | FO | 现场 |  | 6003
08PV-5047 | 08PV-5047 | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | HCl塔冷凝器08HE502壳程冷冻剂出口压力 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-002 | 12"-RRL-5037-F03-CC | 12"-RRL-5037-F03-CC | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08PV-5136A | 08PV-5136A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 洗涤塔排污分离罐08VE507压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-007 | 2"-NG-5204-C01 | 2"-NG-5204-C01 | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-5136B | 08PV-5136B | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 氮气去洗涤塔排污分离罐08VE507调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-007 | 2"-WVH-5201-C71 | 3"-WVH-5201-C71 | FALSE | FO | 现场 |  | 6003
08PV-6105 | 08PV-6105 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 2.0MPAG蒸汽减温器后压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC | 8"-SM-6002-F01C-HC | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-6111 | #N/A | #N/A | 中压蒸汽凝液罐08VE603低压蒸汽凝液入口压力调节调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 4"-WBF-6070-C01-HC | #N/A | #N/A | FC | 现场 |  | 6001
08PV-6109 | 08PV-6109 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 来自界区0.7MPAG蒸汽压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 6"-SL-6026-C01-HC | 6"-SL-6026-C01-HC | TRUE |  | 现场 |  | 4004
08PV-6204 | 08PV-6204 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 灭火蒸汽减温器出口压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-003 | 8"-SL-6094-C01-HC | 8"-SL-6094-C01-HC | TRUE |  | 现场 |  | 4004
08PV-6205 | 08PV-6205 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 来自界区0.25MPAG蒸汽压力调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-002 | 6"-SL-6024-C01-HC | 6"-SL-6024-C01-HC | TRUE |  | 现场 |  | 6001
08PV-7005A | 08PV-7005A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去干粗EDC储槽08TK702调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-003 | 2"-NG-7222-C01 | 2"-NG-7222-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6003
08PV-7005B | 08PV-7005B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 干粗EDC储槽08TK702放空去干排气喷射器调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-003 | 3"-EC-7217-C01A | 3"-EC-7217-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-7031A | 08PV-7031A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 2"-NG-7117-C01 | 2"-NG-7117-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6001
08PV-7031B | 08PV-7031B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7109-C01A | 4"-EC-7109-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-7034A | 08PV-7034A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去EDC裂解炉08HF401进料EDC储罐2调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 2"-NG-7119-C01 | 2"-NG-7119-C01 | TRUE | 阀门与管道等径，使压差最小 | 现场 |  | 6001
08PV-7034B | 08PV-7034B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703B放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7110-C01A | 4"-EC-7110-C01A | TRUE |  | 现场 |  | 6001
08PV-7061A | 08PV-7061A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去EDC排气分离罐08VE710调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 1"-NG-7407-C01 | 1"-NG-7407-C01 | TRUE |  | 现场 |  | 6001
08PV-7061B | 08PV-7061B | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | EDC排气分离罐08VE710放空去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 6"-EC-7409-C71-CC | 6"-EC-7409-C71-AS | FALSE | FC | 现场 |  | 6001
08PV-7062 | #N/A | #N/A | 各EDC储槽呼吸阀放空至EDC排气喷射器08EJ710压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7127-C01A | #N/A | #N/A | FC,TSO | 现场 |  | 6101
08PV-7063 | 08PV-7063 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC排气喷射器液体冷却器08HE701壳程压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 3"-RRH-7413-F03-CC | 3"-RRH-7413-F03-CC | TRUE | FO,TSO | 现场 |  | 6101
08PV-7069 | 08PV-7069 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC排气喷射器08EJ710压力调节 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-005 | 4"-EC-7421-C71-CC | 4"-EC-7421-C71 | FALSE | FC,TSO | 现场 |  | 6101
08PV-7082A | 08PV-7082A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去重副产品储槽08TK731调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-006 | 2"-NG-7514-C01 | 2"-NG-7514-C01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6101
08PV-7082B | 08PV-7082B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 重副产品储槽08TK731放空去干排气液环泵调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-006 | 3"-EH-7516-C01D | 3"-EH-7516-C01D | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6101
08PV-7154A | 08PV-7154A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去事故泄放分离罐08VE719调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 1 1/2"-NG-7860-C01 | 1 1/2"-NG-7860-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6101
08PV-7154B | 08PV-7154B | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 事故泄放分离罐08VE719放空调节阀 | PV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0700-20-009 | 24"-EC-7862-C01A | 24"-EC-7862-C01A | TRUE | FC，TSO | 现场 |  | 6101
08PV-8032A | 08PV-8032A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去污水贮槽08TK802调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 1 1/2"-NG-8162-C01 | 1 1/2"-NG-8162-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6105
08PV-8032B | 08PV-8032B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 污水贮槽08TK802放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-005 | 3"-WWV-8156-C01A | 3"-WWV-8156-C01A | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6101
08PV-8042A | 08PV-8042A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3/4"-NG-8057-C01 | 3/4"-NG-8057-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6105
08PV-8042B | 08PV-8042B | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 汽提塔顶料冷凝器/存料罐08HE801顶部出口去湿排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 3"-WWV-8051-C01A | 2"-WWV-8051-C01A | FALSE | FO | 现场 |  | 6105
08PV-8081A | 08PV-8081A | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 工艺废水罐08VE803放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 2"-WWV-8100-C71 | 6"-WWV-8100-C71 | FALSE | FC | 现场 |  | 6105
08PV-8081B | 08PV-8081B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去工艺废水罐08VE803放空管线调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 1 1/2"-NG-8103-C01 | 1 1/2"-NG-8103-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6105
08PV-8086A | 08PV-8086A | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 污水罐08VE810放空去低压排气分离罐调节阀 | PV - 气动调节阀 (偏心旋转阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 6"-WWV-8091-C01A | 6"-WWV-8091-C01A | TRUE | FC | 现场 |  | 6105
08PV-8086B | 08PV-8086B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 氮气去污水罐08VE810放空管线调节阀 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-004 | 1 1/2"-NG-8094-C01 | 1 1/2"-NG-8094-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6105
08PV-8093 | 08PV-8093 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 中和缓冲罐08VE801出口压力 | PV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-NG-8008-C01 | 3/4"-NG-8008-C01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6101
08PCV-4341 | 08PCV-4341 | 08-50-0000-40-069 仪表数据表-自力式调节阀（新模板) | EDC至水分分析仪自力式调节阀 | PCV - 自力式调节阀 |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-EC-4016-F01 | 1"-EC-4016-F01 | TRUE | FC,TSO，氯气专用阀 | 现场 |  | 6104
08PCV-7009 | 08PCV-7009 | 08-50-0000-40-069 仪表数据表-自力式调节阀（新模板) | 氮气至HCl中和槽08TK717（液位变送器) | PCV - 自力式调节阀 |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7027-C01 | 3/4"-NG-7027-C01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TV-1120 | 08TV-1120 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | HCl加热器08HE104出口温度 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0100-20-001 | 3"-Sl-1043-C01-HC | 3"-Sl-1043-C01-HC | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TV-3407 | 08TV-3407 | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 高沸塔08CL302至EDC产品冷却器温度 | TV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C | 12"-WR-3080-C01C | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TZV-4223B | 08TZV-4223B | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 急冷气冷凝器08HE402出口温度 | TV - 气动调节阀 (蝶阀) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 10"-VC-4073-F01F-PP | 10"-VC-4073-F01F-PP | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TV-4784A | 08TV-4784A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC去EDC裂解炉08HF401温度调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4752-F01 | 6"-EC-4752-F01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6101
08TV-4784B | 08TV-4784B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | EDC去EDC裂解炉08HF401温度调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0400-20-013 | 6"-EC-4751-F01 | 6"-EC-4751-F01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TV-5106 | 08TV-5106 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器温度 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5231-C01A-PP | 4"-EC-5231-C01A-PP | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TV-6106 | 08TV-6106 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 2.0MPAG蒸汽减温器出口温度控制调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC | 1"-WBF-6084-K01-HC | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TV-6202 | #N/A | #N/A | 锅炉排污水冷却器08HE603排污水出口温度控制调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-003 | 4"-WR-6018-C01C-HC | #N/A | #N/A | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TV-6203 | 08TV-6203 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 灭火蒸汽减温器出口温度控制调节阀 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0600-20-003 | 1"-WBF-6095-C01-HC | 1"-WBF-6095-C01-HC | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08TV-8029 | 08TV-8029 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 汽提塔进料加热器08HE825入口温度调节 | TV - 气动调节阀 (Globe) (Control Valve) | AO | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC | 6"-SL-8022-C01-HC | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08XZV-1112 | 08XZV-1112 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | H2去加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | 1"-H-1037-F01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08XZV-1113 | 08XZV-1113 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | H2至加氢反应器08RC105放空 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1/2"-H-1033-F01 | 1/2"-H-1033-F01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08XZV-1114 | 08XZV-1114 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | H2至加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | 1"-H-1037-F01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08XZV-1406 | 08XZV-1406 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | H2至加氢反应器08RC105 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC | 10"-HCL-1031-C01E-HC | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08XV-3548 | 08XV-3548 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 高沸塔08CL302采出管线切断 | XV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-DES-3186-C01A | 3"-DES-3186-C01A | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6105
08XZV-4045 | 08XZV-4045 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | EDC紧急排放 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-EC-4046-F01C-PP | 6"-EC-4046-F01C-PP | TRUE | FC,TSO | 现场 | 08TK706B | 6105
08XZV-4308 | 08XZV-4308 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC | 4"-EC-4002-F01-HC | TRUE | FO | 现场 |  | 6105
08XZV-4309 | 08XZV-4309 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4721-F01 | 3"-NG-4721-F01 | TRUE | FC | 现场 |  | 6105
08XZV-4310 | 08XZV-4310 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | EDC至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC | 4"-EC-4753-F01-HC | TRUE | FC，TSO | 现场 |  | 6105
08XZV-4311 | 08XZV-4311 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4720-C01 | 3"-NG-4720-F01 | FALSE | FO | 现场 |  | 6101
08XV-4606 | 08XV-4606 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | EDC裂解炉08HF401熄火蒸汽入口切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-001 | 12"-SL-4033-C01-HC | 4"-SL-4033-C01-HC | FALSE | FO | 现场 |  | 6101
08XZV-4707 | 08XZV-4707 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道1氮气排放 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-NG-4723-F01 | 1"-NG-4723-F01 | TRUE | FC，TSO | 现场 |  | 6101
08XZV-4708 | 08XZV-4708 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道1 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4721-C01 | 3"-NG-4721-F01 | FALSE | FO | 现场 |  | 6101
08XZV-4721 | 08XZV-4721 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 至EDC裂解炉08HF401预热段通道2氮气排放 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 1"-NG-4722-F01 | 1"-NG-4722-F01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6101
08XZV-4722 | 08XZV-4722 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 氮气至EDC裂解炉08HF401预热段通道2 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-002 | 3"-NG-4720-C01 | 3"-NG-4720-F01 | FALSE | FC | 现场 |  | 6105
08XZV-4605A | 08XZV-4605A | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 燃料气去烧嘴B | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | 4"-FG-4014-C01 | TRUE | FC,TSO | 现场 |  | 6101
08XZV-4605B | 08XZV-4605B | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 燃料气去烧嘴B | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | 4"-FG-4014-C01 | TRUE | FC | 现场 |  | 6105
08XZV-4605C | 08XZV-4605C | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 燃料气排放 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0400-20-015 | 1"-FG-4040-C01 | 1"-FG-4040-C01 | TRUE | FO | 现场 |  | 6101
08XZV-5128 | 08XZV-5128 | 08-50-0000-40-082 仪表数据表-气动切断阀_Globe（氯气阀) | 氯化物自界区 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | 1"-CL2-5219-F01A | TRUE
08XZV-6360 | #N/A | #N/A | 循环水回水总管切断阀 | XV - 气动开关阀 (蝶阀) (Control Valve) |  | 08-41-0600-20-004 | 40"-WR-6302-B4CA | #N/A | #N/A
08XZV-7001 | 08XZV-7001 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品至VCM产品储槽08TK706A | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-5176-F01F | 4"-VC-5176-F01F | TRUE
08XZV-7002 | 08XZV-7002 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706A隔离阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 08TK706A-K1（1",C01F) | 08TK706A-K1(C01F) | FALSE
08XZV-7005 | 08XZV-7005 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-DVH-7534-C01F | 6"-DVH-7534-C01F | TRUE
08XZV-7007 | 08XZV-7007 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 中和槽阻火器出口管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCl-7013-C71 | 6"-HCl-7013-C71 | TRUE
08XZV-7008 | 08XZV-7008 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 3/4"-NG-7020-C01 | 3/4"-NG-7020-C01 | TRUE
08XZV-7022 | 08XZV-7022 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706A外卖管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-VC-7649-C01F | 3"-VC-7649-C01F | TRUE
08XZV-7023 | 08XZV-7023 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706B外卖管线切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 3"-VC-7503-C01F | 3"-VC-7503-C01F | TRUE
08XZV-7025 | 08XZV-7025 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706B回流切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7650-F04 | 2"-VC-7650-F04 | TRUE
08XZV-7029 | 08XZV-7029 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706A放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-DVH-7611-C01F | 6"-DVH-7611-C01F | TRUE
08XZV-7032 | 08XZV-7032 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7610-C01F | 6"-VC-7610-C01F | TRUE
08XZV-7033 | 08XZV-7033 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 6"-VC-7610-C01F | 6"-VC-7610-C01F | TRUE
08XZV-7036 | 08XZV-7036 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706A回流切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7650-F04 | 2"-VC-7650-F04 | TRUE
08XZV-7038 | 08XZV-7038 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 氮气至中和槽阻火器出口管线 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-010 | 1"-NG-7031-C01 | 1"-NG-7031-C01 | TRUE
08XZV-7051 | 08XZV-7051 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 裂解炉进料罐08TK703A高沸塔侧采进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-3070-C01A | 4"-EC-3070-C01A | TRUE
08XZV-7052 | 08XZV-7052 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 裂解炉进料罐08TK703A出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7101-C01A | 6"-EC-7101-C01A | TRUE
08XZV-7053 | 08XZV-7053 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 裂解炉进料罐08TK703B高沸塔侧采进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 4"-EC-7112-C01A | 4"-EC-7112-C01A | TRUE
08XZV-7054 | 08XZV-7054 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 裂解炉进料罐08TK703B出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7102-C01A | 6"-EC-7102-C01A | TRUE
08XZV-7055 | 08XZV-7055 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 裂解炉进料罐08TK703A原有装置进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | 6"-EC-7108-C01A | TRUE
08XZV-7056 | 08XZV-7056 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 裂解炉进料罐08TK703B原有装置进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | 6"-EC-7108-C01A | TRUE
08XZV-7057 | 08XZV-7057 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 干粗EDC储罐08TK702自轻组分氯化器进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-5218-C01A | 4"-EC-5218-C01A | TRUE
08XZV-7058 | 08XZV-7058 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 干粗EDC储罐08TK702出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-003 | 4"-EC-7210-C01A | 4"-EC-7210-C01A | TRUE
08XZV-7063 | 08XZV-7063 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 重副产品储罐08TK731自真空塔进料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | TRUE
08XZV-7064 | 08XZV-7064 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 重副产品储罐08TK731出料切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-06 | 2"-EH-7502-C01D-HC | 2"-EH-7502-C01D-HC | TRUE
08XV-7079 | 08XV-7079 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 至VCM鹤管08L702AB切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 | 4"-VC-7664-F04 | 4"-VC-7664-F04 | TRUE
08XV-7080 | 08XV-7080 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM鹤管08L702AB返回线切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-07 | 2"-VC-7669-C01F | 2"-VC-7669-C01F | TRUE
08XV-7041 | #N/A | #N/A | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | ##-WF-XXXX-C01F | #N/A | #N/A
08XV-7042 | #N/A | #N/A | VCM产品储槽08TK706B放空至干排气分离罐 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | ##-WF-XXXX-C01F | #N/A | #N/A
08XZV-7301 | 08XZV-7301 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品至VCM产品储槽08TK706B | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7604-F01F | 4"-VC-7604-F01F | TRUE
08XZV-7302 | 08XZV-7302 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | VCM产品储槽08TK706B隔离阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0700-20-008 | 08TK706B-K1（1",C01F) | 08TK706B-K1(C01F) | FALSE
08XV-8001 | 08XV-8001 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至污水贮槽08TK802切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8084-C28 | 4"-WW-8084-C28 | TRUE
08XV-8002 | 08XV-8002 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 初级pH调节混合器08MX804出口污水至界区切断阀 | XV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8066-C28 | 4"-WW-8066-C28 | TRUE
08XZV-8022 | #N/A | #N/A | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | #N/A | #N/A
08XZV-8023 | #N/A | #N/A | 08VE-801出口废水去08TK-802切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8020-C01A-HC | #N/A | #N/A
08XZV-9005 | 08XZV-9005 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 | 6"-WVH-9028-C71 | TRUE
08XZV-9006 | 08XZV-9006 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9040-C01 | 3/4"-NG-9040-C01 | TRUE
08XZV-9012 | 08XZV-9012 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9015-C01 | 3/4"-NG-9015-C01 | TRUE
08XZV-9013 | 08XZV-9013 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 低压排气喷射器入口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC | 2"-SL-9047-C01-HC | FALSE
08XZV-9015 | 08XZV-9015 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 湿排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 1"-NG-9041-C01 | 1"-NG-9041-C01 | TRUE
08XZV-9016 | 08XZV-9016 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9043-C01 | 3/4"-NG-9043-C01 | TRUE
08XZV-9021 | 08XZV-9021 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9031-C71 | 6"-WWW-9031-C71 | FALSE
08XZV-9024 | 08XZV-9024 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B | 6"-DVH-9005-C01B | TRUE
08XZV-9027 | 08XZV-9027 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C71-HC | 6"-WWV-9032-C71-HC | TRUE
08XZV-9033 | 08XZV-9033 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 干排气阻火器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9007-C01 | 3/4"-NG-9007-C01 | TRUE
08XZV-9036 | 08XZV-9036 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (球阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9044-C01 | 3/4"-NG-9044-C01 | TRUE
08XZV-9037 | 08XZV-9037 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 低压排气喷射器出口切断阀 | XZV - 气动开关阀 (旋塞阀) (Control Valve) |  | 08-41-0900-20-003 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | TRUE

## datasheetvalve
08AV-8004A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-CUS-8155-B03
08AV-8004B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-CUS-8155-B03
08AV-8021A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-CAU-8111-B03
08AV-8021B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-CAU-8079-B03
08AV-8037A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-CAU-8017-B03
08AV-8037B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-CUS-8018-B03
08AV-8038B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-CAU-8013-B03
08AV-8038C | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-CAU-8014-B03
08AV-8065 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3/4"-NG-8038-C01
08FV-1111 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-H-1037-F01
08FV-2036 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-CAU-2037-B03
08FV-3382 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-EC-3046-C01A-HC
08FV-3383 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-EC-3047-C01A-HC
08FV-3384 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-3076-C01A-PP
08FV-3387 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-EC-3077-C01A
08FV-3405 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-EC-3070-C01A
08FV-3496 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-EC-3158-C01A
08FV-4025 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-WBF-4056-K01-HC
08FV-4036 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-EC-4031-F01C-HC
08FV-4283 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-EC-4008-F01C-HC
08FV-5062 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-EC-5028-F01
08FV-5130 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-7227-C01A
08FV-7039 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-CAU-7003-B03
08FV-7045 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-7107-F01
08FV-8003 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-WW-8112-C01A
08FV-9002 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-EH-9085-C01D-HC
08FV-9003 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC
08FV-9701 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-WI-9723-C01C
08FV-9702 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-CUS-9724-B03
08HV-8039 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-CAU-8015-B03
08HZV-7031 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-CUS-7004-B03
08HZV-9023 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-DVH-9005-C01B
08HZV-9023 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-DVH-9005-C01B
08HZV-9080 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-EC-9063-C01B
08HZV-9080 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-EC-9063-C01B
08LV-2033 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-WW-2025-C01A
08LV-2041 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-EC-2220-C28
08LV-3508 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-EC-3160-C01A
08LV-3517 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-EC-3157-C01A
08LV-3520 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-RSH-3174-F03-CC
08LV-4383 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-RSH-4773-F03-CC
08LV-5044 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-RSL-5036-F03-CC
08LV-7001 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-WW-7024-C28
08LV-7021 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-EC-7108-C01A
08LV-7024 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-EC-7414-C28
08LV-7045 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-RSH-7412-F03-CC
08LV-7056 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-EC-7802-C01A
08LV-8041 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-WW-8047-C28
08LV-8046 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-WW-8065-C28
08LZV-4039 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-EC-4003-F01C-HC
08LZV-4264 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-EC-4143-F01C-PP
08LZV-5127 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-5216-C01A
08PV-3409A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-EC-3086-C01A
08PV-3409B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-NG-3090-C01
08PV-3521 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-RRH-3175-F03-CC
08PV-3523 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-EC-3171-C01A-AS
08PV-3525A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-EC-3163-C01A-AS
08PV-3525B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-NG-3173-C01
08PV-4302 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-DES-4017-F01
08PV-4382 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-RRH-4774-F03-CC
08PV-4627 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-4022-F01
08PV-4650 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-FG-4014-F01
08PV-5136A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-NG-5204-C01
08PV-7005A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-NG-7222-C01
08PV-7005B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-EC-7217-C01A
08PV-7031A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-NG-7117-C01
08PV-7031B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-7109-C01A
08PV-7034A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-NG-7119-C01
08PV-7034B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-7110-C01A
08PV-7061A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1"-NG-7407-C01
08PV-7063 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-RRH-7413-F03-CC
08PV-7069 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-7421-C71
08PV-7082A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 2"-NG-7514-C01
08PV-7082B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-EH-7516-C01D
08PV-7154A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-NG-7860-C01
08PV-8032A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-NG-8162-C01
08PV-8032B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3"-WWV-8156-C01A
08PV-8042A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3/4"-NG-8057-C01
08PV-8081B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-NG-8103-C01
08PV-8086B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 1 1/2"-NG-8094-C01
08PV-8093 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 3/4"-NG-8008-C01
08PZV-4657 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-FG-4014-C01
08PZV-4687 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-FG-4015-C01
08TV-4784A | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-EC-4752-F01
08TV-4784B | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 6"-EC-4751-F01
08TV-5106 | 08-50-0000-40-061 仪表数据表-气动调节阀_Globe（关键） | 4"-EC-5231-C01A-PP
08HV-4223A | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 16"-VC-4072-F01F-PP
08HZV-7007 | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 16"-HCL-7019-C71
08PV-7154B | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 24"-EC-7862-C01A
08TV-3407 | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 12"-WR-3080-C01C
08TZV-4223B | 08-50-0000-40-062 仪表数据表-气动调节阀_蝶阀(新模板) | 10"-VC-4073-F01F-PP
08FV-6109 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 3"-SL-6003-C01C-HC
08FV-7041 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 1"-IW-7005-C01C
08FV-8051 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-SLL-8034-C01-HC
08FZV-3398 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 8"-Sl-3053-C01-HC
08FZV-3505 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-SL-3138-C01-HC
08FZV-4049 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-SM-4057-F01C-HC
08FZV-5073 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 10"-SLL-5015-C01-HC
08FZV-5175 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 8"-SLL-5408-C01-HC
08FZV-5204 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 8"-Sl-5080-C01-HC
08LV-6117A | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 2"-WBF-6070-C01-HC
08LV-6117B | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 3"-CL-6055-C01-HC
08LV-6201 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 4"-WBF-6068-C01-HC
08PV-5009B | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-WR-5151-C01C
08PV-6105 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 8"-SM-6002-F01C-HC
08PV-6109 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-SL-6026-C01-HC
08PV-6204 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 8"-SL-6094-C01-HC
08PV-6205 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-SL-6024-C01-HC
08PZV-4028A | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-SM-4059-F01C-HC
08PZV-4028B | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-SM-4059-F01C-HC
08TV-1120 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 3"-Sl-1043-C01-HC
08TV-6106 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 1"-WBF-6084-K01-HC
08TV-6203 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 1"-WBF-6095-C01-HC
08TV-8029 | 08-50-0000-40-063 仪表数据表-气动调节阀_Globe（非关键) | 6"-SL-8022-C01-HC
08FV-4212 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 3"-VC-4078-F01F
08FV-4278 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 1 1/2-VC-4125-F42-HC
08FV-5021 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 3"-VC-5093-F01F
08FV-5054 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 6"-HCL-5040-C08-CC
08FV-5298 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 2"-VC-5157-F01F
08FV-7042 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 2"-VC-7050-F04
08FV-7042 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 4"-VC-7050-F04
08FV-7197 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 4"-VC-7661-F04
08FV-7197 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 4"-VC-7661-F04
08FZV-4222 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 4"-VC-4077-F01F
08FZV-5001 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 2"-VC-5158-F01F
08FZV-5041 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 3"-HCL-5045-F08-CC
08FZV-7029 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 2"-VC-7305-F01F
08FZV-7029 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 2"-VC-7305-F01F
08HV-5029 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 3"-DVH-5103-C01B
08LV-4208 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 3"-VC-4079-F01F
08LV-5024 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 3"-VC-5091-F01F
08LZV-5162 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 6"-VC-5006-F01F-HC
08LZV-5166 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 4"-VC-5126-F01F
08PV-1063 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 10"-HCl-1046-C08
08PV-5009A | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 2"-DVH-5148-C01F
08PZV-1141 | 08-50-0000-40-064 仪表数据表-气动调节阀_Globe（波纹管） | 10"-HCL-1031-C08-HC
08AV-8021C | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 1"-MUA-8078-C71
08AV-8037C | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 1"-MUA-8019-C71
08AV-8038A | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 1"-MUA-8012-C71
08FV-8024 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 4"-WW-8021-C71-HC
08FV-9703 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 2"-WW-9722-C71
08HZV-7036 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 6"-HCL-7013-C71
08HZV-9025 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 6"-WVH-9028-C71
08HZV-9025 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 6"-WVH-9028-C71
08HZV-9027 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 6"-WWV-9032-C71-HC
08HZV-9081 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 6"-WWV-9065-C71-PP
08HZV-9082 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 6"-WVH-9064-C71
08HZV-9082 | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 6"-WVH-9064-C71
08PV-5136B | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 3"-WVH-5201-C71
08PV-7061B | 08-50-0000-40-065 仪表数据表-气动调节阀_Globe（衬里） | 6"-EC-7409-C71-AS
08FV-5129 | 08-50-0000-40-066 仪表数据表-气动调节阀_Globe（氯气阀） | 1"-CL2-5219-F01A
08FV-3486 | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP
08PV-5047 | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 12"-RRL-5037-F03-CC
08PV-8042B | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 2"-WWV-8051-C01A
08PV-8081A | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 6"-WWV-8100-C71
08PV-8086A | 08-50-0000-40-068 仪表数据表-气动调节阀_偏心旋转阀(新模板) | 6"-WWV-8091-C01A
08PCV-4302 | 08-50-0000-40-069 仪表数据表-自力式调节阀（新模板) | 4"-DES-4017-F01
08PCV-4341 | 08-50-0000-40-069 仪表数据表-自力式调节阀（新模板) | 1"-EC-4016-F01
08PCV-7009 | 08-50-0000-40-069 仪表数据表-自力式调节阀（新模板) | 3/4"-NG-7027-C01
08HV-7071 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3"-FW-7082-C01F
08HV-7072 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3"-FW-7653-C01F
08XV-3548 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3"-DES-3186-C01A
08XZV-1112 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 1"-H-1037-F01
08XZV-1113 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 1/2"-H-1033-F01
08XZV-1114 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 1"-H-1037-F01
08XZV-1406 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 10"-HCL-1031-C01E-HC
08XZV-4045 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 6"-EC-4046-F01C-PP
08XZV-4308 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 4"-EC-4002-F01-HC
08XZV-4310 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 4"-EC-4753-F01-HC
08XZV-4605A | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 4"-FG-4014-C01
08XZV-4605B | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 4"-FG-4014-C01
08XZV-4605C | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 1"-FG-4040-C01
08XZV-7007 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 6"-HCl-7013-C71
08XZV-7008 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3/4"-NG-7020-C01
08XZV-7038 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 1"-NG-7031-C01
08XZV-9005 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 6"-WVH-9028-C71
08XZV-9006 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3/4"-NG-9040-C01
08XZV-9012 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3/4"-NG-9015-C01
08XZV-9013 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 2"-SL-9047-C01-HC
08XZV-9015 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 1"-NG-9041-C01
08XZV-9016 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3/4"-NG-9043-C01
08XZV-9021 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 6"-WWW-9031-C71
08XZV-9027 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 6"-WWV-9032-C71-HC
08XZV-9033 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3/4"-NG-9007-C01
08XZV-9036 | 08-50-0000-40-081 仪表数据表-气动切断阀_球阀 | 3/4"-NG-9044-C01
08XZV-5128 | 08-50-0000-40-082 仪表数据表-气动切断阀_Globe（氯气阀) | 1"-CL2-5219-F01A
08XV-4606 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-SL-4033-C01-HC
08XV-7079 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-VC-7664-F04
08XV-7080 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 2"-VC-7669-C01F
08XV-8001 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-WW-8084-C28
08XV-8002 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-WW-8066-C28
08XZV-4309 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 3"-NG-4721-F01
08XZV-4311 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 3"-NG-4720-F01
08XZV-4707 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 1"-NG-4723-F01
08XZV-4708 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 3"-NG-4721-F01
08XZV-4721 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 1"-NG-4722-F01
08XZV-4722 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 3"-NG-4720-F01
08XZV-7001 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-VC-5176-F01F
08XZV-7002 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 08TK706A-K1(C01F)
08XZV-7005 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-DVH-7534-C01F
08XZV-7022 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 3"-VC-7649-C01F
08XZV-7023 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 3"-VC-7503-C01F
08XZV-7025 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 2"-VC-7650-F04
08XZV-7029 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-DVH-7611-C01F
08XZV-7032 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-VC-7610-C01F
08XZV-7033 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-VC-7610-C01F
08XZV-7036 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 2"-VC-7650-F04
08XZV-7051 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-EC-3070-C01A
08XZV-7052 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-EC-7101-C01A
08XZV-7053 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-EC-7112-C01A
08XZV-7054 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-EC-7102-C01A
08XZV-7055 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-EC-7108-C01A
08XZV-7056 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-EC-7108-C01A
08XZV-7057 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-EC-5218-C01A
08XZV-7058 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-EC-7210-C01A
08XZV-7063 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP
08XZV-7064 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 2"-EH-7502-C01D-HC
08XZV-7301 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 4"-VC-7604-F01F
08XZV-7302 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 08TK706B-K1(C01F)
08XZV-9024 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 6"-DVH-9005-C01B
08XZV-9037 | 08-50-0000-40-084 仪表数据表-气动切断阀_旋塞阀（新模板) | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC

## indexflow
08FE-1111 | 08FE-1111 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | H2去加氢反应器08RC105流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | 1"-H-1037-F01 | TRUE
08FT-1111 | #N/A | #N/A | H2去加氢反应器08RC105流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 1"-H-1037-F01 | #N/A | #N/A
08FE-1119 | 08FE-1119 | 08-50-0000-40-001 | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC | 10"-HCL-1031-C01E-HC | TRUE
08FT-1119 | #N/A | #N/A | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC | #N/A | #N/A
08FZT-1119 | #N/A | #N/A | HCl去加氢反应器08RC105流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0100-20-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC | #N/A | #N/A
08FT-2036 | 08FT-2036 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 去碱洗罐08VE201碱液流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0200-20-001 | 1"-CAU-2037-B03 | 1"-CAU-2037-B03 | TRUE
08FT-2078 | 08FT-2078 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 碱洗循环泵08PU203A/S出口循环流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0200-20-001 | 2"-WW-2039-C01A | 2"-WW-2039-C01A | TRUE
08FE-3342 | 08FE-3342 | 08-50-0000-40-001 | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C | 12"-WR-3080-C01C | TRUE
08FT-3342 | #N/A | #N/A | 高沸塔冷凝器08HE305循环回水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-004 | 12"-WR-3080-C01C | #N/A | #N/A
08FT-3382 | 08FT-3382 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 高沸塔08CL302底去真空塔08CL303流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC | 2"-EC-3046-C01A-HC | TRUE
08FE-3383 | 08FE-3383 | 08-50-0000-40-001 | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC | 2"-EC-3046-C01A-HC | TRUE
08FT-3383 | #N/A | #N/A | 高沸塔08CL302底泵回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 2"-EC-3046-C01A-HC | #N/A | #N/A
08FE-3384 | 08FE-3384 | 08-50-0000-40-001 | 回流至高沸塔08CL302流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A | 4"-EC-3076-C01A | TRUE
08FT-3384 | #N/A | #N/A | 回流至高沸塔08CL302流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 4"-EC-3076-C01A | #N/A | #N/A
08FE-3387 | 08FE-3387 | 08-50-0000-40-001 | 高沸清洁液去碱洗流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A | 3"-EC-3077-C01A | TRUE
08FT-3387 | #N/A | #N/A | 高沸清洁液去碱洗流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 3"-EC-3077-C01A | #N/A | #N/A
08FE-3398 | 08FE-3398 | 08-50-0000-40-001 | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC | 8"-SL-3053-C01-HC | TRUE
08FT-3398 | #N/A | #N/A | 低压蒸汽去高沸塔08CL302再沸器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-003 | 8"-Sl-3053-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-3405 | 08FE-3405 | 08-50-0000-40-001 | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A | 3"-EC-3070-C01A | TRUE
08FT-3405 | #N/A | #N/A | 原料EDC去裂解炉进料EDC储罐08TK703AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-004 | 3"-EC-3070-C01A | #N/A | #N/A
08FT-3486 | 08FT-3486 | 08-50-0000-40-006 仪表数据表-质量流量(新模板)计 | 真空塔08CL303底部出料去储存流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0300-20-006 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-PP | 1 1/2"-EH-3129-C01D-LST | FALSE
08FE-3496 | 08FE-3496 | 08-50-0000-40-001 | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A | 2"-EC-3158-C01A | TRUE
08FT-3496 | #N/A | #N/A | 真空塔08CL303回流到真空塔08CL303流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-006 | 2"-EC-3158-C01A | #N/A | #N/A
08FE-3505 | 08FE-3505 | 08-50-0000-40-001 | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC | 6"-SL-3138-C01-HC | TRUE
08FT-3505 | #N/A | #N/A | 低压蒸汽去真空塔再沸器08HE307A流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-006 | 6"-SL-3138-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-3514 | 08FE-3514 | 08-50-0000-40-001 | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC | 8"-EC-3167-C01A-CC | TRUE
08FT-3514 | #N/A | #N/A | 真空塔喷射器08EJ309再循环流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 8"-EC-3167-C01A-CC | #N/A | #N/A
08FE-3516 | 08FE-3516 | 08-50-0000-40-001 | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A | 2"-EC-3157-C01A | TRUE
08FT-3516 | #N/A | #N/A | 真空塔08CL303精馏出料去产品储罐流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 2"-EC-3157-C01A | #N/A | #N/A
08FE-3569 | 08FE-3569 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-DES-3168-F01 | 1"-DES-3168-F01 | TRUE
08FT-3569 | #N/A | #N/A | 真空塔喷射系统补充EDC流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0300-20-007 | 1"-DES-3168-F01 | #N/A | #N/A
08FE-4022 | 08FE-4022 | 08-50-0000-40-001 | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 2"-CM-4065-F01C-PP | 2"-CM-4065-F01C-PP | TRUE
08FT-4022 | #N/A | #N/A | 输送管汽包08VE411排污水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 2"-CM-4065-F01C-PP | #N/A | #N/A
08FE-4025 | 08FE-4025 | 08-50-0000-40-001 | 输送管汽包08VE411进水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC | 3"-WBF-4056-K01-HC | TRUE
08FT-4025 | #N/A | #N/A | 输送管汽包08VE411进水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 3"-WBF-4056-K01-HC | #N/A | #N/A
08FE-4027 | 08FE-4027 | 08-50-0000-40-001 | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | 6"-SM-4059-F01C-HC | TRUE
08FT-4027 | #N/A | #N/A | 蒸汽进水去输送管汽包08VE411流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 6"-SM-4059-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FT-4036 | 08FT-4036 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | EDC蒸发器08HE401排放去高沸塔流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 2"-EC-4031-F01C-HC | 2"-EC-4031-F01C-HC | TRUE
08FE-4040 | 08FE-4040 | 08-50-0000-40-001 | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-007 | 2"-SM-4728-F01C-HC | 2"-SM-4728-F01C-HC | TRUE
08FT-4040 | #N/A | #N/A | 输送管汽包08VE411开车管线流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-007 | 2"-SM-4728-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FE-4049 | 08FE-4049 | 08-50-0000-40-001 | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC | 6"-SM-4057-F01C-HC | TRUE
08FT-4049 | #N/A | #N/A | 蒸汽去EDC蒸发器08HE401器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 6"-SM-4057-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FE-4058 | 08FE-4058 | 08-50-0000-40-001 | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC | 10"-EC-4006-F01C-HC | TRUE
08FT-4058 | #N/A | #N/A | EDC蒸汽去EDC裂解炉08HF401流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-005 | 10"-EC-4006-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FT-4201 | 08FT-4201 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401底部出料去汽提流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4093-F42-HC | 4"-VC-4093-F42-HC | TRUE
08FT-4209 | 08FT-4209 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 回流去急冷洗涤塔08CL40108CL401底部流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4079-F01F | 3"-VC-4079-F01F | TRUE
08FT-4212 | 08FT-4212 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 急冷洗涤塔08CL40108CL401回流流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 3"-VC-4078-F01F | 3"-VC-4078-F01F | TRUE
08FT-4222 | 08FT-4222 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 去HCl塔08CL501液体进料流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0400-20-009 | 4"-VC-4077-F01F | 4"-VC-4077-F01F | TRUE
08FT-4265 | 08FT-4265 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 急冷塔底料汽提塔08CL402底料去真空塔08CL303流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 2"-EC-4143-F01C-PP | 2"-EC-4143-F01C-PP | TRUE
08FE-4268 | 08FE-4268 | 08-50-0000-40-001 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP | 3"-VC-4139-F01F-PP | TRUE
08FT-4268 | #N/A | #N/A | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4139-F01F-PP | #N/A | #N/A
08FT-4278 | 08FT-4278 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 急冷塔底料汽提塔08CL402顶部出料去汽提流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 1 1/2-VC-4125-F42-HC | 1 1/2"-VC-4125-F42-HC | FALSE
08FT-4283 | 08FT-4283 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | EDC去急冷塔底料汽提塔08CL402流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-EC-4008-F01C-HC | 3"-EC-4008-F01C-HC | TRUE
08FE-4296 | 08FE-4296 | 08-50-0000-40-001 | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 | 10"-HCL-4153-C08 | TRUE
08FT-4296 | #N/A | #N/A | HCl来自HCl中间换热器08HE403流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-012 | 10"-HCL-4153-C08 | #N/A | #N/A
08FT-4376 | 08FT-4376 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 急冷塔底料汽提塔08CL402循环流量 | FT - 涡街流量计(Flow) | AI | 08-41-0400-20-011 | 3"-VC-4126-F42-PP | 3"-VC-4126-F42-PP | TRUE
08FE-4625 | 08FE-4625 | 08-50-0000-40-001 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | 4"-FG-4014-C01 | TRUE
08FT-4625 | #N/A | #N/A | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4014-C01 | #N/A | #N/A
08FE-4629 | 08FE-4629 | 08-50-0000-40-001 | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC | 4"-EC-4002-F01-HC | TRUE
08FT-4629 | #N/A | #N/A | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC | #N/A | #N/A
08FZT-4629 | #N/A | #N/A | EDC去EDC裂解炉08HF4011号通道流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4002-F01-HC | #N/A | #N/A
08FE-4630 | 08FE-4630 | 08-50-0000-40-001 | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC | 4"-EC-4753-F01-HC | TRUE
08FT-4630 | #N/A | #N/A | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC | #N/A | #N/A
08FZT-4630 | #N/A | #N/A | EDC去EDC裂解炉08HF4012号通道流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 4"-EC-4753-F01-HC | #N/A | #N/A
08FE-4640 | 08FE-4640 | 08-50-0000-40-001 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC | 8"-EC-4006-F01C-HC | TRUE
08FT-4640 | #N/A | #N/A | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FZT-4640 | #N/A | #N/A | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道2流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4006-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FE-4642 | 08FE-4642 | 08-50-0000-40-001 | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC | 8"-EC-4009-F01C-HC | TRUE
08FT-4642 | #N/A | #N/A | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FZT-4642 | #N/A | #N/A | EDC裂解炉08HF401EDC蒸汽去通道1流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-002 | 8"-EC-4009-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FE-4685 | 08FE-4685 | 08-50-0000-40-001 | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 | 4"-FG-4015-C01 | TRUE
08FT-4685 | #N/A | #N/A | 燃料气供给去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-015 | 4"-FG-4015-C01 | #N/A | #N/A
08FE-4723A | 08FE-4723A | 08-50-0000-40-001 | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4541-C01 | 3"-AP-4541-C01 | TRUE
08FT-4723A | #N/A | #N/A | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4541-C01 | #N/A | #N/A
08FE-4723B | 08FE-4723B | 08-50-0000-40-001 | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4543-C01 | 3"-AP-4543-C01 | TRUE
08FT-4723B | #N/A | #N/A | 清焦空气去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 3"-AP-4543-C01 | #N/A | #N/A
08FE-4724A | 08FE-4724A | 08-50-0000-40-001 | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4542-C01-HC | 4"-SI-4542-C01-HC | FALSE
08FT-4724A | #N/A | #N/A | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道1流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4542-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-4724B | 08FE-4724B | 08-50-0000-40-001 | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4544-C01 | 4"-SI-4544-C01-HC | FALSE
08FT-4724B | #N/A | #N/A | 清焦蒸汽去EDC裂解炉08HF401燃烧通道2流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0400-20-003 | 4"-SL-4544-C01 | #N/A | #N/A
08FE-5001 | 08FE-5001 | 08-50-0000-40-001 | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5401-F01F | 2"-VC-5401-F01F | TRUE
08FT-5001 | #N/A | #N/A | VCM汽提塔08CL504循环去HCl塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5401-F01F | #N/A | #N/A
08FE-5011 | 08FE-5011 | 08-50-0000-40-001 | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F | 2"-DVH-5148-C01F | TRUE
08FT-5011A | #N/A | #N/A | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F | #N/A | #N/A
08FT-5011B | #N/A | #N/A | VCM汽提塔08CL504冷凝器气相去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-DVH-5148-C01F | #N/A | #N/A
08FE-5013 | 08FE-5013 | 08-50-0000-40-001 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F | 3"-VC-5091-F01F | TRUE
08FT-5013 | #N/A | #N/A | VCM塔回流泵08PU503A/S出口至下游流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5091-F01F | #N/A | #N/A
08FE-5021 | 08FE-5021 | 08-50-0000-40-001 | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F | 3"-VC-5093-F01F | TRUE
08FT-5021 | #N/A | #N/A | VCM塔回流泵08PU503A/S出口回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-VC-5093-F01F | #N/A | #N/A
08FE-5028 | 08FE-5028 | 08-50-0000-40-001 | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B | 3"-DVH-5103-C01B | TRUE
08FT-5028 | #N/A | #N/A | VCM塔冷凝器08HE504A/2去放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-004 | 3"-DVH-5103-C01B | #N/A | #N/A
08FE-5040 | 08FE-5040 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 1 1/2"-HCL-5047-F08-CC | 1 1/2"-HCL-5047-F08-CC | TRUE
08FT-5040 | #N/A | #N/A | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口至HCl塔冷凝器08HE502流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 1 1/2"-HCL-5047-F08-CC | #N/A | #N/A
08FE-5041 | 08FE-5041 | 08-50-0000-40-001 | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC | 3"-HCL-5045-F08-CC | TRUE
08FT-5041A | #N/A | #N/A | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC | #N/A | #N/A
08FT-5041B | #N/A | #N/A | HCl塔08CL501回流泵08PU501A/S出口出口去HCl塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 3"-HCL-5045-F08-CC | #N/A | #N/A
08FE-5054 | 08FE-5054 | 08-50-0000-40-001 | HCl塔回流罐08VE50108VE501排气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC | 6"-HCL-5040-C08-CC | TRUE
08FT-5054 | #N/A | #N/A | HCl塔回流罐08VE50108VE501排气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-002 | 6"-HCL-5040-C08-CC | #N/A | #N/A
08FE-5062 | 08FE-5062 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 | 1 1/2"-EC-5028-F01 | TRUE
08FT-5062 | #N/A | #N/A | HPEFL去VCM塔08CL502流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 1 1/2"-EC-5028-F01 | #N/A | #N/A
08FE-5073 | 08FE-5073 | 08-50-0000-40-001 | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC | 10"-SLL-5016-C01-HC | TRUE
08FT-5073 | #N/A | #N/A | 水蒸汽去HCl塔再沸器08HE501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-5076 | 08FE-5076 | 08-50-0000-40-001 | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC | 12"-VC-4154-F01F-CC | TRUE
08FT-5076 | #N/A | #N/A | 急冷洗涤塔08CL401气相去氯化氢塔08CL501流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC | #N/A | #N/A
08FE-5107 | 08FE-5107 | 08-50-0000-40-001 | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F | 4"-VC-5126-F01F | TRUE
08FT-5107 | #N/A | #N/A | VCM去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-005 | 4"-VC-5126-F01F | #N/A | #N/A
08FE-5129 | 08FE-5129 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 氯气来自界区流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | 1"-CL2-5219-F01A | TRUE
08FT-5129A | #N/A | #N/A | 氯气来自界区流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | #N/A | #N/A
08FZT-5129B | #N/A | #N/A | 氯气来自界区流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 1"-CL2-5219-F01A | #N/A | #N/A
08FE-5130 | 08FE-5130 | 08-50-0000-40-001 | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A | 4"-EC-7227-C01A | TRUE
08FT-5130 | #N/A | #N/A | 干粗EDC去轻组分氯化氢换热器08HE513流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-7227-C01A | #N/A | #N/A
08FE-5133 | 08FE-5133 | 08-50-0000-40-001 | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A | 4"-EC-5216-C01A | TRUE
08FT-5133A | #N/A | #N/A | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A | #N/A | #N/A
08FZT-5133B | #N/A | #N/A | VCM塔08CL502底料冷却器出口去氯气混合器流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-008 | 4"-EC-5216-C01A | #N/A | #N/A
08FE-5144 | 08FE-5144 | 08-50-0000-40-001 | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 | 4"-VC-5176-F01F | 4"-VC-5176-F01F | TRUE
08FT-5144 | #N/A | #N/A | VCM产品去VCM产品储罐08TK706AB流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-007 | 4"-VC-5176-F01F | #N/A | #N/A
08FT-5162 | 08FT-5162 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | HCl塔08CL501底去VCM塔08CL502流量 | FT - 涡街流量计 (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 6"-VC-5006-F01F-HC | 6"-VC-5006-F01F-HC | TRUE
08FE-5175 | 08FE-5175 | 08-50-0000-40-001 | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC | 8"-SLL-5405-C01-HC | FALSE
08FT-5175 | #N/A | #N/A | 水蒸汽去VCM汽提塔再沸器08HE509流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-005 | 8"-SLL-5408-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-5204 | 08FE-5204 | 08-50-0000-40-001 | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC | 8"-SI-5080-C01-HC | FALSE
08FT-5204 | #N/A | #N/A | 蒸汽去VCM塔再沸器08E0503流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-003 | 8"-Sl-5080-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-5298 | 08FE-5298 | 08-50-0000-40-001 | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F | 2"-VC-5157-F01F | TRUE
08FT-5298 | #N/A | #N/A | VCM汽提塔08CL504回流泵出口回流流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0500-20-006 | 2"-VC-5157-F01F | #N/A | #N/A
08FE-6007 | 08FE-6007 | 08-50-0000-40-001 | 来自界区的工厂空气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 | 4"-AP-6902-C01 | TRUE
08FT-6007 | #N/A | #N/A | 来自界区的工厂空气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-021 | 4"-AP-6902-C01 | #N/A | #N/A
08FE-6101 | 08FE-6101 | 08-50-0000-40-001 | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC | 8"-SM-6002-F01C-HC | TRUE
08FT-6101 | #N/A | #N/A | 来自界区的2.0MapG蒸汽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FE-6102 | 08FE-6102 | 08-50-0000-40-001 | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC | 12"-SL-6022-C01-HC | TRUE
08FT-6102 | #N/A | #N/A | 来自界区的0.7MapG蒸汽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 12"-SL-6022-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-6109 | 08FE-6109 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 3"-SI-6003-C01-HC | 3"-SI-6003-C01-HC | TRUE
08FT-6109 | #N/A | #N/A | 蒸汽管网至中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽流量控制 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 3"-SI-6003-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-6114 | 08FE-6114 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 6"-SL-6021-C01-HC | 6"-SL-6021-C01-HC | TRUE
08FT-6114 | #N/A | #N/A | 中压蒸汽凝液罐08VE601蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 6"-SL-6021-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-6115 | #N/A | #N/A | 08SP601补充水流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC | #N/A | #N/A
08FT-6115 | #N/A | #N/A | 08SP601补充水流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 1"-WBF-6084-K01-HC | #N/A | #N/A
08FE-6210 | 08FE-6210 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 10"-SLL-6040-C01-HC | 10"-SLL-6040-C01-HC | TRUE
08FT-6210 | #N/A | #N/A | 低压蒸汽凝液储罐08VE602蒸汽出口至低压蒸汽管网流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 10"-SLL-6040-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-6211 | 08FE-6211 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC | 4"-WBF-6068-C01-HC | TRUE
08FT-6211 | #N/A | #N/A | 低压蒸汽凝液泵08PU603A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-002 | 4"-WBF-6068-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-6223 | 08FE-6223 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC | 2"-WBF-6070-C01-HC | TRUE
08FT-6223 | #N/A | #N/A | 中压蒸汽凝液罐08VE601冷凝液入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-001 | 2"-WBF-6070-C01-HC | #N/A | #N/A
08FT-6401 | 08FT-6401 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 来自界区的工业水流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0600-20-006 | 8"-WI-6601-C01C | 8"-WI-6601-C01C | TRUE
08FE-6408 | #N/A | #N/A | 循环水总管计量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-004 | 40"-WS-6301-B4CA | #N/A | #N/A
08FT-6408 | #N/A | #N/A | 循环水总管计量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-004 | 40"-WS-6301-B4CA | #N/A | #N/A
08FE-6501 | 08FE-6501 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 来自界区的氮气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 | 6"-NG-6701-C01 | TRUE
08FT-6501 | #N/A | #N/A | 来自界区的氮气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-008 | 6"-NG-6701-C01 | #N/A | #N/A
08FE-6601 | 08FE-6601 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 来自界区的仪表空气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 | 4"-AI-6801-1S2 | FALSE
08FT-6601 | #N/A | #N/A | 来自界区的仪表空气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0600-20-011 | 6"-AI-6801-1S2 | #N/A | #N/A
08FT-6701 | #N/A | #N/A | 来自界区的碱液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0600-20-016 | 4"-CAU-7315-B03 | #N/A | #N/A
08FT-6901 | 08FT-6901 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 来自界区的消防水流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0600-20-020 | 2"-WD-6168-1S2 | 2"-WD-6168-1S2 | TRUE
08FT-7002 | 08FT-7002 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 来自界区的20%碱液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0700-20-012 | 3"-CAU-7313-B03 | 3"-CAU-7313-B03 | TRUE
08FT-7009 | #N/A | #N/A | 20%碱液至碱液总管流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0700-20-012 | 3"-CAU-7315-B03 | #N/A | #N/A
08FE-7010 | #N/A | #N/A | 08TK717出口去焚烧流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 | #N/A | #N/A
08FT-7010 | #N/A | #N/A | 08TK717出口去焚烧流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-010 | 6"-HCL-7013-C71 | #N/A | #N/A
08FE-7013 | 08FE-7013 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | 6"-EC-7108-C01A | TRUE
08FT-7013 | #N/A | #N/A | 原厂EDC至EDC裂解炉08HF401进料罐流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7108-C01A | #N/A | #N/A
08FE-7018 | 08FE-7018 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 2"-EC-7415-C01A | 2"-EC-7415-C01A | TRUE
08FT-7018 | #N/A | #N/A | DES至EDC排放喷射器08EJ710出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-005 | 2"-EC-7415-C01A | #N/A | #N/A
08FE-7020 | 08FE-7020 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC | 8"-EC-7403-C28-CC | TRUE
08FT-7020 | #N/A | #N/A | EDC排放喷射器08EJ710入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-005 | 8"-EC-7403-C28-CC | #N/A | #N/A
08FE-7029 | 08FE-7029 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F | 2"-VC-7305-F01F | TRUE
08FT-7029 | #N/A | #N/A | 不合格VCM至不合格VCM泵去精制单元流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-008 | 2"-VC-7305-F01F | #N/A | #N/A
08FE-7032 | 08FE-7032 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 | 16"-HCL-7001-C08 | TRUE
08FT-7032A | #N/A | #N/A | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 | #N/A | #N/A
08FZT-7032 | #N/A | #N/A | HCl去HCl中和槽08TK717流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 16"-HCL-7001-C08 | #N/A | #N/A
08FT-7039 | 08FT-7039 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 20%碱液去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0700-20-001 | 1"-CAU-7003-B03 | 1"-CUS-7003-B03 | FALSE
08FE-7041 | 08FE-7041 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 1"-WI-7005-C01C | 1"-IW-7005-C01 | FALSE
08FT-7041 | #N/A | #N/A | 生产水去HCl中和槽08TK717流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-001 | 1"-WI-7005-C01C | #N/A | #N/A
08FE-7042 | 08FE-7042 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7647-F04 | 4"-VC-7647-F04 | TRUE
08FT-7042 | #N/A | #N/A | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-008 | 4"-VC-7647-F04 | #N/A | #N/A
08FE-7045 | 08FE-7045 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7104-F01 | 6"-EC-7104-F01 | TRUE
08FT-7045 | #N/A | #N/A | EDC裂解炉08HF401进料泵出口去EDC裂解炉08HF401流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-002 | 6"-EC-7104-F01 | #N/A | #N/A
08FE-7197 | 08FE-7197 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 | 4"-VC-7661-F04 | TRUE
08FT-7197 | #N/A | #N/A | VCM产品输送泵08PU706A/S出口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0700-20-007 | 4"-VC-7661-F04 | #N/A | #N/A
08FT-8003 | 08FT-8003 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 污水泵08PU804A/S出口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-005 | 4"-WW-8112-C01A | 4"-WW-8112-C01A | TRUE
08FT-8004 | 08FT-8004 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 初级pH调节混合器08MX804出口污水去界区流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8058-c71 | 4"-WW-8058-C71 | TRUE
08FT-8005 | #N/A | #N/A | 废水去08HE802流量指示/报警 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0800-20-003 | 4"-WW-8112-C01A | #N/A | #N/A
08FT-8024 | 08FT-8024 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 汽提塔进料泵08PU801A/S出口去汽提塔进料加热器流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-001 | 4"-WW-8021-C71-HC | 4"-WW-8026-C71-HC | FALSE
08FE-8026 | 08FE-8026 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC | 6"-SL-8022-C01-HC | TRUE
08FT-8026 | #N/A | #N/A | 汽提塔进料加热器08HE825入口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-SL-8022-C01-HC | #N/A | #N/A
08FE-8051 | 08FE-8051 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC | 6"-SLL-8034-C01-HC | TRUE
08FT-8051 | #N/A | #N/A | 低低压蒸汽去废水汽提塔08CL801流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-SLL-8034-C01-HC | #N/A | #N/A
08FT-8052 | 08FT-8052 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 废水汽提塔08CL801入口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0800-20-002 | 6"-WW-8025-C28-HC | 6"-WW-8025-C28-HC | TRUE
08FE-8082 | 08FE-8082 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A | 3"-WW-8086-C01A | TRUE
08FT-8082 | #N/A | #N/A | 污水罐08VE810泵08PU805A/S出口污水去污水贮槽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0800-20-004 | 3"-WW-8086-C01A | #N/A | #N/A
08FE-9001 | 08FE-9001 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 2"-SI-9047-C01-HC | 2"-SI-9047-C01-HC | TRUE
08FZT-9001 | #N/A | #N/A | 低压排气分离罐08VE905蒸汽流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 2"-SL-9047-C01-HC | #N/A | #N/A
08FT-9002 | 08FT-9002 | 08-50-0000-40-006 仪表数据表-质量流量(新模板)计 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | 1 1/2"-EH-9085-C01D-HC | FALSE
08FT-9003 | 08FT-9003 | 08-50-0000-40-006 仪表数据表-质量流量(新模板)计 | 废液进料过滤器08FL906AB至焚烧单元流量 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-004 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC | TRUE
08FE-9008 | 08FE-9008 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B | 6"-DVH-9005-C01B | TRUE
08FT-9008 | #N/A | #N/A | 干排气阻火器08ZX905A/S出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-001 | 6"-DVH-9005-C01B | #N/A | #N/A
08FE-9014 | 08FE-9014 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 | 6"-WVH-9028-C71 | TRUE
08FT-9014 | #N/A | #N/A | 湿排气阻火器08ZX904A/S出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WVH-9028-C71 | #N/A | #N/A
08FE-9019 | 08FE-9019 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC | 6"-WWV-9032-C72-HC | TRUE
08FT-9019 | #N/A | #N/A | 低压排气喷射器08EJ905出口流量指示 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 08-41-0900-20-002 | 6"-WWV-9032-C72-HC | #N/A | #N/A
08FT-9301 | #N/A | #N/A | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-001 | 1 1/2"-FG-9402-C01 | #N/A | #N/A
08FT-9302 | #N/A | #N/A | 焚烧炉废液入口流量调节 | FT - Coriolis质量流量计 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-002 | 1 1/2"-EH-9401-C01D | #N/A | #N/A
08FE-9321 | #N/A | #N/A | 锅炉08ZX923入口干排气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 | 4"-DVH-9401-C01B | #N/A | #N/A
08FT-9321 | #N/A | #N/A | 锅炉08ZX923入口干排气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-003 | 4"-DVH-9401-C01B | #N/A | #N/A
08FE-9322 | #N/A | #N/A | 锅炉08ZX923入口湿排气流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 | 3"-WVH-9401-C71-HC | #N/A | #N/A
08FT-9322 | #N/A | #N/A | 锅炉08ZX923入口湿排气流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-003 | 3"-WVH-9401-C71-HC | #N/A | #N/A
08FE-9323 | #N/A | #N/A | 锅炉08ZX923入口低压蒸汽流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 | 4"-WWW-9401-C71-HC | #N/A | #N/A
08FT-9323 | #N/A | #N/A | 锅炉08ZX923入口低压蒸汽流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-003 | 4"-WWW-9401-C71-HC | #N/A | #N/A
08FE-9324 | #N/A | #N/A | 锅炉08ZX923入口氯化氢放空流量 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-003 | 2"-HCL-9401-C71 | #N/A | #N/A
08FT-9324 | #N/A | #N/A | 锅炉08ZX923入口氯化氢放空流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-003 | 2"-HCL-9401-C71 | #N/A | #N/A
08FT-9325 | #N/A | #N/A | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-005 | 20"-AV-9401-C01A | #N/A | #N/A
08FZT-9325 | #N/A | #N/A | 焚烧炉08ZX923空气入口流量 | FZT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-005 | 20"-AV-9401-C01A | #N/A | #N/A
08FT-9332 | #N/A | #N/A | 汽包蒸汽出口流量 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-004 | 4"-SM-9401-F01C-HC | #N/A | #N/A
08FE-9331 | #N/A | #N/A | 锅炉给水流量控制 | FE - 流量孔板 (Flow) |  | 41014-04-11001-004 | 1 1/2"-BFW-9401-K01-HC | #N/A | #N/A
08FT-9331 | #N/A | #N/A | 锅炉给水流量控制 | FT - 差压变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-004 | 1 1/2"-BFW-9401-K01-HC | #N/A | #N/A
08FT-9340 | #N/A | #N/A | 急冷罐循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-006 | 2"-HAC-9403-C71 | #N/A | #N/A
08FT-9341 | #N/A | #N/A | 氯化氢塔循环泵08PU902A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-007 | 6"-HAC-9411-C71 | #N/A | #N/A
08FT-9345 | #N/A | #N/A | 淋洗塔循环泵08PU928A/S出口循环液流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-008 | 4"-CAU-9404-C71 | #N/A | #N/A
08FT-9346 | #N/A | #N/A | 淋洗塔08CL923碱液入口流量 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 41014-04-11001-008 | 1/2"-CAU-9401-B03 | #N/A | #N/A
08FT-9348 | #N/A | #N/A | 焚烧炉燃料气入口流量调节 | FT - 涡街流量变送器 (流量) (Flow) | AI | 41014-04-11001-010 | 1 1/2"-FG-9405-C01 | #N/A | #N/A
08FT-9343 | #N/A | #N/A | XXX输送泵出口废液流量调节 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 41014-04-11001-016 | 1 1/2"-HAC-9415-C71 | #N/A | #N/A
08FSL-661 | #N/A | #N/A | 电导率分析采样流量开关 | FS - 流量开关 (Flow) | DI | 41014-04-11001-007 | 1"-HAC-9411-C71 | #N/A | #N/A
08FT-9701 | 08FT-9701 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 生产水去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 3"-WI-9723-C01C | 3"-WI-9723-C01C | TRUE
08FT-9702 | 08FT-9702 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 20%碱液去排气洗涤塔08CL901流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 2"-CUS-9724-B03 | 2"-CUS-9724-B03 | TRUE
08FT-9703 | 08FT-9703 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口去中和缓冲罐流量控制 | FT - 电磁流量计 (Flow) | AI | 08-41-0900-20-005 | 3"-WW-9722-C71 | 3"-WW-9722-C71 | TRUE
08FT-9704 | 08FT-9704 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 排气洗涤塔08CL901出料泵出口回流流量指示 | FT - 电磁流量计 (Flow) | DCS-AI | 08-41-0900-20-005 | 6"-WW-9995-C71 | 6"-WW-9995-C71 | TRUE
08FG-1088 | 08FG-1088 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去HCl放空总管流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 1"-NG-1153-C01 | 1"-NG-1153-C01 | TRUE
08FG-1148 | 08FG-1148 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 吹扫N2去HCl总管流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0100-20-001 | 3/4"-NG-1044-C01 | 3/4"-NG-1044-C01 | TRUE
08FG-2064 | 08FG-2064 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 去碱洗罐08VE201氮气流量指示 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0200-20-001 | 1"-NG-2038-C01 | 1"-NG-2038-C01 | TRUE
08FG-3524 | 08FG-3524 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去喷射器循环罐08VE30608VE306流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-NG-3173-C01 | 1"-NG-3173-C01 | TRUE
08FG-3570 | 08FG-3570 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 真空塔08CL303回流泵至喷射系统流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0300-20-007 | 1"-EC-3170-C01A | 1"-EC-3170-C01A | TRUE
08FG-4000 | 08FG-4000 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 08LT-4039吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4051-F01 | 3/4"-HPE-4051-F01 | TRUE
08FG-4052 | 08FG-4052 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 08LT-4039吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4051-F01 | 3/4"-HPE-4051-F01 | TRUE
08FG-4053 | 08FG-4053 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 08FT-4036吹扫流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-005 | 3/4"-HPE-4767-F01C | 3/4"-HPE-4767-F01C | TRUE
08FG-4211 | 08FG-4211 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4111-F42-PP | 3/4"-HPE-4111-F42-PP | TRUE
08FG-4312 | 08FG-4312 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4111-F42-PP | 3/4"-HPE-4111-F42-PP | TRUE
08FG-4374 | 08FG-4374 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401循环泵1流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4097-F42-HC | 3/4"-HPE-4097-F42-HC | TRUE
08FG-4375 | 08FG-4375 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | HPEFL去急冷洗涤塔08CL401循环泵2流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0400-20-009 | 3/4"-HPE-4621-F42-HC | 3/4"-HPE-4621-F42-HC | TRUE
08FG-5134 | 08FG-5134 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去洗涤塔排污分离罐08VE50708VE507流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0500-20-007 | 1"-NG-5199-C01 | 1"-NG-5199-C01 | TRUE
08FG-6515 | 08FG-6515 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去VF总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-017 | 1"-NG-6715-C01 | 1"-NG-6715-C01 | TRUE
08FG-6516 | 08FG-6516 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去NF总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-017 | 3/4"-NG-6716-C01 | 3/4"-NG-6716-C01 | TRUE
08FG-6517 | 08FG-6517 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去ARH总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-019 | 1"-NG-6714-C01 | 1"-NG-6714-C01 | TRUE
08FG-6518 | 08FG-6518 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去ERH总管吹扫 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0600-20-018 | 1"-NG-6716-C01 | 3/4"-NG-6717-C01 | FALSE
08FG-7003 | 08FG-7003 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去干粗EDC储槽08TK702放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-003 | 3/4"-NG-7223-C01 | 3/4"-NG-7223-C01 | TRUE
08FG-7005 | 08FG-7005 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去HCl中和槽08TK717流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7027-C01 | 3/4"-NG-7027-C01 | TRUE
08FG-7006 | 08FG-7006 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去重副产品储槽08TK731放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-006 | 1"-NG-7515-C01 | 1"-NG-7515-C01 | TRUE
08FG-7014 | 08FG-7014 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去EDC裂解炉进料EDC储槽08TK703A放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 3/4"-NG-7118-C01 | 3/4"-NG-7118-C01 | TRUE
08FG-7015 | 08FG-7015 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去EDC裂解炉08HF401进料储槽2放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-002 | 3/4"-NG-7120-C01 | 3/4"-NG-7120-C01 | TRUE
08FG-7019 | 08FG-7019 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去EDC排气分离罐08VE710放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-005 | 3/4"-NG-7408-C01 | 3/4"-NG-7408-C01 | TRUE
08FG-7027 | 08FG-7027 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去HCl中和槽08TK717流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-001 | 3/4"-NG-7036-C01 | 3/4-NG-7036-C01 | FALSE
08FG-7034 | 08FG-7034 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去中和槽阻火器出口去RH管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-010 | 3/4"-NG-7021-C01 | 3/4"-NG-7021-C01 | TRUE
08FG-7043 | #N/A | #N/A | 工业水至碱封罐08VE720流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-011 | 1"-WI-7718-C01C | #N/A | #N/A
08FG-7046 | #N/A | #N/A | 碱液至碱封罐08VE720流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-011 | 1"-CAU-7719-B03 | #N/A | #N/A
08FG-7054 | 08FG-7054 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去事故泄放分离罐08VE719放空管线 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0700-20-009 | 1 1/2"-NG-7861-C01 | 1 1/2"-N7-7861-C01 | FALSE
08FG-8027 | 08FG-8027 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 生产水去中和缓冲罐08VE801流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-WI-8016-C01 | 3/4"-WI-8016-C01 | TRUE
08FG-8036 | 08FG-8036 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去中和缓冲罐008VE801放空管线流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-001 | 3/4"-NG-8008-C01 | 3/4"-NG-8008-C01 | TRUE
08FG-8056 | 08FG-8056 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 20%碱去工艺废液罐08VE803流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-CAU-8994-B03 | 1"-CAU-8994-B03 | TRUE
08FG-8072 | #N/A | #N/A | 生产水去工艺废水罐08VE803流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 3/4"-WI-8104-C01 | #N/A | #N/A
08FG-8073 | #N/A | #N/A | 生产水去污水罐08VE810流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-WI-8095-C01 | #N/A | #N/A
08FG-8076 | 08FG-8076 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 氮气去污水罐08VE810放空管线出口流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-NG-8117-C01 | 1 1/2"-NG-8117-C01 | FALSE
08FG-8084 | 08FG-8084 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 20%碱去污水罐08VE810流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0800-20-004 | 1"-CUS-8090-B03 | 1"-CUS-8090-B03 | TRUE
08FG-9047 | 08FG-9047 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 干排气分离罐08VE902氮气流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0900-20-001 | 3/4"-NG-9016-C01 | 3/4"-NG-9016-C01 | TRUE
08FG-9048 | 08FG-9048 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 湿排气分离罐8VE903氮气流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 08-41-0900-20-002 | 3/4"-NG-9325-C01 | 3/4"-NG-9325-C01 | TRUE
08FG-9344 | #N/A | #N/A | 洗涤塔08CL923入口苏打流量 | FG - 转子流量计 (Flow) |  | 41014-04-11001-008 | 1/2"-SUL-9401-1S2 | #N/A | #N/A

## datasheetflow
08FE-1119 | 08-50-0000-40-001 | 10"-HCL-1031-C01E-HC
08FE-3342 | 08-50-0000-40-001 | 12"-WR-3080-C01C
08FE-3383 | 08-50-0000-40-001 | 2"-EC-3046-C01A-HC
08FE-3384 | 08-50-0000-40-001 | 4"-EC-3076-C01A
08FE-3387 | 08-50-0000-40-001 | 3"-EC-3077-C01A
08FE-3398 | 08-50-0000-40-001 | 8"-SL-3053-C01-HC
08FE-3405 | 08-50-0000-40-001 | 3"-EC-3070-C01A
08FE-3496 | 08-50-0000-40-001 | 2"-EC-3158-C01A
08FE-3505 | 08-50-0000-40-001 | 6"-SL-3138-C01-HC
08FE-3514 | 08-50-0000-40-001 | 8"-EC-3167-C01A-CC
08FE-3516 | 08-50-0000-40-001 | 2"-EC-3157-C01A
08FE-4022 | 08-50-0000-40-001 | 2"-CM-4065-F01C-PP
08FE-4025 | 08-50-0000-40-001 | 3"-WBF-4056-K01-HC
08FE-4027 | 08-50-0000-40-001 | 6"-SM-4059-F01C-HC
08FE-4040 | 08-50-0000-40-001 | 2"-SM-4728-F01C-HC
08FE-4049 | 08-50-0000-40-001 | 6"-SM-4057-F01C-HC
08FE-4058 | 08-50-0000-40-001 | 10"-EC-4006-F01C-HC
08FE-4268 | 08-50-0000-40-001 | 3"-VC-4139-F01F-PP
08FE-4296 | 08-50-0000-40-001 | 10"-HCL-4153-C08
08FE-4625 | 08-50-0000-40-001 | 4"-FG-4014-C01
08FE-4629 | 08-50-0000-40-001 | 4"-EC-4002-F01-HC
08FE-4630 | 08-50-0000-40-001 | 4"-EC-4753-F01-HC
08FE-4640 | 08-50-0000-40-001 | 8"-EC-4006-F01C-HC
08FE-4642 | 08-50-0000-40-001 | 8"-EC-4009-F01C-HC
08FE-4685 | 08-50-0000-40-001 | 4"-FG-4015-C01
08FE-4723A | 08-50-0000-40-001 | 3"-AP-4541-C01
08FE-4723B | 08-50-0000-40-001 | 3"-AP-4543-C01
08FE-4724A | 08-50-0000-40-001 | 4"-SI-4542-C01-HC
08FE-4724B | 08-50-0000-40-001 | 4"-SI-4544-C01-HC
08FE-5001 | 08-50-0000-40-001 | 2"-VC-5401-F01F
08FE-5011 | 08-50-0000-40-001 | 2"-DVH-5148-C01F
08FE-5013 | 08-50-0000-40-001 | 3"-VC-5091-F01F
08FE-5021 | 08-50-0000-40-001 | 3"-VC-5093-F01F
08FE-5028 | 08-50-0000-40-001 | 3"-DVH-5103-C01B
08FE-5041 | 08-50-0000-40-001 | 3"-HCL-5045-F08-CC
08FE-5054 | 08-50-0000-40-001 | 6"-HCL-5040-C08-CC
08FE-5073 | 08-50-0000-40-001 | 10"-SLL-5016-C01-HC
08FE-5076 | 08-50-0000-40-001 | 12"-VC-4154-F01F-CC
08FE-5107 | 08-50-0000-40-001 | 4"-VC-5126-F01F
08FE-5130 | 08-50-0000-40-001 | 4"-EC-7227-C01A
08FE-5133 | 08-50-0000-40-001 | 4"-EC-5216-C01A
08FE-5144 | 08-50-0000-40-001 | 4"-VC-5176-F01F
08FE-5175 | 08-50-0000-40-001 | 8"-SLL-5405-C01-HC
08FE-5204 | 08-50-0000-40-001 | 8"-SI-5080-C01-HC
08FE-5298 | 08-50-0000-40-001 | 2"-VC-5157-F01F
08FE-6007 | 08-50-0000-40-001 | 4"-AP-6902-C01
08FE-6101 | 08-50-0000-40-001 | 8"-SM-6002-F01C-HC
08FE-6102 | 08-50-0000-40-001 | 12"-SL-6022-C01-HC
08FE-6109 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 3"-SI-6003-C01-HC
08FE-6114 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-SL-6021-C01-HC
08FE-6210 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 10"-SLL-6040-C01-HC
08FE-6211 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 4"-WBF-6068-C01-HC
08FE-6223 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 2"-WBF-6070-C01-HC
08FE-6501 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-NG-6701-C01
08FE-6601 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 4"-AI-6801-1S2
08FE-7013 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-EC-7108-C01A
08FE-7018 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 2"-EC-7415-C01A
08FE-7020 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 8"-EC-7403-C28-CC
08FE-7029 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 2"-VC-7305-F01F
08FE-7032 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 16"-HCL-7001-C08
08FE-7042 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 4"-VC-7647-F04
08FE-7045 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-EC-7104-F01
08FE-7197 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 4"-VC-7661-F04
08FE-8026 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-SL-8022-C01-HC
08FE-8051 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-SLL-8034-C01-HC
08FE-8082 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 3"-WW-8086-C01A
08FE-9001 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 2"-SI-9047-C01-HC
08FE-9008 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-DVH-9005-C01B
08FE-9014 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-WVH-9028-C71
08FE-9019 | 08-50-0000-40-001 仪表数据表-流量孔板 | 6"-WWV-9032-C72-HC
08FE-1111 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 1"-H-1037-F01
08FE-3569 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 1"-DES-3168-F01
08FE-5040 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 1 1/2"-HCL-5047-F08-CC
08FE-5062 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 1 1/2"-EC-5028-F01
08FE-5129 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 1"-CL2-5219-F01A
08FE-7041 | 08-50-0000-40-007 整体孔板流量变送器 | 1"-IW-7005-C01
08FT-2036 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 1"-CAU-2037-B03
08FT-2078 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 2"-WW-2039-C01A
08FT-6401 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 8"-WI-6601-C01C
08FT-6901 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 2"-WD-6168-1S2
08FT-7002 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 3"-CAU-7313-B03
08FT-7039 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 1"-CUS-7003-B03
08FT-8003 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 4"-WW-8112-C01A
08FT-8004 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 4"-WW-8058-C71
08FT-8024 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 4"-WW-8026-C71-HC
08FT-8052 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 6"-WW-8025-C28-HC
08FT-9701 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 3"-WI-9723-C01C
08FT-9702 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 2"-CUS-9724-B03
08FT-9703 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 3"-WW-9722-C71
08FT-9704 | 08-50-0000-40-002 仪表数据表-电磁流量计(新模板) | 6"-WW-9995-C71
08FT-3382 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 2"-EC-3046-C01A-HC
08FT-4036 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 2"-EC-4031-F01C-HC
08FT-4201 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 4"-VC-4093-F42-HC
08FT-4209 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 3"-VC-4079-F01F
08FT-4212 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 3"-VC-4078-F01F
08FT-4222 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 4"-VC-4077-F01F
08FT-4265 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 2"-EC-4143-F01C-PP
08FT-4278 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 1 1/2"-VC-4125-F42-HC
08FT-4283 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 3"-EC-4008-F01C-HC
08FT-4376 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 3"-VC-4126-F42-PP
08FT-5162 | 08-50-0000-40-003 仪表数据表-涡街流量计 | 6"-VC-5006-F01F-HC
|  |  | 3292000 | 25763.0302
08FG-1088 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-NG-1153-C01 | 127.78
08FG-1148 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-1044-C01
08FG-2064 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-NG-2038-C01 | 0.006 | 0.6 | 0.01
08FG-3524 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-NG-3173-C01
08FG-3570 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-EC-3170-C01A
08FG-4000 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-HPE-4051-F01
08FG-4052 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-HPE-4051-F01
08FG-4053 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-HPE-4767-F01C
08FG-4211 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-HPE-4111-F42-PP
08FG-4312 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-HPE-4111-F42-PP
08FG-4374 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-HPE-4097-F42-HC
08FG-4375 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-HPE-4621-F42-HC
08FG-5134 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-NG-5199-C01
08FG-6515 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-NG-6715-C01
08FG-6516 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-6716-C01
08FG-6517 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-NG-6714-C01
08FG-6518 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-6717-C01
08FG-7003 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-7223-C01
08FG-7005 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-7027-C01
08FG-7006 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-NG-7515-C01
08FG-7014 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-7118-C01
08FG-7015 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-7120-C01
08FG-7019 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-7408-C01
08FG-7027 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4-NG-7036-C01
08FG-7034 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-7021-C01
08FG-7054 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1 1/2"-N7-7861-C01
08FG-8027 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-WI-8016-C01
08FG-8036 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-8008-C01
08FG-8056 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-CAU-8994-B03
08FG-8076 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1 1/2"-NG-8117-C01
08FG-8084 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 1"-CUS-8090-B03
08FG-9047 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-9016-C01
08FG-9048 | 08-50-0000-40-005 仪表数据表-转子流量计 | 3/4"-NG-9325-C01
08FT-3486 | 08-50-0000-40-006 仪表数据表-质量流量(新模板)计 | 1 1/2"-EH-3129-C01D-LST
08FT-9002 | 08-50-0000-40-006 仪表数据表-质量流量(新模板)计 | 1 1/2"-EH-9085-C01D-HC
08FT-9003 | 08-50-0000-40-006 仪表数据表-质量流量(新模板)计 | 1 1/2"-EH-9084-C01D-HC
Note on A12: 按该量程和最大值选择流量计，小值能测到多少算多少
Note on A28: 审核：量程偏大 回复：已修改
Note on A29: 审核：量程偏大 回复：已修改
Note on A31: 朱春早： 以大值为准，小的能测多少测多少
Note on A38: 审核：介质含有HCL，建议改成HB
Note on A47: 双向孔板
Note on A64: 朱春早： 以大值为准，小的能测多少测多少
Note on A65: 最大值按2500考虑，最小值1000左右
Note on A68: 选择两台变送器分别测量 0~16Pa
Note on A69: 选择两台变送器分别测量 0~125Pa
Note on A70: 审核：正常流量差压制太小，无法测量
Note on A74: 审核：量程偏大 回复：已修改