## 封面
中化泉州
100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目
工程地点：中国福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化园区
DCS IO 点卡分配表(FCS0305)
文档编号：SQPE-DS-2244-6200-0001
版本：0
Main Automation Vendor (MAV)

## revision list
版 本 升 级
版本 | 日期 | 描述 | 编制 | 校核 | 审核 | 批准
0 | 2019.5.17 | 初版 | 李强 | 魏松涛 | 张锋

## DCS_IO_DB_FCS0112
AREA | PID_SHT | PID_TAG | COMMENT>24 | COMMENT | FCS_COMP_NAME | FCS | NODE | SLOT | TERMINAL | MODULE | COMMAND | SIGNAL_ORIGIN | SIGNAL | DUPLEX | DIOTAG | LOOP | DCS_TAG | TYPNO | DRAWNO | TGCOMM | TGCOMM2 | ENG_LO | ENG_HI | ENG_UNITS | IOADDR_SYSTAG | TAGMARK | NAG FOR IS | IS_NON_IS | IO_TYPE | DIR_REV | CACTN | Signal_Location | Signal_Detail | SIGNAL_LEVEL | INSTRUMENTTYPE | INSTRUMENTTYPE_DESCR | Wire_Type | JBNO | JB_Cable_NM | JB_CableType | JB_CABLE_PAIR | JB_TB_No | MRP_COMP_Name | PRI_SYSCABLE | REDUN_SYSCABLE | BoardModel | Board_No | Board_TB_No | Board_TB_No | Board_TB_No | SA_1_TB_NO | SA_2_TB_NO | SA_3_TB_NO | TBNo. | TB A or (+) | TB B or (-) | TB C | ALARM_HI | ALARM_HH | ALARM_LO | ALARM_LL | UDF01 | UDF02 | UDF03 | EPC_REV_NO | EPC_REV_COMMENT | Y_REV_NO | Y_REV_COMMENT | Remarks
|  | 6200-TI-11604A | 除尘器出口烟气温度A指示 | #1炉除尘器出口烟气温度A | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITI11604A | 6200TI11604A | 6200TI11604A | PVI | 6 | #1炉除尘器出口烟气温度A |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z011101 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1151 | 6200-DCS-SJB-1151C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 1 | 2
|  | 6200-TI-11604B | 除尘器出口烟气温度B指示 | #1炉除尘器出口烟气温度B | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITI11604B | 6200TI11604B | 6200TI11604B | PVI | 6 | #1炉除尘器出口烟气温度B |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z011102 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1151 | 6200-DCS-SJB-1151C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 3 | 4
|  | 6200-PI-11604A | 除尘器出口烟气真空度A指示 | #1炉除尘出口烟气真空度A | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11604A | 6200PI11604A | 6200PI11604A | PVI | 6 | #1炉除尘出口烟气真空度A |  | -20.00 | 20.00 | Kpa | %Z011103 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1151 | 6200-DCS-SJB-1151C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 5 | 6
|  | 6200-PI-11604B | 除尘器出口烟气真空度B指示 | #1炉除尘出口烟气真空度B | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11604B | 6200PI11604B | 6200PI11604B | PVI | 6 | #1炉除尘出口烟气真空度B |  | -20.00 | 20.00 | Kpa | %Z011104 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1151 | 6200-DCS-SJB-1151C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 7 | 8
|  | 6200-PI-11601A | 除尘器一室喷吹气管压力指示 | #1炉除尘一室喷吹气管压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11601A | 6200PI11601A | 6200PI11601A | PVI | 6 | #1炉除尘一室喷吹气管压力 |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z011105 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG02 | 1 | 2
|  | 6200-PI-11601B | 除尘器二室喷吹气管压力指示 | #1炉除尘二室喷吹气管压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11601B | 6200PI11601B | 6200PI11601B | PVI | 6 | #1炉除尘二室喷吹气管压力 |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z011106 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG02 | 3 | 4
|  | 6200-PI-11602 | 除尘器仪表空气总管压力指示 | #1炉除尘仪表空气总管压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11602 | 6200PI11602 | 6200PI11602 | PVI | 6 | #1炉除尘仪表空气总管压力 |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z011107 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG02 | 5 | 6
|  | 6200-PI-11603A | 除尘器入口烟气真空度A指示 | #1炉除尘入口烟气真空度A | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11603A | 6200PI11603A | 6200PI11603A | PVI | 6 | #1炉除尘入口烟气真空度A |  | -20.00 | 20.00 | Kpa | %Z011108 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG02 | 7 | 8
|  | 6200-PI-11603B | 除尘器入口烟气真空度B指示 | #1炉除尘入口烟气真空度B | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11603B | 6200PI11603B | 6200PI11603B | PVI | 6 | #1炉除尘入口烟气真空度B |  | -20.00 | 20.00 | Kpa | %Z011109 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG02 | 9 | 10
|  | 6200-PDI-11601A | 除尘器一室布袋差压指示 | #1炉除尘一室布袋差压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPDI11601A | 6200PDI11601A | 6200PDI11601A | PVI | 6 | #1炉除尘一室布袋差压 |  | 0.000 | 3.000 | Kpa | %Z011110 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG02 | 11 | 12
|  | 6200-PDI-11601B | 除尘器二室布袋差压指示 | #1炉除尘二室布袋差压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPDI11601B | 6200PDI11601B | 6200PDI11601B | PVI | 6 | #1炉除尘二室布袋差压 |  | 0.000 | 3.000 | Kpa | %Z011111 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG02 | 13 | 14
|  | F0112N1S1C12 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C12 | F0112N1S1C12 | F0112N1S1C12 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011112 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | F0112N1S1C13 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C13 | F0112N1S1C13 | F0112N1S1C13 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011113 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | F0112N1S1C14 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C14 | F0112N1S1C14 | F0112N1S1C14 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011114 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | F0112N1S1C15 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C15 | F0112N1S1C15 | F0112N1S1C15 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011115 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | F0112N1S1C16 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C16 | F0112N1S1C16 | F0112N1S1C16 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011116 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | 6200-TIA-11602A | 除尘器一室烟道进口温度A指示 | #1炉除尘器一室进口温度A | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TIA-11602A | 6200TI11604B | 6200TI11604B | PVI | 6 | #1炉除尘器一室进口温度A |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021101 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C3 | 6x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG03 | 1 | 2
|  | 6200-TIA-11602B | 除尘器一室烟道进口温度B指示 | #1炉除尘器一室进口温度B | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TIA-11602B | 6200PI11604B | 6200PI11604B | PVI | 6 | #1炉除尘器一室进口温度B |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021102 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C3 | 6x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG03 | 3 | 4
|  | 6200-TIA-11602C | 除尘器一室烟道进口温度C指示 | #1炉除尘器一室进口温度C | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TIA-11602C | 6200PI11601B | 6200PI11601B | PVI | 6 | #1炉除尘器一室进口温度C |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021103 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C3 | 6x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG03 | 5 | 6
|  | 6200-TI-11603A | 除尘器一室绝缘子加热温度指示 | #1炉除尘器一室加热温度 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TI-11603A | 6200PI11603B | 6200PI11603B | PVI | 6 | #1炉除尘器一室加热温度 |  | 0.0 | 200.0 | ℃ | %Z021104 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C3 | 6x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG03 | 7 | 8
|  | 6200-TI-11601A | 除尘器一室滤室2灰斗1温度指示 | #1炉除尘一室滤室2灰斗1温 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TI-11601A | 6200PDI11601B | 6200PDI11601B | PVI | 6 | #1炉除尘一室滤室2灰斗1温 |  | 0.0 | 200.0 | ℃ | %Z021105 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C3 | 6x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG03 | 9 | 10
|  | 6200-TIA-11602D | 除尘器二室烟道进口温度1D指示 | #1炉除尘二室进口温度1D | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TIA-11602D | 6200TIA11602D | 6200TIA11602D | PVI | 6 | #1炉除尘二室进口温度1D |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021106 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C3 | 6x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG04 | 1 | 2
|  | 6200-TIA-11602E | 除尘器二室烟道进口温度1E指示 | #1炉除尘二室进口温度1E | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TIA-11602E | 6200TIA11602E | 6200TIA11602E | PVI | 6 | #1炉除尘二室进口温度1E |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021107 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C3 | 6x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG04 | 3 | 4
|  | 6200-TIA-11602F | 除尘器二室烟道进口温度1F指示 | #1炉除尘二室进口温度1F | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TIA-11602F | 6200TIA11602F | 6200TIA11602F | PVI | 6 | #1炉除尘二室进口温度1F |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021108 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C3 | 6x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG04 | 5 | 6
|  | 6200-TI-11603B | 除尘器二室绝缘子加热温度指示 | #1炉除尘器二室加热温度 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TI-11603B | 6200TI11603B | 6200TI11603B | PVI | 6 | #1炉除尘器二室加热温度 |  | 0.0 | 200.0 | ℃ | %Z021109 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C3 | 6x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG04 | 7 | 8
|  | 6200-TI-11601B | 除尘器二室滤室2灰斗1温度指示 | #1炉除尘二室滤室2灰斗1温 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-TI-11601B | 6200TI11601B | 6200TI11601B | PVI | 6 | #1炉除尘二室滤室2灰斗1温 |  | 0.0 | 200.0 | ℃ | %Z021110 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C3 | 6x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG04 | 9 | 10
|  | F0112N2S1C11 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C11 | F0112N2S1C11 | F0112N2S1C11 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021111 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C12 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C12 | F0112N2S1C12 | F0112N2S1C12 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021112 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C13 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C13 | F0112N2S1C13 | F0112N2S1C13 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021113 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C14 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C14 | F0112N2S1C14 | F0112N2S1C14 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021114 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C15 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C15 | F0112N2S1C15 | F0112N2S1C15 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021115 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C16 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C16 | F0112N2S1C16 | F0112N2S1C16 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021116 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | 6200-PI-11701 | 1#炉省煤器输灰输送压力 | 1#炉省煤器输灰输送压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-PI-11701 | 6200TIA11602A | 6200TIA11602A | PVI | 7 | 1#炉省煤器输灰输送压力 |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031101 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG05 | 1 | 2
|  | 6200-PI-11702 | 1#炉电除尘输灰输送压力 | 1#炉电除尘输灰输送压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-PI-11702 | 6200TIA11602B | 6200TIA11602B | PVI | 7 | 1#炉电除尘输灰输送压力 |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031102 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG05 | 3 | 4
|  | 6200-PI-11703 | 1#炉布袋一区输灰输送压力 | 1#炉布袋一区输灰输送压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-PI-11703 | 6200TIA11602C | 6200TIA11602C | PVI | 7 | 1#炉布袋一区输灰输送压力 |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031103 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG05 | 5 | 6
|  | 6200-PI-11704 | 1#炉布袋二区输灰输送压力 | 1#炉布袋二区输灰输送压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-PI-11704 | 6200TI11603A | 6200TI11603A | PVI | 7 | 1#炉布袋二区输灰输送压力 |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031104 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG05 | 7 | 8
|  | 6200-PIA-11705 | 1#炉输送气源压力 | 1#炉输送气源压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-PIA-11705 | 6200TI11601A | 6200TI11601A | PVI | 7 | 1#炉输送气源压力 |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031105 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG05 | 9 | 10
|  | 6200-YSV1-DC-1101 | MCC进线柜主电源AC相电压 | #1炉MCC主电源AC电压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-YSV1-DC-1101 | 6200TIA11602D | 6200TIA11602D | PVI | 7 | #1炉MCC主电源AC电压 |  | 0.0 | 100.0 | V | %Z031106 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-C2 | 6x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG06 | 1 | 2
|  | 6200-YSV2-DC-1101 | MCC进线柜备用电源AC相电压 | #1炉MCC备电源AC相电压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-YSV2-DC-1101 | 6200TIA11602E | 6200TIA11602E | PVI | 7 | #1炉MCC备电源AC相电压 |  | 0.0 | 100.0 | V | %Z031107 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-C2 | 6x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG06 | 3 | 4
|  | 6200-YSIA-DC-1101 | MCC进线柜主电源A相电流 | #1炉MCC主电源A相电流 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-YSIA-DC-1101 | 6200TIA11602F | 6200TIA11602F | PVI | 7 | #1炉MCC主电源A相电流 |  | 0.0 | 100.0 | A | %Z031108 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-C2 | 6x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG06 | 5 | 6
|  | 6200-YSIB-DC-1101 | MCC进线柜主电源B相电流 | #1炉MCC主电源B相电流 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-YSIB-DC-1101 | 6200TI11603B | 6200TI11603B | PVI | 7 | #1炉MCC主电源B相电流 |  | 0.0 | 100.0 | A | %Z031109 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-C2 | 6x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG06 | 7 | 8
|  | 6200-YSIC-DC-1101 | MCC进线柜主电源C相电流 | #1炉MCC主电源C相电流 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%I-YSIC-DC-1101 | 6200TI11601B | 6200TI11601B | PVI | 7 | #1炉MCC主电源C相电流 |  | 0.0 | 100.0 | A | %Z031110 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-C2 | 6x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG06 | 9 | 10
|  | F0112N3S1C11 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C11 | F0112N3S1C11 | F0112N3S1C11 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031111 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C12 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C12 | F0112N3S1C12 | F0112N3S1C12 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031112 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C13 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C13 | F0112N3S1C13 | F0112N3S1C13 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031113 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C14 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C14 | F0112N3S1C14 | F0112N3S1C14 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031114 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C15 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C15 | F0112N3S1C15 | F0112N3S1C15 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031115 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C16 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C16 | F0112N3S1C16 | F0112N3S1C16 | PVI |  | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031116 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | 6200-YSA11-DC-1101 | MCC进线柜主电源失电报警 | #1炉MCC主电源失电报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA11DC1101 |  | 6200YSA11DC1101 |  |  | #1炉MCC主电源失电报警 |  |  |  |  | %Z012101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-C1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 1 | 2
|  | 6200-YSA12-DC-1101 | MCC进线柜备用电源失电报警 | #1炉MCC备电源失电报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA12DC1101 |  | 6200YSA12DC1101 |  |  | #1炉MCC备电源失电报警 |  |  |  |  | %Z012102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-C1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 3 | 4
|  | 6200-YSL1A-DC-1101 | 一室阴打电机运行状态 | #1炉#1炉一室阴打电机运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YSL1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉#1炉一室阴打电机运行 |  |  |  |  | %Z012103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C2 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 5 | 6
|  | 6200-YSHA1A-DC-1101 | 一室阴打电机远方 | #1炉#1炉一室阴打电机远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YSHA1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉#1炉一室阴打电机远方 |  |  |  |  | %Z012104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C2 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 7 | 8
|  | 6200-YSA1A-DC-1101 | 一室阴打电机故障 | #1炉一室阴打电机故障 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YSA1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阴打电机故障 |  |  |  |  | %Z012105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C2 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 9 | 10
|  | 6200-YSL1B-DC-1101 | 一室阳打电机运行状态 | #1炉一室阳打电机运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YSL1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机运行 |  |  |  |  | %Z012106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 1 | 2
|  | 6200-YSHA1B-DC-1101 | 一室阳打电机远方 | #1炉一室阳打电机远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YSHA1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机远方 |  |  |  |  | %Z012107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 3 | 4
|  | 6200-YSA1B-DC-1101 | 一室阳打电机故障 | #1炉一室阳打电机故障 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YSA1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机故障 |  |  |  |  | %Z012108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 5 | 6
|  | 6200-YSL2A-DC-1101 | 二室阴打电机运行状态 | #1炉二室阴打电机运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YSL2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机运行 |  |  |  |  | %Z012109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C2 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 7 | 8
|  | 6200-YSHA2A-DC-1101 | 二室阴打电机远方 | #1炉二室阴打电机远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YSHA2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机远方 |  |  |  |  | %Z012110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C2 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 9 | 10
|  | 6200-YSA2A-DC-1101 | 二室阴打电机故障 | #1炉二室阴打电机故障 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YSA2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机故障 |  |  |  |  | %Z012111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C2 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 11 | 12
|  | 6200-YSL2B-DC-1101 | 二室阳打电机运行状态 | #1炉二室阳打电机运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YSL2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机运行 |  |  |  |  | %Z012112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 1 | 2
|  | 6200-YSHA2B-DC-1101 | 二室阳打电机远方 | #1炉二室阳打电机远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YSHA2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机远方 |  |  |  |  | %Z012113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 3 | 4
|  | 6200-YSA2B-DC-1101 | 二室阳打电机故障 | #1炉二室阳打电机故障 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YSA2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机故障 |  |  |  |  | %Z012114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 5 | 6
|  | 6200-YSL3A-DC-1101 | 一室绝缘子加热运行 | #1炉一室绝缘子加热运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL3ADC1101 | 6200Y3ADC1101 | 6200YSL3ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室绝缘子加热运行 |  |  |  |  | %Z012115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C6 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 7 | 8
|  | 6200-YSHA3A-DC-1101 | 一室绝缘子加热远方状态 | #1炉一室绝缘子加热远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA3ADC1101 | 6200Y3ADC1101 | 6200YSHA3ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室绝缘子加热远方 |  |  |  |  | %Z012116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C6 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 9 | 10
|  | 6200-YSL3B-DC-1101 | 二室绝缘子加热运行 | #1炉二室绝缘子加热运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL3BDC1101 | 6200Y3BDC1101 | 6200YSL3BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室绝缘子加热运行 |  |  |  |  | %Z012117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C6 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC04 | 1 | 2
|  | 6200-YSHA3B-DC-1101 | 二室绝缘子加热远方状态 | #1炉二室绝缘子加热远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA3BDC1101 | 6200Y3BDC1101 | 6200YSHA3BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室绝缘子加热远方 |  |  |  |  | %Z012118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C6 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC04 | 3 | 4
|  | 6200-YSL4A-DC-1101 | 一室灰斗电加热运行状态 | #1炉一室灰斗电加热运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL4ADC1101 | 6200Y4ADC1101 | 6200YSL4ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室灰斗电加热运行 |  |  |  |  | %Z012119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C8 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC04 | 5 | 6
|  | 6200-YSHA4A-DC-1101 | 一室灰斗电加热远方 | #1炉一室灰斗电加热远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA4ADC1101 | 6200Y4ADC1101 | 6200YSHA4ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室灰斗电加热远方 |  |  |  |  | %Z012120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C8 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC04 | 7 | 8
|  | 6200-YSL4B-DC-1101 | 二室灰斗电加热运行状态 | #1炉二室灰斗电加热运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL4BDC1101 | 6200Y4BDC1101 | 6200YSL4BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室灰斗电加热运行 |  |  |  |  | %Z012121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C8 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC04 | 9 | 10
|  | 6200-YSHA4B-DC-1101 | 二室灰斗电加热远方 | #1炉二室灰斗电加热远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA4BDC1101 | 6200Y4BDC1101 | 6200YSHA4BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室灰斗电加热远方 |  |  |  |  | %Z012122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C8 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC04 | 11 | 12
|  | 6200-TXS-201 | SYS-201柜温度报警 | SYS-201柜温度报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200-TXS-201 | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 |  |  | SYS-201柜温度报警 |  |  |  |  | %Z012123 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC12 | 1 | 2
|  | 6200-TXR-201 | MAR-201柜温度报警 | MAR-201柜温度报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200-TXR-201 | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 |  |  | MAR-201柜温度报警 |  |  |  |  | %Z012124 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC12 | 3 | 4
|  | 6200-PXR-201 | MAR-201柜24V电源报警 | MAR-201柜24V电源报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200-PXR-201 | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 |  |  | MAR-201柜24V电源报警 |  |  |  |  | %Z012125 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC12 | 5 | 6
|  | 6200-TXD-201 | MAD-201柜温度报警 | MAD-201柜温度报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200-TXD-201 | F0112N1S2C26 | F0112N1S2C26 |  |  | MAD-201柜温度报警 |  |  |  |  | %Z012126 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC12 | 7 | 8
|  | 6200-PXD-201 | MAD-201柜24V电源报警 | MAD-201柜24V电源报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200-PXD-201 | F0112N1S2C27 | F0112N1S2C27 |  |  | MAD-201柜24V电源报警 |  |  |  |  | %Z012127 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC12 | 9 | 10
|  | 6200-TXD-202 | MAD-202柜温度报警 | MAD-202柜温度报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200-TXD-202 | F0112N1S2C28 | F0112N1S2C28 |  |  | MAD-202柜温度报警 |  |  |  |  | %Z012128 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC12 | 11 | 12
|  | 6200-PXD-202 | MAD-202柜24V电源报警 | MAD-202柜24V电源报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200-PXD-202 | F0112N1S2C29 | F0112N1S2C29 |  |  | MAD-202柜24V电源报警 |  |  |  |  | %Z012129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC12 | 13 | 14
|  | 6200-TXN-201 | NET-201柜温度报警 | NET-201柜温度报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200-TXN-201 | F0112N1S2C30 | F0112N1S2C30 |  |  | NET-201柜温度报警 |  |  |  |  | %Z012130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC12 | 15 | 16
|  | F0112N1S2C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C31 | F0112N1S2C31 | F0112N1S2C31 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C32 | F0112N1S2C32 | F0112N1S2C32 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | 6200-LAH1-DC-1101 | 除尘器一室1电场灰斗1高料位 | #1炉除尘一室1电场灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH1DC1101 |  | 6200LAH1DC1101 |  |  | #1炉除尘一室1电场灰斗1高 |  |  |  |  | %Z013101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C1 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 1 | 2
|  | 6200-LAH2-DC-1101 | 除尘器一室1电场灰斗2高料位 | #1炉除尘一室1电场灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH2DC1101 |  | 6200LAH2DC1101 |  |  | #1炉除尘一室1电场灰斗2高 |  |  |  |  | %Z013102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C1 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 3 | 4
|  | 6200-LAH3-DC-1101 | 除尘器一室滤室1灰斗1高料位 | #1炉除尘一室滤室1灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH3DC1101 |  | 6200LAH3DC1101 |  |  | #1炉除尘一室滤室1灰斗1高 |  |  |  |  | %Z013103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C1 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 5 | 6
|  | 6200-LAH4-DC-1101 | 除尘器一室滤室1灰斗2高料位 | #1炉除尘一室滤室1灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH4DC1101 |  | 6200LAH4DC1101 |  |  | #1炉除尘一室滤室1灰斗2高 |  |  |  |  | %Z013104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C1 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 7 | 8
|  | 6200-LAH5-DC-1101 | 除尘器一室滤室2灰斗1高料位 | #1炉除尘一室滤室2灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH5DC1101 |  | 6200LAH5DC1101 |  |  | #1炉除尘一室滤室2灰斗1高 |  |  |  |  | %Z013105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C1 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 9 | 10
|  | 6200-LAH6-DC-1101 | 除尘器一室滤室2灰斗2高料位 | #1炉除尘一室滤室2灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH6DC1101 |  | 6200LAH6DC1101 |  |  | #1炉除尘一室滤室2灰斗2高 |  |  |  |  | %Z013106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C1 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 11 | 12
|  | 6200-LAL1-DC-1101 | 除尘器一室1电场灰斗1低料位 | #1炉除尘一室1电场灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL1DC1101 |  | 6200LAL1DC1101 |  |  | #1炉除尘一室1电场灰斗1低 |  |  |  |  | %Z013107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C2 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 1 | 2
|  | 6200-LAL2-DC-1101 | 除尘器一室1电场灰斗2低料位 | #1炉除尘一室1电场灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL2DC1101 |  | 6200LAL2DC1101 |  |  | #1炉除尘一室1电场灰斗2低 |  |  |  |  | %Z013108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C2 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 3 | 4
|  | 6200-LAL3-DC-1101 | 除尘器一室滤室1灰斗1低料位 | #1炉除尘一室滤室1灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL3DC1101 |  | 6200LAL3DC1101 |  |  | #1炉除尘一室滤室1灰斗1低 |  |  |  |  | %Z013109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C2 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 5 | 6
|  | 6200-LAL4-DC-1101 | 除尘器一室滤室1灰斗2低料位 | #1炉除尘一室滤室1灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL4DC1101 |  | 6200LAL4DC1101 |  |  | #1炉除尘一室滤室1灰斗2低 |  |  |  |  | %Z013110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C2 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 7 | 8
|  | 6200-LAL5-DC-1101 | 除尘器一室滤室2灰斗1低料位 | #1炉除尘一室滤室2灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL5DC1101 |  | 6200LAL5DC1101 |  |  | #1炉除尘一室滤室2灰斗1低 |  |  |  |  | %Z013111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C2 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 9 | 10
|  | 6200-LAL6-DC-1101 | 除尘器一室滤室2灰斗2低料位 | #1炉除尘一室滤室2灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL6DC1101 |  | 6200LAL6DC1101 |  |  | #1炉除尘一室滤室2灰斗2低 |  |  |  |  | %Z013112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C2 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 11 | 12
|  | 6200-LAH7-DC-1101 | 除尘器二室1电场灰斗1高料位 | #1炉除尘二室1电场灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH7DC1101 |  | 6200LAH7DC1101 |  |  | #1炉除尘二室1电场灰斗1高 |  |  |  |  | %Z013113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C1 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC07 | 1 | 2
|  | 6200-LAH8-DC-1101 | 除尘器二室1电场灰斗2高料位 | #1炉除尘二室1电场灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH8DC1101 |  | 6200LAH8DC1101 |  |  | #1炉除尘二室1电场灰斗2高 |  |  |  |  | %Z013114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C1 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC07 | 3 | 4
|  | 6200-LAH9-DC-1101 | 除尘器二室滤室1灰斗1高料位 | #1炉除尘二室滤室1灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH9DC1101 |  | 6200LAH9DC1101 |  |  | #1炉除尘二室滤室1灰斗1高 |  |  |  |  | %Z013115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C1 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC07 | 5 | 6
|  | 6200-LAH10-DC-1101 | 除尘器二室滤室1灰斗2高料位 | #1炉除尘二室滤室1灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH10DC1101 |  | 6200LAH10DC1101 |  |  | #1炉除尘二室滤室1灰斗2高 |  |  |  |  | %Z013116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C1 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC07 | 7 | 8
|  | 6200-LAH11-DC-1101 | 除尘器二室滤室2灰斗1高料位 | #1炉除尘二室滤室2灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH11DC1101 |  | 6200LAH11DC1101 |  |  | #1炉除尘二室滤室2灰斗1高 |  |  |  |  | %Z013117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C1 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC07 | 9 | 10
|  | 6200-LAH12-DC-1101 | 除尘器二室滤室2灰斗2高料位 | #1炉除尘二室滤室2灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH12DC1101 |  | 6200LAH12DC1101 |  |  | #1炉除尘二室滤室2灰斗2高 |  |  |  |  | %Z013118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C1 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC07 | 11 | 12
|  | 6200-LAL7-DC-1101 | 除尘器二室1电场灰斗1低料位 | #1炉除尘二室1电场灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL7DC1101 |  | 6200LAL7DC1101 |  |  | #1炉除尘二室1电场灰斗1低 |  |  |  |  | %Z013119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C2 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 1 | 2
|  | 6200-LAL8-DC-1101 | 除尘器二室1电场灰斗2低料位 | #1炉除尘二室1电场灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL8DC1101 |  | 6200LAL8DC1101 |  |  | #1炉除尘二室1电场灰斗2低 |  |  |  |  | %Z013120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C2 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 3 | 4
|  | 6200-LAL9-DC-1101 | 除尘器二室滤室1灰斗1低料位 | #1炉除尘二室滤室1灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL9DC1101 |  | 6200LAL9DC1101 |  |  | #1炉除尘二室滤室1灰斗1低 |  |  |  |  | %Z013121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C2 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 5 | 6
|  | 6200-LAL10-DC-1101 | 除尘器二室滤室1灰斗2低料位 | #1炉除尘二室滤室1灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL10DC1101 |  | 6200LAL10DC1101 |  |  | #1炉除尘二室滤室1灰斗2低 |  |  |  |  | %Z013122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C2 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 7 | 8
|  | 6200-LAL11-DC-1101 | 除尘器二室滤室2灰斗1低料位 | #1炉除尘二室滤室2灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL11DC1101 |  | 6200LAL11DC1101 |  |  | #1炉除尘二室滤室2灰斗1低 |  |  |  |  | %Z013123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C2 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 9 | 10
|  | 6200-LAL12-DC-1101 | 除尘器二室滤室2灰斗2低料位 | #1炉除尘二室滤室2灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL12DC1101 |  | 6200LAL12DC1101 |  |  | #1炉除尘二室滤室2灰斗2低 |  |  |  |  | %Z013124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C2 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 11 | 12
|  | F0112N1S3C25 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S3C25 |  | F0112N1S3C25 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z013125 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | 6200-YSA1-DC-1101 | 锅炉故障MFT动作信号 | #1炉锅炉故障MFT动作信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA1DC1101 |  | 6200YSA1DC1101 |  |  | #1炉锅炉故障MFT动作信号 |  |  |  |  | %Z013126 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXX1 | 6200-DCS-XJB-XXX1-C1 | 1x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 13 | 14
|  | 6200-YSA2-DC-1101 | 空预器跳闸信号 | #1炉空预器跳闸信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA2DC1101 |  | 6200YSA2DC1101 |  |  | #1炉空预器跳闸信号 |  |  |  |  | %Z013127 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXX1 | 6200-DCS-XJB-XXX1-C2 | 1x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 15 | 16
|  | 6200-YSA3-DC-1101 | 引风机跳闸信号 | #1炉引风机跳闸信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA3DC1101 |  | 6200YSA3DC1101 |  |  | #1炉引风机跳闸信号 |  |  |  |  | %Z013128 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXX1 | 6200-DCS-XJB-XXX1-C3 | 1x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC08 | 17 | 18
|  | F0112N1S3C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S3C29 |  | F0112N1S3C29 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z013129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N1S3C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S3C30 |  | F0112N1S3C30 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z013130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N1S3C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S3C31 |  | F0112N1S3C31 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z013131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N1S3C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C32 |  | F0112N1S2C32 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z013132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | 6200-YSHA-FV-14113 | 1#炉省煤器输灰就地/远方 | 1#炉省煤器输灰就地/远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14113 |  | 6200YSHAFV14113 |  |  | 1#炉省煤器输灰就地/远方 |  |  |  |  | %Z022101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11701 | 1#炉省煤器输灰进气阀开到位 | 1#炉省煤器输灰进气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11701 | 6200XV11701 | 6200XLO11701 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰进气阀已开 |  |  |  |  | %Z022102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11701 | 1#炉省煤器输灰进气阀关到位 | 1#炉省煤器输灰进气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11701 | 6200XV11701 | 6200XLC11701 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰进气阀已关 |  |  |  |  | %Z022103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11702 | 1#炉省煤器输灰补气阀开到位 | 1#炉省煤器输灰补气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11702 | 6200XV11702 | 6200XLO11702 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰补气阀已开 |  |  |  |  | %Z022104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11702 | 1#炉省煤器输灰补气阀关到位 | 1#炉省煤器输灰补气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11702 | 6200XV11702 | 6200XLC11702 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰补气阀已关 |  |  |  |  | %Z022105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11703 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀开到位 | 1#炉省煤输灰1#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11703 | 6200XV11703 | 6200XLO11703 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰1#进料阀已开 |  |  |  |  | %Z022106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11703 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀关到位 | 1#炉省煤输灰1#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11703 | 6200XV11703 | 6200XLC11703 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰1#进料阀已关 |  |  |  |  | %Z022107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11704 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀开到位 | 1#炉省煤输灰2#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11704 | 6200XV11704 | 6200XLO11704 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰2#进料阀已开 |  |  |  |  | %Z022108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11704 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀关到位 | 1#炉省煤输灰2#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11704 | 6200XV11704 | 6200XLC11704 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰2#进料阀已关 |  |  |  |  | %Z022109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11705 | 1#炉省煤器输灰出料阀开到位 | 1#炉省煤器输灰出料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11705 | 6200XV11705 | 6200XLO11705 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰出料阀已开 |  |  |  |  | %Z022110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11705 | 1#炉省煤器输灰出料阀关到位 | 1#炉省煤器输灰出料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11705 | 6200XV11705 | 6200XLC11705 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰出料阀已关 |  |  |  |  | %Z022111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 21 | 22
|  | 6200-XLO-11706 | 1#炉省煤器输灰排堵阀开到位 | 1#炉省煤器输灰排堵阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11706 | 6200XV11706 | 6200XLO11706 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰排堵阀已开 |  |  |  |  | %Z022112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 11 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 23 | 24
|  | 6200-XLC-11706 | 1#炉省煤器输灰排堵阀关到位 | 1#炉省煤器输灰排堵阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11706 | 6200XV11706 | 6200XLC11706 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰排堵阀已关 |  |  |  |  | %Z022113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C2 | 12x2x1.5mm2 | 12 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC09 | 25 | 26
|  | 6200-YSHA-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰就地/远方1 | 1#炉电除尘输灰就地/远方1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14101 |  | 6200YSHAFV14101 |  |  | 1#炉电除尘输灰就地/远方1 |  |  |  |  | %Z022114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11707 | 1#炉电除尘输灰进气阀开到位 | 1#炉电除尘输灰进气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11707 | 6200XV11707 | 6200XLO11707 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰进气阀已开 |  |  |  |  | %Z022115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11707 | 1#炉电除尘输灰进气阀关到位 | 1#炉电除尘输灰进气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11707 | 6200XV11707 | 6200XLC11707 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰进气阀已关 |  |  |  |  | %Z022116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11708 | 1#炉电除尘输灰补气阀开到位 | 1#炉电除尘输灰补气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11708 | 6200XV11708 | 6200XLO11708 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰补气阀已开 |  |  |  |  | %Z022117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11708 | 1#炉电除尘输灰补气阀关到位 | 1#炉电除尘输灰补气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11708 | 6200XV11708 | 6200XLC11708 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰补气阀已关 |  |  |  |  | %Z022118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 9 | 10
|  | 6200-LA-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰1#料位信号 | 1#炉电除尘输灰1#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14101 |  | 6200LAFV14101 |  |  | 1#炉电除尘输灰1#料位信号 |  |  |  |  | %Z022119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 11 | 12
|  | 6200-YPA-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰1-2#进料阀密封压力 | 1#炉电除输灰12进料阀密封 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14101 |  | 6200YPAFV14101 |  |  | 1#炉电除输灰12进料阀密封 |  |  |  |  | %Z022120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11709 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀开到位 | 1#炉电除输灰1#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11709 | 6200XV11709 | 6200XLO11709 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除输灰1#进料阀已开 |  |  |  |  | %Z022121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11709 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀关到位 | 1#炉电除输灰1#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11709 | 6200XV11709 | 6200XLC11709 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除输灰1#进料阀已关 |  |  |  |  | %Z022122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C1 | 10x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC10 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11710 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀开到位 | 1#炉电除输灰1#平衡阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11710 | 6200XV11710 | 6200XLO11710 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除输灰1#平衡阀已开 |  |  |  |  | %Z022123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C2 | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC11 | 1 | 2
|  | 6200-XLC-11710 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀关到位 | 1#炉电除输灰1#平衡阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11710 | 6200XV11710 | 6200XLC11710 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除输灰1#平衡阀已关 |  |  |  |  | %Z022124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C2 | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC11 | 3 | 4
|  | 6200-LA-FV-14102 | 1#炉电除尘输灰2#料位信号 | 1#炉电除尘输灰2#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14102 |  | 6200LAFV14102 |  |  | 1#炉电除尘输灰2#料位信号 |  |  |  |  | %Z022125 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C2 | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC11 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11711 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀开到位 | 1#炉电除输灰2#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11711 | 6200XV11711 | 6200XLO11711 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除输灰2#进料阀已开 |  |  |  |  | %Z022126 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C2 | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC11 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11711 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀关到位 | 1#炉电除输灰2#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11711 | 6200XV11711 | 6200XLC11711 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除输灰2#进料阀已关 |  |  |  |  | %Z022127 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C2 | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC11 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11712 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀开到位 | 1#炉电除输灰2#平衡阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11712 | 6200XV11712 | 6200XLO11712 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除输灰2#平衡阀已开 |  |  |  |  | %Z022128 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C2 | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC11 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11712 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀关到位 | 1#炉电除输灰2#平衡阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11712 | 6200XV11712 | 6200XLC11712 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除输灰2#平衡阀已关 |  |  |  |  | %Z022129 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C2 | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC11 | 13 | 14
|  | F0112N2S2C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S2C30 | F0112N2S2C30 | F0112N2S2C30 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z022130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N2S2C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S2C31 | F0112N2S2C31 | F0112N2S2C31 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z022131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N2S2C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S2C32 | F0112N2S2C32 | F0112N2S2C32 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z022132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | 6200-YSHA-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰就地/远方2 | 1#炉电除尘输灰就地/远方2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14103 |  | 6200YSHAFV14103 |  |  | 1#炉电除尘输灰就地/远方2 |  |  |  |  | %Z023101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 1 | 2
|  | 6200-LA-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰3#料位信号 | 1#炉电除尘输灰3#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14103 |  | 6200LAFV14103 |  |  | 1#炉电除尘输灰3#料位信号 |  |  |  |  | %Z023102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 3 | 4
|  | 6200-YPA-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰3-4#进料阀密封压力 | 1#炉电除尘34进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14103 |  | 6200YPAFV14103 |  |  | 1#炉电除尘34进料阀密封压 |  |  |  |  | %Z023103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11713 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀开到位 | 1#炉电除输灰3#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11713 | 6200XV11713 | 6200XLO11713 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除输灰3#进料阀已开 |  |  |  |  | %Z023104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11713 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀关到位 | 1#炉电除输灰3#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11713 | 6200XV11713 | 6200XLC11713 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除输灰3#进料阀已关 |  |  |  |  | %Z023105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11714 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀开到位 | 1#炉电除输灰3#平衡阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11714 | 6200XV11714 | 6200XLO11714 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除输灰3#平衡阀已开 |  |  |  |  | %Z023106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11714 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀关到位 | 1#炉电除输灰3#平衡阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11714 | 6200XV11714 | 6200XLC11714 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除输灰3#平衡阀已关 |  |  |  |  | %Z023107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 13 | 14
|  | 6200-LA-FV-14104 | 1#炉电除尘输灰4#料位信号 | 1#炉电除尘输灰4#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14104 |  | 6200LAFV14104 |  |  | 1#炉电除尘输灰4#料位信号 |  |  |  |  | %Z023108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 15 | 16
|  | 6200-XLO-11715 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀开到位 | 1#炉电除输灰4#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11715 | 6200XV11715 | 6200XLO11715 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除输灰4#进料阀已开 |  |  |  |  | %Z023109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 17 | 18
|  | 6200-XLC-11715 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀关到位 | 1#炉电除输灰4#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11715 | 6200XV11715 | 6200XLC11715 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除输灰4#进料阀已关 |  |  |  |  | %Z023110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C1 | 10x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 19 | 20
|  | 6200-XLO-11716 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀开到位 | 1#炉电除输灰4#平衡阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11716 | 6200XV11716 | 6200XLO11716 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除输灰4#平衡阀已开 |  |  |  |  | %Z023111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C2 | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 1 | 2
|  | 6200-XLC-11716 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀关到位 | 1#炉电除输灰4#平衡阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11716 | 6200XV11716 | 6200XLC11716 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除输灰4#平衡阀已关 |  |  |  |  | %Z023112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C2 | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 3 | 4
|  | 6200-XLO-11717 | 1#炉电除尘输灰出料阀开到位 | 1#炉电除尘输灰出料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11717 | 6200XV11717 | 6200XLO11717 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰出料阀已开 |  |  |  |  | %Z023113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C2 | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 5 | 6
|  | 6200-XLC-11717 | 1#炉电除尘输灰出料阀关到位 | 1#炉电除尘输灰出料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11717 | 6200XV11717 | 6200XLC11717 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰出料阀已关 |  |  |  |  | %Z023114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C2 | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 7 | 8
|  | 6200-XLO-11718 | 1#炉电除尘输灰助吹阀开到位 | 1#炉电除尘输灰助吹阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11718 | 6200XV11718 | 6200XLO11718 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰助吹阀已开 |  |  |  |  | %Z023115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C2 | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 9 | 10
|  | 6200-XLC-11718 | 1#炉电除尘输灰助吹阀关到位 | 1#炉电除尘输灰助吹阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11718 | 6200XV11718 | 6200XLC11718 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰助吹阀已关 |  |  |  |  | %Z023116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C2 | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 11 | 12
|  | 6200-XLO-11719 | 1#炉电除尘输灰排堵阀开到位 | 1#炉电除尘输灰排堵阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11719 | 6200XV11719 | 6200XLO11719 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰排堵阀已开 |  |  |  |  | %Z023117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C2 | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 13 | 14
|  | 6200-XLC-11719 | 1#炉电除尘输灰排堵阀关到位 | 1#炉电除尘输灰排堵阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11719 | 6200XV11719 | 6200XLC11719 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰排堵阀已关 |  |  |  |  | %Z023118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C2 | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-11701 | 1#炉切换阀就地/远方 | 1#炉切换阀就地/远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA11701 |  | 6200YSHA11701 |  |  | 1#炉切换阀就地/远方 |  |  |  |  | %Z023119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11739 | 1#炉电区切换阀1开到位 | 1#炉电区切换阀1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11739 | 6200XV11739 | 6200XLO11739 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀1开 |  |  |  |  | %Z023120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11739 | 1#炉电区切换阀1关到位 | 1#炉电区切换阀1关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11739 | 6200XV11739 | 6200XLC11739 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀1关 |  |  |  |  | %Z023121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11740 | 1#炉电区切换阀2开到位 | 1#炉电区切换阀2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11740 | 6200XV11740 | 6200XLO11740 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀2开 |  |  |  |  | %Z023122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11740 | 1#炉电区切换阀2关到位 | 1#炉电区切换阀2关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11740 | 6200XV11740 | 6200XLC11740 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀2关 |  |  |  |  | %Z023123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11741 | 1#炉袋区切换阀1开到位 | 1#炉袋区切换阀1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11741 | 6200XV11741 | 6200XLO11741 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀1开 |  |  |  |  | %Z023124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11741 | 1#炉袋区切换阀1关到位 | 1#炉袋区切换阀1关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11741 | 6200XV11741 | 6200XLC11741 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀1关 |  |  |  |  | %Z023125 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11742 | 1#炉袋区切换阀2开到位 | 1#炉袋区切换阀2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11742 | 6200XV11742 | 6200XLO11742 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀2开 |  |  |  |  | %Z023126 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11742 | 1#炉袋区切换阀2关到位 | 1#炉袋区切换阀2关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11742 | 6200XV11742 | 6200XLC11742 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀2关 |  |  |  |  | %Z023127 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C1 | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 17 | 18
|  | F0112N2S3C28 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S3C28 | F0112N2S3C28 | F0112N2S3C28 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z023128 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N2S3C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S3C29 | F0112N2S3C29 | F0112N2S3C29 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z023129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N2S3C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S3C30 | F0112N2S3C30 | F0112N2S3C30 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z023130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N2S3C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S3C31 | F0112N2S3C31 | F0112N2S3C31 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z023131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N2S3C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S6C32 | F0112N2S6C32 | F0112N2S6C32 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z023132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | 6200-YSHA-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰就地/远方1 | 1#炉布袋1输灰就地/远方1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14105 |  | 6200YSHAFV14105 |  |  | 1#炉布袋1输灰就地/远方1 |  |  |  |  | %Z032101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11720 | 1#炉布袋一区输灰进气阀开到位 | 1#炉布袋1输灰进气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11720 | 6200XV11720 | 6200XLO11720 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进气阀已开 |  |  |  |  | %Z032102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11720 | 1#炉布袋一区输灰进气阀关到位 | 1#炉布袋1输灰进气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11720 | 6200XV11720 | 6200XLC11720 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进气阀已关 |  |  |  |  | %Z032103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C1 | 3x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11721 | 1#炉布袋一区输灰补气阀开到位 | 1#炉布袋1输灰补气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11721 | 6200XV11721 | 6200XLO11721 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰补气阀已开 |  |  |  |  | %Z032104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11721 | 1#炉布袋一区输灰补气阀关到位 | 1#炉布袋1输灰补气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11721 | 6200XV11721 | 6200XLC11721 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰补气阀已关 |  |  |  |  | %Z032105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 9 | 10
|  | 6200-LA-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰1#料位信号 | 1#炉布袋1输灰1#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14105 |  | 6200LAFV14105 |  |  | 1#炉布袋1输灰1#料位信号 |  |  |  |  | %Z032106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 11 | 12
|  | 6200-YPA-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰1-2#进料阀密封压力 | 1炉布1输灰12进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14105 |  | 6200YPAFV14105 |  |  | 1炉布1输灰12进料阀密封压 |  |  |  |  | %Z032107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11722 | 1#炉布袋一区输灰1#进料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11722 | 6200XV11722 | 6200XLO11722 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀开 |  |  |  |  | %Z032108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11722 | 1#炉布袋一区输灰1#进料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11722 | 6200XV11722 | 6200XLC11722 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀关 |  |  |  |  | %Z032109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11723 | 1#炉布袋一区输灰1#平衡阀开到位 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11723 | 6200XV11723 | 6200XLO11723 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀开 |  |  |  |  | %Z032110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11723 | 1#炉布袋一区输灰1#平衡阀关到位 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11723 | 6200XV11723 | 6200XLC11723 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀关 |  |  |  |  | %Z032111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 21 | 22
|  | 6200-XLO-11724 | 1#炉布袋一区输灰2#进料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11724 | 6200XV11724 | 6200XLO11724 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀开 |  |  |  |  | %Z032112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 23 | 24
|  | 6200-XLC-11724 | 1#炉布袋一区输灰2#进料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11724 | 6200XV11724 | 6200XLC11724 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀关 |  |  |  |  | %Z032113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C2 | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 25 | 26
|  | 6200-YSHA-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰就地/远方2 | 1#炉布袋1输灰就地/远方2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14107 |  | 6200YSHAFV14107 |  |  | 1#炉布袋1输灰就地/远方2 |  |  |  |  | %Z032114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 1 | 2
|  | 6200-LA-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰3#料位信号 | 1#炉布袋1输灰3#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14107 |  | 6200LAFV14107 |  |  | 1#炉布袋1输灰3#料位信号 |  |  |  |  | %Z032115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 3 | 4
|  | 6200-YPA-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰3-4#进料阀密封压力 | 1炉布1输灰34进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14107 |  | 6200YPAFV14107 |  |  | 1炉布1输灰34进料阀密封压 |  |  |  |  | %Z032116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11725 | 1#炉布袋一区输灰3#进料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11725 | 6200XV11725 | 6200XLO11725 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀开 |  |  |  |  | %Z032117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11725 | 1#炉布袋一区输灰3#进料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11725 | 6200XV11725 | 6200XLC11725 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀关 |  |  |  |  | %Z032118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11726 | 1#炉布袋一区输灰3#平衡阀开到位 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11726 | 6200XV11726 | 6200XLO11726 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀开 |  |  |  |  | %Z032119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11726 | 1#炉布袋一区输灰3#平衡阀关到位 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11726 | 6200XV11726 | 6200XLC11726 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀关 |  |  |  |  | %Z032120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11727 | 1#炉布袋一区输灰4#进料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11727 | 6200XV11727 | 6200XLO11727 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀开 |  |  |  |  | %Z032121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11727 | 1#炉布袋一区输灰4#进料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11727 | 6200XV11727 | 6200XLC11727 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀关 |  |  |  |  | %Z032122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11728 | 1#炉布袋一区输灰出料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰出料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11728 | 6200XV11728 | 6200XLO11728 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰出料阀开 |  |  |  |  | %Z032123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11728 | 1#炉布袋一区输灰出料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰出料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11728 | 6200XV11728 | 6200XLC11728 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰出料阀关 |  |  |  |  | %Z032124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C1 | 12x2x1.5mm2 | 11 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 21 | 22
|  | F0112N3S2C25 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C25 | F0112N3S2C25 | F0112N3S2C25 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z032125 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C26 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C26 | F0112N3S2C26 | F0112N3S2C26 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z032126 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C27 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C27 | F0112N3S2C27 | F0112N3S2C27 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z032127 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C28 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C28 | F0112N3S2C28 | F0112N3S2C28 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z032128 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C29 | F0112N3S2C29 | F0112N3S2C29 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z032129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C30 | F0112N3S2C30 | F0112N3S2C30 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z032130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C31 | F0112N3S2C31 | F0112N3S2C31 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z032131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C32 | F0112N3S3C32 | F0112N3S3C32 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z032132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | 6200-YSHA-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰就地/远方1 | 1#炉布袋2输灰就地/远方1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14109 |  | 6200YSHAFV14109 |  |  | 1#炉布袋2输灰就地/远方1 |  |  |  |  | %Z033101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11729 | 1#炉布袋二区输灰进气阀开到位 | 1#炉布袋2输灰进气阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11729 | 6200XV11729 | 6200XLO11729 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进气阀开 |  |  |  |  | %Z033102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11729 | 1#炉布袋二区输灰进气阀关到位 | 1#炉布袋2输灰进气阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11729 | 6200XV11729 | 6200XLC11729 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进气阀关 |  |  |  |  | %Z033103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C1 | 3x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11730 | 1#炉布袋二区输灰补气阀开到位 | 1#炉布袋2输灰补气阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11730 | 6200XV11730 | 6200XLO11730 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰补气阀开 |  |  |  |  | %Z033104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11730 | 1#炉布袋二区输灰补气阀关到位 | 1#炉布袋2输灰补气阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11730 | 6200XV11730 | 6200XLC11730 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰补气阀关 |  |  |  |  | %Z033105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 9 | 10
|  | 6200-LA-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰1#料位信号 | 1#炉布袋2输灰1#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14109 |  | 6200LAFV14109 |  |  | 1#炉布袋2输灰1#料位信号 |  |  |  |  | %Z033106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 11 | 12
|  | 6200-YPA-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰1-2#进料阀密封压力 | 1炉布2输灰12进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14109 |  | 6200YPAFV14109 |  |  | 1炉布2输灰12进料阀密封压 |  |  |  |  | %Z033107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11731 | 1#炉布袋二区输灰1#进料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11731 | 6200XV11731 | 6200XLO11731 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀开 |  |  |  |  | %Z033108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11731 | 1#炉布袋二区输灰1#进料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11731 | 6200XV11731 | 6200XLC11731 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀关 |  |  |  |  | %Z033109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11732 | 1#炉布袋二区输灰1#平衡阀开到位 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11732 | 6200XV11732 | 6200XLO11732 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀开 |  |  |  |  | %Z033110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11732 | 1#炉布袋二区输灰1#平衡阀关到位 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11732 | 6200XV11732 | 6200XLC11732 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀关 |  |  |  |  | %Z033111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 21 | 22
|  | 6200-XLO-11733 | 1#炉布袋二区输灰2#进料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11733 | 6200XV11733 | 6200XLO11733 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀开 |  |  |  |  | %Z033112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 23 | 24
|  | 6200-XLC-11733 | 1#炉布袋二区输灰2#进料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11733 | 6200XV11733 | 6200XLC11733 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀关 |  |  |  |  | %Z033113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C2 | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 25 | 26
|  | 6200-YSHA-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰就地/远方2 | 1#炉布袋2输灰就地/远方2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14111 |  | 6200YSHAFV14111 |  |  | 1#炉布袋2输灰就地/远方2 |  |  |  |  | %Z033114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 1 | 2
|  | 6200-LA-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰3#料位信号 | 1#炉布袋2输灰3#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14111 |  | 6200LAFV14111 |  |  | 1#炉布袋2输灰3#料位信号 |  |  |  |  | %Z033115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 3 | 4
|  | 6200-YPA-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰3-4#进料阀密封压力 | 1炉布2输灰34进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14111 |  | 6200YPAFV14111 |  |  | 1炉布2输灰34进料阀密封压 |  |  |  |  | %Z033116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C1 | 3x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11734 | 1#炉布袋二区输灰3#进料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11734 | 6200XV11734 | 6200XLO11734 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀开 |  |  |  |  | %Z033117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11734 | 1#炉布袋二区输灰3#进料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11734 | 6200XV11734 | 6200XLC11734 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀关 |  |  |  |  | %Z033118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11735 | 1#炉布袋二区输灰3#平衡阀开到位 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11735 | 6200XV11735 | 6200XLO11735 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀开 |  |  |  |  | %Z033119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11735 | 1#炉布袋二区输灰3#平衡阀关到位 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11735 | 6200XV11735 | 6200XLC11735 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀关 |  |  |  |  | %Z033120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11736 | 1#炉布袋二区输灰4#进料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11736 | 6200XV11736 | 6200XLO11736 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀开 |  |  |  |  | %Z033121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11736 | 1#炉布袋二区输灰4#进料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11736 | 6200XV11736 | 6200XLC11736 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀关 |  |  |  |  | %Z033122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11737 | 1#炉布袋二区输灰出料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰出料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11737 | 6200XV11737 | 6200XLO11737 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰出料阀开 |  |  |  |  | %Z033123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11737 | 1#炉布袋二区输灰出料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰出料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11737 | 6200XV11737 | 6200XLC11737 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰出料阀关 |  |  |  |  | %Z033124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 21 | 22
|  | 6200-XLO-11738 | 1#炉布袋二区输灰排堵阀开到位 | 1#炉布袋2输灰排堵阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11738 | 6200XV11738 | 6200XLO11738 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰排堵阀开 |  |  |  |  | %Z033125 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 23 | 24
|  | 6200-XLC-11738 | 1#炉布袋二区输灰排堵阀关到位 | 1#炉布袋2输灰排堵阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11738 | 6200XV11738 | 6200XLC11738 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰排堵阀关 |  |  |  |  | %Z033126 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C2 | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 25 | 26
|  | F0112N3S3C27 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C27 | F0112N3S3C27 | F0112N3S3C27 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z033127 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C28 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C28 | F0112N3S3C28 | F0112N3S3C28 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z033128 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C29 | F0112N3S3C29 | F0112N3S3C29 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z033129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C30 | F0112N3S3C30 | F0112N3S3C30 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z033130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C31 | F0112N3S3C31 | F0112N3S3C31 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z033131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S4C32 | F0112N3S4C32 | F0112N3S4C32 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z033132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | 6200-YYO1A-DC-1101 | 一室阴打电机启动 | #1炉一室阴打电机启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YYO1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阴打电机启动 |  |  |  |  | %Z014101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-YYC1A-DC-1101 | 一室阴打电机停止 | #1炉一室阴打电机停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YYC1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阴打电机停止 |  |  |  |  | %Z014102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-YYO1B-DC-1101 | 一室阳打电机启动 | #1炉一室阳打电机启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YYO1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机启动 |  |  |  |  | %Z014103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C3 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 5 | 6
|  | 6200-YYC1B-DC-1101 | 一室阳打电机停止 | #1炉一室阳打电机停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YYC1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机停止 |  |  |  |  | %Z014104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C3 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  | 6200-YYO2A-DC-1101 | 二室阴打电机启动 | #1炉二室阴打电机启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YYO2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机启动 |  |  |  |  | %Z014105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-YYC2A-DC-1101 | 二室阴打电机停止 | #1炉二室阴打电机停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YYC2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机停止 |  |  |  |  | %Z014106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 11 | 12
|  | 6200-YYO2B-DC-1101 | 二室阳打电机启动 | #1炉二室阳打电机启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YYO2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机启动 |  |  |  |  | %Z014107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C3 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-YYC2B-DC-1101 | 二室阳打电机停止 | #1炉二室阳打电机停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YYC2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机停止 |  |  |  |  | %Z014108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C3 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 15 | 16
|  | 6200-YYO3A-DC-1101 | 一室绝缘子加热启动 | #1炉一室绝缘子加热启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO3ADC1101 | 6200Y3ADC1101 | 6200YYO3ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室绝缘子加热启动 |  |  |  |  | %Z014109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C5 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-YYC3A-DC-1101 | 一室绝缘子加热停止 | #1炉一室绝缘子加热停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC3ADC1101 | 6200Y3ADC1101 | 6200YYC3ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室绝缘子加热停止 |  |  |  |  | %Z014110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C5 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-YYO4A-DC-1101 | 一室灰斗电加热启动 | #1炉一室灰斗电加热启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO4ADC1101 | 6200Y4ADC1101 | 6200YYO4ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室灰斗电加热启动 |  |  |  |  | %Z014111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C7 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 5 | 6
|  | 6200-YYC4A-DC-1101 | 一室灰斗电加热停止 | #1炉一室灰斗电加热停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC4ADC1101 | 6200Y4ADC1101 | 6200YYC4ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室灰斗电加热停止 |  |  |  |  | %Z014112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-C7 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  | 6200-YYO3B-DC-1101 | 二室绝缘子加热启动 | #1炉二室绝缘子加热启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO3BDC1101 | 6200Y3BDC1101 | 6200YYO3BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室绝缘子加热启动 |  |  |  |  | %Z014113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C5 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 9 | 10
|  | 6200-YYC3B-DC-1101 | 二室绝缘子加热停止 | #1炉二室绝缘子加热停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC3BDC1101 | 6200Y3BDC1101 | 6200YYC3BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室绝缘子加热停止 |  |  |  |  | %Z014114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C5 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 11 | 12
|  | 6200-YYO4B-DC-1101 | 二室灰斗电加热启动 | #1炉二室灰斗电加热启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO4BDC1101 | 6200Y4BDC1101 | 6200YYO4BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室灰斗电加热启动 |  |  |  |  | %Z014115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C7 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 13 | 14
|  | 6200-YYC4B-DC-1101 | 二室灰斗电加热停止 | #1炉二室灰斗电加热停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC4BDC1101 | 6200Y4BDC1101 | 6200YYC4BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室灰斗电加热停止 |  |  |  |  | %Z014116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-C7 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 15 | 16
|  | F0112N1S4C17 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C17 | F0112N1S4C17 | F0112N1S4C17 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014117 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C18 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C18 | F0112N1S4C18 | F0112N1S4C18 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014118 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C19 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C19 | F0112N1S4C19 | F0112N1S4C19 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014119 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C20 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C20 | F0112N1S4C20 | F0112N1S4C20 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014120 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C21 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C21 | F0112N1S4C21 | F0112N1S4C21 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014121 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C22 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C22 | F0112N1S4C22 | F0112N1S4C22 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014122 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C23 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C23 | F0112N1S4C23 | F0112N1S4C23 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014123 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C24 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C24 | F0112N1S4C24 | F0112N1S4C24 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014124 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C25 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C25 | F0112N1S4C25 | F0112N1S4C25 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014125 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C26 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C26 | F0112N1S4C26 | F0112N1S4C26 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014126 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C27 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C27 | F0112N1S4C27 | F0112N1S4C27 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014127 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C28 | F0112N1S4C28 | F0112N1S4C28 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S5C29 | F0112N3S5C29 | F0112N3S5C29 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S5C30 | F0112N3S5C30 | F0112N3S5C30 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S5C31 | F0112N3S5C31 | F0112N3S5C31 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S5C32 | F0112N3S5C32 | F0112N3S5C32 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z014132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | 6200-YYO1-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控1开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO1DC1101 | 6200YYO1DC1101 | 6200YYO1DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控1开 |  |  |  |  | %Z024101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 1 | 2
|  | 6200-YYO2-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控2开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO2DC1101 | 6200YYO2DC1101 | 6200YYO2DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控2开 |  |  |  |  | %Z024102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 3 | 4
|  | 6200-YYO3-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控3开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控3开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO3DC1101 | 6200YYO3DC1101 | 6200YYO3DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控3开 |  |  |  |  | %Z024103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 5 | 6
|  | 6200-YYO4-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控4开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控4开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO4DC1101 | 6200YYO4DC1101 | 6200YYO4DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控4开 |  |  |  |  | %Z024104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 7 | 8
|  | 6200-YYO5-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控5开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控5开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO5DC1101 | 6200YYO5DC1101 | 6200YYO5DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控5开 |  |  |  |  | %Z024105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 9 | 10
|  | 6200-YYO6-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控6开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控6开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO6DC1101 | 6200YYO6DC1101 | 6200YYO6DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控6开 |  |  |  |  | %Z024106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 11 | 12
|  | 6200-YYO7-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控7开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控7开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO7DC1101 | 6200YYO7DC1101 | 6200YYO7DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控7开 |  |  |  |  | %Z024107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 13 | 14
|  | 6200-YYO8-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控8开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控8开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO8DC1101 | 6200YYO8DC1101 | 6200YYO8DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控8开 |  |  |  |  | %Z024108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 15 | 16
|  | 6200-YYO9-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控9开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控9开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO9DC1101 | 6200YYO9DC1101 | 6200YYO9DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀行控9开 |  |  |  |  | %Z024109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 1 | 2
|  | 6200-YYO10-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控10开 | #1炉除尘1脉冲阀行控10开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO10DC1101 | 6200YYO10DC1101 | 6200YYO10DC1101 |  |  | #1炉除尘1脉冲阀行控10开 |  |  |  |  | %Z024110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 3 | 4
|  | 6200-YYO11-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控11开 | #1炉除尘1脉冲阀行控11开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO11DC1101 | 6200YYO11DC1101 | 6200YYO11DC1101 |  |  | #1炉除尘1脉冲阀行控11开 |  |  |  |  | %Z024111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 5 | 6
|  | 6200-YYO12-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控12开 | #1炉除尘1脉冲阀行控12开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO12DC1101 | 6200YYO12DC1101 | 6200YYO12DC1101 |  |  | #1炉除尘1脉冲阀行控12开 |  |  |  |  | %Z024112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 7 | 8
|  | 6200-YYO13-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控13开 | #1炉除尘1脉冲阀行控13开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO13DC1101 | 6200YYO13DC1101 | 6200YYO13DC1101 |  |  | #1炉除尘1脉冲阀行控13开 |  |  |  |  | %Z024113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 9 | 10
|  | 6200-YYO14-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控14开 | #1炉除尘1脉冲阀行控14开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO14DC1101 | 6200YYO14DC1101 | 6200YYO14DC1101 |  |  | #1炉除尘1脉冲阀行控14开 |  |  |  |  | %Z024114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 11 | 12
|  | 6200-YYO15-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控15开 | #1炉除尘1脉冲阀行控15开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO15DC1101 | 6200YYO15DC1101 | 6200YYO15DC1101 |  |  | #1炉除尘1脉冲阀行控15开 |  |  |  |  | %Z024115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 13 | 14
|  | 6200-YYO16-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控16开 | #1炉除尘1脉冲阀行控16开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO16DC1101 | 6200YYO16DC1101 | 6200YYO16DC1101 |  |  | #1炉除尘1脉冲阀行控16开 |  |  |  |  | %Z024116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C1 | 8x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 15 | 16
|  | 6200-YYO21-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵列控1开 | #1炉除尘1室脉冲阀列控1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO21DC1101 | 6200YYO21DC1101 | 6200YYO21DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀列控1开 |  |  |  |  | %Z024117 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C2 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 1 | 2
|  | 6200-YYO22-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵列控2开 | #1炉除尘1室脉冲阀列控2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO22DC1101 | 6200YYO22DC1101 | 6200YYO22DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀列控2开 |  |  |  |  | %Z024118 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C2 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 3 | 4
|  | 6200-YYO23-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵列控3开 | #1炉除尘1室脉冲阀列控3开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO23DC1101 | 6200YYO23DC1101 | 6200YYO23DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀列控3开 |  |  |  |  | %Z024119 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C2 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 5 | 6
|  | 6200-YYO24-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵列控4开 | #1炉除尘1室脉冲阀列控4开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO24DC1101 | 6200YYO24DC1101 | 6200YYO24DC1101 |  |  | #1炉除尘1室脉冲阀列控4开 |  |  |  |  | %Z024120 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C2 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-FV-14113 | 1#炉省煤器输灰运行灯指令 | 1#炉省煤器输灰运行灯 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14113 |  | 6200YSLFV14113 |  |  | 1#炉省煤器输灰运行灯 |  |  |  |  | %Z024121 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C3 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11701 | 1#炉省煤器输灰进气阀指令 | 1#炉省煤器输灰进气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11701 | 6200XV11701 | 6200XCO11701 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z024122 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C3 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11702 | 1#炉省煤器输灰补气阀指令 | 1#炉省煤器输灰补气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11702 | 6200XV11702 | 6200XCO11702 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z024123 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C3 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 13 | 14
|  | 6200-XCO-11703 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀指令 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11703 | 6200XV11703 | 6200XCO11703 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀 |  |  |  |  | %Z024124 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C3 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 15 | 16
|  | 6200-XCO-11704 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀指令 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11704 | 6200XV11704 | 6200XCO11704 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀 |  |  |  |  | %Z024125 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C3 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 17 | 18
|  | 6200-XCO-11705 | 1#炉省煤器输灰出料阀指令 | 1#炉省煤器输灰出料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11705 | 6200XV11705 | 6200XCO11705 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z024126 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C3 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 19 | 20
|  | 6200-XCO-11706 | 1#炉省煤器输灰排堵阀指令 | 1#炉省煤器输灰排堵阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11706 | 6200XV11706 | 6200XCO11706 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z024127 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C3 | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 21 | 22
|  | F0112N2S4C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C28 |  | F0112N3S6C28 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z024128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N2S4C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C29 |  | F0112N3S6C29 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z024129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N2S4C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C30 |  | F0112N3S6C30 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z024130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N2S4C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C31 |  | F0112N3S6C31 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z024131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N2S4C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C32 |  | F0112N3S6C32 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z024132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | 6200-YYO31-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控1开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 1 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO31DC1101 | 6200YYO31DC1101 | 6200YYO31DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控1开 |  |  |  |  | %Z025101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 1 | 2
|  | 6200-YYO32-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控2开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 2 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO32DC1101 | 6200YYO32DC1101 | 6200YYO32DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控2开 |  |  |  |  | %Z025102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 3 | 4
|  | 6200-YYO33-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控3开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控3开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 3 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO33DC1101 | 6200YYO33DC1101 | 6200YYO33DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控3开 |  |  |  |  | %Z025103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 5 | 6
|  | 6200-YYO34-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控4开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控4开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 4 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO34DC1101 | 6200YYO34DC1101 | 6200YYO34DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控4开 |  |  |  |  | %Z025104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 7 | 8
|  | 6200-YYO35-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控5开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控5开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 5 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO35DC1101 | 6200YYO35DC1101 | 6200YYO35DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控5开 |  |  |  |  | %Z025105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 9 | 10
|  | 6200-YYO36-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控6开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控6开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 6 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO36DC1101 | 6200YYO36DC1101 | 6200YYO36DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控6开 |  |  |  |  | %Z025106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 11 | 12
|  | 6200-YYO37-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控7开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控7开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 7 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO37DC1101 | 6200YYO37DC1101 | 6200YYO37DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控7开 |  |  |  |  | %Z025107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 13 | 14
|  | 6200-YYO38-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控8开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控8开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 8 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO38DC1101 | 6200YYO38DC1101 | 6200YYO38DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控8开 |  |  |  |  | %Z025108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 15 | 16
|  | 6200-YYO39-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控9开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控9开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 9 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO39DC1101 | 6200YYO39DC1101 | 6200YYO39DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀行控9开 |  |  |  |  | %Z025109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF07 | 1 | 2
|  | 6200-YYO40-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控10开 | #1炉除尘2脉冲阀行控10开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 10 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO40DC1101 | 6200YYO40DC1101 | 6200YYO40DC1101 |  |  | #1炉除尘2脉冲阀行控10开 |  |  |  |  | %Z025110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF07 | 3 | 4
|  | 6200-YYO41-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控11开 | #1炉除尘2脉冲阀行控11开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 11 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO41DC1101 | 6200YYO41DC1101 | 6200YYO41DC1101 |  |  | #1炉除尘2脉冲阀行控11开 |  |  |  |  | %Z025111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF07 | 5 | 6
|  | 6200-YYO42-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控12开 | #1炉除尘2脉冲阀行控12开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 12 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO42DC1101 | 6200YYO42DC1101 | 6200YYO42DC1101 |  |  | #1炉除尘2脉冲阀行控12开 |  |  |  |  | %Z025112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF07 | 7 | 8
|  | 6200-YYO43-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控13开 | #1炉除尘2脉冲阀行控13开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 13 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO43DC1101 | 6200YYO43DC1101 | 6200YYO43DC1101 |  |  | #1炉除尘2脉冲阀行控13开 |  |  |  |  | %Z025113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF07 | 9 | 10
|  | 6200-YYO44-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控14开 | #1炉除尘2脉冲阀行控14开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 14 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO44DC1101 | 6200YYO44DC1101 | 6200YYO44DC1101 |  |  | #1炉除尘2脉冲阀行控14开 |  |  |  |  | %Z025114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF07 | 11 | 12
|  | 6200-YYO45-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控15开 | #1炉除尘2脉冲阀行控15开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 15 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO45DC1101 | 6200YYO45DC1101 | 6200YYO45DC1101 |  |  | #1炉除尘2脉冲阀行控15开 |  |  |  |  | %Z025115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF07 | 13 | 14
|  | 6200-YYO46-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控16开 | #1炉除尘2脉冲阀行控16开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 16 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO46DC1101 | 6200YYO46DC1101 | 6200YYO46DC1101 |  |  | #1炉除尘2脉冲阀行控16开 |  |  |  |  | %Z025116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C1 | 8x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF07 | 15 | 16
|  | 6200-YYO51-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵列控1开 | #1炉除尘2室脉冲阀列控1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 17 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO51DC1101 | 6200YYO51DC1101 | 6200YYO51DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀列控1开 |  |  |  |  | %Z025117 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C2 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 1 | 2
|  | 6200-YYO52-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵列控2开 | #1炉除尘2室脉冲阀列控2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 18 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO52DC1101 | 6200YYO52DC1101 | 6200YYO52DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀列控2开 |  |  |  |  | %Z025118 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C2 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 3 | 4
|  | 6200-YYO53-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵列控3开 | #1炉除尘2室脉冲阀列控3开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 19 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO53DC1101 | 6200YYO53DC1101 | 6200YYO53DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀列控3开 |  |  |  |  | %Z025119 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C2 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 5 | 6
|  | 6200-YYO54-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵列控4开 | #1炉除尘2室脉冲阀列控4开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 20 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO54DC1101 | 6200YYO54DC1101 | 6200YYO54DC1101 |  |  | #1炉除尘2室脉冲阀列控4开 |  |  |  |  | %Z025120 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C2 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰运行灯指令1 | 1#炉电除尘输灰运行灯1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 21 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YSLFV14101 |  | 6200YSLFV14101 |  |  | 1#炉电除尘输灰运行灯1 |  |  |  |  | %Z025121 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C3 | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11707 | 1#炉电除尘输灰进气阀指令 | 1#炉电除尘输灰进气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 22 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11707 | 6200XV11707 | 6200XCO11707 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z025122 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C3 | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11708 | 1#炉电除尘输灰补气阀指令 | 1#炉电除尘输灰补气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 23 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11708 | 6200XV11708 | 6200XCO11708 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z025123 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C3 | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 13 | 14
|  | 6200-YC-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰1-2#进料阀密封指令 | 1炉电除尘输灰12进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 24 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YCFV14101 |  | 6200YCFV14101 |  |  | 1炉电除尘输灰12进料阀 |  |  |  |  | %Z025124 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C3 | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 15 | 16
|  | 6200-XCO-11709 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀指令 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 25 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11709 | 6200XV11709 | 6200XCO11709 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀 |  |  |  |  | %Z025125 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C3 | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 17 | 18
|  | 6200-XCO-11710 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀指令 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 26 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11710 | 6200XV11710 | 6200XCO11710 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀 |  |  |  |  | %Z025126 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C3 | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 19 | 20
|  | 6200-XCO-11711 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀指令 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 27 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11711 | 6200XV11711 | 6200XCO11711 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀 |  |  |  |  | %Z025127 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C3 | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 21 | 22
|  | 6200-XCO-11712 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀指令 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 28 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11712 | 6200XV11712 | 6200XCO11712 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀 |  |  |  |  | %Z025128 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C3 | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF08 | 23 | 24
|  | F0112N2S5C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 29 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | F0112N2S5C29 | F0112N2S5C29 | F0112N2S5C29 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z025129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N2S5C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 30 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | F0112N2S5C30 | F0112N2S5C30 | F0112N2S5C30 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z025130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N2S5C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 31 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | F0112N2S5C31 | F0112N2S5C31 | F0112N2S5C31 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z025131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N2S5C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 32 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | F0112N4S4C32 | F0112N4S4C32 | F0112N4S4C32 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z025132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | 6200-YSL-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰运行灯指令2 | 1#炉电除尘输灰运行灯2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14103 |  | 6200YSLFV14103 |  |  | 1#炉电除尘输灰运行灯2 |  |  |  |  | %Z026101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-YC-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰3-4#进料阀密封指令 | 1炉电除尘输灰34进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14103 |  | 6200YCFV14103 |  |  | 1炉电除尘输灰34进料阀 |  |  |  |  | %Z026102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-11713 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀指令 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11713 | 6200XV11713 | 6200XCO11713 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀 |  |  |  |  | %Z026103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 5 | 6
|  | 6200-XCO-11714 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀指令 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11714 | 6200XV11714 | 6200XCO11714 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀 |  |  |  |  | %Z026104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  | 6200-XCO-11715 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀指令 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11715 | 6200XV11715 | 6200XCO11715 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀 |  |  |  |  | %Z026105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11716 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀指令 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11716 | 6200XV11716 | 6200XCO11716 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀 |  |  |  |  | %Z026106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11717 | 1#炉电除尘输灰出料阀指令 | 1#炉电除尘输灰出料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11717 | 6200XV11717 | 6200XCO11717 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z026107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-XCO-11718 | 1#炉电除尘输灰助吹阀指令 | 1#炉电除尘输灰助吹阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11718 | 6200XV11718 | 6200XCO11718 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰助吹阀 |  |  |  |  | %Z026108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 15 | 16
|  | 6200-XCO-11719 | 1#炉电除尘输灰排堵阀指令 | 1#炉电除尘输灰排堵阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11719 | 6200XV11719 | 6200XCO11719 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z026109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C3 | 10x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 17 | 18
|  | 6200-YSL-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰运行灯指令1 | 1#炉布袋1输灰运行灯1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14105 |  | 6200YSLFV14105 |  |  | 1#炉布袋1输灰运行灯1 |  |  |  |  | %Z026110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C3 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-XCO-11720 | 1#炉布袋一区输灰进气阀指令 | 1#炉布袋1输灰进气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11720 | 6200XV11720 | 6200XCO11720 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z026111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C3 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-11721 | 1#炉布袋一区输灰补气阀指令 | 1#炉布袋1输灰补气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11721 | 6200XV11721 | 6200XCO11721 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z026112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C3 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 5 | 6
|  | 6200-YC-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰1-2#进料阀密封指令 | 1#炉布袋1输灰12进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14105 |  | 6200YCFV14105 |  |  | 1#炉布袋1输灰12进料阀 |  |  |  |  | %Z026113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C3 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  | 6200-XCO-11722 | 1#炉布袋一区输灰1#进料阀指令 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11722 | 6200XV11722 | 6200XCO11722 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀 |  |  |  |  | %Z026114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C3 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11723 | 1#炉布袋一区输灰1#平衡阀指令 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11723 | 6200XV11723 | 6200XCO11723 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀 |  |  |  |  | %Z026115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C3 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11724 | 1#炉布袋一区输灰2#进料阀指令 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11724 | 6200XV11724 | 6200XCO11724 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀 |  |  |  |  | %Z026116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C3 | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF02 | 13 | 14
|  | 6200-YSL-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰运行灯指令2 | 1#炉布袋1输灰运行灯2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14107 |  | 6200YSLFV14107 |  |  | 1#炉布袋1输灰运行灯2 |  |  |  |  | %Z026117 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C2 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF03 | 1 | 2
|  | 6200-YC-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰3-4#进料阀密封指令 | 1#炉布袋1输灰34进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14107 |  | 6200YCFV14107 |  |  | 1#炉布袋1输灰34进料阀 |  |  |  |  | %Z026118 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C2 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF03 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-11725 | 1#炉布袋一区输灰3#进料阀指令 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11725 | 6200XV11725 | 6200XCO11725 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀 |  |  |  |  | %Z026119 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C2 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF03 | 5 | 6
|  | 6200-XCO-11726 | 1#炉布袋一区输灰3#平衡阀指令 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11726 | 6200XV11726 | 6200XCO11726 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀 |  |  |  |  | %Z026120 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C2 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF03 | 7 | 8
|  | 6200-XCO-11727 | 1#炉布袋一区输灰4#进料阀指令 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11727 | 6200XV11727 | 6200XCO11727 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀 |  |  |  |  | %Z026121 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C2 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF03 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11728 | 1#炉布袋一区输灰出料阀指令 | 1#炉布袋1输灰出料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11728 | 6200XV11728 | 6200XCO11728 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z026122 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-C2 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF03 | 11 | 12
|  | F0112N2S6C23 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C23 | F0112N2S6C23 | F0112N2S6C23 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026123 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C24 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C24 | F0112N2S6C24 | F0112N2S6C24 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026124 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C25 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C25 | F0112N2S6C25 | F0112N2S6C25 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026125 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C26 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C26 | F0112N2S6C26 | F0112N2S6C26 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026126 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C27 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C27 | F0112N2S6C27 | F0112N2S6C27 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026127 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C28 | F0112N2S6C28 | F0112N2S6C28 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C29 | F0112N2S6C29 | F0112N2S6C29 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C30 | F0112N2S6C30 | F0112N2S6C30 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C31 | F0112N2S6C31 | F0112N2S6C31 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N4S5C32 | F0112N4S5C32 | F0112N4S5C32 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z026132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | 6200-YSL-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰运行灯指令1 | 1#炉布袋2输灰运行灯1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14109 |  | 6200YSLFV14109 |  |  | 1#炉布袋2输灰运行灯1 |  |  |  |  | %Z034101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C3 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 1 | 2
|  | 6200-XCO-11729 | 1#炉布袋二区输灰进气阀指令 | 1#炉布袋2输灰进气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11729 | 6200XV11729 | 6200XCO11729 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z034102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C3 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-11730 | 1#炉布袋二区输灰补气阀指令 | 1#炉布袋2输灰补气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11730 | 6200XV11730 | 6200XCO11730 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z034103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C3 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 5 | 6
|  | 6200-YC-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰1-2#进料阀密封指令 | 1#炉布袋2输灰12#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14109 |  | 6200YCFV14109 |  |  | 1#炉布袋2输灰12#进料阀 |  |  |  |  | %Z034104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C3 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 7 | 8
|  | 6200-XCO-11731 | 1#炉布袋二区输灰1#进料阀指令 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11731 | 6200XV11731 | 6200XCO11731 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀 |  |  |  |  | %Z034105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C3 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11732 | 1#炉布袋二区输灰1#平衡阀指令 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11732 | 6200XV11732 | 6200XCO11732 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀 |  |  |  |  | %Z034106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C3 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11733 | 1#炉布袋二区输灰2#进料阀指令 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11733 | 6200XV11733 | 6200XCO11733 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀 |  |  |  |  | %Z034107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C3 | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 13 | 14
|  | 6200-YSL-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰运行灯指令2 | 1#炉布袋2输灰运行灯2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14111 |  | 6200YSLFV14111 |  |  | 1#炉布袋2输灰运行灯2 |  |  |  |  | %Z034108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C3 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 1 | 2
|  | 6200-YC-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰3-4#进料阀密封指令 | 1#炉布袋2输灰34进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14111 |  | 6200YCFV14111 |  |  | 1#炉布袋2输灰34进料阀 |  |  |  |  | %Z034109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C3 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-11734 | 1#炉布袋二区输灰3#进料阀指令 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11734 | 6200XV11734 | 6200XCO11734 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀 |  |  |  |  | %Z034110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C3 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 5 | 6
|  | 6200-XCO-11735 | 1#炉布袋二区输灰3#平衡阀指令 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11735 | 6200XV11735 | 6200XCO11735 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀 |  |  |  |  | %Z034111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C3 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 7 | 8
|  | 6200-XCO-11736 | 1#炉布袋二区输灰4#进料阀指令 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11736 | 6200XV11736 | 6200XCO11736 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀 |  |  |  |  | %Z034112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C3 | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11737 | 1#炉布袋二区输灰出料阀指令 | 1#炉布袋2输灰出料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11737 | 6200XV11737 | 6200XCO11737 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z034113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C3 | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11738 | 1#炉布袋二区输灰排堵阀指令 | 1#炉布袋2输灰排堵阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11738 | 6200XV11738 | 6200XCO11738 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z034114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C3 | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF05 | 13 | 14
|  | 6200-YYO-11701 | 1#炉输灰程控运行指令 | 1#炉输灰程控运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO11701 |  | 6200YYO11701 |  |  | 1#炉输灰程控运行 |  |  |  |  | %Z034115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 1 | 2 | [12 empty] | 20200421订正 需要确认是否接线
|  | 6200-XCO-11739 | 1#炉电区切换阀1开指令 | 1#炉电区切换阀1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11739 | 6200XV11739 | 6200XCO11739 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀1开 |  |  |  |  | %Z034116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 3 | 4
|  | 6200-XCC-11739 | 1#炉电区切换阀1关指令 | 1#炉电区切换阀1关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCC11739 | 6200XV11739 | 6200XCC11739 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀1关 |  |  |  |  | %Z034117 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 5 | 6
|  | 6200-XCO-11740 | 1#炉电区切换阀2开指令 | 1#炉电区切换阀2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11740 | 6200XV11740 | 6200XCO11740 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀2开 |  |  |  |  | %Z034118 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 7 | 8
|  | 6200-XCC-11740 | 1#炉电区切换阀2关指令 | 1#炉电区切换阀2关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCC11740 | 6200XV11740 | 6200XCC11740 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀2关 |  |  |  |  | %Z034119 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11741 | 1#炉袋区切换阀1开指令 | 1#炉袋区切换阀1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11741 | 6200XV11741 | 6200XCO11741 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀1开 |  |  |  |  | %Z034120 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 11 | 12
|  | 6200-XCC-11741 | 1#炉袋区切换阀1关指令 | 1#炉袋区切换阀1关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCC11741 | 6200XV11741 | 6200XCC11741 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀1关 |  |  |  |  | %Z034121 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 13 | 14
|  | 6200-XCO-11742 | 1#炉袋区切换阀2开指令 | 1#炉袋区切换阀2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11742 | 6200XV11742 | 6200XCO11742 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀2开 |  |  |  |  | %Z034122 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 15 | 16
|  | 6200-XCC-11742 | 1#炉袋区切换阀2关指令 | 1#炉袋区切换阀2关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCC11742 | 6200XV11742 | 6200XCC11742 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀2关 |  |  |  |  | %Z034123 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-C2 | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF06 | 17 | 18
|  | F0112N3S4C24 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C24 | F0112N3S4C24 | F0112N3S4C24 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034124 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C25 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C25 | F0112N3S4C25 | F0112N3S4C25 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034125 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C26 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C26 | F0112N3S4C26 | F0112N3S4C26 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034126 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C27 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C27 | F0112N3S4C27 | F0112N3S4C27 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034127 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C28 | F0112N3S4C28 | F0112N3S4C28 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C29 | F0112N3S4C29 | F0112N3S4C29 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C30 | F0112N3S4C30 | F0112N3S4C30 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C31 | F0112N3S4C31 | F0112N3S4C31 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N4S6C32 | F0112N4S6C32 | F0112N4S6C32 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z034132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | 6200-YSL-DC-1101 | 除尘器运行信号 | #1炉除尘器运行信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | 6200YSLDC1101 |  | 6200YSLDC1101 |  |  | #1炉除尘器运行信号 |  |  |  |  | %Z035101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXX1 | 6200-DCS-XJB-XXX1-C4 | 1x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 19 | 20
|  | 6200-YSS-DC-1101 | 除尘器停止信号 | #1炉除尘器停止信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | 6200YSSDC1101 |  | 6200YSSDC1101 |  |  | #1炉除尘器停止信号 |  |  |  |  | %Z035102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXX1 | 6200-DCS-XJB-XXX1-C5 | 1x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF06 | 21 | 22
|  | F0112N3S5C3 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C3 | F0112N3S5C3 | F0112N3S5C3 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035103 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C4 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C4 | F0112N3S5C4 | F0112N3S5C4 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035104 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C5 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C5 | F0112N3S5C5 | F0112N3S5C5 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035105 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C6 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C6 | F0112N3S5C6 | F0112N3S5C6 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035106 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C7 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C7 | F0112N3S5C7 | F0112N3S5C7 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035107 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C8 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C8 | F0112N3S5C8 | F0112N3S5C8 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035108 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C9 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C9 | F0112N3S5C9 | F0112N3S5C9 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035109 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C10 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C10 | F0112N3S5C10 | F0112N3S5C10 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035110 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C11 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C11 | F0112N3S5C11 | F0112N3S5C11 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035111 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C12 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C12 | F0112N3S5C12 | F0112N3S5C12 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035112 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C13 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C13 | F0112N3S5C13 | F0112N3S5C13 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035113 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C14 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C14 | F0112N3S5C14 | F0112N3S5C14 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035114 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C15 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C15 | F0112N3S5C15 | F0112N3S5C15 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035115 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C16 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C16 | F0112N3S5C16 | F0112N3S5C16 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035116 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C17 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C17 | F0112N3S5C17 | F0112N3S5C17 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035117 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C18 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C18 | F0112N3S5C18 | F0112N3S5C18 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035118 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C19 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C19 | F0112N3S5C19 | F0112N3S5C19 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035119 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C20 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C20 | F0112N3S5C20 | F0112N3S5C20 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035120 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C21 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C21 | F0112N3S5C21 | F0112N3S5C21 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035121 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C22 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C22 | F0112N3S5C22 | F0112N3S5C22 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035122 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C23 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C23 | F0112N3S5C23 | F0112N3S5C23 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035123 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C24 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C24 | F0112N3S5C24 | F0112N3S5C24 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035124 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C25 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C25 | F0112N3S5C25 | F0112N3S5C25 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035125 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C26 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C26 | F0112N3S5C26 | F0112N3S5C26 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035126 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C27 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C27 | F0112N3S5C27 | F0112N3S5C27 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035127 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C28 | F0112N3S5C28 | F0112N3S5C28 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C29 | F0112N3S5C29 | F0112N3S5C29 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C30 | F0112N3S5C30 | F0112N3S5C30 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C31 | F0112N3S5C31 | F0112N3S5C31 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C32 | F0112N3S5C32 | F0112N3S5C32 |  |  | DO spare |  |  |  |  | %Z035132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
Note on C1: A设计院 原始清单位号
Note on D1: 设计院 原始清单描述
Note on E1: 缩减后的描述
Note on AZ1: 作者: SA field side tb no
Note on BA1: 作者: SA field side tb no
Note on BB1: 作者: SA field side tb no

## Sheet1
R
| N1-S1 | N2-S1 | N3-S1 | N1-S2 | N1-S3 | N2-S2 | N2-S3 | N3-S2 | N3-S3 | N1-S4 | N2-S4 | N2-S5 | N2-S6 | N3-S4 | N3-S5
1 | 6200-TI-11604A | 6200-TIA-11602A | 6200-PI-11701 | 6200-YSA11-DC-1101 | 6200-LAH1-DC-1101 | 6200-YSHA-FV-14113 | 6200-YSHA-FV-14103 | 6200-YSHA-FV-14105 | 6200-YSHA-FV-14109 | 6200-YYO1A-DC-1101 | 6200-YYO1-DC-1101 | 6200-YYO31-DC-1101 | 6200-YSL-FV-14103 | 6200-YSL-FV-14109 | 6200-YSL-DC-1101
2 | 6200-TI-11604B | 6200-TIA-11602B | 6200-PI-11702 | 6200-YSA12-DC-1101 | 6200-LAH2-DC-1101 | 6200-XLO-11701 | 6200-LA-FV-14103 | 6200-XLO-11720 | 6200-XLO-11729 | 6200-YYC1A-DC-1101 | 6200-YYO2-DC-1101 | 6200-YYO32-DC-1101 | 6200-YC-FV-14103 | 6200-XCO-11729 | 6200-YSS-DC-1101
3 | 6200-PI-11604A | 6200-TIA-11602C | 6200-PI-11703 | 6200-YSL1A-DC-1101 | 6200-LAH3-DC-1101 | 6200-XLC-11701 | 6200-YPA-FV-14103 | 6200-XLC-11720 | 6200-XLC-11729 | 6200-YYO1B-DC-1101 | 6200-YYO3-DC-1101 | 6200-YYO33-DC-1101 | 6200-XCO-11713 | 6200-XCO-11730
4 | 6200-PI-11604B | 6200-TI-11603A | 6200-PI-11704 | 6200-YSHA1A-DC-1101 | 6200-LAH4-DC-1101 | 6200-XLO-11702 | 6200-XLO-11713 | 6200-XLO-11721 | 6200-XLO-11730 | 6200-YYC1B-DC-1101 | 6200-YYO4-DC-1101 | 6200-YYO34-DC-1101 | 6200-XCO-11714 | 6200-YC-FV-14109
5 | 6200-PI-11601A | 6200-TI-11601A | 6200-PIA-11705 | 6200-YSA1A-DC-1101 | 6200-LAH5-DC-1101 | 6200-XLC-11702 | 6200-XLC-11713 | 6200-XLC-11721 | 6200-XLC-11730 | 6200-YYO2A-DC-1101 | 6200-YYO5-DC-1101 | 6200-YYO35-DC-1101 | 6200-XCO-11715 | 6200-XCO-11731
6 | 6200-PI-11601B | 6200-TIA-11602D | 6200-YSV1-DC-1101 | 6200-YSL1B-DC-1101 | 6200-LAH6-DC-1101 | 6200-XLO-11703 | 6200-XLO-11714 | 6200-LA-FV-14105 | 6200-LA-FV-14109 | 6200-YYC2A-DC-1101 | 6200-YYO6-DC-1101 | 6200-YYO36-DC-1101 | 6200-XCO-11716 | 6200-XCO-11732
7 | 6200-PI-11602 | 6200-TIA-11602E | 6200-YSV2-DC-1101 | 6200-YSHA1B-DC-1101 | 6200-LAL1-DC-1101 | 6200-XLC-11703 | 6200-XLC-11714 | 6200-YPA-FV-14105 | 6200-YPA-FV-14109 | 6200-YYO2B-DC-1101 | 6200-YYO7-DC-1101 | 6200-YYO37-DC-1101 | 6200-XCO-11717 | 6200-XCO-11733
8 | 6200-PI-11603A | 6200-TIA-11602F | 6200-YSIA-DC-1101 | 6200-YSA1B-DC-1101 | 6200-LAL2-DC-1101 | 6200-XLO-11704 | 6200-LA-FV-14104 | 6200-XLO-11722 | 6200-XLO-11731 | 6200-YYC2B-DC-1101 | 6200-YYO8-DC-1101 | 6200-YYO38-DC-1101 | 6200-XCO-11718 | 6200-YSL-FV-14111
9 | 6200-PI-11603B | 6200-TI-11603B | 6200-YSIB-DC-1101 | 6200-YSL2A-DC-1101 | 6200-LAL3-DC-1101 | 6200-XLC-11704 | 6200-XLO-11715 | 6200-XLC-11722 | 6200-XLC-11731 | 6200-YYO3A-DC-1101 | 6200-YYO9-DC-1101 | 6200-YYO39-DC-1101 | 6200-XCO-11719 | 6200-YC-FV-14111
10 | 6200-PDI-11601A | 6200-TI-11601B | 6200-YSIC-DC-1101 | 6200-YSHA2A-DC-1101 | 6200-LAL4-DC-1101 | 6200-XLO-11705 | 6200-XLC-11715 | 6200-XLO-11723 | 6200-XLO-11732 | 6200-YYC3A-DC-1101 | 6200-YYO10-DC-1101 | 6200-YYO40-DC-1101 | 6200-YSL-FV-14105 | 6200-XCO-11734
11 | 6200-PDI-11601B |  |  | 6200-YSA2A-DC-1101 | 6200-LAL5-DC-1101 | 6200-XLC-11705 | 6200-XLO-11716 | 6200-XLC-11723 | 6200-XLC-11732 | 6200-YYO4A-DC-1101 | 6200-YYO11-DC-1101 | 6200-YYO41-DC-1101 | 6200-XCO-11720 | 6200-XCO-11735
12 |  |  |  | 6200-YSL2B-DC-1101 | 6200-LAL6-DC-1101 | 6200-XLO-11706 | 6200-XLC-11716 | 6200-XLO-11724 | 6200-XLO-11733 | 6200-YYC4A-DC-1101 | 6200-YYO12-DC-1101 | 6200-YYO42-DC-1101 | 6200-XCO-11721 | 6200-XCO-11736
13 |  |  |  | 6200-YSHA2B-DC-1101 | 6200-LAH7-DC-1101 | 6200-XLC-11706 | 6200-XLO-11717 | 6200-XLC-11724 | 6200-XLC-11733 | 6200-YYO3B-DC-1101 | 6200-YYO13-DC-1101 | 6200-YYO43-DC-1101 | 6200-YC-FV-14105 | 6200-XCO-11737
14 |  |  |  | 6200-YSA2B-DC-1101 | 6200-LAH8-DC-1101 | 6200-YSHA-FV-14101 | 6200-XLC-11717 | 6200-YSHA-FV-14107 | 6200-YSHA-FV-14111 | 6200-YYC3B-DC-1101 | 6200-YYO14-DC-1101 | 6200-YYO44-DC-1101 | 6200-XCO-11722 | 6200-XCO-11738
15 |  |  |  | 6200-YSL3A-DC-1101 | 6200-LAH9-DC-1101 | 6200-XLO-11707 | 6200-XLO-11718 | 6200-LA-FV-14107 | 6200-LA-FV-14111 | 6200-YYO4B-DC-1101 | 6200-YYO15-DC-1101 | 6200-YYO45-DC-1101 | 6200-XCO-11723 | 6200-YYO-XXXX
16 |  |  |  | 6200-YSHA3A-DC-1101 | 6200-LAH10-DC-1101 | 6200-XLC-11707 | 6200-XLC-11718 | 6200-YPA-FV-14107 | 6200-YPA-FV-14111 | 6200-YYC4B-DC-1101 | 6200-YYO16-DC-1101 | 6200-YYO46-DC-1101 | 6200-XCO-11724 | 6200-XCO-11739
17 |  |  |  | 6200-YSL4A-DC-1101 | 6200-LAH11-DC-1101 | 6200-XLO-11708 | 6200-XLO-11719 | 6200-XLO-11725 | 6200-XLO-11734 |  | 6200-YYO21-DC-1101 | 6200-YYO51-DC-1101 | 6200-YSL-FV-14107 | 6200-XCC-11739
18 |  |  |  | 6200-YSHA4A-DC-1101 | 6200-LAH12-DC-1101 | 6200-XLC-11708 | 6200-XLC-11719 | 6200-XLC-11725 | 6200-XLC-11734 |  | 6200-YYO22-DC-1101 | 6200-YYO52-DC-1101 | 6200-YC-FV-14107 | 6200-XCO-11740
19 |  |  |  | 6200-YSL3B-DC-1101 | 6200-LAL7-DC-1101 | 6200-LA-FV-14101 | 6200-YSHA-XXXX | 6200-XLO-11726 | 6200-XLO-11735 |  | 6200-YYO23-DC-1101 | 6200-YYO53-DC-1101 | 6200-XCO-11725 | 6200-XCC-11740
20 |  |  |  | 6200-YSHA3B-DC-1101 | 6200-LAL8-DC-1101 | 6200-YPA-FV-14101 | 6200-XLO-11739 | 6200-XLC-11726 | 6200-XLC-11735 |  | 6200-YYO24-DC-1101 | 6200-YYO54-DC-1101 | 6200-XCO-11726 | 6200-XCO-11741
21 |  |  |  | 6200-YSL4B-DC-1101 | 6200-LAL9-DC-1101 | 6200-XLO-11709 | 6200-XLC-11739 | 6200-XLO-11727 | 6200-XLO-11736 |  | 6200-YSL-FV-14113 | 6200-YSL-FV-14101 | 6200-XCO-11727 | 6200-XCC-11741
22 |  |  |  | 6200-YSHA4B-DC-1101 | 6200-LAL10-DC-1101 | 6200-XLC-11709 | 6200-XLO-11740 | 6200-XLC-11727 | 6200-XLC-11736 |  | 6200-XCO-11701 | 6200-XCO-11707 | 6200-XCO-11728 | 6200-XCO-11742
23 |  |  |  |  | 6200-LAL11-DC-1101 | 6200-XLO-11710 | 6200-XLC-11740 | 6200-XLO-11728 | 6200-XLO-11737 |  | 6200-XCO-11702 | 6200-XCO-11708 |  | 6200-XCC-11742
24 |  |  |  |  | 6200-LAL12-DC-1101 | 6200-XLC-11710 | 6200-XLO-11741 | 6200-XLC-11728 | 6200-XLC-11737 |  | 6200-XCO-11703 | 6200-YC-FV-14101
25 | [5 empty] | 6200-LA-FV-14102 | 6200-XLC-11741 |  | 6200-XLO-11738 |  | 6200-XCO-11704 | 6200-XCO-11709
26 |  |  |  |  | 6200-YSA1-DC-1101 | 6200-XLO-11711 | 6200-XLO-11742 |  | 6200-XLC-11738 |  | 6200-XCO-11705 | 6200-XCO-11710
27 |  |  |  |  | 6200-YSA2-DC-1101 | 6200-XLC-11711 | 6200-XLC-11742 |  |  |  | 6200-XCO-11706 | 6200-XCO-11711
28 |  |  |  |  | 6200-YSA3-DC-1101 | 6200-XLO-11712 | [5 empty] | 6200-XCO-11712
29 | [5 empty] | 6200-XLC-11712
30
31
32

## Y-GET
AREA | PID_SHT | PID_TAG | COMMENT>24 | COMMENT | FCS_COMP_NAME | FCS | NODE | SLOT | TERMINAL | MODULE | COMMAND | SIGNAL_ORIGIN | SIGNAL | DUPLEX | DIOTAG | LOOP | DCS_TAG | TYPNO | DRAWNO | TGCOMM | TGCOMM2 | ENG_LO | ENG_HI | ENG_UNITS | IOADDR_SYSTAG | TAGMARK | NAG FOR IS | IS_NON_IS | IO_TYPE | DIR_REV | CACTN | Signal_Location | Signal_Detail | SIGNAL_LEVEL | INSTRUMENTTYPE | INSTRUMENTTYPE_DESCR | Wire_Type | JBNO | JB_Cable_NM | JB_CableType | JB_CABLE_PAIR | JB_TB_No | MRP_COMP_Name | PRI_SYSCABLE | REDUN_SYSCABLE | BoardModel | Board_No | Board_TB_No | Board_TB_No | Board_TB_No | SA_1_TB_NO | SA_2_TB_NO | SA_3_TB_NO | TBNo. | TB A or (+) | TB B or (-) | TB C | ALARM_HI | ALARM_HH | ALARM_LO
|  | 6200-TI-11604A | 除尘器出口烟气温度A指示 | #1炉除尘器出口烟气温度A | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITI11604A | 6200TI11604A | 6200TI11604A | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z011101 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1151 | 6200-DCS-SJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 1 | 2
|  | 6200-TI-11604B | 除尘器出口烟气温度B指示 | #1炉除尘器出口烟气温度B | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITI11604B | 6200TI11604B | 6200TI11604B | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z011102 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1151 | 6200-DCS-SJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 3 | 4
|  | 6200-PI-11604A | 除尘器出口烟气真空度A指示 | #1炉除尘出口烟气真空度A | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11604A | 6200PI11604A | 6200PI11604A | PVI | 6 | AI spare |  | -20.00 | 20.00 | Kpa | %Z011103 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1151 | 6200-DCS-SJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 5 | 6
|  | 6200-PI-11604B | 除尘器出口烟气真空度B指示 | #1炉除尘出口烟气真空度B | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11604B | 6200PI11604B | 6200PI11604B | PVI | 6 | AI spare |  | -20.00 | 20.00 | Kpa | %Z011104 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1151 | 6200-DCS-SJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 7 | 8
|  | 6200-PI-11601A | 除尘器一室喷吹气管压力指示 | #1炉除尘一室喷吹气管压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11601A | 6200PI11601A | 6200PI11601A | PVI | 6 | AI spare |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z011105 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 17 | 18
|  | 6200-PI-11601B | 除尘器二室喷吹气管压力指示 | #1炉除尘二室喷吹气管压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11601B | 6200PI11601B | 6200PI11601B | PVI | 6 | AI spare |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z011106 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 19 | 20
|  | 6200-PI-11602 | 除尘器仪表空气总管压力指示 | #1炉除尘仪表空气总管压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11602 | 6200PI11602 | 6200PI11602 | PVI | 6 | AI spare |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z011107 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 21 | 22
|  | 6200-PI-11603A | 除尘器入口烟气真空度A指示 | #1炉除尘入口烟气真空度A | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11603A | 6200PI11603A | 6200PI11603A | PVI | 6 | AI spare |  | -20.00 | 20.00 | Kpa | %Z011108 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 23 | 24
|  | 6200-PI-11603B | 除尘器入口烟气真空度B指示 | #1炉除尘入口烟气真空度B | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11603B | 6200PI11603B | 6200PI11603B | PVI | 6 | AI spare |  | -20.00 | 20.00 | Kpa | %Z011109 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 25 | 26
|  | 6200-PDI-11601A | 除尘器一室布袋差压指示 | #1炉除尘一室布袋差压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPDI11601A | 6200PDI11601A | 6200PDI11601A | PVI | 6 | AI spare |  | 0.000 | 3.000 | Kpa | %Z011110 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 27 | 28
|  | 6200-PDI-11601B | 除尘器二室布袋差压指示 | #1炉除尘二室布袋差压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPDI11601B | 6200PDI11601B | 6200PDI11601B | PVI | 6 | AI spare |  | 0.000 | 3.000 | Kpa | %Z011111 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1152 | 6200-DCS-SJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 29 | 30
|  | F0112N1S1C12 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C12 | F0112N1S1C12 | F0112N1S1C12 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011112 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | F0112N1S1C13 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C13 | F0112N1S1C13 | F0112N1S1C13 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011113 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | F0112N1S1C14 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C14 | F0112N1S1C14 | F0112N1S1C14 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011114 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | F0112N1S1C15 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C15 | F0112N1S1C15 | F0112N1S1C15 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011115 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | F0112N1S1C16 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N1S1C16 | F0112N1S1C16 | F0112N1S1C16 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z011116 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA101
|  | 6200-TIA-11602A | 除尘器一室烟道进口温度A指示 | #1炉除尘器一室进口温度A | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITIA11602A | 6200TIA11602A | 6200TIA11602A | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021101 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C | 6x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 1 | 2
|  | 6200-TIA-11602B | 除尘器一室烟道进口温度B指示 | #1炉除尘器一室进口温度B | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITIA11602B | 6200TIA11602B | 6200TIA11602B | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021102 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C | 6x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 3 | 4
|  | 6200-TIA-11602C | 除尘器一室烟道进口温度C指示 | #1炉除尘器一室进口温度C | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITIA11602C | 6200TIA11602C | 6200TIA11602C | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021103 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C | 6x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 5 | 6
|  | 6200-TI-11603A | 除尘器一室绝缘子加热温度指示 | #1炉除尘器一室加热温度 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITI11603A | 6200TI11603A | 6200TI11603A | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 200.0 | ℃ | %Z021104 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C | 6x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 7 | 8
|  | 6200-TI-11601A | 除尘器一室滤室2灰斗1温度指示 | #1炉除尘一室滤室2灰斗1温 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITI11601A | 6200TI11601A | 6200TI11601A | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 200.0 | ℃ | %Z021105 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-C | 6x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 9 | 10
|  | 6200-TIA-11602D | 除尘器二室烟道进口温度1D指示 | #1炉除尘二室进口温度D | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITIA11602D | 6200TIA11602D | 6200TIA11602D | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021106 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C | 6x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 13 | 14
|  | 6200-TIA-11602E | 除尘器二室烟道进口温度1E指示 | #1炉除尘二室进口温度E | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITIA11602E | 6200TIA11602E | 6200TIA11602E | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021107 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C | 6x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 15 | 16
|  | 6200-TIA-11602F | 除尘器二室烟道进口温度1F指示 | #1炉除尘二室进口温度F | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITIA11602F | 6200TIA11602F | 6200TIA11602F | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 300.0 | ℃ | %Z021108 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C | 6x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 17 | 18
|  | 6200-TI-11603B | 除尘器二室绝缘子加热温度指示 | #1炉除尘器二室加热温度 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITI11603B | 6200TI11603B | 6200TI11603B | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 200.0 | ℃ | %Z021109 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C | 6x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 19 | 20
|  | 6200-TI-11601B | 除尘器二室滤室2灰斗1温度指示 | #1炉除尘二室滤室2灰斗1温 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%ITI11601B | 6200TI11601B | 6200TI11601B | PVI | 6 | AI spare |  | 0.0 | 200.0 | ℃ | %Z021110 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-C | 6x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG02 | 21 | 22
|  | F0112N2S1C11 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C11 | F0112N2S1C11 | F0112N2S1C11 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021111 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C12 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C12 | F0112N2S1C12 | F0112N2S1C12 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021112 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C13 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C13 | F0112N2S1C13 | F0112N2S1C13 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021113 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C14 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C14 | F0112N2S1C14 | F0112N2S1C14 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021114 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C15 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C15 | F0112N2S1C15 | F0112N2S1C15 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021115 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | F0112N2S1C16 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N2S1C16 | F0112N2S1C16 | F0112N2S1C16 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z021116 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA102
|  | 6200-PI-11701 | 1#炉省煤器输灰输送压力 | 1#炉省煤器输灰输送压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11701 | 6200PI11701 | 6200PI11701 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031101 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-A | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 1 | 2
|  | 6200-PI-11702 | 1#炉电除尘输灰输送压力 | 1#炉电除尘输灰输送压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11702 | 6200PI11702 | 6200PI11702 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031102 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-A | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 3 | 4
|  | 6200-PI-11703 | 1#炉布袋一区输灰输送压力 | 1#炉布袋一区输灰输送压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11703 | 6200PI11703 | 6200PI11703 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031103 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-A | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 5 | 6
|  | 6200-PI-11704 | 1#炉布袋二区输灰输送压力 | 1#炉布袋二区输灰输送压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPI11704 | 6200PI11704 | 6200PI11704 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031104 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-A | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 7 | 8
|  | 6200-PIA-11705 | 1#炉输送气源压力 | 1#炉输送气源压力 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IPIA11705 | 6200PIA11705 | 6200PIA11705 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.000 | 1.000 | Mpa | %Z031105 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-1161 | 6200-DCS-SJB-1161-A | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 9 | 10
|  | 6200-YSV1-DC-1101 | MCC进线柜主电源AC相电压 | #1炉MCC主电源AC电压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IYSV1DC1101 | 6200YSV1DC1101 | 6200YSV1DC1101 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | V | %Z031106 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-B | 6x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 17 | 18
|  | 6200-YSV2-DC-1101 | MCC进线柜备用电源AC相电压 | #1炉MCC备电源AC相电压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IYSV2DC1101 | 6200YSV2DC1101 | 6200YSV2DC1101 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | V | %Z031107 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-B | 6x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 19 | 20
|  | 6200-YSIA-DC-1101 | MCC进线柜主电源A相电流 | #1炉MCC主电源A相电流 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IYSIADC1101 | 6200YSIADC1101 | 6200YSIADC1101 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | A | %Z031108 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-B | 6x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 21 | 22
|  | 6200-YSIB-DC-1101 | MCC进线柜主电源B相电流 | #1炉MCC主电源B相电流 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IYSIBDC1101 | 6200YSIBDC1101 | 6200YSIBDC1101 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | A | %Z031109 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-B | 6x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 23 | 24
|  | 6200-YSIC-DC-1101 | MCC进线柜主电源C相电流 | #1炉MCC主电源C相电流 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | %%IYSICDC1101 | 6200YSICDC1101 | 6200YSICDC1101 | PVI | 7 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | A | %Z031110 |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-B | 6x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG03 | 25 | 26
|  | F0112N3S1C11 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C11 | F0112N3S1C11 | F0112N3S1C11 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031111 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C12 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C12 | F0112N3S1C12 | F0112N3S1C12 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031112 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C13 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C13 | F0112N3S1C13 | F0112N3S1C13 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031113 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C14 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C14 | F0112N3S1C14 | F0112N3S1C14 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031114 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C15 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C15 | F0112N3S1C15 | F0112N3S1C15 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031115 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | F0112N3S1C16 | AI spare | AI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N | F0112N3S1C16 | F0112N3S1C16 | F0112N3S1C16 | PVI | 191 | AI spare |  | 0.0 | 100.0 | % | %Z031116 |  |  | N | AI | [13 empty] | 6200-DCS-MAR-201 |  |  | AA143_543-YG | TPA103
|  | 6200-YSA11-DC-1101 | MCC进线柜主电源失电报警 | #1炉MCC主电源失电报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA11DC1101 |  | 6200YSA11DC1101 | [7 empty] | %Z012101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-A | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 1 | 2
|  | 6200-YSA12-DC-1101 | MCC进线柜备用电源失电报警 | #1炉MCC备电源失电报警 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA12DC1101 |  | 6200YSA12DC1101 | [7 empty] | %Z012102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1051 | 6200-DCS-LCP-1051-A | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 3 | 4
|  | 6200-YSL1A-DC-1101 | 一室阴打电机运行状态 | #1炉#1炉一室阴打电机运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YSL1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阴打电机 |  |  |  |  | %Z012103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-D2 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 7 | 8
|  | 6200-YSHA1A-DC-1101 | 一室阴打电机远方 | #1炉#1炉一室阴打电机远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YSHA1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阴打电机 |  |  |  |  | %Z012104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-D2 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 9 | 10
|  | 6200-YSA1A-DC-1101 | 一室阴打电机故障 | #1炉一室阴打电机故障 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YSA1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阴打电机 |  |  |  |  | %Z012105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-D2 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 11 | 12
|  | 6200-YSL1B-DC-1101 | 一室阳打电机运行状态 | #1炉一室阳打电机运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YSL1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机 |  |  |  |  | %Z012106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-E2 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 17 | 18
|  | 6200-YSHA1B-DC-1101 | 一室阳打电机远方 | #1炉一室阳打电机远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YSHA1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机 |  |  |  |  | %Z012107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-E2 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 19 | 20
|  | 6200-YSA1B-DC-1101 | 一室阳打电机故障 | #1炉一室阳打电机故障 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YSA1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机 |  |  |  |  | %Z012108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-E2 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 21 | 22
|  | 6200-YSL2A-DC-1101 | 二室阴打电机运行状态 | #1炉二室阴打电机运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YSL2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机 |  |  |  |  | %Z012109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-D2 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 1 | 2
|  | 6200-YSHA2A-DC-1101 | 二室阴打电机远方 | #1炉二室阴打电机远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YSHA2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机 |  |  |  |  | %Z012110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-D2 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 3 | 4
|  | 6200-YSA2A-DC-1101 | 二室阴打电机故障 | #1炉二室阴打电机故障 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YSA2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机 |  |  |  |  | %Z012111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-D2 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 5 | 6
|  | 6200-YSL2B-DC-1101 | 二室阳打电机运行状态 | #1炉二室阳打电机运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YSL2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机 |  |  |  |  | %Z012112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-E2 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 11 | 12
|  | 6200-YSHA2B-DC-1101 | 二室阳打电机远方 | #1炉二室阳打电机远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YSHA2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机 |  |  |  |  | %Z012113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-E2 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 13 | 14
|  | 6200-YSA2B-DC-1101 | 二室阳打电机故障 | #1炉二室阳打电机故障 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YSA2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机 |  |  |  |  | %Z012114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-E2 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 15 | 16
|  | 6200-YSL3A-DC-1101 | 一室绝缘子加热运行 | #1炉一室绝缘子加热运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL3ADC1101 | 6200Y3ADC1101 | 6200YSL3ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室绝缘子加热器 |  |  |  |  | %Z012115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-F2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 21 | 22
|  | 6200-YSHA3A-DC-1101 | 一室绝缘子加热远方状态 | #1炉一室绝缘子加热远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA3ADC1101 | 6200Y3ADC1101 | 6200YSHA3ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室绝缘子加热器 |  |  |  |  | %Z012116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-F2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 23 | 24
|  | 6200-YSL3B-DC-1101 | 二室绝缘子加热运行 | #1炉二室绝缘子加热运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL3BDC1101 | 6200Y3BDC1101 | 6200YSL3BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室绝缘子加热器 |  |  |  |  | %Z012117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-F2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 27 | 28
|  | 6200-YSHA3B-DC-1101 | 二室绝缘子加热远方状态 | #1炉二室绝缘子加热远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA3BDC1101 | 6200Y3BDC1101 | 6200YSHA3BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室绝缘子加热器 |  |  |  |  | %Z012118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-F2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 29 | 30
|  | 6200-YSL4A-DC-1101 | 一室灰斗电加热运行状态 | #1炉一室灰斗电加热运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL4ADC1101 | 6200Y4ADC1101 | 6200YSL4ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室灰斗电加热器 |  |  |  |  | %Z012119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-G2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 1 | 2
|  | 6200-YSHA4A-DC-1101 | 一室灰斗电加热远方 | #1炉一室灰斗电加热远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA4ADC1101 | 6200Y4ADC1101 | 6200YSHA4ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室灰斗电加热器 |  |  |  |  | %Z012120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-G2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 3 | 4
|  | 6200-YSL4B-DC-1101 | 二室灰斗电加热运行状态 | #1炉二室灰斗电加热运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSL4BDC1101 | 6200Y4BDC1101 | 6200YSL4BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室灰斗电加热器 |  |  |  |  | %Z012121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-G2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 7 | 8
|  | 6200-YSHA4B-DC-1101 | 二室灰斗电加热远方 | #1炉二室灰斗电加热远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHA4BDC1101 | 6200Y4BDC1101 | 6200YSHA4BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室灰斗电加热器 |  |  |  |  | %Z012122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-G2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 9 | 10
|  | F0112N1S2C23 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012123 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C24 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012124 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C25 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 | F0112N1S2C25 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012125 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C26 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C26 | F0112N1S2C26 | F0112N1S2C26 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012126 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C27 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C27 | F0112N1S2C27 | F0112N1S2C27 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012127 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C28 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C28 | F0112N1S2C28 | F0112N1S2C28 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012128 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C29 | F0112N1S2C29 | F0112N1S2C29 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C30 | F0112N1S2C30 | F0112N1S2C30 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C31 | F0112N1S2C31 | F0112N1S2C31 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N1S2C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 2 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C32 | F0112N1S2C32 | F0112N1S2C32 |  |  | DI spare |  |  |  |  | %Z012132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | 6200-LAH1-DC-1101 | 除尘器一室1电场灰斗1高料位 | #1炉除尘一室1电场灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH1DC1101 |  | 6200LAH1DC1101 | [7 empty] | %Z013101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 1 | 2
|  | 6200-LAH2-DC-1101 | 除尘器一室1电场灰斗2高料位 | #1炉除尘一室1电场灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH2DC1101 |  | 6200LAH2DC1101 | [7 empty] | %Z013102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 3 | 4
|  | 6200-LAH3-DC-1101 | 除尘器一室滤室1灰斗1高料位 | #1炉除尘一室滤室1灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH3DC1101 |  | 6200LAH3DC1101 | [7 empty] | %Z013103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 5 | 6
|  | 6200-LAH4-DC-1101 | 除尘器一室滤室1灰斗2高料位 | #1炉除尘一室滤室1灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH4DC1101 |  | 6200LAH4DC1101 | [7 empty] | %Z013104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 7 | 8
|  | 6200-LAH5-DC-1101 | 除尘器一室滤室2灰斗1高料位 | #1炉除尘一室滤室2灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH5DC1101 |  | 6200LAH5DC1101 | [7 empty] | %Z013105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 9 | 10
|  | 6200-LAH6-DC-1101 | 除尘器一室滤室2灰斗2高料位 | #1炉除尘一室滤室2灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH6DC1101 |  | 6200LAH6DC1101 | [7 empty] | %Z013106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-A | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 11 | 12
|  | 6200-LAL1-DC-1101 | 除尘器一室1电场灰斗1低料位 | #1炉除尘一室1电场灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL1DC1101 |  | 6200LAL1DC1101 | [7 empty] | %Z013107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-B | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 17 | 18
|  | 6200-LAL2-DC-1101 | 除尘器一室1电场灰斗2低料位 | #1炉除尘一室1电场灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL2DC1101 |  | 6200LAL2DC1101 | [7 empty] | %Z013108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-B | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 19 | 20
|  | 6200-LAL3-DC-1101 | 除尘器一室滤室1灰斗1低料位 | #1炉除尘一室滤室1灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL3DC1101 |  | 6200LAL3DC1101 | [7 empty] | %Z013109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-B | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 21 | 22
|  | 6200-LAL4-DC-1101 | 除尘器一室滤室1灰斗2低料位 | #1炉除尘一室滤室1灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL4DC1101 |  | 6200LAL4DC1101 | [7 empty] | %Z013110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-B | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 23 | 24
|  | 6200-LAL5-DC-1101 | 除尘器一室滤室2灰斗1低料位 | #1炉除尘一室滤室2灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL5DC1101 |  | 6200LAL5DC1101 | [7 empty] | %Z013111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-B | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 25 | 26
|  | 6200-LAL6-DC-1101 | 除尘器一室滤室2灰斗2低料位 | #1炉除尘一室滤室2灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL6DC1101 |  | 6200LAL6DC1101 | [7 empty] | %Z013112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1151 | 6200-DCS-XJB-1151-B | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 27 | 28
|  | 6200-LAH7-DC-1101 | 除尘器二室1电场灰斗1高料位 | #1炉除尘二室1电场灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH7DC1101 |  | 6200LAH7DC1101 | [7 empty] | %Z013113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 1 | 2
|  | 6200-LAH8-DC-1101 | 除尘器二室1电场灰斗2高料位 | #1炉除尘二室1电场灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH8DC1101 |  | 6200LAH8DC1101 | [7 empty] | %Z013114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 3 | 4
|  | 6200-LAH9-DC-1101 | 除尘器二室滤室1灰斗1高料位 | #1炉除尘二室滤室1灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH9DC1101 |  | 6200LAH9DC1101 | [7 empty] | %Z013115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 5 | 6
|  | 6200-LAH10-DC-1101 | 除尘器二室滤室1灰斗2高料位 | #1炉除尘二室滤室1灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH10DC1101 |  | 6200LAH10DC1101 | [7 empty] | %Z013116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 7 | 8
|  | 6200-LAH11-DC-1101 | 除尘器二室滤室2灰斗1高料位 | #1炉除尘二室滤室2灰斗1高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH11DC1101 |  | 6200LAH11DC1101 | [7 empty] | %Z013117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 9 | 10
|  | 6200-LAH12-DC-1101 | 除尘器二室滤室2灰斗2高料位 | #1炉除尘二室滤室2灰斗2高 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAH12DC1101 |  | 6200LAH12DC1101 | [7 empty] | %Z013118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-A | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 11 | 12
|  | 6200-LAL7-DC-1101 | 除尘器二室1电场灰斗1低料位 | #1炉除尘二室1电场灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL7DC1101 |  | 6200LAL7DC1101 | [7 empty] | %Z013119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-B | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 17 | 18
|  | 6200-LAL8-DC-1101 | 除尘器二室1电场灰斗2低料位 | #1炉除尘二室1电场灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL8DC1101 |  | 6200LAL8DC1101 | [7 empty] | %Z013120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-B | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 19 | 20
|  | 6200-LAL9-DC-1101 | 除尘器二室滤室1灰斗1低料位 | #1炉除尘二室滤室1灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL9DC1101 |  | 6200LAL9DC1101 | [7 empty] | %Z013121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-B | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 21 | 22
|  | 6200-LAL10-DC-1101 | 除尘器二室滤室1灰斗2低料位 | #1炉除尘二室滤室1灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL10DC1101 |  | 6200LAL10DC1101 | [7 empty] | %Z013122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-B | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 23 | 24
|  | 6200-LAL11-DC-1101 | 除尘器二室滤室2灰斗1低料位 | #1炉除尘二室滤室2灰斗1低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL11DC1101 |  | 6200LAL11DC1101 | [7 empty] | %Z013123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-B | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 25 | 26
|  | 6200-LAL12-DC-1101 | 除尘器二室滤室2灰斗2低料位 | #1炉除尘二室滤室2灰斗2低 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAL12DC1101 |  | 6200LAL12DC1101 | [7 empty] | %Z013124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1152 | 6200-DCS-XJB-1152-B | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 27 | 28
|  | F0112N1S3C25 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S3C25 |  | F0112N1S3C25 | [7 empty] | %Z013125 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | 6200-YSA1-DC-1101 | 锅炉故障MFT动作信号 | #1炉锅炉故障MFT动作信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA1DC1101 |  | 6200YSA1DC1101 | [7 empty] | %Z013126 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXXX | 6200-DCS-XJB-XXXX-A |  | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 1 | 2
|  | 6200-YSA2-DC-1101 | 空预器跳闸信号 | #1炉空预器跳闸信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA2DC1101 |  | 6200YSA2DC1101 | [7 empty] | %Z013127 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXXX | 6200-DCS-XJB-XXXX-A |  | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 3 | 4
|  | 6200-YSA3-DC-1101 | 引风机跳闸信号 | #1炉引风机跳闸信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSA3DC1101 |  | 6200YSA3DC1101 | [7 empty] | %Z013128 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXXX | 6200-DCS-XJB-XXXX-A |  | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC06 | 5 | 6
|  | F0112N1S3C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S3C29 |  | F0112N1S3C29 | [7 empty] | %Z013129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N1S3C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S3C30 |  | F0112N1S3C30 | [7 empty] | %Z013130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N1S3C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S3C31 |  | F0112N1S3C31 | [7 empty] | %Z013131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N1S3C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N1S2C32 |  | F0112N1S2C32 | [7 empty] | %Z013132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | 6200-YSHA-FV-14113 | 1#炉省煤器输灰就地/远方 | 1#炉省煤器输灰就地/远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14113 |  | 6200YSHAFV14113 | [7 empty] | %Z022101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-A | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11701 | 1#炉省煤器输灰进气阀开到位 | 1#炉省煤器输灰进气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11701 | 6200XV11701 | 6200XLO11701 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z022102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11701 | 1#炉省煤器输灰进气阀关到位 | 1#炉省煤器输灰进气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11701 | 6200XV11701 | 6200XLC11701 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z022103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11702 | 1#炉省煤器输灰补气阀开到位 | 1#炉省煤器输灰补气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11702 | 6200XV11702 | 6200XLO11702 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z022104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11702 | 1#炉省煤器输灰补气阀关到位 | 1#炉省煤器输灰补气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11702 | 6200XV11702 | 6200XLC11702 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z022105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11703 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀开到位 | 1#炉省煤输灰1#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11703 | 6200XV11703 | 6200XLO11703 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z022106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11703 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀关到位 | 1#炉省煤输灰1#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11703 | 6200XV11703 | 6200XLC11703 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z022107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11704 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀开到位 | 1#炉省煤输灰2#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11704 | 6200XV11704 | 6200XLO11704 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z022108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11704 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀关到位 | 1#炉省煤输灰2#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11704 | 6200XV11704 | 6200XLC11704 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z022109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 21 | 22
|  | 6200-XLO-11705 | 1#炉省煤器输灰出料阀开到位 | 1#炉省煤器输灰出料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11705 | 6200XV11705 | 6200XLO11705 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z022110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 23 | 24
|  | 6200-XLC-11705 | 1#炉省煤器输灰出料阀关到位 | 1#炉省煤器输灰出料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11705 | 6200XV11705 | 6200XLC11705 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z022111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 25 | 26
|  | 6200-XLO-11706 | 1#炉省煤器输灰排堵阀开到位 | 1#炉省煤器输灰排堵阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11706 | 6200XV11706 | 6200XLO11706 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z022112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 11 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 27 | 28
|  | 6200-XLC-11706 | 1#炉省煤器输灰排堵阀关到位 | 1#炉省煤器输灰排堵阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11706 | 6200XV11706 | 6200XLC11706 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z022113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-B | 12x2x1.5mm2 | 12 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 29 | 30
|  | 6200-YSHA-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰就地/远方1 | 1#炉电除尘输灰就地/远方1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14101 |  | 6200YSHAFV14101 | [7 empty] | %Z022114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11707 | 1#炉电除尘输灰进气阀开到位 | 1#炉电除尘输灰进气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11707 | 6200XV11707 | 6200XLO11707 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z022115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11707 | 1#炉电除尘输灰进气阀关到位 | 1#炉电除尘输灰进气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11707 | 6200XV11707 | 6200XLC11707 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z022116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11708 | 1#炉电除尘输灰补气阀开到位 | 1#炉电除尘输灰补气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11708 | 6200XV11708 | 6200XLO11708 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z022117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11708 | 1#炉电除尘输灰补气阀关到位 | 1#炉电除尘输灰补气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11708 | 6200XV11708 | 6200XLC11708 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z022118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 9 | 10
|  | 6200-LA-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰1#料位信号 | 1#炉电除尘输灰1#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14101 |  | 6200LAFV14101 | [7 empty] | %Z022119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 11 | 12
|  | 6200-YPA-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰1-2#进料阀密封压力 | 1#炉电除输灰12进料阀密封 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14101 |  | 6200YPAFV14101 | [7 empty] | %Z022120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11709 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀开到位 | 1#炉电除输灰1#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11709 | 6200XV11709 | 6200XLO11709 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z022121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11709 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀关到位 | 1#炉电除输灰1#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11709 | 6200XV11709 | 6200XLC11709 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z022122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-A | 10x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC08 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11710 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀开到位 | 1#炉电除输灰1#平衡阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11710 | 6200XV11710 | 6200XLO11710 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z022123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-B | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBG07 | 1 | 2
|  | 6200-XLC-11710 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀关到位 | 1#炉电除输灰1#平衡阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11710 | 6200XV11710 | 6200XLC11710 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z022124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-B | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBG07 | 3 | 4
|  | 6200-LA-FV-14102 | 1#炉电除尘输灰2#料位信号 | 1#炉电除尘输灰2#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14102 |  | 6200LAFV14102 | [7 empty] | %Z022125 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-B | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBG07 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11711 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀开到位 | 1#炉电除输灰2#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11711 | 6200XV11711 | 6200XLO11711 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z022126 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-B | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBG07 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11711 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀关到位 | 1#炉电除输灰2#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11711 | 6200XV11711 | 6200XLC11711 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z022127 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-B | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBG07 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11712 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀开到位 | 1#炉电除输灰2#平衡阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11712 | 6200XV11712 | 6200XLO11712 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰平衡阀2 |  |  |  |  | %Z022128 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-B | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBG07 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11712 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀关到位 | 1#炉电除输灰2#平衡阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11712 | 6200XV11712 | 6200XLC11712 | SIO-21V | 102 | 1#炉除尘输灰平衡阀2 |  |  |  |  | %Z022129 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-B | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBG07 | 13 | 14
|  | F0112N2S2C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S2C30 | F0112N2S2C30 | F0112N2S2C30 | [7 empty] | %Z022130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N2S2C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S2C31 | F0112N2S2C31 | F0112N2S2C31 | [7 empty] | %Z022131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N2S2C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 2 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S2C32 | F0112N2S2C32 | F0112N2S2C32 | [7 empty] | %Z022132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | 6200-YSHA-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰就地/远方2 | 1#炉电除尘输灰就地/远方2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14103 |  | 6200YSHAFV14103 | [7 empty] | %Z023101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 1 | 2
|  | 6200-LA-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰3#料位信号 | 1#炉电除尘输灰3#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14103 |  | 6200LAFV14103 | [7 empty] | %Z023102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 3 | 4
|  | 6200-YPA-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰3-4#进料阀密封压力 | 1#炉电除尘34进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14103 |  | 6200YPAFV14103 | [7 empty] | %Z023103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11713 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀开到位 | 1#炉电除输灰3#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11713 | 6200XV11713 | 6200XLO11713 | SIO-21V | 103 | 1#炉除尘输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z023104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11713 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀关到位 | 1#炉电除输灰3#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11713 | 6200XV11713 | 6200XLC11713 | SIO-21V | 103 | 1#炉除尘输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z023105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11714 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀开到位 | 1#炉电除输灰3#平衡阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11714 | 6200XV11714 | 6200XLO11714 | SIO-21V | 103 | 1#炉除尘输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z023106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11714 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀关到位 | 1#炉电除输灰3#平衡阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11714 | 6200XV11714 | 6200XLC11714 | SIO-21V | 103 | 1#炉除尘输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z023107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 13 | 14
|  | 6200-LA-FV-14104 | 1#炉电除尘输灰4#料位信号 | 1#炉电除尘输灰4#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14104 |  | 6200LAFV14104 | [7 empty] | %Z023108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 15 | 16
|  | 6200-XLO-11715 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀开到位 | 1#炉电除输灰4#进料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11715 | 6200XV11715 | 6200XLO11715 | SIO-21V | 103 | 1#炉除尘输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z023109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 17 | 18
|  | 6200-XLC-11715 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀关到位 | 1#炉电除输灰4#进料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11715 | 6200XV11715 | 6200XLC11715 | SIO-21V | 103 | 1#炉除尘输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z023110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-A | 10x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 19 | 20
|  | 6200-XLO-11716 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀开到位 | 1#炉电除输灰4#平衡阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11716 | 6200XV11716 | 6200XLO11716 | SIO-21V | 103 | 1#炉除尘输灰平衡阀4 |  |  |  |  | %Z023111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-B | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 1 | 2
|  | 6200-XLC-11716 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀关到位 | 1#炉电除输灰4#平衡阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11716 | 6200XV11716 | 6200XLC11716 | SIO-21V | 103 | 1#炉除尘输灰平衡阀4 |  |  |  |  | %Z023112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-B | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 3 | 4
|  | 6200-XLO-11717 | 1#炉电除尘输灰出料阀开到位 | 1#炉电除尘输灰出料阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11717 | 6200XV11717 | 6200XLO11717 | SIO-21V | 104 | 1#炉除尘输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z023113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-B | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 5 | 6
|  | 6200-XLC-11717 | 1#炉电除尘输灰出料阀关到位 | 1#炉电除尘输灰出料阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11717 | 6200XV11717 | 6200XLC11717 | SIO-21V | 104 | 1#炉除尘输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z023114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-B | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 7 | 8
|  | 6200-XLO-11718 | 1#炉电除尘输灰助吹阀开到位 | 1#炉电除尘输灰助吹阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11718 | 6200XV11718 | 6200XLO11718 | SIO-21V | 104 | 1#炉除尘输灰助吹阀 |  |  |  |  | %Z023115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-B | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 9 | 10
|  | 6200-XLC-11718 | 1#炉电除尘输灰助吹阀关到位 | 1#炉电除尘输灰助吹阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11718 | 6200XV11718 | 6200XLC11718 | SIO-21V | 104 | 1#炉除尘输灰助吹阀 |  |  |  |  | %Z023116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-B | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 11 | 12
|  | 6200-XLO-11719 | 1#炉电除尘输灰排堵阀开到位 | 1#炉电除尘输灰排堵阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11719 | 6200XV11719 | 6200XLO11719 | SIO-21V | 104 | 1#炉除尘输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z023117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-B | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 13 | 14
|  | 6200-XLC-11719 | 1#炉电除尘输灰排堵阀关到位 | 1#炉电除尘输灰排堵阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11719 | 6200XV11719 | 6200XLC11719 | SIO-21V | 104 | 1#炉除尘输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z023118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-B | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC02 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-XXXX | 1#炉切换阀就地/远方 | 1#炉切换阀就地/远方 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAXXXX |  | 6200YSHAXXXX | [7 empty] | %Z023119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11739 | 1#炉电区切换阀1开到位 | 1#炉电区切换阀1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11739 | 6200XV11739 | 6200XLO11739 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀1 |  |  |  |  | %Z023120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11739 | 1#炉电区切换阀1关到位 | 1#炉电区切换阀1关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11739 | 6200XV11739 | 6200XLC11739 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀1 |  |  |  |  | %Z023121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11740 | 1#炉电区切换阀2开到位 | 1#炉电区切换阀2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11740 | 6200XV11740 | 6200XLO11740 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀2 |  |  |  |  | %Z023122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11740 | 1#炉电区切换阀2关到位 | 1#炉电区切换阀2关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11740 | 6200XV11740 | 6200XLC11740 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀2 |  |  |  |  | %Z023123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11741 | 1#炉袋区切换阀1开到位 | 1#炉袋区切换阀1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11741 | 6200XV11741 | 6200XLO11741 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀1 |  |  |  |  | %Z023124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11741 | 1#炉袋区切换阀1关到位 | 1#炉袋区切换阀1关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11741 | 6200XV11741 | 6200XLC11741 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀1 |  |  |  |  | %Z023125 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11742 | 1#炉袋区切换阀2开到位 | 1#炉袋区切换阀2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11742 | 6200XV11742 | 6200XLO11742 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀2 |  |  |  |  | %Z023126 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11742 | 1#炉袋区切换阀2关到位 | 1#炉袋区切换阀2关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11742 | 6200XV11742 | 6200XLC11742 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀2 |  |  |  |  | %Z023127 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-A | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC03 | 17 | 18
|  | F0112N2S3C28 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S3C28 | F0112N2S3C28 | F0112N2S3C28 | [7 empty] | %Z023128 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  |  | TPD101
|  | F0112N2S3C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S3C29 | F0112N2S3C29 | F0112N2S3C29 | [7 empty] | %Z023129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N2S3C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S3C30 | F0112N2S3C30 | F0112N2S3C30 | [7 empty] | %Z023130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N2S3C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S3C31 | F0112N2S3C31 | F0112N2S3C31 | [7 empty] | %Z023131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | F0112N2S3C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N2S6C32 | F0112N2S6C32 | F0112N2S6C32 | [7 empty] | %Z023132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101
|  | 6200-YSHA-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰就地/远方1 | 1#炉布袋1输灰就地/远方1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14105 |  | 6200YSHAFV14105 | [7 empty] | %Z032101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-A | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11720 | 1#炉布袋一区输灰进气阀开到位 | 1#炉布袋1输灰进气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11720 | 6200XV11720 | 6200XLO11720 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z032102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-A | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11720 | 1#炉布袋一区输灰进气阀关到位 | 1#炉布袋1输灰进气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11720 | 6200XV11720 | 6200XLC11720 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z032103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-A | 3x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11721 | 1#炉布袋一区输灰补气阀开到位 | 1#炉布袋1输灰补气阀已开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11721 | 6200XV11721 | 6200XLO11721 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z032104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11721 | 1#炉布袋一区输灰补气阀关到位 | 1#炉布袋1输灰补气阀已关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11721 | 6200XV11721 | 6200XLC11721 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z032105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 9 | 10
|  | 6200-LA-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰1#料位信号 | 1#炉布袋1输灰1#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14105 |  | 6200LAFV14105 | [7 empty] | %Z032106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 11 | 12
|  | 6200-YPA-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰1-2#进料阀密封压力 | 1炉布1输灰12进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14105 |  | 6200YPAFV14105 | [7 empty] | %Z032107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11722 | 1#炉布袋一区输灰1#进料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11722 | 6200XV11722 | 6200XLO11722 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z032108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11722 | 1#炉布袋一区输灰1#进料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11722 | 6200XV11722 | 6200XLC11722 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z032109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11723 | 1#炉布袋一区输灰1#平衡阀开到位 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11723 | 6200XV11723 | 6200XLO11723 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z032110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11723 | 1#炉布袋一区输灰1#平衡阀关到位 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11723 | 6200XV11723 | 6200XLC11723 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z032111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 21 | 22
|  | 6200-XLO-11724 | 1#炉布袋一区输灰2#进料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11724 | 6200XV11724 | 6200XLO11724 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z032112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 23 | 24
|  | 6200-XLC-11724 | 1#炉布袋一区输灰2#进料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11724 | 6200XV11724 | 6200XLC11724 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z032113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-B | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC04 | 25 | 26
|  | 6200-YSHA-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰就地/远方2 | 1#炉布袋1输灰就地/远方2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14107 |  | 6200YSHAFV14107 | [7 empty] | %Z032114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 1 | 2
|  | 6200-LA-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰3#料位信号 | 1#炉布袋1输灰3#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14107 |  | 6200LAFV14107 | [7 empty] | %Z032115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 3 | 4
|  | 6200-YPA-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰3-4#进料阀密封压力 | 1炉布1输灰34进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14107 |  | 6200YPAFV14107 | [7 empty] | %Z032116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11725 | 1#炉布袋一区输灰3#进料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11725 | 6200XV11725 | 6200XLO11725 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z032117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11725 | 1#炉布袋一区输灰3#进料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11725 | 6200XV11725 | 6200XLC11725 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z032118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11726 | 1#炉布袋一区输灰3#平衡阀开到位 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11726 | 6200XV11726 | 6200XLO11726 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z032119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11726 | 1#炉布袋一区输灰3#平衡阀关到位 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11726 | 6200XV11726 | 6200XLC11726 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z032120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11727 | 1#炉布袋一区输灰4#进料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11727 | 6200XV11727 | 6200XLO11727 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z032121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11727 | 1#炉布袋一区输灰4#进料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11727 | 6200XV11727 | 6200XLC11727 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z032122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11728 | 1#炉布袋一区输灰出料阀开到位 | 1#炉布袋1输灰出料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11728 | 6200XV11728 | 6200XLO11728 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z032123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11728 | 1#炉布袋一区输灰出料阀关到位 | 1#炉布袋1输灰出料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11728 | 6200XV11728 | 6200XLC11728 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z032124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-A | 12x2x1.5mm2 | 11 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC05 | 21 | 22
|  | F0112N3S2C25 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C25 | F0112N3S2C25 | F0112N3S2C25 | [7 empty] | %Z032125 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C26 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C26 | F0112N3S2C26 | F0112N3S2C26 | [7 empty] | %Z032126 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C27 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C27 | F0112N3S2C27 | F0112N3S2C27 | [7 empty] | %Z032127 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C28 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C28 | F0112N3S2C28 | F0112N3S2C28 | [7 empty] | %Z032128 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C29 | F0112N3S2C29 | F0112N3S2C29 | [7 empty] | %Z032129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C30 | F0112N3S2C30 | F0112N3S2C30 | [7 empty] | %Z032130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S2C31 | F0112N3S2C31 | F0112N3S2C31 | [7 empty] | %Z032131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | F0112N3S2C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 2 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C32 | F0112N3S3C32 | F0112N3S3C32 | [7 empty] | %Z032132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102
|  | 6200-YSHA-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰就地/远方1 | 1#炉布袋2输灰就地/远方1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14109 |  | 6200YSHAFV14109 | [7 empty] | %Z033101 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-A | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 1 | 2
|  | 6200-XLO-11729 | 1#炉布袋二区输灰进气阀开到位 | 1#炉布袋2输灰进气阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11729 | 6200XV11729 | 6200XLO11729 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z033102 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-A | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 3 | 4
|  | 6200-XLC-11729 | 1#炉布袋二区输灰进气阀关到位 | 1#炉布袋2输灰进气阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11729 | 6200XV11729 | 6200XLC11729 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z033103 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-A | 3x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11730 | 1#炉布袋二区输灰补气阀开到位 | 1#炉布袋2输灰补气阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11730 | 6200XV11730 | 6200XLO11730 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z033104 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11730 | 1#炉布袋二区输灰补气阀关到位 | 1#炉布袋2输灰补气阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11730 | 6200XV11730 | 6200XLC11730 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z033105 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 9 | 10
|  | 6200-LA-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰1#料位信号 | 1#炉布袋2输灰1#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14109 |  | 6200LAFV14109 | [7 empty] | %Z033106 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 11 | 12
|  | 6200-YPA-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰1-2#进料阀密封压力 | 1炉布2输灰12进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14109 |  | 6200YPAFV14109 | [7 empty] | %Z033107 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11731 | 1#炉布袋二区输灰1#进料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11731 | 6200XV11731 | 6200XLO11731 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z033108 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11731 | 1#炉布袋二区输灰1#进料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11731 | 6200XV11731 | 6200XLC11731 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z033109 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11732 | 1#炉布袋二区输灰1#平衡阀开到位 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11732 | 6200XV11732 | 6200XLO11732 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z033110 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11732 | 1#炉布袋二区输灰1#平衡阀关到位 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11732 | 6200XV11732 | 6200XLC11732 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z033111 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 21 | 22
|  | 6200-XLO-11733 | 1#炉布袋二区输灰2#进料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11733 | 6200XV11733 | 6200XLO11733 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z033112 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 23 | 24
|  | 6200-XLC-11733 | 1#炉布袋二区输灰2#进料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11733 | 6200XV11733 | 6200XLC11733 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z033113 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-B | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC06 | 25 | 26
|  | 6200-YSHA-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰就地/远方2 | 1#炉布袋2输灰就地/远方2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YSHAFV14111 |  | 6200YSHAFV14111 | [7 empty] | %Z033114 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-A | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 1 | 2
|  | 6200-LA-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰3#料位信号 | 1#炉布袋2输灰3#料位信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200LAFV14111 |  | 6200LAFV14111 | [7 empty] | %Z033115 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-A | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 3 | 4
|  | 6200-YPA-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰3-4#进料阀密封压力 | 1炉布2输灰34进料阀密封压 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200YPAFV14111 |  | 6200YPAFV14111 | [7 empty] | %Z033116 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-A | 3x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 5 | 6
|  | 6200-XLO-11734 | 1#炉布袋二区输灰3#进料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11734 | 6200XV11734 | 6200XLO11734 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z033117 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 7 | 8
|  | 6200-XLC-11734 | 1#炉布袋二区输灰3#进料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11734 | 6200XV11734 | 6200XLC11734 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z033118 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 9 | 10
|  | 6200-XLO-11735 | 1#炉布袋二区输灰3#平衡阀开到位 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11735 | 6200XV11735 | 6200XLO11735 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z033119 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 11 | 12
|  | 6200-XLC-11735 | 1#炉布袋二区输灰3#平衡阀关到位 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11735 | 6200XV11735 | 6200XLC11735 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z033120 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 13 | 14
|  | 6200-XLO-11736 | 1#炉布袋二区输灰4#进料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11736 | 6200XV11736 | 6200XLO11736 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z033121 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 15 | 16
|  | 6200-XLC-11736 | 1#炉布袋二区输灰4#进料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11736 | 6200XV11736 | 6200XLC11736 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z033122 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 17 | 18
|  | 6200-XLO-11737 | 1#炉布袋二区输灰出料阀开到位 | 1#炉布袋2输灰出料阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11737 | 6200XV11737 | 6200XLO11737 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z033123 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 19 | 20
|  | 6200-XLC-11737 | 1#炉布袋二区输灰出料阀关到位 | 1#炉布袋2输灰出料阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11737 | 6200XV11737 | 6200XLC11737 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z033124 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 21 | 22
|  | 6200-XLO-11738 | 1#炉布袋二区输灰排堵阀开到位 | 1#炉布袋2输灰排堵阀开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLO11738 | 6200XV11738 | 6200XLO11738 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z033125 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 23 | 24
|  | 6200-XLC-11738 | 1#炉布袋二区输灰排堵阀关到位 | 1#炉布袋2输灰排堵阀关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | 6200XLC11738 | 6200XV11738 | 6200XLC11738 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z033126 |  |  | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-B | 12x2x1.5mm2 | 10 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC07 | 25 | 26
|  | F0112N3S3C27 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C27 | F0112N3S3C27 | F0112N3S3C27 | [7 empty] | %Z033127 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C28 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C28 | F0112N3S3C28 | F0112N3S3C28 | [7 empty] | %Z033128 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C29 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C29 | F0112N3S3C29 | F0112N3S3C29 | [7 empty] | %Z033129 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C30 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C30 | F0112N3S3C30 | F0112N3S3C30 | [7 empty] | %Z033130 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C31 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S3C31 | F0112N3S3C31 | F0112N3S3C31 | [7 empty] | %Z033131 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | F0112N3S3C32 | DI spare | DI spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N | F0112N3S4C32 | F0112N3S4C32 | F0112N3S4C32 | [7 empty] | %Z033132 |  |  | N | DI | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103
|  | 6200-YYO1A-DC-1101 | 一室阴打电机启动 | #1炉一室阴打电机启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YYO1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阴打电机 |  |  |  |  | %Z014101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-D1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 1 | 2
|  | 6200-YYC1A-DC-1101 | 一室阴打电机停止 | #1炉一室阴打电机停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC1ADC1101 | 6200Y1ADC1101 | 6200YYC1ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阴打电机 |  |  |  |  | %Z014102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-D1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 3 | 4
|  | 6200-YYO1B-DC-1101 | 一室阳打电机启动 | #1炉一室阳打电机启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YYO1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机 |  |  |  |  | %Z014103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-E1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 7 | 8
|  | 6200-YYC1B-DC-1101 | 一室阳打电机停止 | #1炉一室阳打电机停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC1BDC1101 | 6200Y1BDC1101 | 6200YYC1BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉一室阳打电机 |  |  |  |  | %Z014104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-E1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 9 | 10
|  | 6200-YYO2A-DC-1101 | 二室阴打电机启动 | #1炉二室阴打电机启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YYO2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机 |  |  |  |  | %Z014105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-D1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 13 | 14
|  | 6200-YYC2A-DC-1101 | 二室阴打电机停止 | #1炉二室阴打电机停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC2ADC1101 | 6200Y2ADC1101 | 6200YYC2ADC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阴打电机 |  |  |  |  | %Z014106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-D1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 15 | 16
|  | 6200-YYO2B-DC-1101 | 二室阳打电机启动 | #1炉二室阳打电机启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YYO2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机 |  |  |  |  | %Z014107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-E1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 19 | 20
|  | 6200-YYC2B-DC-1101 | 二室阳打电机停止 | #1炉二室阳打电机停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC2BDC1101 | 6200Y2BDC1101 | 6200YYC2BDC1101 | SIO-12MFR | 111 | #1炉二室阳打电机 |  |  |  |  | %Z014108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-E1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 21 | 22
|  | 6200-YYO3A-DC-1101 | 一室绝缘子加热启动 | #1炉一室绝缘子加热启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO3ADC1101 | 6200Y3ADC1101 | 6200YYO3ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室绝缘子加热器 |  |  |  |  | %Z014109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-F1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 25 | 26
|  | 6200-YYC3A-DC-1101 | 一室绝缘子加热停止 | #1炉一室绝缘子加热停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC3ADC1101 | 6200Y3ADC1101 | 6200YYC3ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室绝缘子加热器 |  |  |  |  | %Z014110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-F1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 27 | 28
|  | 6200-YYO4A-DC-1101 | 一室灰斗电加热启动 | #1炉一室灰斗电加热启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO4ADC1101 | 6200Y4ADC1101 | 6200YYO4ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室灰斗电加热器 |  |  |  |  | %Z014111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-G1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 1 | 2
|  | 6200-YYC4A-DC-1101 | 一室灰斗电加热停止 | #1炉一室灰斗电加热停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC4ADC1101 | 6200Y4ADC1101 | 6200YYC4ADC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉一室灰斗电加热器 |  |  |  |  | %Z014112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1052 | 6200-DCS-LCP-1052-G1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 3 | 4
|  | 6200-YYO3B-DC-1101 | 二室绝缘子加热启动 | #1炉二室绝缘子加热启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO3BDC1101 | 6200Y3BDC1101 | 6200YYO3BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室绝缘子加热器 |  |  |  |  | %Z014113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-F1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 7 | 8
|  | 6200-YYC3B-DC-1101 | 二室绝缘子加热停止 | #1炉二室绝缘子加热停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC3BDC1101 | 6200Y3BDC1101 | 6200YYC3BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室绝缘子加热器 |  |  |  |  | %Z014114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-F1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 9 | 10
|  | 6200-YYO4B-DC-1101 | 二室灰斗电加热启动 | #1炉二室灰斗电加热启动 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO4BDC1101 | 6200Y4BDC1101 | 6200YYO4BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室灰斗电加热器 |  |  |  |  | %Z014115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-G1 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 13 | 14
|  | 6200-YYC4B-DC-1101 | 二室灰斗电加热停止 | #1炉二室灰斗电加热停止 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYC4BDC1101 | 6200Y4BDC1101 | 6200YYC4BDC1101 | SIO-12MR | 112 | #1炉二室灰斗电加热器 |  |  |  |  | %Z014116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-LCP-1053 | 6200-DCS-LCP-1053-G1 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 15 | 16
|  | F0112N1S4C17 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C17 | F0112N1S4C17 | F0112N1S4C17 | [7 empty] | %Z014117 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C18 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C18 | F0112N1S4C18 | F0112N1S4C18 | [7 empty] | %Z014118 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C19 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C19 | F0112N1S4C19 | F0112N1S4C19 | [7 empty] | %Z014119 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C20 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C20 | F0112N1S4C20 | F0112N1S4C20 | [7 empty] | %Z014120 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C21 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C21 | F0112N1S4C21 | F0112N1S4C21 | [7 empty] | %Z014121 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C22 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C22 | F0112N1S4C22 | F0112N1S4C22 | [7 empty] | %Z014122 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C23 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C23 | F0112N1S4C23 | F0112N1S4C23 | [7 empty] | %Z014123 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C24 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C24 | F0112N1S4C24 | F0112N1S4C24 | [7 empty] | %Z014124 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C25 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C25 | F0112N1S4C25 | F0112N1S4C25 | [7 empty] | %Z014125 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C26 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C26 | F0112N1S4C26 | F0112N1S4C26 | [7 empty] | %Z014126 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C27 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C27 | F0112N1S4C27 | F0112N1S4C27 | [7 empty] | %Z014127 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N1S4C28 | F0112N1S4C28 | F0112N1S4C28 | [7 empty] | %Z014128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S5C29 | F0112N3S5C29 | F0112N3S5C29 | [7 empty] | %Z014129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S5C30 | F0112N3S5C30 | F0112N3S5C30 | [7 empty] | %Z014130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S5C31 | F0112N3S5C31 | F0112N3S5C31 | [7 empty] | %Z014131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N1S4C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 1 | 4 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S5C32 | F0112N3S5C32 | F0112N3S5C32 | [7 empty] | %Z014132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | 6200-YYO1-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控1开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO1DC1101 | 6200YYO1DC1101 | 6200YYO1DC1101 | [7 empty] | %Z024101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-A | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 1 | 2
|  | 6200-YYO2-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控2开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO2DC1101 | 6200YYO2DC1101 | 6200YYO2DC1101 | [7 empty] | %Z024102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-A | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 3 | 4
|  | 6200-YYO3-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控3开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控3开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO3DC1101 | 6200YYO3DC1101 | 6200YYO3DC1101 | [7 empty] | %Z024103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-A | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 5 | 6
|  | 6200-YYO4-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控4开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控4开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO4DC1101 | 6200YYO4DC1101 | 6200YYO4DC1101 | [7 empty] | %Z024104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-A | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 7 | 8
|  | 6200-YYO5-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控5开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控5开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO5DC1101 | 6200YYO5DC1101 | 6200YYO5DC1101 | [7 empty] | %Z024105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-A | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 9 | 10
|  | 6200-YYO6-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控6开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控6开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO6DC1101 | 6200YYO6DC1101 | 6200YYO6DC1101 | [7 empty] | %Z024106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-A | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 11 | 12
|  | 6200-YYO7-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控7开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控7开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO7DC1101 | 6200YYO7DC1101 | 6200YYO7DC1101 | [7 empty] | %Z024107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-A | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 13 | 14
|  | 6200-YYO8-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控8开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控8开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO8DC1101 | 6200YYO8DC1101 | 6200YYO8DC1101 | [7 empty] | %Z024108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-A | 8x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 15 | 16
|  | 6200-YYO9-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控9开 | #1炉除尘1室脉冲阀行控9开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO9DC1101 | 6200YYO9DC1101 | 6200YYO9DC1101 | [7 empty] | %Z024109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-B | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 17 | 18
|  | 6200-YYO10-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控10开 | #1炉除尘1脉冲阀行控10开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO10DC1101 | 6200YYO10DC1101 | 6200YYO10DC1101 | [7 empty] | %Z024110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-B | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 19 | 20
|  | 6200-YYO11-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控11开 | #1炉除尘1脉冲阀行控11开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO11DC1101 | 6200YYO11DC1101 | 6200YYO11DC1101 | [7 empty] | %Z024111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-B | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 21 | 22
|  | 6200-YYO12-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控12开 | #1炉除尘1脉冲阀行控12开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO12DC1101 | 6200YYO12DC1101 | 6200YYO12DC1101 | [7 empty] | %Z024112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-B | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 23 | 24
|  | 6200-YYO13-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控13开 | #1炉除尘1脉冲阀行控13开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO13DC1101 | 6200YYO13DC1101 | 6200YYO13DC1101 | [7 empty] | %Z024113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-B | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 25 | 26
|  | 6200-YYO14-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控14开 | #1炉除尘1脉冲阀行控14开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO14DC1101 | 6200YYO14DC1101 | 6200YYO14DC1101 | [7 empty] | %Z024114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-B | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 27 | 28
|  | 6200-YYO15-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控15开 | #1炉除尘1脉冲阀行控15开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO15DC1101 | 6200YYO15DC1101 | 6200YYO15DC1101 | [7 empty] | %Z024115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-B | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 29 | 30
|  | 6200-YYO16-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵行控16开 | #1炉除尘1脉冲阀行控16开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO16DC1101 | 6200YYO16DC1101 | 6200YYO16DC1101 | [7 empty] | %Z024116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-B | 8x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 31 | 32
|  | 6200-YYO21-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵列控1开 | #1炉除尘1室脉冲阀列控1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO21DC1101 | 6200YYO21DC1101 | 6200YYO21DC1101 | [7 empty] | %Z024117 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 1 | 2
|  | 6200-YYO22-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵列控2开 | #1炉除尘1室脉冲阀列控2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO22DC1101 | 6200YYO22DC1101 | 6200YYO22DC1101 | [7 empty] | %Z024118 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 3 | 4
|  | 6200-YYO23-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵列控3开 | #1炉除尘1室脉冲阀列控3开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO23DC1101 | 6200YYO23DC1101 | 6200YYO23DC1101 | [7 empty] | %Z024119 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 5 | 6
|  | 6200-YYO24-DC-1101 | 除尘器一室脉冲阀矩阵列控4开 | #1炉除尘1室脉冲阀列控4开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYO24DC1101 | 6200YYO24DC1101 | 6200YYO24DC1101 | [7 empty] | %Z024120 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1153 | 6200-DCS-XJB-1153-C | 5x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-FV-14113 | 1#炉省煤器输灰运行灯指令 | 1#炉省煤器输灰运行灯 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14113 |  | 6200YSLFV14113 | [7 empty] | %Z024121 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11701 | 1#炉省煤器输灰进气阀指令 | 1#炉省煤器输灰进气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11701 | 6200XV11701 | 6200XCO11701 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z024122 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 13 | 14
|  | 6200-XCO-11702 | 1#炉省煤器输灰补气阀指令 | 1#炉省煤器输灰补气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11702 | 6200XV11702 | 6200XCO11702 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z024123 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 15 | 16
|  | 6200-XCO-11703 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀指令 | 1#炉省煤器输灰1#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11703 | 6200XV11703 | 6200XCO11703 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z024124 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 17 | 18
|  | 6200-XCO-11704 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀指令 | 1#炉省煤器输灰2#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11704 | 6200XV11704 | 6200XCO11704 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z024125 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 19 | 20
|  | 6200-XCO-11705 | 1#炉省煤器输灰出料阀指令 | 1#炉省煤器输灰出料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11705 | 6200XV11705 | 6200XCO11705 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z024126 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 21 | 22
|  | 6200-XCO-11706 | 1#炉省煤器输灰排堵阀指令 | 1#炉省煤器输灰排堵阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11706 | 6200XV11706 | 6200XCO11706 | SIO-21V | 101 | 1#炉省煤器输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z024127 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1161 | 6200-DCS-XJB-1161-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 23 | 24
|  | F0112N2S4C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C28 |  | F0112N3S6C28 | [7 empty] | %Z024128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N2S4C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C29 |  | F0112N3S6C29 | [7 empty] | %Z024129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N2S4C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C30 |  | F0112N3S6C30 | [7 empty] | %Z024130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N2S4C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C31 |  | F0112N3S6C31 | [7 empty] | %Z024131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N2S4C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 4 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S6C32 |  | F0112N3S6C32 | [7 empty] | %Z024132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | 6200-YYO31-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控1开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 1 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO31DC1101 | 6200YYO31DC1101 | 6200YYO31DC1101 | [7 empty] | %Z025101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-A | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 1 | 2
|  | 6200-YYO32-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控2开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 2 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO32DC1101 | 6200YYO32DC1101 | 6200YYO32DC1101 | [7 empty] | %Z025102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-A | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 3 | 4
|  | 6200-YYO33-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控3开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控3开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 3 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO33DC1101 | 6200YYO33DC1101 | 6200YYO33DC1101 | [7 empty] | %Z025103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-A | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 5 | 6
|  | 6200-YYO34-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控4开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控4开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 4 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO34DC1101 | 6200YYO34DC1101 | 6200YYO34DC1101 | [7 empty] | %Z025104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-A | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 7 | 8
|  | 6200-YYO35-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控5开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控5开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 5 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO35DC1101 | 6200YYO35DC1101 | 6200YYO35DC1101 | [7 empty] | %Z025105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-A | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 9 | 10
|  | 6200-YYO36-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控6开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控6开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 6 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO36DC1101 | 6200YYO36DC1101 | 6200YYO36DC1101 | [7 empty] | %Z025106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-A | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 11 | 12
|  | 6200-YYO37-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控7开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控7开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 7 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO37DC1101 | 6200YYO37DC1101 | 6200YYO37DC1101 | [7 empty] | %Z025107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-A | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 13 | 14
|  | 6200-YYO38-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控8开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控8开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 8 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO38DC1101 | 6200YYO38DC1101 | 6200YYO38DC1101 | [7 empty] | %Z025108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-A | 8x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 15 | 16
|  | 6200-YYO39-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控9开 | #1炉除尘2室脉冲阀行控9开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 9 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO39DC1101 | 6200YYO39DC1101 | 6200YYO39DC1101 | [7 empty] | %Z025109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-B | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 17 | 18
|  | 6200-YYO40-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控10开 | #1炉除尘2脉冲阀行控10开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 10 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO40DC1101 | 6200YYO40DC1101 | 6200YYO40DC1101 | [7 empty] | %Z025110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-B | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 19 | 20
|  | 6200-YYO41-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控11开 | #1炉除尘2脉冲阀行控11开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 11 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO41DC1101 | 6200YYO41DC1101 | 6200YYO41DC1101 | [7 empty] | %Z025111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-B | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 21 | 22
|  | 6200-YYO42-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控12开 | #1炉除尘2脉冲阀行控12开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 12 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO42DC1101 | 6200YYO42DC1101 | 6200YYO42DC1101 | [7 empty] | %Z025112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-B | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 23 | 24
|  | 6200-YYO43-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控13开 | #1炉除尘2脉冲阀行控13开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 13 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO43DC1101 | 6200YYO43DC1101 | 6200YYO43DC1101 | [7 empty] | %Z025113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-B | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 25 | 26
|  | 6200-YYO44-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控14开 | #1炉除尘2脉冲阀行控14开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 14 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO44DC1101 | 6200YYO44DC1101 | 6200YYO44DC1101 | [7 empty] | %Z025114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-B | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 27 | 28
|  | 6200-YYO45-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控15开 | #1炉除尘2脉冲阀行控15开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 15 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO45DC1101 | 6200YYO45DC1101 | 6200YYO45DC1101 | [7 empty] | %Z025115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-B | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 29 | 30
|  | 6200-YYO46-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵行控16开 | #1炉除尘2脉冲阀行控16开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 16 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO46DC1101 | 6200YYO46DC1101 | 6200YYO46DC1101 | [7 empty] | %Z025116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-B | 8x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG05 | 31 | 32
|  | 6200-YYO51-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵列控1开 | #1炉除尘2室脉冲阀列控1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 17 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO51DC1101 | 6200YYO51DC1101 | 6200YYO51DC1101 | [7 empty] | %Z025117 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 1 | 2
|  | 6200-YYO52-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵列控2开 | #1炉除尘2室脉冲阀列控2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 18 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO52DC1101 | 6200YYO52DC1101 | 6200YYO52DC1101 | [7 empty] | %Z025118 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C | 5x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 3 | 4
|  | 6200-YYO53-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵列控3开 | #1炉除尘2室脉冲阀列控3开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 19 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO53DC1101 | 6200YYO53DC1101 | 6200YYO53DC1101 | [7 empty] | %Z025119 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C | 5x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 5 | 6
|  | 6200-YYO54-DC-1101 | 除尘器二室脉冲阀矩阵列控4开 | #1炉除尘2室脉冲阀列控4开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 20 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YYO54DC1101 | 6200YYO54DC1101 | 6200YYO54DC1101 | [7 empty] | %Z025120 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1154 | 6200-DCS-XJB-1154-C | 5x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰运行灯指令1 | 1#炉电除尘输灰运行灯1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 21 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YSLFV14101 |  | 6200YSLFV14101 | [7 empty] | %Z025121 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11707 | 1#炉电除尘输灰进气阀指令 | 1#炉电除尘输灰进气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 22 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11707 | 6200XV11707 | 6200XCO11707 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z025122 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 13 | 14
|  | 6200-XCO-11708 | 1#炉电除尘输灰补气阀指令 | 1#炉电除尘输灰补气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 23 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11708 | 6200XV11708 | 6200XCO11708 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z025123 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 15 | 16
|  | 6200-YC-FV-14101 | 1#炉电除尘输灰1-2#进料阀密封指令 | 1炉电除尘输灰12进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 24 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200YCFV14101 |  | 6200YCFV14101 | [7 empty] | %Z025124 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 17 | 18
|  | 6200-XCO-11709 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀指令 | 1#炉电除尘输灰1#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 25 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11709 | 6200XV11709 | 6200XCO11709 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z025125 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 19 | 20
|  | 6200-XCO-11710 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀指令 | 1#炉电除尘输灰1#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 26 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11710 | 6200XV11710 | 6200XCO11710 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z025126 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 21 | 22
|  | 6200-XCO-11711 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀指令 | 1#炉电除尘输灰2#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 27 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11711 | 6200XV11711 | 6200XCO11711 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z025127 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 23 | 24
|  | 6200-XCO-11712 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀指令 | 1#炉电除尘输灰2#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 28 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | 6200XCO11712 | 6200XV11712 | 6200XCO11712 | SIO-21V | 102 | 1#炉电除尘输灰平衡阀2 |  |  |  |  | %Z025128 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1162 | 6200-DCS-XJB-1162-C | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG06 | 25 | 26
|  | F0112N2S5C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 29 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | F0112N2S5C29 | F0112N2S5C29 | F0112N2S5C29 | [7 empty] | %Z025129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N2S5C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 30 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | F0112N2S5C30 | F0112N2S5C30 | F0112N2S5C30 | [7 empty] | %Z025130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N2S5C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 31 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | F0112N2S5C31 | F0112N2S5C31 | F0112N2S5C31 | [7 empty] | %Z025131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N2S5C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 5 | 32 | ADV551-P | MCC | DCS | SO | N | F0112N4S4C32 | F0112N4S4C32 | F0112N4S4C32 | [7 empty] | %Z025132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-201 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | 6200-YSL-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰运行灯指令2 | 1#炉电除尘输灰运行灯2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14103 |  | 6200YSLFV14103 | [7 empty] | %Z026101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 1 | 2
|  | 6200-YC-FV-14103 | 1#炉电除尘输灰3-4#进料阀密封指令 | 1炉电除尘输灰34进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14103 |  | 6200YCFV14103 | [7 empty] | %Z026102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-11713 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀指令 | 1#炉电除尘输灰3#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11713 | 6200XV11713 | 6200XCO11713 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除尘输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z026103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 5 | 6
|  | 6200-XCO-11714 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀指令 | 1#炉电除尘输灰3#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11714 | 6200XV11714 | 6200XCO11714 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除尘输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z026104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 7 | 8
|  | 6200-XCO-11715 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀指令 | 1#炉电除尘输灰4#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11715 | 6200XV11715 | 6200XCO11715 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除尘输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z026105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11716 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀指令 | 1#炉电除尘输灰4#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11716 | 6200XV11716 | 6200XCO11716 | SIO-21V | 103 | 1#炉电除尘输灰平衡阀4 |  |  |  |  | %Z026106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11717 | 1#炉电除尘输灰出料阀指令 | 1#炉电除尘输灰出料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11717 | 6200XV11717 | 6200XCO11717 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z026107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 13 | 14
|  | 6200-XCO-11718 | 1#炉电除尘输灰助吹阀指令 | 1#炉电除尘输灰助吹阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11718 | 6200XV11718 | 6200XCO11718 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰助吹阀 |  |  |  |  | %Z026108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 15 | 16
|  | 6200-XCO-11719 | 1#炉电除尘输灰排堵阀指令 | 1#炉电除尘输灰排堵阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11719 | 6200XV11719 | 6200XCO11719 | SIO-21V | 104 | 1#炉电除尘输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z026109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1163 | 6200-DCS-XJB-1163-C | 10x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG01 | 17 | 18
|  | 6200-YSL-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰运行灯指令1 | 1#炉布袋1输灰运行灯1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14105 |  | 6200YSLFV14105 | [7 empty] | %Z026110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 1 | 2
|  | 6200-XCO-11720 | 1#炉布袋一区输灰进气阀指令 | 1#炉布袋1输灰进气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11720 | 6200XV11720 | 6200XCO11720 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z026111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-11721 | 1#炉布袋一区输灰补气阀指令 | 1#炉布袋1输灰补气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11721 | 6200XV11721 | 6200XCO11721 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z026112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 5 | 6
|  | 6200-YC-FV-14105 | 1#炉布袋一区输灰1-2#进料阀密封指令 | 1#炉布袋1输灰12进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14105 |  | 6200YCFV14105 | [7 empty] | %Z026113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 7 | 8
|  | 6200-XCO-11722 | 1#炉布袋一区输灰1#进料阀指令 | 1#炉布袋1输灰1#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11722 | 6200XV11722 | 6200XCO11722 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z026114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11723 | 1#炉布袋一区输灰1#平衡阀指令 | 1#炉布袋1输灰1#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11723 | 6200XV11723 | 6200XCO11723 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z026115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11724 | 1#炉布袋一区输灰2#进料阀指令 | 1#炉布袋1输灰2#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11724 | 6200XV11724 | 6200XCO11724 | SIO-21V | 106 | 1#炉布袋1输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z026116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1164 | 6200-DCS-XJB-1164-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 13 | 14
|  | 6200-YSL-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰运行灯指令2 | 1#炉布袋1输灰运行灯2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14107 |  | 6200YSLFV14107 | [7 empty] | %Z026117 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-B | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 17 | 18
|  | 6200-YC-FV-14107 | 1#炉布袋一区输灰3-4#进料阀密封指令 | 1#炉布袋1输灰34进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14107 |  | 6200YCFV14107 | [7 empty] | %Z026118 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-B | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 19 | 20
|  | 6200-XCO-11725 | 1#炉布袋一区输灰3#进料阀指令 | 1#炉布袋1输灰3#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11725 | 6200XV11725 | 6200XCO11725 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z026119 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-B | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 21 | 22
|  | 6200-XCO-11726 | 1#炉布袋一区输灰3#平衡阀指令 | 1#炉布袋1输灰3#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11726 | 6200XV11726 | 6200XCO11726 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z026120 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-B | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 23 | 24
|  | 6200-XCO-11727 | 1#炉布袋一区输灰4#进料阀指令 | 1#炉布袋1输灰4#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11727 | 6200XV11727 | 6200XCO11727 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z026121 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-B | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 25 | 26
|  | 6200-XCO-11728 | 1#炉布袋一区输灰出料阀指令 | 1#炉布袋1输灰出料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11728 | 6200XV11728 | 6200XCO11728 | SIO-21V | 107 | 1#炉布袋1输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z026122 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1165 | 6200-DCS-XJB-1165-B | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBG02 | 27 | 28
|  | F0112N2S6C23 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C23 | F0112N2S6C23 | F0112N2S6C23 | [7 empty] | %Z026123 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C24 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C24 | F0112N2S6C24 | F0112N2S6C24 | [7 empty] | %Z026124 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C25 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C25 | F0112N2S6C25 | F0112N2S6C25 | [7 empty] | %Z026125 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C26 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C26 | F0112N2S6C26 | F0112N2S6C26 | [7 empty] | %Z026126 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C27 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C27 | F0112N2S6C27 | F0112N2S6C27 | [7 empty] | %Z026127 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C28 | F0112N2S6C28 | F0112N2S6C28 | [7 empty] | %Z026128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C29 | F0112N2S6C29 | F0112N2S6C29 | [7 empty] | %Z026129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C30 | F0112N2S6C30 | F0112N2S6C30 | [7 empty] | %Z026130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N2S6C31 | F0112N2S6C31 | F0112N2S6C31 | [7 empty] | %Z026131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | F0112N2S6C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 2 | 6 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N4S5C32 | F0112N4S5C32 | F0112N4S5C32 | [7 empty] | %Z026132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201
|  | 6200-YSL-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰运行灯指令1 | 1#炉布袋2输灰运行灯1 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14109 |  | 6200YSLFV14109 | [7 empty] | %Z034101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 1 | 2
|  | 6200-XCO-11729 | 1#炉布袋二区输灰进气阀指令 | 1#炉布袋2输灰进气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11729 | 6200XV11729 | 6200XCO11729 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进气阀 |  |  |  |  | %Z034102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-11730 | 1#炉布袋二区输灰补气阀指令 | 1#炉布袋2输灰补气阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11730 | 6200XV11730 | 6200XCO11730 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰补气阀 |  |  |  |  | %Z034103 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 5 | 6
|  | 6200-YC-FV-14109 | 1#炉布袋二区输灰1-2#进料阀密封指令 | 1#炉布袋2输灰12#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14109 |  | 6200YCFV14109 | [7 empty] | %Z034104 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 7 | 8
|  | 6200-XCO-11731 | 1#炉布袋二区输灰1#进料阀指令 | 1#炉布袋2输灰1#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11731 | 6200XV11731 | 6200XCO11731 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进料阀1 |  |  |  |  | %Z034105 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11732 | 1#炉布袋二区输灰1#平衡阀指令 | 1#炉布袋2输灰1#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11732 | 6200XV11732 | 6200XCO11732 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰平衡阀1 |  |  |  |  | %Z034106 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-11733 | 1#炉布袋二区输灰2#进料阀指令 | 1#炉布袋2输灰2#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11733 | 6200XV11733 | 6200XCO11733 | SIO-21V | 108 | 1#炉布袋2输灰进料阀2 |  |  |  |  | %Z034107 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1166 | 6200-DCS-XJB-1166-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 13 | 14
|  | 6200-YSL-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰运行灯指令2 | 1#炉布袋2输灰运行灯2 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YSLFV14111 |  | 6200YSLFV14111 | [7 empty] | %Z034108 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 17 | 18
|  | 6200-YC-FV-14111 | 1#炉布袋二区输灰3-4#进料阀密封指令 | 1#炉布袋2输灰34进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YCFV14111 |  | 6200YCFV14111 | [7 empty] | %Z034109 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 19 | 20
|  | 6200-XCO-11734 | 1#炉布袋二区输灰3#进料阀指令 | 1#炉布袋2输灰3#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11734 | 6200XV11734 | 6200XCO11734 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰进料阀3 |  |  |  |  | %Z034110 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 21 | 22
|  | 6200-XCO-11735 | 1#炉布袋二区输灰3#平衡阀指令 | 1#炉布袋2输灰3#平衡阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11735 | 6200XV11735 | 6200XCO11735 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰平衡阀3 |  |  |  |  | %Z034111 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 23 | 24
|  | 6200-XCO-11736 | 1#炉布袋二区输灰4#进料阀指令 | 1#炉布袋2输灰4#进料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11736 | 6200XV11736 | 6200XCO11736 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰进料阀4 |  |  |  |  | %Z034112 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 25 | 26
|  | 6200-XCO-11737 | 1#炉布袋二区输灰出料阀指令 | 1#炉布袋2输灰出料阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11737 | 6200XV11737 | 6200XCO11737 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰出料阀 |  |  |  |  | %Z034113 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 27 | 28
|  | 6200-XCO-11738 | 1#炉布袋二区输灰排堵阀指令 | 1#炉布袋2输灰排堵阀 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11738 | 6200XV11738 | 6200XCO11738 | SIO-21V | 109 | 1#炉布袋2输灰排堵阀 |  |  |  |  | %Z034114 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1167 | 6200-DCS-XJB-1167-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG03 | 29 | 30
|  | 6200-YYO-XXXX | 1#炉输灰程控运行指令 | 1#炉输灰程控运行 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200YYOXXXX |  | 6200YYOXXXX | [7 empty] | %Z034115 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 1 | 2
|  | 6200-XCO-11739 | 1#炉电区切换阀1开指令 | 1#炉电区切换阀1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11739 | 6200XV11739 | 6200XCO11739 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀1 |  |  |  |  | %Z034116 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 3 | 4
|  | 6200-XCC-11739 | 1#炉电区切换阀1关指令 | 1#炉电区切换阀1关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCC11739 | 6200XV11739 | 6200XCC11739 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀1 |  |  |  |  | %Z034117 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 5 | 6
|  | 6200-XCO-11740 | 1#炉电区切换阀2开指令 | 1#炉电区切换阀2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11740 | 6200XV11740 | 6200XCO11740 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀2 |  |  |  |  | %Z034118 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 4 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 7 | 8
|  | 6200-XCC-11740 | 1#炉电区切换阀2关指令 | 1#炉电区切换阀2关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCC11740 | 6200XV11740 | 6200XCC11740 | SIO-22V | 105 | 1#炉电区切换阀2 |  |  |  |  | %Z034119 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 5 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 9 | 10
|  | 6200-XCO-11741 | 1#炉袋区切换阀1开指令 | 1#炉袋区切换阀1开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11741 | 6200XV11741 | 6200XCO11741 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀1 |  |  |  |  | %Z034120 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 6 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 11 | 12
|  | 6200-XCC-11741 | 1#炉袋区切换阀1关指令 | 1#炉袋区切换阀1关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCC11741 | 6200XV11741 | 6200XCC11741 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀1 |  |  |  |  | %Z034121 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 7 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 13 | 14
|  | 6200-XCO-11742 | 1#炉袋区切换阀2开指令 | 1#炉袋区切换阀2开 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCO11742 | 6200XV11742 | 6200XCO11742 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀2 |  |  |  |  | %Z034122 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 8 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 15 | 16
|  | 6200-XCC-11742 | 1#炉袋区切换阀2关指令 | 1#炉袋区切换阀2关 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | 6200XCC11742 | 6200XV11742 | 6200XCC11742 | SIO-22V | 105 | 1#炉袋区切换阀2 |  |  |  |  | %Z034123 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-1168 | 6200-DCS-XJB-1168-B | 12x2x1.5mm2 | 9 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBG04 | 17 | 18
|  | F0112N3S4C24 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C24 | F0112N3S4C24 | F0112N3S4C24 | [7 empty] | %Z034124 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C25 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C25 | F0112N3S4C25 | F0112N3S4C25 | [7 empty] | %Z034125 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C26 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C26 | F0112N3S4C26 | F0112N3S4C26 | [7 empty] | %Z034126 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C27 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C27 | F0112N3S4C27 | F0112N3S4C27 | [7 empty] | %Z034127 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C28 | F0112N3S4C28 | F0112N3S4C28 | [7 empty] | %Z034128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C29 | F0112N3S4C29 | F0112N3S4C29 | [7 empty] | %Z034129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C30 | F0112N3S4C30 | F0112N3S4C30 | [7 empty] | %Z034130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N3S4C31 | F0112N3S4C31 | F0112N3S4C31 | [7 empty] | %Z034131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | F0112N3S4C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 4 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | N | F0112N4S6C32 | F0112N4S6C32 | F0112N4S6C32 | [7 empty] | %Z034132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202
|  | 6200-YSL-DC-1101 | 除尘器运行信号 | #1炉除尘器运行信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | 6200YSLDC1101 |  | 6200YSLDC1101 | [7 empty] | %Z035101 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXXX | 6200-DCS-XJB-XXXX-B |  | 1 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG04 | 25 | 26
|  | 6200-YSS-DC-1101 | 除尘器停止信号 | #1炉除尘器停止信号 | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | 6200YSSDC1101 |  | 6200YSSDC1101 | [7 empty] | %Z035102 |  |  | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-XXXX | 6200-DCS-XJB-XXXX-B |  | 2 |  | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBG04 | 27 | 28
|  | F0112N3S5C3 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C3 | F0112N3S5C3 | F0112N3S5C3 | [7 empty] | %Z035103 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C4 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C4 | F0112N3S5C4 | F0112N3S5C4 | [7 empty] | %Z035104 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C5 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C5 | F0112N3S5C5 | F0112N3S5C5 | [7 empty] | %Z035105 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C6 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C6 | F0112N3S5C6 | F0112N3S5C6 | [7 empty] | %Z035106 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C7 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C7 | F0112N3S5C7 | F0112N3S5C7 | [7 empty] | %Z035107 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C8 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C8 | F0112N3S5C8 | F0112N3S5C8 | [7 empty] | %Z035108 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C9 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C9 | F0112N3S5C9 | F0112N3S5C9 | [7 empty] | %Z035109 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C10 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C10 | F0112N3S5C10 | F0112N3S5C10 | [7 empty] | %Z035110 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C11 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C11 | F0112N3S5C11 | F0112N3S5C11 | [7 empty] | %Z035111 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C12 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C12 | F0112N3S5C12 | F0112N3S5C12 | [7 empty] | %Z035112 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C13 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C13 | F0112N3S5C13 | F0112N3S5C13 | [7 empty] | %Z035113 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C14 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C14 | F0112N3S5C14 | F0112N3S5C14 | [7 empty] | %Z035114 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C15 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C15 | F0112N3S5C15 | F0112N3S5C15 | [7 empty] | %Z035115 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C16 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C16 | F0112N3S5C16 | F0112N3S5C16 | [7 empty] | %Z035116 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C17 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C17 | F0112N3S5C17 | F0112N3S5C17 | [7 empty] | %Z035117 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C18 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C18 | F0112N3S5C18 | F0112N3S5C18 | [7 empty] | %Z035118 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C19 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C19 | F0112N3S5C19 | F0112N3S5C19 | [7 empty] | %Z035119 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C20 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C20 | F0112N3S5C20 | F0112N3S5C20 | [7 empty] | %Z035120 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C21 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C21 | F0112N3S5C21 | F0112N3S5C21 | [7 empty] | %Z035121 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C22 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C22 | F0112N3S5C22 | F0112N3S5C22 | [7 empty] | %Z035122 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C23 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C23 | F0112N3S5C23 | F0112N3S5C23 | [7 empty] | %Z035123 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C24 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C24 | F0112N3S5C24 | F0112N3S5C24 | [7 empty] | %Z035124 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C25 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C25 | F0112N3S5C25 | F0112N3S5C25 | [7 empty] | %Z035125 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C26 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C26 | F0112N3S5C26 | F0112N3S5C26 | [7 empty] | %Z035126 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C27 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C27 | F0112N3S5C27 | F0112N3S5C27 | [7 empty] | %Z035127 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C28 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C28 | F0112N3S5C28 | F0112N3S5C28 | [7 empty] | %Z035128 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C29 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C29 | F0112N3S5C29 | F0112N3S5C29 | [7 empty] | %Z035129 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C30 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C30 | F0112N3S5C30 | F0112N3S5C30 | [7 empty] | %Z035130 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C31 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C31 | F0112N3S5C31 | F0112N3S5C31 | [7 empty] | %Z035131 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
|  | F0112N3S5C32 | DO spare | DO spare | 6200-DCS-SYS-201 | FCS0112 | 3 | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y | F0112N3S5C32 | F0112N3S5C32 | F0112N3S5C32 | [7 empty] | %Z035132 |  |  | N | DO | [13 empty] | 6200-DCS-MAD-202 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203
Note on C1: A设计院 原始清单位号
Note on D1: 设计院 原始清单描述
Note on E1: 缩减后的描述
Note on AZ1: 作者: SA field side tb no
Note on BA1: 作者: SA field side tb no
Note on BB1: 作者: SA field side tb no