## COVER
上海氯碱化工股份有限公司
20万吨年VCM项目
位置: 上海
DCS IO list DCS IO清单
VCM 装置
Document No: SHLJ-YCN-VCM-LST-0001
REV | DATE | REASONS FOR ISSUE | BY | CHKD | YKGW APPD
0 | 2020-10-10 | First Issue | ChenPeng | FengChao | ZhangFeng

## 卡件布置图FCS0301
LOCAL
|  | Job Name.: | 上海氯碱VCM项目
|  | Process: | VCM
|  | Control Name: | FCS0301 |  |  | Front | [13 empty] | Rear
|  | Station Address: | 03.01 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Cabinet No.:
[7 empty] | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | ADCV01 | ADCV01 | EC401 | EC401 | CPU | CPU | Power | Power |  |  | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
|  |  |  | Qty. | F1 | [13 empty] | R1
|  | FCS Model: | AFV30D | 1
|  | I/O Node Model: | ANB10D-426/CU2N | 7
|  |  | ANB10D-426/CU2T | 1 | [10 empty] | YCB301-C100 | [13 empty] | YCB301-C020
[7 empty] | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADV551 | ESB bus | ESB bus | Power | Power |  |  | AAI143 | AAI143 | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
[5 empty] | F2 | [13 empty] | R2
I/O Module Model:
| AAI143 |  | AI不过安全栅 | 2 | [10 empty] | YCB301-C020 | [13 empty] | YCB301-C020
|  |  | AI过隔离器220VAC |  |  |  | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADV551 | ESB bus | ESB bus | Power | Power |  |  | AAI143 | AAI143 | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADV151 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
| AAI143 |  | AI过安全栅 | 20 | F3 | [13 empty] | R3
| AAI143 |  | AIR过安全栅 | 6*2
AIR过隔离器220VAC
| AAI543 |  | AO过安全栅 | 9*2 | [10 empty] | YCB301-C020
| ADV151 |  | DI+端子板 | 2 |  |  | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | AAI143 | ADV551 | ESB bus | ESB bus | Power | Power |  |  | AAI543/R | AAI543/R | ADCV01 | ADCV01 | ADCV01 | ALR121 | ALR121 | ALR121 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
| ADV151 |  | DI+安全栅+端子板 | 2 | F4 | [13 empty] | R4
| ADV151 |  | DI+继电器端子板 | 3
| ADV551 |  | DO(24V湿点) | 1
| ADV551 |  | DO(干点MCC) | 2 | [10 empty] | YCB301-C020
| ALR121 |  | 通讯卡件 | 3 |  |  | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
F5
YCB301-C300
[29 empty] | Page： | 3 |  | / | 5
Note on U19: 作者: UM-2KS50/32R/151/F/J/CS1215(DO 5A)

## 卡件布置图 FCS0302
LOCAL
|  | Job Name.: | 上海氯碱VCM项目
|  | Process: | VCM
|  | Control Name: | FCS0302 |  |  | Front | [13 empty] | Rear
|  | Station Address: | 03.01 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Cabinet No.:
[7 empty] | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI543/R | EC401 | EC401 | CPU | CPU | Power | Power |  |  | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
|  |  |  | Qty. | F1 | [13 empty] | R1
|  | FCS Model: | AFV30D | 1
|  | I/O Node Model: | ANB10D-426/CU2N | 6
|  |  | ANB10D-426/CU2T | 1 | [10 empty] | YCB301-C100 | [13 empty] | YCB301-C020
[7 empty] | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADV551 | ESB bus | ESB bus | Power | Power |  |  | AAI143 | AAI143 | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADV151 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
[5 empty] | F2 | [13 empty] | R2
I/O Module Model:
| AAI143 |  | AI不过安全栅 | 4 | [10 empty] | YCB301-C020 | [13 empty] | YCB301-C020
|  |  | AI过隔离器220VAC | 2 |  |  | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADV551 | ESB bus | ESB bus | Power | Power |  |  | AAI143 | AAI143 | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADV151 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
| AAI143 |  | AI过安全栅 | 13 | F3 | [13 empty] | R3
| AAI143 |  | AIR过安全栅 | 10
|  |  | AIR过隔离器220VAC | 2
| AAI543 |  | AO过安全栅 | 9*2 | [10 empty] | YCB301-C020
| ADV151 |  | DI+端子板 | 4 |  |  | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADV551 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
| ADV151 |  | DI+安全栅+端子板 | 2 | F4
| ADV151 |  | DI+继电器端子板 | 3
| ADV551 |  | DO(24V湿点) | 1
| ADV551 |  | DO(干点MCC) | 2 | [10 empty] | YCB301-C020
[7 empty] | AAI143/R | AAI143/R | AAI543/R | AAI543/R | AAI143 | AAI143 | ADV151 | ADCV01 | ESB bus | ESB bus | Power | Power
F5
YCB301-C300
[29 empty] | Page： | 3 |  | / | 5
Note on U19: 作者: UM-2KS50/32R/151/F/J/CS1215(DO 5A)

## FCS0301_Analog
A | NO. | AREA | PID_TAG | PIDTAG | COMMENT | RANGE | ENG_UNITS | ENG_LO | ENG_HI | Station | NODE | SLOT | Channel | IOMODULE | IO_type | DUPLEX | SIGNAL | FC/FO | DIR_REV | DRWNO | BIDNO | LOOP | TYPNO | Address | DIOTAG | DCSTAG | TGCOMM | ENG_LO | ENG_HI | ENG_UNITS | ALARM_HH | ALARM_HI | ALARM_LO | ALARM_LL | Remarks | signal_origin | FCS_Comp_Name | SB-Surge | SB-Surge Detial | IS_Non_IS | IS_Non_IS Detial | Signal_Location | Signal_Detail | TAG.NO. 1 | 2Wire/4Wire | 供电备注 | 是否外供电 | J.B.NAME | JB_CABLE_NM | Core.No._Tot | CHANNEL 4 | JB_CABLE_PAIR | MRP_COMP_Name 5 | TS_Name 6 | TS_Channel | TS1 7 | TS2 8 | TS3 9 | TS 10 | TS 11 | TS 12 | SC_Channel | TS 13 | TS 14 | TS 15 | TS 16 | RL_Channel | TS 17 | TS 18 | TS 19 | TS 20 | TB No. 13 | TB Model 14 | TP_TS1 12 | TP_TS2 13 | TP_TS3 14 | Signal | Y_REV_NO | Y_REV_COMMENT | Remarks | 安全栅型号 | 防雷栅 | [6 empty] | KJXZ
1 | 1 |  | 08FT-3382 | 08FT3382 | CL302底去CL303流量 | 0~5300 | kg/h | 0 | 5300 | FCS0301 | 1 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3382 | PID | %Z011101 | %%I08FT3382 |  | CL302底去CL303流量 | 0 | 5300 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5.3 | 5.3 | 2644.7 | 2655.3 | 5294.7 | 5305.3
2 | 2 |  | 08FT-3383 | 08FT3383 | CL302底泵回流流量 | 0~5400 | kg/h | 0 | 5400 | FCS0301 | 1 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3383 | PID | %Z011102 | %%I08FT3383 |  | CL302底泵回流流量 | 0 | 5400 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5.4 | 5.4 | 2694.6 | 2705.4 | 5394.6 | 5405.4
3 | 3 |  | 08FT-3384 | 08FT3384 | 回流至CL302流量 | 0~53000 | kg/h | 0 | 53000 | FCS0301 | 1 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3384 | PID | %Z011103 | %%I08FT3384 |  | 回流至CL302流量 | 0 | 53000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -53 | 53 | 26447 | 26553 | 52947 | 53053
4 | 4 |  | 08FT-3387 | 08FT3387 | 高沸清洁液去碱洗流量 | 0~5800 | kg/h | 0 | 5800 | FCS0301 | 1 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3387 | PID | %Z011104 | %%I08FT3387 |  | 高沸清洁液去碱洗流量 | 0 | 5800 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5.8 | 5.8 | 2894.2 | 2905.8 | 5794.2 | 5805.8
5 | 5 |  | 08FT-3398 | 08FT3398 | LS去HE304A/S流量 | 0~9000 | kg/h | 0 | 9000 | FCS0301 | 1 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-3398 | PID | %Z011105 | %%I08FT3398 |  | LS去HE304A/S流量 | 0 | 9000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -9 | 9 | 4491 | 4509 | 8991 | 9009
6 | 6 |  | 08FT-3405 | 08FT3405 | EDC去TK703AB流量 | 0~36000 | kg/h | 0 | 36000 | FCS0301 | 1 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-3405 | PID | %Z011106 | %%I08FT3405 |  | EDC去TK703AB流量 | 0 | 36000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -36 | 36 | 17964 | 18036 | 35964 | 36036
7 | 7 |  | 08FT-3496 | 08FT3496 | CL303回流流量 | 0~12000 | kg/h | 0 | 12000 | FCS0301 | 1 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-3496 | PID | %Z011107 | %%I08FT3496 |  | CL303回流流量 | 0 | 12000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -12 | 12 | 5988 | 6012 | 11988 | 12012
8 | 8 |  | 08FT-3505 | 08FT3505 | 低压蒸汽去HE307A流量 | 0~4300 | kg/h | 0 | 4300 | FCS0301 | 1 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-3505 | PID | %Z011108 | %%I08FT3505 |  | 低压蒸汽去HE307A流量 | 0 | 4300 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -4.3 | 4.3 | 2145.7 | 2154.3 | 4295.7 | 4304.3
9 | 9 |  | 08FT-4025 | 08FT4025 | VE411进水流量 | 0~15000 | kg/h | 0 | 15000 | FCS0301 | 1 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-4025 | PID | %Z011109 | %%I08FT4025 |  | VE411进水流量 | 0 | 15000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -15 | 15 | 7485 | 7515 | 14985 | 15015
10 | 10 |  | 08FT-4036 | 08FT4036 | HE401排放去高沸塔流量 | 0~4800 | kg/h | 0 | 4800 | FCS0301 | 1 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-4036 | PID | %Z011110 | %%I08FT4036 |  | HE401排放去高沸塔流量 | 0 | 4800 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -4.8 | 4.8 | 2395.2 | 2404.8 | 4795.2 | 4804.8
11 | 11 |  | F01N1S111 | F01N1S111 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011111 | %%IF01N1S111 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 12 |  | F01N1S112 | F01N1S112 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011112 | %%IF01N1S112 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | 13 |  | F01N1S113 | F01N1S113 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011113 | %%IF01N1S113 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | 14 |  | F01N1S114 | F01N1S114 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011114 | %%IF01N1S114 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | 15 |  | F01N1S115 | F01N1S115 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011115 | %%IF01N1S115 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 16 |  | F01N1S116 | F01N1S116 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011116 | %%IF01N1S116 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | 1 |  | 08FT-4049 | 08FT4049 | 蒸汽去HE401流量 | 0~14000 | kg/h | 0 | 14000 | FCS0301 | 2 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-4049 | PID | %Z021101 | %%I08FT4049 |  | 蒸汽去HE401流量 | 0 | 14000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -14 | 14 | 6986 | 7014 | 13986 | 14014
18 | 2 |  | 08FT-4212 | 08FT4212 | CL401回流流量 | 0~33600 | kg/h | 0 | 33600 | FCS0301 | 2 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-4212 | PID | %Z021102 | %%I08FT4212 |  | CL401回流流量 | 0 | 33600 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -33.6 | 33.6 | 16766.4 | 16833.6 | 33566.4 | 33633.6
19 | 3 |  | 08FT-4222 | 08FT4222 | 去CL501塔HCl进料流量 | 0~74700 | kg/h | 0 | 74700 | FCS0301 | 2 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-4222 | PID | %Z021103 | %%I08FT4222 |  | 去CL501塔HCl进料流量 | 0 | 74700 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -74.7 | 74.7 | 37275.3 | 37424.7 | 74625.3 | 74774.7
20 | 4 |  | 08FT-4278 | 08FT4278 | 进CL402顶部流量 | 0~4900 | kg/h | 0 | 4900 | FCS0301 | 2 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-4278 | PID | %Z021104 | %%I08FT4278 |  | 进CL402顶部流量 | 0 | 4900 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -4.9 | 4.9 | 2445.1 | 2454.9 | 4895.1 | 4904.9
21 | 5 |  | 08FT-4283 | 08FT4283 | EDC去CL402流量 | 0~2300 | kg/h | 0 | 2300 | FCS0301 | 2 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-4283 | PID | %Z021105 | %%I08FT4283 |  | EDC去CL402流量 | 0 | 2300 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -2.3 | 2.3 | 1147.7 | 1152.3 | 2297.7 | 2302.3
22 | 6 |  | 08FT-5001 | 08FT5001 | CL504去CL501流量 | 0~3300 | kg/h | 0 | 3300 | FCS0301 | 2 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-5001 | PID | %Z021106 | %%I08FT5001 |  | CL504去CL501流量 | 0 | 3300 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -3.3 | 3.3 | 1646.7 | 1653.3 | 3296.7 | 3303.3
23 | 7 |  | 08FT-5021 | 08FT5021 | PU503A/S出口回流流量 | 0~22000 | kg/h | 0 | 22000 | FCS0301 | 2 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5021 | PID | %Z021107 | %%I08FT5021 |  | PU503A/S出口回流流量 | 0 | 22000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -22 | 22 | 10978 | 11022 | 21978 | 22022
24 | 8 |  | 08FT-5041A | 08FT5041A | CL501回流流量 | 0~17000 | kg/h | 0 | 17000 | FCS0301 | 2 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5041 | PID | %Z021108 | %%I08FT5041A |  | CL501回流流量 | 0 | 17000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -17 | 17 | 8483 | 8517 | 16983 | 17017
25 | 9 |  | 08FT-5054 | 08FT5054 | VE501排气流量 | 0~9100 | kg/h | 0 | 9100 | FCS0301 | 2 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-5054 | PID | %Z021109 | %%I08FT5054 |  | VE501排气流量 | 0 | 9100 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -9.1 | 9.1 | 4540.9 | 4559.1 | 9090.9 | 9109.1
26 | 10 |  | 08FT-5062 | 08FT5062 | HPEFL去CL502流量 | 0~17000 | kg/h | 0 | 17000 | FCS0301 | 2 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-5062 | PID | %Z021110 | %%I08FT5062 |  | HPEFL去CL502流量 | 0 | 17000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -17 | 17 | 8483 | 8517 | 16983 | 17017
27 | 11 |  | F01N2S111 | F01N2S111 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021111 | %%IF01N2S111 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | 12 |  | F01N2S112 | F01N2S112 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021112 | %%IF01N2S112 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | 13 |  | F01N2S113 | F01N2S113 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021113 | %%IF01N2S113 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | 14 |  | F01N2S114 | F01N2S114 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021114 | %%IF01N2S114 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | 15 |  | F01N2S115 | F01N2S115 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021115 | %%IF01N2S115 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | 16 |  | F01N2S116 | F01N2S116 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021116 | %%IF01N2S116 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | 1 |  | 08FT-5073 | 08FT5073 | 蒸汽去HE501流量 | 0~6700 | kg/h | 0 | 6700 | FCS0301 | 3 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5073 | PID | %Z031101 | %%I08FT5073 |  | 蒸汽去HE501流量 | 0 | 6700 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -6.7 | 6.7 | 3343.3 | 3356.7 | 6693.3 | 6706.7
34 | 2 |  | 08FT-5129A | 08FT5129A | 氯气来自界区流量 | 0~90 | kg/h | 0 | 90 | FCS0301 | 3 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5129 | PID | %Z031102 | %%I08FT5129A |  | 氯气来自界区流量 | 0 | 90 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.09 | 0.09 | 44.91 | 45.09 | 89.91 | 90.09
35 | 3 |  | 08FT-5130 | 08FT5130 | 干粗EDC去HE513流量 | 0~38000 | kg/h | 0 | 38000 | FCS0301 | 3 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5130 | PID | %Z031103 | %%I08FT5130 |  | 干粗EDC去HE513流量 | 0 | 38000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -38 | 38 | 18962 | 19038 | 37962 | 38038
36 | 4 |  | 08FT-5175 | 08FT5175 | 水蒸汽去HE509流量 | 0~1400 | kg/h | 0 | 1400 | FCS0301 | 3 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FFIC-5175 | PID | %Z031104 | %%I08FT5175 |  | 水蒸汽去HE509流量 | 0 | 1400 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.4 | 1.4 | 698.6 | 701.4 | 1398.6 | 1401.4
37 | 5 |  | 08FT-5204 | 08FT5204 | 蒸汽去HE0503流量 | 0~11000 | kg/h | 0 | 11000 | FCS0301 | 3 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08FIC-5204 | PID | %Z031105 | %%I08FT5204 |  | 蒸汽去HE0503流量 | 0 | 11000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -11 | 11 | 5489 | 5511 | 10989 | 11011
38 | 6 |  | 08FT-5298 | 08FT5298 | CL504回流流量 | 0~3300 | kg/h | 0 | 3300 | FCS0301 | 3 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-5298 | PID | %Z031106 | %%I08FT5298 |  | CL504回流流量 | 0 | 3300 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -3.3 | 3.3 | 1646.7 | 1653.3 | 3296.7 | 3303.3
39 | 7 |  | F01N3S17 | F01N3S17 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031107 | %%IF01N3S17 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/14 IO清单 重复
40 | 8 |  | 08LT-3508 | 08LT3508 | 喷射器循环罐VE306液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-3508 | PID | %Z031108 | %%I08LT3508 |  | 喷射器循环罐VE306液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
41 | 9 |  | 08LT-3517 | 08LT3517 | 真空塔回流罐VE304液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-3517 | PID | %Z031109 | %%I08LT3517 |  | 真空塔回流罐VE304液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
42 | 10 |  | 08LT-3520 | 08LT3520 | 喷射器冷却器HE312液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-3520 | PID | %Z031110 | %%I08LT3520 |  | 喷射器冷却器HE312液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
43 | 11 |  | F01N3S111 | F01N3S111 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031111 | %%IF01N3S111 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 12 |  | F01N3S112 | F01N3S112 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031112 | %%IF01N3S112 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 13 |  | F01N3S113 | F01N3S113 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031113 | %%IF01N3S113 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 14 |  | F01N3S114 | F01N3S114 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031114 | %%IF01N3S114 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 15 |  | F01N3S115 | F01N3S115 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031115 | %%IF01N3S115 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 16 |  | F01N3S116 | F01N3S116 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031116 | %%IF01N3S116 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 1 |  | 08LT-4039 | 08LT4039 | EDC蒸发器HE401液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-4039 | PID | %Z041101 | %%I08LT4039 |  | EDC蒸发器HE401液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
50 | 2 |  | 08LT-4208 | 08LT4208 | 急冷洗涤塔CL401底部液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-4208 | PID | %Z041102 | %%I08LT4208 |  | 急冷洗涤塔CL401底部液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
51 | 3 |  | 08LT-4264 | 08LT4264 | 汽提塔CL402液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-4264 | PID | %Z041103 | %%I08LT4264 |  | 汽提塔CL402液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
52 | 4 |  | 08LT-4383 | 08LT4383 | 冷凝器HE407液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-4383 | PID | %Z041104 | %%I08LT4383 |  | 冷凝器HE407液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
53 | 5 |  | 08LT-4385 | 08LT4385 | 冷凝器VE407液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-4385 | PID | %Z041105 | %%I08LT4385 |  | 冷凝器VE407液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
54 | 6 |  | 08LT-5022 | 08LT5022 | VCM存料罐HE504B液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-5022 | PVI | %Z041106 | %%I08LT5022 |  | VCM存料罐HE504B液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
55 | 7 |  | 08LT-5023 | 08LT5023 | 冷凝器HE504A液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-5024 | PID | %Z041107 | %%I08LT5023 |  | 冷凝器HE504A液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
56 | 8 |  | 08LT-5044 | 08LT5044 | 冷凝器HE502壳程液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-5044 | PID | %Z041108 | %%I08LT5044 |  | 冷凝器HE502壳程液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
57 | 9 |  | 08LT-5127 | 08LT5127 | CL502塔底液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-5127 | PID | %Z041109 | %%I08LT5127 |  | CL502塔底液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
58 | 10 |  | 08LT-5162 | 08LT5162 | CL501液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-5162 | PID | %Z041110 | %%I08LT5162 |  | CL501液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
59 | 11 |  | F01N4S111 | F01N4S111 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041111 | %%IF01N4S111 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
60 | 12 |  | F01N4S112 | F01N4S112 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041112 | %%IF01N4S112 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | 13 |  | F01N4S113 | F01N4S113 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041113 | %%IF01N4S113 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
62 | 14 |  | F01N4S114 | F01N4S114 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041114 | %%IF01N4S114 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | 15 |  | F01N4S115 | F01N4S115 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041115 | %%IF01N4S115 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | 16 |  | F01N4S116 | F01N4S116 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041116 | %%IF01N4S116 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | 1 |  | 08LT-5166 | 08LT5166 | 汽提塔CL504液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-5166 | PID | %Z051101 | %%I08LT5166 |  | 汽提塔CL504液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
66 | 2 |  | 08PT-3409 | 08PT3409 | 高沸塔回流罐VE302压力 | 0~0.1 | MPa | 0 | 0.1 | FCS0301 | 5 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-3409 | PVI | %Z051102 | %%I08PT3409 |  | 高沸塔回流罐VE302压力 | 0 | 0.1 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0001 | 0.0001 | 0.0499 | 0.0501 | 0.0999 | 0.1001
67 | 3 |  | 08PT-3521 | 08PT3521 | 液体冷却器HE312压力 | 0~0.8 | MPa | 0 | 0.8 | FCS0301 | 5 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08PIC-3521 | PID | %Z051103 | %%I08PT3521 |  | 液体冷却器HE312压力 | 0 | 0.8 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0008 | 0.0008 | 0.3992 | 0.4008 | 0.7992 | 0.8008
68 | 4 |  | 08PT-3523 | 08PT3523 | 真空塔回流罐VE304压力 | -0.1~0 | MPa | -0.1 | 0 | FCS0301 | 5 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-3523 | PID | %Z051104 | %%I08PT3523 |  | 真空塔回流罐VE304压力 | -0.1 | 0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1001 | -0.0999 | -0.0501 | -0.0499 | -0.0001 | 0.0001
69 | 5 |  | 08PT-3525 | 08PT3525 | 干放空总管压力 | 0~0.08 | MPa | 0 | 0.08 | FCS0301 | 5 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-3525 | PVI | %Z051105 | %%I08PT3525 |  | 干放空总管压力 | 0 | 0.08 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -8e-05 | 8e-05 | 0.03992 | 0.04008 | 0.07992 | 0.08008
70 | 6 |  | 08PT-4028 | 08PT4028 | 输送管汽包VE411压力 | 0~3.7 | MPa | 0 | 3.7 | FCS0301 | 5 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-4028 | PVI | %Z051106 | %%I08PT4028 |  | 输送管汽包VE411压力 | 0 | 3.7 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0037 | 0.0037 | 1.8463 | 1.8537 | 3.6963 | 3.7037
71 | 7 |  | 08PT-4302 | 08PT4302 | 去HF401进料DES压力 | 0~2.0 | MPa | 0 | 2.0 | FCS0301 | 5 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4302 | PID | %Z051107 | %%I08PT4302 |  | 去HF401进料DES压力 | 0 | 2.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.002 | 0.002 | 0.998 | 1.002 | 1.998 | 2.002
72 | 8 |  | 08PT-4382 | 08PT4382 | 冷凝器HE407压力 | 0~0.8 | MPa | 0 | 0.8 | FCS0301 | 5 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4382 | PID | %Z051108 | %%I08PT4382 |  | 冷凝器HE407压力 | 0 | 0.8 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0008 | 0.0008 | 0.3992 | 0.4008 | 0.7992 | 0.8008
73 | 9 |  | 08PT-4627 | 08PT4627 | EDC去HF401进料罐压力 | 0~3.0 | MPa | 0 | 3.0 | FCS0301 | 5 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08PIC-4627 | PID | %Z051109 | %%I08PT4627 |  | EDC去HF401进料罐压力 | 0 | 3.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.003 | 0.003 | 1.497 | 1.503 | 2.997 | 3.003
74 | 10 |  | 08PT-4650 | 08PT4650 | 裂解炉燃料气界区入口压力 | 0~0.6 | MPa | 0 | 0.6 | FCS0301 | 5 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4650 | PID | %Z051110 | %%I08PT4650 |  | 裂解炉燃料气界区入口压力 | 0 | 0.6 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0006 | 0.0006 | 0.2994 | 0.3006 | 0.5994 | 0.6006
75 | 11 | 氯气压缩 | 08PT-5143 | 08PT-5143 | 排气压力控制 |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051111 | %%I08PT-5143 |  | 排气压力控制 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | 12 |  | F01N5S112 | F01N5S112 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051112 | %%IF01N5S112 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | 13 |  | F01N5S113 | F01N5S113 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051113 | %%IF01N5S113 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | 14 |  | F01N5S114 | F01N5S114 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051114 | %%IF01N5S114 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | 15 |  | F01N5S115 | F01N5S115 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051115 | %%IF01N5S115 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | 16 |  | F01N5S116 | F01N5S116 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051116 | %%IF01N5S116 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
81 | 1 |  | 08PT-4657 | 08PT4657 | 燃料气去HF401通道1压力 | 0~1.1 | MPa | 0 | 1.1 | FCS0301 | 6 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4657 | PID | %Z061101 | %%I08PT4657 |  | 燃料气去HF401通道1压力 | 0 | 1.1 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0011 | 0.0011 | 0.5489 | 0.5511 | 1.0989 | 1.1011
82 | 2 |  | 08PT-4687 | 08PT4687 | 燃料气去HF401通道2压力 | 0~1.1 | MPa | 0 | 1.1 | FCS0301 | 6 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4687 | PID | %Z061102 | %%I08PT4687 |  | 燃料气去HF401通道2压力 | 0 | 1.1 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0011 | 0.0011 | 0.5489 | 0.5511 | 1.0989 | 1.1011
83 | 3 |  | 08PT-5009 | 08PT5009 | CL504塔顶去HE508VCM压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 6 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-5009 | PVI | %Z061103 | %%I08PT5009 |  | CL504塔顶去HE508VCM压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
84 | 4 |  | 08PT-5047 | 08PT5047 | HE502壳程冷冻剂出口压力 | 0~0.08 | MPa | 0 | 0.08 | FCS0301 | 6 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-5047 | PID | %Z061104 | %%I08PT5047 |  | HE502壳程冷冻剂出口压力 | 0 | 0.08 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -8e-05 | 8e-05 | 0.03992 | 0.04008 | 0.07992 | 0.08008
85 | 5 |  | 08PT-5136 | 08PT5136 | 排污分离罐VE507压力 | 0~0.12 | MPa | 0 | 0.12 | FCS0301 | 6 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-5136 | PVI | %Z061105 | %%I08PT5136 |  | 排污分离罐VE507压力 | 0 | 0.12 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.00012 | 0.00012 | 0.05988 | 0.06012 | 0.11988 | 0.12012
86 | 6 |  | 08TT-3407 | 08TT3407 | HE305至VE302温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08TIC-3407 | PID | %Z061106 | %%I08TT3407 |  | HE305至VE302温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
87 | 7 |  | 08TT-4223 | 08TT4223 | HE402出口温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0301 | 6 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-4223 | PID | %Z061107 | %%I08TT4223 |  | HE402出口温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
88 | 8 |  | 08TT-4684 | 08TT4684 | HF401预热段出口EDC温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 6 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4684 | PVI | %Z061108 | %%I08TT4684 |  | HF401预热段出口EDC温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
89 | 9 |  | 08TT-5106 | 08TT5106 | HE512去MX508温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-5106 | PID | %Z061109 | %%I08TT5106 |  | HE512去MX508温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
90 | 10 |  | F01N6S110 | F01N6S110 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061110 | %%IF01N6S110 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91 | 11 |  | F01N6S111 | F01N6S111 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061111 | %%IF01N6S111 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92 | 12 |  | F01N6S112 | F01N6S112 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061112 | %%IF01N6S112 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93 | 13 |  | F01N6S113 | F01N6S113 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061113 | %%IF01N6S113 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94 | 14 |  | F01N6S114 | F01N6S114 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061114 | %%IF01N6S114 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95 | 15 |  | F01N6S115 | F01N6S115 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061115 | %%IF01N6S115 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96 | 16 |  | F01N6S116 | F01N6S116 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061116 | %%IF01N6S116 |  | SBAIR spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | 1 |  | 08AT-3400 | 08AT3400 | 高沸塔CL302产品水含量 | 0~100 | ppm | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-S3400 | PVI | %Z025101 | %%I08AT3400 |  | 高沸塔CL302产品水含量 | 0 | 100 | ppm | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
98 | 2 |  | 08AT-3515 | 08AT3515 | CL303回流泵出口水含量 | 0~100 | ppm | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-3515 | PVI | %Z025102 | %%I08AT3515 |  | CL303回流泵出口水含量 | 0 | 100 | ppm | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
99 | 3 |  | 08AT-3516 | 08AT3516 | VE304至放空总管O2含量 | 0~12 | V% | 0 | 12 | FCS0301 | 2 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08AIC-3516 | PID | %Z025103 | %%I08AT3516 |  | VE304至放空总管O2含量 | 0 | 12 | V% | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.012 | 0.012 | 5.988 | 6.012 | 11.988 | 12.012
100 | 4 |  | 08AT-4054 | 08AT4054 | HE401排气水含量 | 0~100 | ppm | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-4054 | PVI | %Z025104 | %%I08AT4054 |  | HE401排气水含量 | 0 | 100 | ppm | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
101 | 5 |  | 08AT-4093 | 08AT4093 | 去进料泵PU703A/S水含量 | 0~100 | ppm | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-4093 | PVI | %Z025105 | %%I08AT4093 |  | 去进料泵PU703A/S水含量 | 0 | 100 | ppm | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
102 | 6 |  | 08AT-4602 | 08AT4602 | HF401排放筒可燃气体 | 0~101 | % Methane | 0 | 101 | FCS0301 | 2 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-4602 | PVI | %Z025106 | %%I08AT4602 |  | HF401排放筒可燃气体 | 0 | 101 | % Methane | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
103 | 7 |  | 08AT-4603 | 08AT4603 | HF401排放筒O2含量 | 0~2.5 | %O2 | 0 | 2.5 | FCS0301 | 2 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-4603 | PVI | %Z025107 | %%I08AT4603 |  | HF401排放筒O2含量 | 0 | 2.5 | %O2 | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （24V DC 四线制） | [35 empty] | -0.0025 | 0.0025 | 1.2475 | 1.2525 | 2.4975 | 2.5025
104 | 8 |  | 08AT-5014AA | 08AT5014AA | VCM产品在线色谱分析 | 0~15 | ppm (Mole) | 0 | 15 | FCS0301 | 2 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025108 | %%I08AT5014AA |  | VCM产品在线色谱分析 | 0 | 15 | ppm (Mole) | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.015 | 0.015 | 7.485 | 7.515 | 14.985 | 15.015
105 | 9 |  | 08AT-5014AB | 08AT5014AB | VCM产品在线色谱分析 | 0~50 | ppm (Mole) | 0 | 50 | FCS0301 | 2 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025109 | %%I08AT5014AB |  | VCM产品在线色谱分析 | 0 | 50 | ppm (Mole) | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.05 | 0.05 | 24.95 | 25.05 | 49.95 | 50.05
106 | 10 |  | 08AT-5014AC | 08AT5014AC | VCM产品在线色谱分析 | 0~50 | ppm (Mole) | 0 | 50 | FCS0301 | 2 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025110 | %%I08AT5014AC |  | VCM产品在线色谱分析 | 0 | 50 | ppm (Mole) | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.05 | 0.05 | 24.95 | 25.05 | 49.95 | 50.05
107 | 11 |  | 08AT-5014AD | 08AT5014AD | VCM产品在线色谱分析 | 0~10 | ppm (Mole) | 0 | 10 | FCS0301 | 2 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025111 | %%I08AT5014AD |  | VCM产品在线色谱分析 | 0 | 10 | ppm (Mole) | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.01 | 0.01 | 4.99 | 5.01 | 9.99 | 10.01
108 | 12 |  | 08AT-5014AE | 08AT5014AE | VCM产品在线色谱分析 | 0~20 | ppm (Mole) | 0 | 20 | FCS0301 | 2 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025112 | %%I08AT5014AE |  | VCM产品在线色谱分析 | 0 | 20 | ppm (Mole) | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.02 | 0.02 | 9.98 | 10.02 | 19.98 | 20.02
109 | 13 |  | 08AT-5014B | 08AT5014B | VCM产品HCl分析 | 0~5 | ppm | 0 | 5 | FCS0301 | 2 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025113 | %%I08AT5014B |  | VCM产品HCl分析 | 0 | 5 | ppm | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.005 | 0.005 | 2.495 | 2.505 | 4.995 | 5.005
110 | 14 |  | 08AT-4601 | 08AT4601 | HF401排放筒HCl分析 | 0~101 | ppm | 0 | 101 | FCS0301 | 2 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025114 | %%I08AT4601 |  | HF401排放筒HCl分析 | 0 | 101 | ppm | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
111 | 15 |  | F01N2S515 | F01N2S515 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025115 | %%IF01N2S515 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
112 | 16 |  | F01N2S516 | F01N2S516 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025116 | %%IF01N2S516 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
113 | 1 |  | 08AI-9301 | 08AI9301 | 废热回收氧含量 | 0~25 | % | 0 | 25 | FCS0301 | 2 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-5014AA | PVI | %Z026101 | %%I08AI9301 |  | 废热回收氧含量 | 0 | 25 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | 隔爆信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.025 | 0.025 | 12.475 | 12.525 | 24.975 | 25.025
114 | 2 |  | 08AI-9402 | 08AI9402 | 氨逃逸分析 | 0~10 | ppm | 0 | 10 | FCS0301 | 2 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-5014AB | PVI | %Z026102 | %%I08AI9402 |  | 氨逃逸分析 | 0 | 10 | ppm | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | 隔爆信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.01 | 0.01 | 4.99 | 5.01 | 9.99 | 10.01
115 | 3 |  | 08AI-9401 | 08AI9401 | Nox分析 | 0~20 | ppm | 0 | 20 | FCS0301 | 2 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-5014AC | PVI | %Z026103 | %%I08AI9401 |  | Nox分析 | 0 | 20 | ppm | [5 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | 隔爆信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.02 | 0.02 | 9.98 | 10.02 | 19.98 | 20.02
116 | 4 |  | 08PT-3030A | 08PT3030A | 08PU303A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-5014AD | PVI | %Z026104 | %%I08PT3030A |  | 08PU303A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
117 | 5 |  | 08PT-3030S | 08PT3030S | 08PU303S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-5014AE | PVI | %Z026105 | %%I08PT3030S |  | 08PU303S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
118 | 6 |  | 08PT-3040A | 08PT3040A | 08PU304A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-5014B | PVI | %Z026106 | %%I08PT3040A |  | 08PU304A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
119 | 7 |  | 08PT-3040S | 08PT3040S | 08PU304S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08AIC-9301 | PID | %Z026107 | %%I08PT3040S |  | 08PU304S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
120 | 8 |  | 08PT-3060A | 08PT3060A | 08PU306A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-9402 | PVI | %Z026108 | %%I08PT3060A |  | 08PU306A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
121 | 9 |  | 08PT-3060S | 08PT3060S | 08PU306S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08AIC-9401 | PID | %Z026109 | %%I08PT3060S |  | 08PU306S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
122 | 10 |  | 08PT-3070A | 08PT3070A | 08PU307A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026110 | %%I08PT3070A |  | 08PU307A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
123 | 11 |  | 08PT-3070S | 08PT3070S | 08PU307S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026111 | %%I08PT3070S |  | 08PU307S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
124 | 12 |  | 08PT-4020A | 08PT4020A | 08PU402A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026112 | %%I08PT4020A |  | 08PU402A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
125 | 13 |  | 08PT-4020S | 08PT4020S | 08PU402S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026113 | %%I08PT4020S |  | 08PU402S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
126 | 14 |  | 08PT-5020 | 08PT5020 | 08PU502机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026114 | %%I08PT5020 |  | 08PU502机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
127 | 15 |  | 08PT-5031A | 08PT5031A | 08PU503A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026115 | %%I08PT5031A |  | 08PU503A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
128 | 16 |  | 08PT-5031S | 08PT5031S | 08PU503S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026116 | %%I08PT5031S |  | 08PU503S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
129 | 1 |  | 08AT-4019 | 08AT4019 | VE411排污水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0301 | 3 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-4019 | PVI | %Z035101 | %%I08AT4019 |  | VE411排污水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
130 | 2 |  | 08AT-4226 | 08AT4226 | HE402循环水回水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0301 | 3 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-4226 | PVI | %Z035102 | %%I08AT4226 |  | HE402循环水回水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
131 | 3 |  | F01N3S53 | F01N3S53 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08AI-4601 | PVI | %Z035103 | %%IF01N3S53 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
132 | 4 |  | 08CT-4020 | 08CT4020 | VE411排污水电导率 | 0~200 | μS/cm | 0 | 200 | FCS0301 | 3 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08CI-4020 | PVI | %Z035104 | %%I08CT4020 |  | VE411排污水电导率 | 0 | 200 | μS/cm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
133 | 5 |  | 08FT-3342 | 08FT3342 | HE305循环回水流量 | 0~580000 | kg/h | 0 | 580000 | FCS0301 | 3 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08FI-3342 | PVI | %Z035105 | %%I08FT3342 |  | HE305循环回水流量 | 0 | 580000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -580 | 580 | 289420 | 290580 | 579420 | 580580
134 | 6 |  | 08FT-3514 | 08FT3514 | EJ309再循环流量 | 0~240000 | kg/h | 0 | 240000 | FCS0301 | 3 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 08FI-3514 | PVI | %Z035106 | %%I08FT3514 |  | EJ309再循环流量 | 0 | 240000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -240 | 240 | 119760 | 120240 | 239760 | 240240
135 | 7 |  | 08FT-3516 | 08FT3516 | CL303去产品储罐流量 | 0~11000 | kg/h | 0 | 11000 | FCS0301 | 3 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-3516 | PVI | %Z035107 | %%I08FT3516 |  | CL303去产品储罐流量 | 0 | 11000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -11 | 11 | 5489 | 5511 | 10989 | 11011
136 | 8 |  | 08FT-3569 | 08FT3569 | 真空塔喷射系统补EDC流量 | 0~1000 | kg/h | 0 | 1000 | FCS0301 | 3 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-3569 | PVI | %Z035108 | %%I08FT3569 |  | 真空塔喷射系统补EDC流量 | 0 | 1000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1 | 1 | 499 | 501 | 999 | 1001
137 | 9 |  | 08FT-4022 | 08FT4022 | VE411排污水流量 | 0~680 | kg/h | 0 | 680 | FCS0301 | 3 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4022 | PVI | %Z035109 | %%I08FT4022 |  | VE411排污水流量 | 0 | 680 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.68 | 0.68 | 339.32 | 340.68 | 679.32 | 680.68
138 | 10 |  | 08FT-4027 | 08FT4027 | 蒸汽进水去VE411流量 | 0~14000 | kg/h | 0 | 14000 | FCS0301 | 3 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-4027 | PVI | %Z035110 | %%I08FT4027 |  | 蒸汽进水去VE411流量 | 0 | 14000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -14 | 14 | 6986 | 7014 | 13986 | 14014
139 | 11 |  | 08FT-4040 | 08FT4040 | VE411开车管线流量 | 0~1100 | kg/h | 0 | 1100 | FCS0301 | 3 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4040 | PVI | %Z035111 | %%I08FT4040 |  | VE411开车管线流量 | 0 | 1100 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.1 | 1.1 | 548.9 | 551.1 | 1098.9 | 1101.1
140 | 12 |  | 08FT-4058 | 08FT4058 | EDC蒸汽去HF401流量 | 0~89000 | kg/h | 0 | 89000 | FCS0301 | 3 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08FIC-4058 | PID | %Z035112 | %%I08FT4058 |  | EDC蒸汽去HF401流量 | 0 | 89000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -89 | 89 | 44411 | 44589 | 88911 | 89089
141 | 13 |  | 08FT-4201 | 08FT4201 | CL401出料去汽提流量 | 0~45200 | kg/h | 0 | 45200 | FCS0301 | 3 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-4201 | PVI | %Z035113 | %%I08FT4201 |  | CL401出料去汽提流量 | 0 | 45200 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -45.2 | 45.2 | 22554.8 | 22645.2 | 45154.8 | 45245.2
142 | 14 |  | 08FT-4209 | 08FT4209 | 回流去CL401底部流量 | 0~33600 | kg/h | 0 | 33600 | FCS0301 | 3 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-4209 | PVI | %Z035114 | %%I08FT4209 |  | 回流去CL401底部流量 | 0 | 33600 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -33.6 | 33.6 | 16766.4 | 16833.6 | 33566.4 | 33633.6
143 | 15 |  | F01N3S515 | F01N3S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z035115 | %%IF01N3S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
144 | 16 |  | F01N3S516 | F01N3S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z035116 | %%IF01N3S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
145 | 1 |  | 08FT-4265 | 08FT4265 | CL402底料去CL303流量 | 0~5200 | kg/h | 0 | 5200 | FCS0301 | 3 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-4265 | PVI | %Z036101 | %%I08FT4265 |  | CL402底料去CL303流量 | 0 | 5200 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5.2 | 5.2 | 2594.8 | 2605.2 | 5194.8 | 5205.2
146 | 2 |  | 08FT-4268 | 08FT4268 | CL402顶部出料流量 | 0~1500 | kg/h | 0 | 1500 | FCS0301 | 3 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-4268 | PVI | %Z036102 | %%I08FT4268 |  | CL402顶部出料流量 | 0 | 1500 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.5 | 1.5 | 748.5 | 751.5 | 1498.5 | 1501.5
147 | 3 |  | 08FT-4296 | 08FT4296 | HE403出口HCl流量 | 0~18000 | kg/h | 0 | 18000 | FCS0301 | 3 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-4296 | PVI | %Z036103 | %%I08FT4296 |  | HE403出口HCl流量 | 0 | 18000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -18 | 18 | 8982 | 9018 | 17982 | 18018
148 | 4 |  | 08FT-4376 | 08FT4376 | 急冷塔去CL402循环流量 | 0~40000 | kg/h | 0 | 40000 | FCS0301 | 3 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4376 | PVI | %Z036104 | %%I08FT4376 |  | 急冷塔去CL402循环流量 | 0 | 40000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -40 | 40 | 19960 | 20040 | 39960 | 40040
149 | 5 |  | 08FT-4625 | 08FT4625 | 燃料气去HF401通道1流量 | 0~1500 | Nm3/h | 0 | 1500 | FCS0301 | 3 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-4625 | PVI | %Z036105 | %%I08FT4625 |  | 燃料气去HF401通道1流量 | 0 | 1500 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.5 | 1.5 | 748.5 | 751.5 | 1498.5 | 1501.5
150 | 6 |  | 08FT-4629 | 08FT4629 | EDC去HF401通道1流量 | 0~48000 | kg/h | 0 | 48000 | FCS0301 | 3 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4629 | PVI | %Z036106 | %%I08FT4629 |  | EDC去HF401通道1流量 | 0 | 48000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -48 | 48 | 23952 | 24048 | 47952 | 48048
151 | 7 |  | 08FT-4630 | 08FT4630 | EDC去HF401通道2流量 | 0~48000 | kg/h | 0 | 48000 | FCS0301 | 3 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4630 | PVI | %Z036107 | %%I08FT4630 |  | EDC去HF401通道2流量 | 0 | 48000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -48 | 48 | 23952 | 24048 | 47952 | 48048
152 | 8 |  | 08FT-4640 | 08FT4640 | HF401EDC蒸汽去通道2流量 | 0~45000 | kg/h | 0 | 45000 | FCS0301 | 3 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4640 | PVI | %Z036108 | %%I08FT4640 |  | HF401EDC蒸汽去通道2流量 | 0 | 45000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -45 | 45 | 22455 | 22545 | 44955 | 45045
153 | 9 |  | 08FT-4642 | 08FT4642 | HF401EDC蒸汽去通道1流量 | 0~45000 | kg/h | 0 | 45000 | FCS0301 | 3 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4642 | PVI | %Z036109 | %%I08FT4642 |  | HF401EDC蒸汽去通道1流量 | 0 | 45000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -45 | 45 | 22455 | 22545 | 44955 | 45045
154 | 10 |  | 08FT-4685 | 08FT4685 | 燃料气去HF401通道2流量 | 0~1500 | Nm3/h | 0 | 1500 | FCS0301 | 3 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-4685 | PVI | %Z036110 | %%I08FT4685 |  | 燃料气去HF401通道2流量 | 0 | 1500 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.5 | 1.5 | 748.5 | 751.5 | 1498.5 | 1501.5
155 | 11 |  | 08FT-4723A | 08FT4723A | 空气去HF401通道1流量 | 0~1600 | kg/h | 0 | 1600 | FCS0301 | 3 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4723A | PVI | %Z036111 | %%I08FT4723A |  | 空气去HF401通道1流量 | 0 | 1600 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.6 | 1.6 | 798.4 | 801.6 | 1598.4 | 1601.6
156 | 12 |  | 08FT-4723B | 08FT4723B | 空气去HF401通道2流量 | 0~1600 | kg/h | 0 | 1600 | FCS0301 | 3 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4723B | PVI | %Z036112 | %%I08FT4723B |  | 空气去HF401通道2流量 | 0 | 1600 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.6 | 1.6 | 798.4 | 801.6 | 1598.4 | 1601.6
157 | 13 |  | 08FT-4724A | 08FT4724A | 蒸汽去HF401通道1流量 | 0~4000 | kg/h | 0 | 4000 | FCS0301 | 3 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4724A | PVI | %Z036113 | %%I08FT4724A |  | 蒸汽去HF401通道1流量 | 0 | 4000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -4 | 4 | 1996 | 2004 | 3996 | 4004
158 | 14 |  | 08FT-4724B | 08FT4724B | 蒸汽去HF401通道2流量 | 0~4000 | kg/h | 0 | 4000 | FCS0301 | 3 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-4724B | PVI | %Z036114 | %%I08FT4724B |  | 蒸汽去HF401通道2流量 | 0 | 4000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -4 | 4 | 1996 | 2004 | 3996 | 4004
159 | 15 |  | F01N3S615 | F01N3S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z036115 | %%IF01N3S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
160 | 16 |  | F01N3S616 | F01N3S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z036116 | %%IF01N3S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
161 | 1 |  | 08FT-5011A | 08FT5011A | HE508气相去放空流量 | 0~770 | kg/h | 0 | 770 | FCS0301 | 4 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-5011A | PVI | %Z045101 | %%I08FT5011A |  | HE508气相去放空流量 | 0 | 770 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.77 | 0.77 | 384.23 | 385.77 | 769.23 | 770.77
162 | 2 |  | 08FT-5011B | 08FT5011B | HE508气相去放空流量 | 0~770 | kg/h | 0 | 770 | FCS0301 | 4 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-5011B | PVI | %Z045102 | %%I08FT5011B |  | HE508气相去放空流量 | 0 | 770 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.77 | 0.77 | 384.23 | 385.77 | 769.23 | 770.77
163 | 3 |  | 08FT-5013 | 08FT5013 | PU503A/S出口至下游流量 | 0~36000 | kg/h | 0 | 36000 | FCS0301 | 4 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-5013 | PVI | %Z045103 | %%I08FT5013 |  | PU503A/S出口至下游流量 | 0 | 36000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -36 | 36 | 17964 | 18036 | 35964 | 36036
164 | 4 |  | 08FT-5028 | 08FT5028 | HE504A/B去放空流量 | 0~800 | kg/h | 0 | 800 | FCS0301 | 4 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-5028 | PVI | %Z045104 | %%I08FT5028 |  | HE504A/B去放空流量 | 0 | 800 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.8 | 0.8 | 399.2 | 400.8 | 799.2 | 800.8
165 | 5 |  | 08FT-5040 | 08FT5040 | PU501A/S去至HE502流量 | 0~5500 | kg/h | 0 | 5500 | FCS0301 | 4 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 17 |  | 08FI-5040 | PVI | %Z045105 | %%I08FT5040 |  | PU501A/S去至HE502流量 | 0 | 5500 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5.5 | 5.5 | 2744.5 | 2755.5 | 5494.5 | 5505.5
166 | 6 |  | 08FT-5076 | 08FT5076 | CL401气相去CL501流量 | 0~21000 | kg/h | 0 | 21000 | FCS0301 | 4 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-5076 | PVI | %Z045106 | %%I08FT5076 |  | CL401气相去CL501流量 | 0 | 21000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -21 | 21 | 10479 | 10521 | 20979 | 21021
167 | 7 |  | 08FT-5107 | 08FT5107 | VCM去TK706AB流量 | 0~34000 | kg/h | 0 | 34000 | FCS0301 | 4 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-5107 | PVI | %Z045107 | %%I08FT5107 |  | VCM去TK706AB流量 | 0 | 34000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -34 | 34 | 16966 | 17034 | 33966 | 34034
168 | 8 |  | 08FT-5133A | 08FT5133A | CL502去氯气混合器流量 | 0~38000 | kg/h | 0 | 38000 | FCS0301 | 4 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-5133 | PVI | %Z045108 | %%I08FT5133A |  | CL502去氯气混合器流量 | 0 | 38000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -38 | 38 | 18962 | 19038 | 37962 | 38038
169 | 9 |  | 08FT-5144 | 08FT5144 | VCM产品去TK706AB流量 | 0~34000 | kg/h | 0 | 34000 | FCS0301 | 4 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FIQ-5144 | PVI | %Z045109 | %%I08FT5144 |  | VCM产品去TK706AB流量 | 0 | 34000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -34 | 34 | 16966 | 17034 | 33966 | 34034
170 | 10 |  | 08FT-5162 | 08FT5162 | CL501底去CL502流量 | 0~73000 | kg/h | 0 | 73000 | FCS0301 | 4 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-5162 | PVI | %Z045110 | %%I08FT5162 |  | CL501底去CL502流量 | 0 | 73000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -73 | 73 | 36427 | 36573 | 72927 | 73073
171 | 11 |  | 08LT-3385 | 08LT3385 | CL302液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08LIC-3385 | PVI | %Z045111 | %%I08LT3385 |  | CL302液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
172 | 12 |  | 08LT-3406 | 08LT3406 | VE302液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08LIC-3406 | PVI | %Z045112 | %%I08LT3406 |  | VE302液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
173 | 13 |  | 08LT-3489 | 08LT3489 | 真空塔CL303液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08LIC-3489 | PVI | %Z045113 | %%I08LT3489 |  | 真空塔CL303液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
174 | 14 |  | 08LSW-3510 | 08LSW3510 | 喷射器循环罐VE306液位 |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08LSW-3510 | PVI | %Z045114 | %%I08LSW3510 |  | 喷射器循环罐VE306液位 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
175 | 15 |  | F01N4S515 | F01N4S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z045115 | %%IF01N4S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
176 | 16 |  | F01N4S516 | F01N4S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z045116 | %%IF01N4S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
177 | 1 |  | 08LT-4026 | 08LT4026 | 输送管汽包VE411液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08LIC-4026 | PVI | %Z046101 | %%I08LT4026 |  | 输送管汽包VE411液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
178 | 2 |  | 08LT-4227 | 08LT4227 | VE401槽液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08LIC-4227 | PVI | %Z046102 | %%I08LT4227 |  | VE401槽液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
179 | 3 |  | 08LT-5002 | 08LT5002 | VCM存料罐VE506液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-5002 | PVI | %Z046103 | %%I08LT5002 |  | VCM存料罐VE506液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
180 | 4 |  | 08LT-5038 | 08LT5038 | 回流罐VE501液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-5038 | PVI | %Z046104 | %%I08LT5038 |  | 回流罐VE501液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
181 | 5 |  | 08LT-5039 | 08LT5039 | 回流罐VE501液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-5039 | PVI | %Z046105 | %%I08LT5039 |  | 回流罐VE501液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
182 | 6 |  | 08LT-5135 | 08LT5135 | 分离罐VE507液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-5135 | PVI | %Z046106 | %%I08LT5135 |  | 分离罐VE507液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
183 | 7 |  | 08LT-5141 | 08LT5141 | 碱液储槽VE512液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-5141 | PVI | %Z046107 | %%I08LT5141 |  | 碱液储槽VE512液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
184 | 8 |  | 08PT-3386 | 08PT3386 | CL302塔顶去冷凝器压力 | 0~0.16 | MPa | 0 | 0.16 | FCS0301 | 4 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-3386 | PVI | %Z046108 | %%I08PT3386 |  | CL302塔顶去冷凝器压力 | 0 | 0.16 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.00016 | 0.00016 | 0.07984 | 0.08016 | 0.15984 | 0.16016
185 | 9 |  | 08PDT-3390 | 08PDT3390 | 高沸塔CL302中上部压差 | 0~50 | kPa | 0 | 50 | FCS0301 | 4 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-3390 | PVI | %Z046109 | %%I08PDT3390 |  | 高沸塔CL302中上部压差 | 0 | 50 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.05 | 0.05 | 24.95 | 25.05 | 49.95 | 50.05
186 | 10 |  | 08PDT-3499 | 08PDT3499 | 真空塔CL303中上部压差 | 0~35 | kPa | 0 | 35 | FCS0301 | 4 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-3499 | PVI | %Z046110 | %%I08PDT3499 |  | 真空塔CL303中上部压差 | 0 | 35 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.035 | 0.035 | 17.465 | 17.535 | 34.965 | 35.035
187 | 11 |  | 08PT-3501 | 08PT3501 | 真空塔CL303压力 | -0.1~0 | MPa | -0.1 | 0 | FCS0301 | 4 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-3501 | PVI | %Z046111 | %%I08PT3501 |  | 真空塔CL303压力 | -0.1 | 0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1001 | -0.0999 | -0.0501 | -0.0499 | -0.0001 | 0.0001
188 | 12 |  | 08PT-3640 | 08PT3640 | 真空塔CL303顶部压力 | -0.1~0.1 | MPa | -0.1 | 0.1 | FCS0301 | 4 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-3640 | PVI | %Z046112 | %%I08PT3640 |  | 真空塔CL303顶部压力 | -0.1 | 0.1 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1002 | -0.0998 | -0.0002 | 0.0002 | 0.0998 | 0.1002
189 | 13 |  | 08PT-4041 | 08PT4041 | EDC去蒸发器HE401压力 | 0~3.0 | MPa | 0 | 3.0 | FCS0301 | 4 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-4041 | PVI | %Z046113 | %%I08PT4041 |  | EDC去蒸发器HE401压力 | 0 | 3.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.003 | 0.003 | 1.497 | 1.503 | 2.997 | 3.003
190 | 14 |  | 08PT-4042 | 08PT4042 | EDC去裂解炉HF401压力 | 0~2.0 | MPa | 0 | 2.0 | FCS0301 | 4 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-4042 | PVI | %Z046114 | %%I08PT4042 |  | EDC去裂解炉HF401压力 | 0 | 2.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.002 | 0.002 | 0.998 | 1.002 | 1.998 | 2.002
191 | 15 |  | F01N4S615 | F01N4S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046115 | %%IF01N4S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
192 | 16 |  | F01N4S616 | F01N4S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046116 | %%IF01N4S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
193 | 1 |  | 08PT-4043 | 08PT4043 | EDC蒸发器HE401压力 | 0~2.0 | MPa | 0 | 2.0 | FCS0301 | 4 | 7 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-4043 | PVI | %Z047101 | %%I08PT4043 |  | EDC蒸发器HE401压力 | 0 | 2.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.002 | 0.002 | 0.998 | 1.002 | 1.998 | 2.002
194 | 2 |  | 08PDT-4204 | 08PDT4204 | CL401过滤器2压差 | 0~25 | kPa | 0 | 25 | FCS0301 | 4 | 7 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PDI-4204 | PVI | %Z047102 | %%I08PDT4204 |  | CL401过滤器2压差 | 0 | 25 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.025 | 0.025 | 12.475 | 12.525 | 24.975 | 25.025
195 | 3 |  | 08PT-4213 | 08PT4213 | 急冷洗涤塔CL401顶部压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 4 | 7 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-4213 | PVI | %Z047103 | %%I08PT4213 |  | 急冷洗涤塔CL401顶部压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
196 | 4 |  | 08PDT-4234 | 08PDT4234 | CL401过滤器1压差 | 0~25 | kPa | 0 | 25 | FCS0301 | 4 | 7 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PDI-4234 | PVI | %Z047104 | %%I08PDT4234 |  | CL401过滤器1压差 | 0 | 25 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.025 | 0.025 | 12.475 | 12.525 | 24.975 | 25.025
197 | 5 |  | 08PDT-4267 | 08PDT4267 | 汽提塔CL402中上部压差 | 0~30 | kPa | 0 | 30 | FCS0301 | 4 | 7 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PDI-4267 | PVI | %Z047105 | %%I08PDT4267 |  | 汽提塔CL402中上部压差 | 0 | 30 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.03 | 0.03 | 14.97 | 15.03 | 29.97 | 30.03
198 | 6 |  | 08PT-4270 | 08PT4270 | 汽提塔顶CL402压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 4 | 7 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-4270 | PVI | %Z047106 | %%I08PT4270 |  | 汽提塔顶CL402压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
199 | 7 |  | 08PT-4663 | 08PT4663 | EDC裂解炉08HF401通道2压 | 0~3.0 | MPa | 0 | 3.0 | FCS0301 | 4 | 7 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-4663 | PVI | %Z047107 | %%I08PT4663 |  | EDC裂解炉08HF401通道2压 | 0 | 3.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.003 | 0.003 | 1.497 | 1.503 | 2.997 | 3.003
200 | 8 |  | 08PT-4664 | 08PT4664 | EDC裂解炉08HF401通道1压 | 0~3.0 | MPa | 0 | 3.0 | FCS0301 | 4 | 7 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-4664 | PVI | %Z047108 | %%I08PT4664 |  | EDC裂解炉08HF401通道1压 | 0 | 3.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.003 | 0.003 | 1.497 | 1.503 | 2.997 | 3.003
201 | 9 |  | 08PT-5010 | 08PT5010 | VCM汽提塔存料罐压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 4 | 7 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-5010 | PVI | %Z047109 | %%I08PT5010 |  | VCM汽提塔存料罐压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
202 | 10 |  | 08PT-5012 | 08PT5012 | HE508放空压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 4 | 7 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-5012 | PVI | %Z047110 | %%I08PT5012 |  | HE508放空压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
203 | 11 |  | 08PT-5030 | 08PT5030 | VCM塔冷凝器HE504A/B压力 | 0~0.8 | MPa | 0 | 0.8 | FCS0301 | 4 | 7 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-5030 | PVI | %Z047111 | %%I08PT5030 |  | VCM塔冷凝器HE504A/B压力 | 0 | 0.8 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0008 | 0.0008 | 0.3992 | 0.4008 | 0.7992 | 0.8008
204 | 12 |  | 08PT-5055 | 08PT5055 | HCl塔回流罐VE501压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 4 | 7 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-5055 | PVI | %Z047112 | %%I08PT5055 |  | HCl塔回流罐VE501压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
205 | 13 |  | 08PDT-5075 | 08PDT5075 | CL501中上部压差 | 0~100 | kPa | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 7 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PDI-5075 | PVI | %Z047113 | %%I08PDT5075 |  | CL501中上部压差 | 0 | 100 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
206 | 14 |  | 08PT-5077 | 08PT5077 | VE407气相去HCL501压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 4 | 7 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-5077 | PVI | %Z047114 | %%I08PT5077 |  | VE407气相去HCL501压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
207 | 15 |  | F01N4S715 | F01N4S715 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 7 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z047115 | %%IF01N4S715 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
208 | 16 |  | F01N4S716 | F01N4S716 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 7 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z047116 | %%IF01N4S716 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
209 | 1 |  | 08PT-5131 | 08PT5131 | 氯化物自界区压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0301 | 5 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-5131 | PVI | %Z055101 | %%I08PT5131 |  | 氯化物自界区压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
210 | 2 |  | 08PDT-5200 | 08PDT5200 | CL502中上部压差 | 0~100 | kPa | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PDI-5200 | PVI | %Z055102 | %%I08PDT5200 |  | CL502中上部压差 | 0 | 100 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
211 | 3 |  | 08PT-5210 | 08PT5210 | VCM塔CL502塔顶出料压力 | 0~0.8 | MPa | 0 | 0.8 | FCS0301 | 5 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-5210 | PVI | %Z055103 | %%I08PT5210 |  | VCM塔CL502塔顶出料压力 | 0 | 0.8 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0008 | 0.0008 | 0.3992 | 0.4008 | 0.7992 | 0.8008
212 | 4 |  | 08PT-5235 | 08PT5235 | 冷凝器HE502入口压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 5 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-5235 | PVI | %Z055104 | %%I08PT5235 |  | 冷凝器HE502入口压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
213 | 5 |  | 08PDT-5283 | 08PDT5283 | CL504中上部压差 | 0~50 | kPa | 0 | 50 | FCS0301 | 5 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PDI-5283 | PVI | %Z055105 | %%I08PDT5283 |  | CL504中上部压差 | 0 | 50 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.05 | 0.05 | 24.95 | 25.05 | 49.95 | 50.05
214 | 6 |  | 08PT-5352 | 08PT5352 | 冷凝器HE502入口压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0301 | 5 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-5352 | PVI | %Z055106 | %%I08PT5352 |  | 冷凝器HE502入口压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
215 | 7 | 裂解成套单元 | 08PT-4611 | 08PT4611 | 裂解炉HF401尾气压力 | -50~50 | Pa | -50 | 50 | FCS0301 | 5 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-4611 | PVI | %Z055107 | %%I08PT4611 |  | 裂解炉HF401尾气压力 | -50 | 50 | Pa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.1 | -49.9 | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1
216 | 8 | 裂解成套单元 | 08PT-4612 | 08PT4612 | 裂解炉HF401对流段压力 | -50~50 | Pa | -50 | 50 | FCS0301 | 5 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-4612 | PVI | %Z055108 | %%I08PT4612 |  | 裂解炉HF401对流段压力 | -50 | 50 | Pa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.1 | -49.9 | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1
217 | 9 | 裂解成套单元 | 08PT-4684 | 08PT4684 | HF401底部燃料气压力 | -100~100 | Pa | -100 | 100 | FCS0301 | 5 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-4684 | PVI | %Z055109 | %%I08PT4684 |  | HF401底部燃料气压力 | -100 | 100 | Pa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -100.2 | -99.8 | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2
218 | 10 | 裂解成套单元 | 08HZT-4605 | 08HZT4605 | 裂解炉顶部放空风门位置 |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08HZT4605 | PVI | %Z055110 | %%I08HZT4605 |  | 裂解炉顶部放空风门位置 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
219 | 11 |  | 08PT-4030A | 08PT-4030A | 08PU403A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055111 | %%I08PT-4030A |  | 08PU403A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
220 | 12 |  | 08PT-4030S | 08PT-4030S | 08PU403S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055112 | %%I08PT-4030S |  | 08PU403S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
221 | 13 |  | 08PT-5200A | 08PT-5200A | 08PU520A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055113 | %%I08PT-5200A |  | 08PU520A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
222 | 14 |  | 08PT-5200S | 08PT-5200S | 08PU520S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055114 | %%I08PT-5200S |  | 08PU520S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
223 | 15 |  | F01N5S515 | F01N5S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055115 | %%IF01N5S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
224 | 16 |  | F01N5S516 | F01N5S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055116 | %%IF01N5S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
225 | 1 |  | 08TT-3390 | 08TT3390 | CL302塔8层塔盘温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3390 | PVI | %Z056101 | %%I08TT3390 |  | CL302塔8层塔盘温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
226 | 2 |  | 08TT-3391 | 08TT3391 | CL302塔4层塔盘温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3391 | PVI | %Z056102 | %%I08TT3391 |  | CL302塔4层塔盘温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
227 | 3 |  | 08TT-3392 | 08TT3392 | CL302塔30层塔盘温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3392 | PVI | %Z056103 | %%I08TT3392 |  | CL302塔30层塔盘温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
228 | 4 |  | 08TT-3393 | 08TT3393 | CL302塔12层塔盘温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3393 | PVI | %Z056104 | %%I08TT3393 |  | CL302塔12层塔盘温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
229 | 5 |  | 08TT-3394 | 08TT3394 | CL302塔底部温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-3394 | PVI | %Z056105 | %%I08TT3394 |  | CL302塔底部温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
230 | 6 |  | 08TT-3401 | 08TT3401 | HE310出口温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 5 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3401 | PVI | %Z056106 | %%I08TT3401 |  | HE310出口温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
231 | 7 |  | 08TT-3420 | 08TT3420 | CL302顶出口总管温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3420 | PVI | %Z056107 | %%I08TT3420 |  | CL302顶出口总管温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
232 | 8 |  | 08TT-3421 | 08TT3421 | CL302至HE310温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3421 | PVI | %Z056108 | %%I08TT3421 |  | CL302至HE310温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
233 | 9 |  | 08TT-3488 | 08TT3488 | 真空塔CL303底部温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-3488 | PVI | %Z056109 | %%I08TT3488 |  | 真空塔CL303底部温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
234 | 10 |  | 08TT-3497 | 08TT3497 | 真空塔CL303第37塔板温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3497 | PVI | %Z056110 | %%I08TT3497 |  | 真空塔CL303第37塔板温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
235 | 11 |  | 08TT-3498 | 08TT3498 | 真空塔CL303顶部出料温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0301 | 5 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3498 | PVI | %Z056111 | %%I08TT3498 |  | 真空塔CL303顶部出料温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
236 | 12 |  | 08TT-3499 | 08TT3499 | 真空塔CL303第14塔板温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 5 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08TI-3499 | PVI | %Z056112 | %%I08TT3499 |  | 真空塔CL303第14塔板温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
237 | 13 |  | 08TT-3518 | 08TT3518 | 真空塔回流罐VE304温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 5 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-3518 | PVI | %Z056113 | %%I08TT3518 |  | 真空塔回流罐VE304温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
238 | 14 |  | 08TT-3519 | 08TT3519 | CL303喷射器入口温度 | 0~20 | ℃ | 0 | 20 | FCS0301 | 5 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-3519 | PVI | %Z056114 | %%I08TT3519 |  | CL303喷射器入口温度 | 0 | 20 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.02 | 0.02 | 9.98 | 10.02 | 19.98 | 20.02
239 | 15 |  | F01N5S615 | F01N5S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z056115 | %%IF01N5S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
240 | 16 |  | F01N5S616 | F01N5S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z056116 | %%IF01N5S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
241 | 1 |  | 08TT-4023 | 08TT4023 | BFW来自界区温度 | 0~250 | ℃ | 0 | 250 | FCS0301 | 5 | 7 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4023 | PVI | %Z057101 | %%I08TT4023 |  | BFW来自界区温度 | 0 | 250 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.25 | 0.25 | 124.75 | 125.25 | 249.75 | 250.25
242 | 2 |  | 08TT-4031 | 08TT4031 | 输送管汽包VE411温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 5 | 7 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4031 | PVI | %Z057102 | %%I08TT4031 |  | 输送管汽包VE411温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
243 | 3 |  | 08TT-4032 | 08TT4032 | EDC去CL401温度 | 0~250 | ℃ | 0 | 250 | FCS0301 | 5 | 7 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-4032 | PVI | %Z057103 | %%I08TT4032 |  | EDC去CL401温度 | 0 | 250 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.25 | 0.25 | 124.75 | 125.25 | 249.75 | 250.25
244 | 4 |  | 08TT-4051 | 08TT4051 | EDC去CL401底温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 5 | 7 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4051 | PVI | %Z057104 | %%I08TT4051 |  | EDC去CL401底温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
245 | 5 |  | 08TT-4198 | 08TT4198 | 急冷洗涤塔CL401塔盘9温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 5 | 7 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4198 | PVI | %Z057105 | %%I08TT4198 |  | 急冷洗涤塔CL401塔盘9温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
246 | 6 |  | 08TT-4199 | 08TT4199 | 08CL401塔盘6温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 5 | 7 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4199 | PVI | %Z057106 | %%I08TT4199 |  | 08CL401塔盘6温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
247 | 7 |  | 08TT-4207 | 08TT4207 | CL401塔底温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 5 | 7 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4207 | PVI | %Z057107 | %%I08TT4207 |  | CL401塔底温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
248 | 8 |  | 08TT-4214 | 08TT4214 | CL401顶部温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 5 | 7 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4214 | PVI | %Z057108 | %%I08TT4214 |  | CL401顶部温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
249 | 9 |  | 08TT-4220 | 08TT4220 | CL401存料罐温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 5 | 7 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4220 | PVI | %Z057109 | %%I08TT4220 |  | CL401存料罐温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
250 | 10 |  | 08TT-4221 | 08TT4221 | CL401底部温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 5 | 7 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4221 | PVI | %Z057110 | %%I08TT4221 |  | CL401底部温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
251 | 11 |  | 08TT-4225 | 08TT4225 | HE402回水温度 | 0~130 | ℃ | 0 | 130 | FCS0301 | 5 | 7 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4225 | PVI | %Z057111 | %%I08TT4225 |  | HE402回水温度 | 0 | 130 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.13 | 0.13 | 64.87 | 65.13 | 129.87 | 130.13
252 | 12 |  | 08TT-4269 | 08TT4269 | CL402去冷凝器温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 5 | 7 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-4269 | PVI | %Z057112 | %%I08TT4269 |  | CL402去冷凝器温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
253 | 13 |  | 08TT-4295 | 08TT4295 | HE403出口VC温度 | 0~50 | ℃ | 0 | 50 | FCS0301 | 5 | 7 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4295 | PVI | %Z057113 | %%I08TT4295 |  | HE403出口VC温度 | 0 | 50 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.05 | 0.05 | 24.95 | 25.05 | 49.95 | 50.05
254 | 14 |  | 08TT-4297 | 08TT4297 | HCl去HE104温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 5 | 7 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4297 | PVI | %Z057114 | %%I08TT4297 |  | HCl去HE104温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
255 | 15 |  | F01N5S715 | F01N5S715 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 7 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z057115 | %%IF01N5S715 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
256 | 16 |  | F01N5S716 | F01N5S716 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 7 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z057116 | %%IF01N5S716 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
257 | 1 |  | 08TT-4320 | 08TT4320 | VC进料去CL501温度 | 0~10 | ℃ | 0 | 10 | FCS0301 | 6 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4320 | PVI | %Z065101 | %%I08TT4320 |  | VC进料去CL501温度 | 0 | 10 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.01 | 0.01 | 4.99 | 5.01 | 9.99 | 10.01
258 | 2 |  | 08TT-4361 | 08TT4361 | 清焦罐VE406温度 | 0~150 | ℃ | 0 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4361 | PVI | %Z065102 | %%I08TT4361 |  | 清焦罐VE406温度 | 0 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.15 | 0.15 | 74.85 | 75.15 | 149.85 | 150.15
259 | 3 |  | 08TT-4784 | 08TT4784 | EDC去HF401温度 | 0~150 | ℃ | 0 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-4784 | PVI | %Z065103 | %%I08TT4784 |  | EDC去HF401温度 | 0 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.15 | 0.15 | 74.85 | 75.15 | 149.85 | 150.15
260 | 4 |  | 08TT-5007 | 08TT5007 | VC去VE506温度 | 0~150 | ℃ | 0 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5007 | PVI | %Z065104 | %%I08TT5007 |  | VC去VE506温度 | 0 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.15 | 0.15 | 74.85 | 75.15 | 149.85 | 150.15
261 | 5 |  | 08TT-5015 | 08TT5015 | 回流自HE504A/B温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5015 | PVI | %Z065105 | %%I08TT5015 |  | 回流自HE504A/B温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
262 | 6 |  | 08TT-5039 | 08TT5039 | HCl塔回流罐VE501温度 | -50~0 | ℃ | -50 | 0 | FCS0301 | 6 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-5039 | PVI | %Z065106 | %%I08TT5039 |  | HCl塔回流罐VE501温度 | -50 | 0 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.05 | -49.95 | -25.05 | -24.95 | -0.05 | 0.05
263 | 7 |  | 08TT-5084 | 08TT5084 | CL401塔顶去CL501温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5084 | PVI | %Z065107 | %%I08TT5084 |  | CL401塔顶去CL501温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
264 | 8 |  | 08TT-5088 | 08TT5088 | CL501第23块塔板温度 | -50~150 | ℃ | -50 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-5088 | PVI | %Z065108 | %%I08TT5088 |  | CL501第23块塔板温度 | -50 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.2 | -49.8 | 49.8 | 50.2 | 149.8 | 150.2
265 | 9 |  | 08TT-5090 | 08TT5090 | CL501第27块塔板温度 | -50~150 | ℃ | -50 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5090 | PVI | %Z065109 | %%I08TT5090 |  | CL501第27块塔板温度 | -50 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.2 | -49.8 | 49.8 | 50.2 | 149.8 | 150.2
266 | 10 |  | 08TT-5092 | 08TT5092 | CL501第40块塔板温度 | -50~150 | ℃ | -50 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-5092 | PVI | %Z065110 | %%I08TT5092 |  | CL501第40块塔板温度 | -50 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.2 | -49.8 | 49.8 | 50.2 | 149.8 | 150.2
267 | 11 |  | 08TT-5093 | 08TT5093 | CL501第42块塔板温度 | -50~150 | ℃ | -50 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5093 | PVI | %Z065111 | %%I08TT5093 |  | CL501第42块塔板温度 | -50 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.2 | -49.8 | 49.8 | 50.2 | 149.8 | 150.2
268 | 12 |  | 08TT-5094 | 08TT5094 | CL501第45块塔板温度 | -50~150 | ℃ | -50 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5094 | PVI | %Z065112 | %%I08TT5094 |  | CL501第45块塔板温度 | -50 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.2 | -49.8 | 49.8 | 50.2 | 149.8 | 150.2
269 | 13 |  | 08TT-5097 | 08TT5097 | CL501第54块塔板温度 | -50~150 | ℃ | -50 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5097 | PVI | %Z065113 | %%I08TT5097 |  | CL501第54块塔板温度 | -50 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.2 | -49.8 | 49.8 | 50.2 | 149.8 | 150.2
270 | 14 |  | 08TT-5098 | 08TT5098 | CL501第55块塔板温度 | -50~150 | ℃ | -50 | 150 | FCS0301 | 6 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-5098 | PVI | %Z065114 | %%I08TT5098 |  | CL501第55块塔板温度 | -50 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.2 | -49.8 | 49.8 | 50.2 | 149.8 | 150.2
271 | 15 |  | F01N6S515 | F01N6S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065115 | %%IF01N6S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
272 | 16 |  | F01N6S516 | F01N6S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065116 | %%IF01N6S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
273 | 1 |  | 08TT-5102 | 08TT5102 | CL501第70块塔板温度 | -50~0 | ℃ | -50 | 0 | FCS0301 | 6 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5102 | PVI | %Z066101 | %%I08TT5102 |  | CL501第70块塔板温度 | -50 | 0 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -50.05 | -49.95 | -25.05 | -24.95 | -0.05 | 0.05
274 | 2 |  | 08TT-5104 | 08TT5104 | CL501塔底温度 | 0~150 | ℃ | 0 | 150 | FCS0301 | 6 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-5104 | PVI | %Z066102 | %%I08TT5104 |  | CL501塔底温度 | 0 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.15 | 0.15 | 74.85 | 75.15 | 149.85 | 150.15
275 | 3 |  | 08TT-5105 | 08TT5105 | HE512去MX508温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-5105 | PVI | %Z066103 | %%I08TT5105 |  | HE512去MX508温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
276 | 4 |  | 08TT-5125 | 08TT5125 | 轻组分氯化器RC510温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-5125 | PVI | %Z066104 | %%I08TT5125 |  | 轻组分氯化器RC510温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
277 | 5 |  | 08TT-5130 | 08TT5130 | 氯化物自界区温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5130 | PVI | %Z066105 | %%I08TT5130 |  | 氯化物自界区温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
278 | 6 |  | 08TT-5167 | 08TT5167 | VCM去TK706A/B温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-5167 | PVI | %Z066106 | %%I08TT5167 |  | VCM去TK706A/B温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
279 | 7 |  | 08TT-5177 | 08TT5177 | VCM汽提塔CL504温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0301 | 6 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5177 | PVI | %Z066107 | %%I08TT5177 |  | VCM汽提塔CL504温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
280 | 8 |  | 08TT-5211 | 08TT5211 | VCM塔CL502塔顶出料温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0301 | 6 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5211 | PVI | %Z066108 | %%I08TT5211 |  | VCM塔CL502塔顶出料温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
281 | 9 |  | 08TT-5216 | 08TT5216 | VCM塔CL502塔底温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0301 | 6 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5216 | PVI | %Z066109 | %%I08TT5216 |  | VCM塔CL502塔底温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
282 | 10 |  | 08TT-5217 | 08TT5217 | VCM塔CL502第6块塔板温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0301 | 6 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5217 | PVI | %Z066110 | %%I08TT5217 |  | VCM塔CL502第6块塔板温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
283 | 11 |  | 08TT-5218 | 08TT5218 | VCM塔CL502第5块塔板温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0301 | 6 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-5218 | PVI | %Z066111 | %%I08TT5218 |  | VCM塔CL502第5块塔板温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
284 | 12 |  | 08TT-5219 | 08TT5219 | VCM塔CL502第10块塔板温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0301 | 6 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5219 | PVI | %Z066112 | %%I08TT5219 |  | VCM塔CL502第10块塔板温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
285 | 13 |  | 08TT-5220 | 08TT5220 | VCM塔CL502第11块塔板温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0301 | 6 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-5220 | PVI | %Z066113 | %%I08TT5220 |  | VCM塔CL502第11块塔板温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
286 | 14 |  | 08TT-5225 | 08TT5225 | VCM塔CL502第29块塔板温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0301 | 6 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5225 | PVI | %Z066114 | %%I08TT5225 |  | VCM塔CL502第29块塔板温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
287 | 15 |  | F01N6S615 | F01N6S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z066115 | %%IF01N6S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
288 | 16 |  | F01N6S616 | F01N6S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z066116 | %%IF01N6S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
289 | 1 |  | 08TT-5226 | 08TT5226 | VCM塔CL502第35块塔板温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0301 | 6 | 7 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5226 | PVI | %Z067101 | %%I08TT5226 |  | VCM塔CL502第35块塔板温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
290 | 2 |  | 08TT-5232 | 08TT5232 | VCM塔CL502第60块塔板温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0301 | 6 | 7 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5232 | PVI | %Z067102 | %%I08TT5232 |  | VCM塔CL502第60块塔板温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
291 | 3 |  | 08TT-5233 | 08TT5233 | VCM塔CL502第70块塔板温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0301 | 6 | 7 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-5233 | PVI | %Z067103 | %%I08TT5233 |  | VCM塔CL502第70块塔板温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
292 | 4 | 裂解成套单元 | 08TT-4079 | 08TT4079 | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 6 | 7 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4079 | PVI | %Z067104 | %%I08TT4079 |  | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
293 | 5 | 裂解成套单元 | 08TT-4090 | 08TT4090 | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 6 | 7 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4090 | PVI | %Z067105 | %%I08TT4090 |  | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
294 | 6 | 裂解成套单元 | 08TT-4091 | 08TT4091 | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 6 | 7 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4091 | PVI | %Z067106 | %%I08TT4091 |  | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
295 | 7 | 裂解成套单元 | 08TT-4092 | 08TT4092 | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 6 | 7 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4092 | PVI | %Z067107 | %%I08TT4092 |  | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
296 | 8 | 裂解成套单元 | 08TT-4607 | 08TT4607 | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 6 | 7 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4607 | PVI | %Z067108 | %%I08TT4607 |  | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
297 | 9 | 裂解成套单元 | 08TT-4608 | 08TT4608 | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 6 | 7 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4608 | PVI | %Z067109 | %%I08TT4608 |  | 裂解炉HF401炉膛烟气温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
298 | 10 | 裂解成套单元 | 08TT-4625 | 08TT4625 | 裂解炉HF401尾气温度 | -10~250 | ℃ | -10 | 250 | FCS0301 | 6 | 7 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4625 | PVI | %Z067110 | %%I08TT4625 |  | 裂解炉HF401尾气温度 | -10 | 250 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.26 | -9.74 | 119.74 | 120.26 | 249.74 | 250.26
299 | 11 | 裂解成套单元 | 08TT-4626 | 08TT4626 | 裂解炉HF401尾气温度 | -10~250 | ℃ | -10 | 250 | FCS0301 | 6 | 7 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4626 | PVI | %Z067111 | %%I08TT4626 |  | 裂解炉HF401尾气温度 | -10 | 250 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.26 | -9.74 | 119.74 | 120.26 | 249.74 | 250.26
300 | 12 | 裂解成套单元 | 08TT-4639A | 08TT4639A | HF401辐射段1#通道温度 | -10~700 | ℃ | -10 | 700 | FCS0301 | 6 | 7 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-4639A | PVI | %Z067112 | %%I08TT4639A |  | HF401辐射段1#通道温度 | -10 | 700 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.71 | -9.29 | 344.29 | 345.71 | 699.29 | 700.71
301 | 13 | 裂解成套单元 | 08TT-4640 | 08TT4640 | HF401液体预热1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 6 | 7 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4640 | PVI | %Z067113 | %%I08TT4640 |  | HF401液体预热1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
302 | 14 | 裂解成套单元 | 08TT-4641 | 08TT4641 | HF401液体预热1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 6 | 7 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4641 | PVI | %Z067114 | %%I08TT4641 |  | HF401液体预热1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
303 | 15 |  | F01N6S715 | F01N6S715 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 7 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z067115 | %%IF01N6S715 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
304 | 16 |  | F01N6S716 | F01N6S716 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 7 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z067116 | %%IF01N6S716 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
305 | 1 | 裂解成套单元 | 08TT-4643 | 08TT4643 | HF401蒸汽过热1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4643 | PVI | %Z071101 | %%I08TT4643 |  | HF401蒸汽过热1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
306 | 2 | 裂解成套单元 | 08TT-4644 | 08TT4644 | HF401蒸汽过热1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4644 | PVI | %Z071102 | %%I08TT4644 |  | HF401蒸汽过热1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
307 | 3 | 裂解成套单元 | 08TT-4646 | 08TT4646 | HF401蒸汽过热2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4646 | PVI | %Z071103 | %%I08TT4646 |  | HF401蒸汽过热2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
308 | 4 | 裂解成套单元 | 08TT-4647 | 08TT4647 | HF401蒸汽过热2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-4647 | PVI | %Z071104 | %%I08TT4647 |  | HF401蒸汽过热2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
309 | 5 | 裂解成套单元 | 08TT-4648 | 08TT4648 | HF401辐射段1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4648 | PVI | %Z071105 | %%I08TT4648 |  | HF401辐射段1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
310 | 6 | 裂解成套单元 | 08TT-4649 | 08TT4649 | HF401辐射段1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4649 | PVI | %Z071106 | %%I08TT4649 |  | HF401辐射段1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
311 | 7 | 裂解成套单元 | 08TT-4650 | 08TT4650 | HF401辐射段1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4650 | PVI | %Z071107 | %%I08TT4650 |  | HF401辐射段1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
312 | 8 | 裂解成套单元 | 08TT-4651 | 08TT4651 | HF401辐射段1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4651 | PVI | %Z071108 | %%I08TT4651 |  | HF401辐射段1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
313 | 9 | 裂解成套单元 | 08TT-4652 | 08TT4652 | HF401辐射段1#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4652 | PVI | %Z071109 | %%I08TT4652 |  | HF401辐射段1#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
314 | 10 | 裂解成套单元 | 08TT-4653 | 08TT4653 | HF401辐射段2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4653 | PVI | %Z071110 | %%I08TT4653 |  | HF401辐射段2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
315 | 11 | 裂解成套单元 | 08TT-4654 | 08TT4654 | HF401辐射段2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4654 | PVI | %Z071111 | %%I08TT4654 |  | HF401辐射段2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
316 | 12 | 裂解成套单元 | 08TT-4655 | 08TT4655 | HF401辐射段2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4655 | PVI | %Z071112 | %%I08TT4655 |  | HF401辐射段2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
317 | 13 | 裂解成套单元 | 08TT-4656 | 08TT4656 | HF401辐射段2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4656 | PVI | %Z071113 | %%I08TT4656 |  | HF401辐射段2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
318 | 14 | 裂解成套单元 | 08TT-4657 | 08TT4657 | HF401辐射段2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 1 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4657 | PVI | %Z071114 | %%I08TT4657 |  | HF401辐射段2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
319 | 15 |  | F01N7S115 | F01N7S115 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 1 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z071115 | %%IF01N7S115 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
320 | 16 |  | F01N7S116 | F01N7S116 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 1 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z071116 | %%IF01N7S116 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
321 | 1 | 裂解成套单元 | 08TT-4676A | 08TT4676A | HF401辐射段2#通道温度 | -10~700 | ℃ | -10 | 700 | FCS0301 | 7 | 2 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4676A | PVI | %Z072101 | %%I08TT4676A |  | HF401辐射段2#通道温度 | -10 | 700 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.71 | -9.29 | 344.29 | 345.71 | 699.29 | 700.71
322 | 2 | 裂解成套单元 | 08TT-4680 | 08TT4680 | HF401液体预热2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 2 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4680 | PVI | %Z072102 | %%I08TT4680 |  | HF401液体预热2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
323 | 3 | 裂解成套单元 | 08TT-4681 | 08TT4681 | HF401液体预热2#表面温度 | -10~800 | ℃ | -10 | 800 | FCS0301 | 7 | 2 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-4681 | PVI | %Z072103 | %%I08TT4681 |  | HF401液体预热2#表面温度 | -10 | 800 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -10.81 | -9.19 | 394.19 | 395.81 | 799.19 | 800.81
324 | 4 | 氯气压缩 | 08TT-5141 | 08TT5141 | 排气冷却后温度 |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072104 | %%I08TT5141 |  | 排气冷却后温度 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
325 | 5 | 氯气压缩 | 08PT-5141 | 08PT5141 | 爆破片破裂压力报警联锁 |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072105 | %%I08PT5141 |  | 爆破片破裂压力报警联锁 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
326 | 6 | 氯气压缩 | 08PT-5142 | 08PT5142 | 润滑油压力报警联锁 |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072106 | %%I08PT5142 |  | 润滑油压力报警联锁 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
327 | 7 | 氯气压缩 | 08PDT-5145 | 08PDT5145 | 油过滤报警联锁 |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072107 | %%I08PDT5145 |  | 油过滤报警联锁 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
328 | 8 | 氯气压缩 | 08VT-5141 | 08VT5141 | 压缩机压缩机震动指示 |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08VI-5141 | PVI | %Z072108 | %%I08VT5141 |  | 压缩机压缩机震动指示 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
329 | 9 |  | F01N7S29 | F01N7S29 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072109 | %%IF01N7S29 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
330 | 10 |  | F01N7S210 | F01N7S210 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072110 | %%IF01N7S210 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
331 | 11 |  | F01N7S211 | F01N7S211 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072111 | %%IF01N7S211 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
332 | 12 |  | F01N7S212 | F01N7S212 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072112 | %%IF01N7S212 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
333 | 13 |  | F01N7S213 | F01N7S213 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072113 | %%IF01N7S213 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
334 | 14 |  | F01N7S214 | F01N7S214 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072114 | %%IF01N7S214 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
335 | 15 |  | F01N7S215 | F01N7S215 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072115 | %%IF01N7S215 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
336 | 16 |  | F01N7S216 | F01N7S216 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072116 | %%IF01N7S216 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
337 | 1 |  | 08TT-XXXX1 | 08TTXXXX1 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075101 | %%I08TTXXXX1 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
338 | 2 |  | 08TT-XXXX2 | 08TTXXXX2 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075102 | %%I08TTXXXX2 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
339 | 3 |  | 08TT-XXXX3 | 08TTXXXX3 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075103 | %%I08TTXXXX3 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
340 | 4 |  | 08TT-XXXX4 | 08TTXXXX4 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075104 | %%I08TTXXXX4 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
341 | 5 |  | 08TT-XXXX5 | 08TTXXXX5 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075105 | %%I08TTXXXX5 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
342 | 6 |  | 08TT-XXXX6 | 08TTXXXX6 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075106 | %%I08TTXXXX6 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
343 | 7 |  | 08TT-XXXX7 | 08TTXXXX7 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075107 | %%I08TTXXXX7 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
344 | 8 |  | 08TT-XXXX8 | 08TTXXXX8 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075108 | %%I08TTXXXX8 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
345 | 9 |  | 08TT-XXXX9 | 08TTXXXX9 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075109 | %%I08TTXXXX9 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
346 | 10 |  | 08TT-XXXX10 | 08TTXXXX10 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075110 | %%I08TTXXXX10 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
347 | 11 |  | 08TT-XXXX11 | 08TTXXXX11 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075111 | %%I08TTXXXX11 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
348 | 12 |  | 08TT-XXXX12 | 08TTXXXX12 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075112 | %%I08TTXXXX12 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
349 | 13 |  | 08TT-XXXX13 | 08TTXXXX13 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075113 | %%I08TTXXXX13 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
350 | 14 |  | 08TT-XXXX14 | 08TTXXXX14 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075114 | %%I08TTXXXX14 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
351 | 15 |  | F01N7S515 | F01N7S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075115 | %%IF01N7S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
352 | 16 |  | F01N7S516 | F01N7S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075116 | %%IF01N7S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
353 | 1 |  | 08TT-XXXX15 | 08TTXXXX15 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076101 | %%I08TTXXXX15 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
354 | 2 |  | 08TT-XXXX16 | 08TTXXXX16 | 电机定子温度（待定） | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076102 | %%I08TTXXXX16 |  | 电机定子温度（待定） | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | [36 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
355 | 3 |  | F01N7S63 | F01N7S63 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076103 | %%IF01N7S63 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
356 | 4 |  | F01N7S64 | F01N7S64 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076104 | %%IF01N7S64 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
357 | 5 |  | F01N7S65 | F01N7S65 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076105 | %%IF01N7S65 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
358 | 6 |  | F01N7S66 | F01N7S66 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076106 | %%IF01N7S66 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
359 | 7 |  | F01N7S67 | F01N7S67 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076107 | %%IF01N7S67 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
360 | 8 |  | F01N7S68 | F01N7S68 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076108 | %%IF01N7S68 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
361 | 9 |  | F01N7S69 | F01N7S69 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076109 | %%IF01N7S69 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
362 | 10 |  | F01N7S610 | F01N7S610 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076110 | %%IF01N7S610 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
363 | 11 |  | F01N7S611 | F01N7S611 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076111 | %%IF01N7S611 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
364 | 12 |  | F01N7S612 | F01N7S612 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076112 | %%IF01N7S612 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
365 | 13 |  | F01N7S613 | F01N7S613 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076113 | %%IF01N7S613 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
366 | 14 |  | F01N7S614 | F01N7S614 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076114 | %%IF01N7S614 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
367 | 15 |  | F01N7S615 | F01N7S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076115 | %%IF01N7S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
368 | 16 |  | F01N7S616 | F01N7S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076116 | %%IF01N7S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
369 | 1 |  | 08TT-9351 | 08TT9351 | 引风机电机定子温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 7 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-9351 | PVI | %Z077101 | %%I08TT9351 |  | 引风机电机定子温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
370 | 2 |  | 08TT-9352 | 08TT9352 | 引风机电机定子温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0301 | 7 | 7 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-9352 | PVI | %Z077102 | %%I08TT9352 |  | 引风机电机定子温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
371 | 3 |  | 08VI-9301 | 08VI9301 | 引风机轴向震动 | 0~101 | mm | 0 | 101 | FCS0301 | 7 | 7 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 16 |  | 08VI-9301 | PVI | %Z077103 | %%I08VI9301 |  | 引风机轴向震动 | 0 | 101 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
372 | 4 |  | 08VI-9302 | 08VI9302 | 引风机径向震动 | 0~101 | mm | 0 | 101 | FCS0301 | 7 | 7 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 16 |  | 08VI-9302 | PVI | %Z077104 | %%I08VI9302 |  | 引风机径向震动 | 0 | 101 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
373 | 5 |  | 08FI-9301 | 08FI9301 | 焚烧炉主火炬天然气流量 | 0~101 | Nm3/h | 0 | 101 | FCS0301 | 7 | 7 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9301 | PID | %Z077105 | %%I08FI9301 |  | 焚烧炉主火炬天然气流量 | 0 | 101 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
374 | 6 |  | 08FI-9350A | 08FI9350A |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0301 | 7 | 7 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z077106 | %%I08FI9350A |  |  | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
375 | 7 |  | 08FI-9350B | 08FI9350B |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0301 | 7 | 7 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z077107 | %%I08FI9350B |  |  | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
376 | 8 |  | 08FI-9348 | 08FI9348 | 再热炉主火炬天然气流量 | 0~101 | Nm3/h | 0 | 101 | FCS0301 | 7 | 7 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08FIC-9348 | PID | %Z077108 | %%I08FI9348 |  | 再热炉主火炬天然气流量 | 0 | 101 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
377 | 9 |  | 08TT-9323 | 08TT9323 | 焚烧炉出口温度 | 0~1300 | ℃ | 0 | 1300 | FCS0301 | 7 | 7 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-9323 | PID | %Z077109 | %%I08TT9323 |  | 焚烧炉出口温度 | 0 | 1300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -1.3 | 1.3 | 648.7 | 651.3 | 1298.7 | 1301.3
378 | 10 |  | 08TT-9324 | 08TT9324 | 焚烧炉出口温度 | 0~1300 | ℃ | 0 | 1300 | FCS0301 | 7 | 7 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-9324 | PVI | %Z077110 | %%I08TT9324 |  | 焚烧炉出口温度 | 0 | 1300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -1.3 | 1.3 | 648.7 | 651.3 | 1298.7 | 1301.3
379 | 11 |  | 08TT-9321 | 08TT9321 | 焚烧炉烧嘴温度 | 0~1300 | ℃ | 0 | 1300 | FCS0301 | 7 | 7 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-9321 | PID | %Z077111 | %%I08TT9321 |  | 焚烧炉烧嘴温度 | 0 | 1300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -1.3 | 1.3 | 648.7 | 651.3 | 1298.7 | 1301.3
380 | 12 |  | 08PI-9325 | 08PI9325 | 火炬炉压力 | -5~1 | Kpa G | -5 | 1 | FCS0301 | 7 | 7 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z077112 | %%I08PI9325 |  | 火炬炉压力 | -5 | 1 | Kpa G | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -5.006 | -4.994 | -2.006 | -1.994 | 0.994 | 1.006
381 | 13 |  | F01N7S713 | F01N7S713 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 7 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z077113 | %%IF01N7S713 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
382 | 14 |  | F01N7S714 | F01N7S714 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 7 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z077114 | %%IF01N7S714 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
383 | 15 |  | F01N7S715 | F01N7S715 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 7 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z077115 | %%IF01N7S715 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
384 | 16 |  | F01N7S716 | F01N7S716 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 7 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z077116 | %%IF01N7S716 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
385 | 1 |  | 08PDI-9401 | 08PDI9401 | 阻火器压差 | 0~101 | Kpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 1 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-9401 | PVI | %Z081101 | %%I08PDI9401 |  | 阻火器压差 | 0 | 101 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
386 | 2 |  | 08FI-9325A | 08FI9325A | 焚烧炉风量 | 0~101 | Nm3/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 1 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9325 | PID | %Z081102 | %%I08FI9325A |  | 焚烧炉风量 | 0 | 101 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
387 | 3 |  | 08PI-9333 | 08PI9333 | 汽包压力 | 0~3 | Mpa | 0 | 3 | FCS0301 | 8 | 1 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-9333A | PID | %Z081103 | %%I08PI9333 |  | 汽包压力 | 0 | 3 | Mpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.003 | 0.003 | 1.497 | 1.503 | 2.997 | 3.003
388 | 4 |  | 08LI-9301 | 08LI9301 | 汽包液位 | -100~+100 | mm | -100 | +100 | FCS0301 | 8 | 1 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08LIC-9301 | PVI | %Z081104 | %%I08LI9301 |  | 汽包液位 | -100 | +100 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -100.2 | -99.8 | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2
389 | 5 |  | 08FI-9331 | 08FI9331 | 锅炉水流量 | 0~10000 | kg/h | 0 | 10000 | FCS0301 | 8 | 1 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9331 | PID | %Z081105 | %%I08FI9331 |  | 锅炉水流量 | 0 | 10000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -10 | 10 | 4990 | 5010 | 9990 | 10010
390 | 6 |  | 08FIT-9332 | 08FIT9332 | 蒸汽流量 | 0~10000 | kg/h | 0 | 10000 | FCS0301 | 8 | 1 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9331 | PID | %Z081106 | %%I08FIT9332 |  | 蒸汽流量 | 0 | 10000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -10 | 10 | 4990 | 5010 | 9990 | 10010
391 | 7 |  | 08TT-9332 | 08TT9332 | 废热回收出口温度 | 0~1000 | ℃ | 0 | 1000 | FCS0301 | 8 | 1 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-9332 | PID | %Z081107 | %%I08TT9332 |  | 废热回收出口温度 | 0 | 1000 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -1 | 1 | 499 | 501 | 999 | 1001
392 | 8 |  | 08LI-9341 | 08LI9341 | 急冷塔液位 | 0~3000 | mm | 0 | 3000 | FCS0301 | 8 | 1 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08LIC-9341 | PVI | %Z081108 | %%I08LI9341 |  | 急冷塔液位 | 0 | 3000 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
393 | 9 |  | 08FI-9344A | 08FI9344A | 急冷塔进水流量 | 0~101 | kg/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 1 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-9344A | PVI | %Z081109 | %%I08FI9344A |  | 急冷塔进水流量 | 0 | 101 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
394 | 10 |  | 08TT-9342 | 08TT9342 | 吸收塔温度 | 0~120 | ℃ | 0 | 120 | FCS0301 | 8 | 1 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 15 |  | 08TI-9342 | PVI | %Z081110 | %%I08TT9342 |  | 吸收塔温度 | 0 | 120 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.12 | 0.12 | 59.88 | 60.12 | 119.88 | 120.12
395 | 11 |  | 08TT-9343 | 08TT9343 | 吸收塔泵出口温度 | 0~120 | ℃ | 0 | 120 | FCS0301 | 8 | 1 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 16 |  | 08TI-9343 | PVI | %Z081111 | %%I08TT9343 |  | 吸收塔泵出口温度 | 0 | 120 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.12 | 0.12 | 59.88 | 60.12 | 119.88 | 120.12
396 | 12 |  | 08TT-9344 | 08TT9344 | 吸收塔盐酸出口温度 | 0~120 | ℃ | 0 | 120 | FCS0301 | 8 | 1 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 16 |  | 08TI-9344 | PVI | %Z081112 | %%I08TT9344 |  | 吸收塔盐酸出口温度 | 0 | 120 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.12 | 0.12 | 59.88 | 60.12 | 119.88 | 120.12
397 | 13 |  | 08DI-9340 | 08DI9340 | 吸收塔盐酸密度 | 1.0~1.3 | kg/m3 | 1.0 | 1.3 | FCS0301 | 8 | 1 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-9340 | PID | %Z081113 | %%I08DI9340 |  | 吸收塔盐酸密度 | 1.0 | 1.3 | kg/m3 | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | 0.9997 | 1.0003 | 1.1497 | 1.1503 | 1.2997 | 1.3003
398 | 14 |  | 08LI-9343 | 08LI9343 | 吸收塔液位 | 0~5000 | mm | 0 | 5000 | FCS0301 | 8 | 1 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08LIC-9343 | PID | %Z081114 | %%I08LI9343 |  | 吸收塔液位 | 0 | 5000 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -5 | 5 | 2495 | 2505 | 4995 | 5005
399 | 15 |  | F01N8S115 | F01N8S115 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 1 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z081115 | %%IF01N8S115 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
400 | 16 |  | F01N8S116 | F01N8S116 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 1 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z081116 | %%IF01N8S116 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
401 | 1 |  | 08PDI-9352 | 08PDI9352 | 吸收塔填料差压 | 0~101 | Kpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 2 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-9352 | PVI | %Z082101 | %%I08PDI9352 |  | 吸收塔填料差压 | 0 | 101 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
402 | 2 |  | 08PI-9354 | 08PI9354 | 吸收塔顶端压力 | -5~1 | KpaG | -5 | 1 | FCS0301 | 8 | 2 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-9354 | PVI | %Z082102 | %%I08PI9354 |  | 吸收塔顶端压力 | -5 | 1 | KpaG | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -5.006 | -4.994 | -2.006 | -1.994 | 0.994 | 1.006
403 | 3 |  | 08LI-9347 | 08LI9347 | 洗涤塔液位 | 0~3000 | mm | 0 | 3000 | FCS0301 | 8 | 2 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08LIC-9347 | PID | %Z082103 | %%I08LI9347 |  | 洗涤塔液位 | 0 | 3000 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
404 | 4 |  | 08AI-9342B | 08AI9342B | NaCL溶液电导（浓度） | 0~9 | % | 0 | 9 | FCS0301 | 8 | 2 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-9342B | PID | %Z082104 | %%I08AI9342B |  | NaCL溶液电导（浓度） | 0 | 9 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.009 | 0.009 | 4.491 | 4.509 | 8.991 | 9.009
405 | 5 |  | 08AI-9342A | 08AI9342A | 洗涤塔pH值 | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0301 | 8 | 2 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-9342A | PID | %Z082105 | %%I08AI9342A |  | 洗涤塔pH值 | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
406 | 6 |  | 08PDI-9355 | 08PDI9355 | 洗涤塔填料差压 | 0~101 | Kpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 2 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-9355 | PVI | %Z082106 | %%I08PDI9355 |  | 洗涤塔填料差压 | 0 | 101 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
407 | 7 |  | 08PI-9356 | 08PI9356 | 洗涤塔顶端压力 | -5~1 | KpaG | -5 | 1 | FCS0301 | 8 | 2 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-9356 | PVI | %Z082107 | %%I08PI9356 |  | 洗涤塔顶端压力 | -5 | 1 | KpaG | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -5.006 | -4.994 | -2.006 | -1.994 | 0.994 | 1.006
408 | 8 |  | 08FI-9346 | 08FI9346 | NaOH流量 | 0~101 | kg/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 2 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-9346 | PVI | %Z082108 | %%I08FI9346 |  | NaOH流量 | 0 | 101 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
409 | 9 |  | 08FI-9306 | 08FI9306 | 洗涤塔脱盐水流量 | 0~101 | kg/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 2 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-9306 | PVI | %Z082109 | %%I08FI9306 |  | 洗涤塔脱盐水流量 | 0 | 101 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
410 | 10 |  | 08PI-9362 | 08PI9362 | 活性炭塔进口HCL压力 | 0~1 | Mpa | 0 | 1 | FCS0301 | 8 | 2 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-9362 | PVI | %Z082110 | %%I08PI9362 |  | 活性炭塔进口HCL压力 | 0 | 1 | Mpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
411 | 11 |  | 08FI-9343 | 08FI9343 | 活性炭塔进口HCL流量 | 0~101 | kg/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 2 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-9343 | PID | %Z082111 | %%I08FI9343 |  | 活性炭塔进口HCL流量 | 0 | 101 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
412 | 12 |  | 08LI-9360 | 08LI9360 | 活性炭塔液位 | 0~3000 | mm | 0 | 3000 | FCS0301 | 8 | 2 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-9360 | PVI | %Z082112 | %%I08LI9360 |  | 活性炭塔液位 | 0 | 3000 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
413 | 13 |  | 08LI-9361 | 08LI9361 | 活性炭塔液位 | 0~3000 | mm | 0 | 3000 | FCS0301 | 8 | 2 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-9361 | PVI | %Z082113 | %%I08LI9361 |  | 活性炭塔液位 | 0 | 3000 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
414 | 14 |  | F01N8S214 | F01N8S214 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 2 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082114 | %%IF01N8S214 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
415 | 15 |  | F01N8S215 | F01N8S215 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 2 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082115 | %%IF01N8S215 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
416 | 16 |  | F01N8S216 | F01N8S216 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 2 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082116 | %%IF01N8S216 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
417 | 1 |  | 08PDI-9358 | 08PDI9358 | 活性炭塔差压 | 0~101 | Kpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-9358 | PVI | %Z085101 | %%I08PDI9358 |  | 活性炭塔差压 | 0 | 101 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
418 | 2 |  | 08PDI-9359 | 08PDI9359 | 活性炭塔差压 | 0~101 | Kpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-9359 | PVI | %Z085102 | %%I08PDI9359 |  | 活性炭塔差压 | 0 | 101 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
419 | 3 |  | 08PDI-9411 | 08PDI9411 | 除沫器差压 | 0~101 | Kpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-9411 | PVI | %Z085103 | %%I08PDI9411 |  | 除沫器差压 | 0 | 101 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
420 | 4 |  | 08FI-9340A | 08FI9340A | 再热炉风量 | 0~101 | Nm3/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 18 |  | 08FIC-9340A | PID | %Z085104 | %%I08FI9340A |  | 再热炉风量 | 0 | 101 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
421 | 5 |  | 08TT-9406B | 08TT9406B | 板式换热器出口温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 8 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-9406B | PVI | %Z085105 | %%I08TT9406B |  | 板式换热器出口温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
422 | 6 |  | 08PDI-9407 | 08PDI9407 | SCR催化剂差压 | 0~101 | Kpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-9407 | PVI | %Z085106 | %%I08PDI9407 |  | SCR催化剂差压 | 0 | 101 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
423 | 7 |  | 08PDI-9408 | 08PDI9408 | SCR催化剂差压 | 0~101 | Kpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08PDI-9408 | PVI | %Z085107 | %%I08PDI9408 |  | SCR催化剂差压 | 0 | 101 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
424 | 8 |  | 08PI-9380 | 08PI9380 | 板式换热器出口压力 | -5~1 | Kpa | -5 | 1 | FCS0301 | 8 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-9380 | PVI | %Z085108 | %%I08PI9380 |  | 板式换热器出口压力 | -5 | 1 | Kpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -5.006 | -4.994 | -2.006 | -1.994 | 0.994 | 1.006
425 | 9 |  | 08TT-9418 | 08TT9418 | 排放筒温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0301 | 8 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-9418 | PVI | %Z085109 | %%I08TT9418 |  | 排放筒温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
426 | 10 |  | 08LI-9345 | 08LI9345 | HCL缓冲罐液位 | 0~101 | mm | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08LI-9345 | PVI | %Z085110 | %%I08LI9345 |  | HCL缓冲罐液位 | 0 | 101 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
427 | 11 |  | 08FI-9342 | 08FI9342 | HCL缓冲罐泵出口流量 | 0~101 | kg/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-9342 | PVI | %Z085111 | %%I08FI9342 |  | HCL缓冲罐泵出口流量 | 0 | 101 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
428 | 12 |  | 08TT-9420 | 08TT9420 | 氨溶解罐温度 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-9420 | PID | %Z085112 | %%I08TT9420 |  | 氨溶解罐温度 | 0 | 101 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
429 | 13 |  | 08TT-9422 | 08TT9422 | 氨储罐温度 | 0~101 | % | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-9422 | PID | %Z085113 | %%I08TT9422 |  | 氨储罐温度 | 0 | 101 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
430 | 14 |  | F01N8S514 | F01N8S514 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085114 | %%IF01N8S514 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
431 | 15 |  | F01N8S515 | F01N8S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085115 | %%IF01N8S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
432 | 16 |  | F01N8S516 | F01N8S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085116 | %%IF01N8S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
433 | 1 |  | 08LIT-9422 | 08LIT9422 | 氨溶解罐液位 | 0~101 | mm | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-9422 | PVI | %Z086101 | %%I08LIT9422 |  | 氨溶解罐液位 | 0 | 101 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
434 | 2 |  | 08LIT-9423 | 08LIT9423 | 氨储罐液位 | 0~101 | mm | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08LI-9423 | PVI | %Z086102 | %%I08LIT9423 |  | 氨储罐液位 | 0 | 101 | mm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
435 | 3 |  | 08TT-9424 | 08TT9424 | 热解炉顶温度 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-9424 | PVI | %Z086103 | %%I08TT9424 |  | 热解炉顶温度 | 0 | 101 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
436 | 4 |  | 08TT-9425 | 08TT9425 | 加热器出口工厂气温度 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-9425 | PVI | %Z086104 | %%I08TT9425 |  | 加热器出口工厂气温度 | 0 | 101 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
437 | 5 |  | 08TT-9426 | 08TT9426 | 热解炉出口温度 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-9426 | PVI | %Z086105 | %%I08TT9426 |  | 热解炉出口温度 | 0 | 101 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
438 | 6 |  | 08PT-9424 | 08PT9424 | 热解炉进口氨压力 | 0~101 | Mpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-9424 | PVI | %Z086106 | %%I08PT9424 |  | 热解炉进口氨压力 | 0 | 101 | Mpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
439 | 7 |  | 08PT-9426 | 08PT9426 | 工厂空气压力 | 0~101 | Mpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-9426 | PVI | %Z086107 | %%I08PT9426 |  | 工厂空气压力 | 0 | 101 | Mpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
440 | 8 |  | 08PT-9428 | 08PT9428 | 热解炉出口氨压力 | 0~101 | Mpa | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08PI-9428 | PVI | %Z086108 | %%I08PT9428 |  | 热解炉出口氨压力 | 0 | 101 | Mpa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
441 | 9 |  | 08FIT-9422 | 08FIT9422 | 工厂空气流量 | 0~101 | Nm3/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-9422 | PVI | %Z086109 | %%I08FIT9422 |  | 工厂空气流量 | 0 | 101 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
442 | 10 |  | 08FIT-9421 | 08FIT9421 | 热解炉进口氨流量 | 0~101 | Nm3/h | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 08FI-9421 | PVI | %Z086110 | %%I08FIT9421 |  | 热解炉进口氨流量 | 0 | 101 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | 本安信号，两线制 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
443 | 11 |  | F01N8S611 | F01N8S611 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086111 | %%IF01N8S611 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
444 | 12 |  | F01N8S612 | F01N8S612 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086112 | %%IF01N8S612 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
445 | 13 |  | F01N8S613 | F01N8S613 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086113 | %%IF01N8S613 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
446 | 14 |  | F01N8S614 | F01N8S614 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086114 | %%IF01N8S614 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
447 | 15 |  | F01N8S615 | F01N8S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086115 | %%IF01N8S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
448 | 16 |  | F01N8S616 | F01N8S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086116 | %%IF01N8S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 | Site |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
449 | 1 |  | 08FV-3382 | 08FV3382 | CL302底去CL303流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3382 | PID | %Z013101 | %%O08FV3382 |  | CL302底去CL303流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
450 | 2 |  | 08FV-3383 | 08FV3383 | 高沸塔CL302回流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3383 | PID | %Z013102 | %%O08FV3383 |  | 高沸塔CL302回流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
451 | 3 |  | 08FV-3384 | 08FV3384 | 回流至CL302流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3384 | PID | %Z013103 | %%O08FV3384 |  | 回流至CL302流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
452 | 4 |  | 08FV-3387 | 08FV3387 | 清洁液去碱洗流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3387 | PID | %Z013104 | %%O08FV3387 |  | 清洁液去碱洗流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
453 | 5 |  | 08FZV-3398 | 08FZV3398 | LS去HE304A/S流量调节 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-3398 | PID | %Z013105 | %%O08FZV3398 |  | LS去HE304A/S流量调节 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
454 | 6 |  | 08FV-3405 | 08FV3405 | EDC去TK703AB流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-3405 | PID | %Z013106 | %%O08FV3405 |  | EDC去TK703AB流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
455 | 7 | 氯气压缩 | 08PV-5143 | 08PV-5143 | 排气压力控制 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 18 |  |  | PID | %Z013107 | %%O08PV-5143 |  | 排气压力控制 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
456 | 8 |  | 08FV-3496 | 08FV3496 | CL303回流流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-3496 | PID | %Z013108 | %%O08FV3496 |  | CL303回流流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
457 | 9 |  | 08FZV-3505 | 08FZV3505 | LS去HE307A流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-3505 | PID | %Z013109 | %%O08FZV3505 |  | LS去HE307A流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
458 | 10 |  | 08FV-4025 | 08FV4025 | 汽包VE411进水流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-4025 | PID | %Z013110 | %%O08FV4025 |  | 汽包VE411进水流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
459 | 11 |  | 08FV-4036 | 08FV4036 | HE401去高沸塔流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-4036 | PID | %Z013111 | %%O08FV4036 |  | HE401去高沸塔流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
460 | 12 |  | 08FZV-4049 | 08FZV4049 | 蒸汽去HE401流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 1 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-4049 | PID | %Z013112 | %%O08FZV4049 |  | 蒸汽去HE401流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
461 | 13 |  | F01N1S313 | F01N1S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013113 | %%OF01N1S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
462 | 14 |  | F01N1S314 | F01N1S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013114 | %%OF01N1S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
463 | 15 |  | F01N1S315 | F01N1S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013115 | %%OF01N1S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
464 | 16 |  | F01N1S316 | F01N1S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 1 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013116 | %%OF01N1S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
465 | 1 |  | 08FV-4212 | 08FV4212 | CL401回流流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-4212 | PID | %Z091101 | %%O08FV4212 |  | CL401回流流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
466 | 2 |  | 08FZV-4222 | 08FZV4222 | CL501进料流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-4222 | PID | %Z091102 | %%O08FZV4222 |  | CL501进料流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
467 | 3 |  | 08FV-4278 | 08FV4278 | CL402顶去汽提流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-4278 | PID | %Z091103 | %%O08FV4278 |  | CL402顶去汽提流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
468 | 4 |  | 08FV-4283 | 08FV4283 | EDC去CL402流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-4283 | PID | %Z091104 | %%O08FV4283 |  | EDC去CL402流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
469 | 5 |  | 08FZV-5001 | 08FZV5001 | CL504去CL501流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-5001 | PID | %Z091105 | %%O08FZV5001 |  | CL504去CL501流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
470 | 6 |  | 08FV-5021 | 08FV5021 | PU503A/S出口回流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5021 | PID | %Z091106 | %%O08FV5021 |  | PU503A/S出口回流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
471 | 7 |  | 08FZV-5041 | 08FZV5041 | CL501回流流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5041 | PID | %Z091107 | %%O08FZV5041 |  | CL501回流流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
472 | 8 |  | 08FV-5054 | 08FV5054 | VE501排气流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-5054 | PID | %Z091108 | %%O08FV5054 |  | VE501排气流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
473 | 9 |  | 08FV-5062 | 08FV5062 | HPEFL去CL502流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-5062 | PID | %Z091109 | %%O08FV5062 |  | HPEFL去CL502流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
474 | 10 |  | 08FZV-5073 | 08FZV5073 | 蒸汽去HE501流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5073 | PID | %Z091110 | %%O08FZV5073 |  | 蒸汽去HE501流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
475 | 11 |  | 08FV-5129 | 08FV5129 | 氯气来自界区流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 9 | 1 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5129 | PID | %Z091111 | %%O08FV5129 |  | 氯气来自界区流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
476 | 12 |  | F01N9S112 | F01N1S512 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 9 | 1 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z091112 | %%OF01N1S512 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
477 | 13 |  | F01N9S113 | F01N1S513 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 9 | 1 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z091113 | %%OF01N1S513 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
478 | 14 |  | F01N9S114 | F01N1S514 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 9 | 1 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z091114 | %%OF01N1S514 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
479 | 15 |  | F01N9S115 | F01N1S515 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 9 | 1 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z091115 | %%OF01N1S515 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
480 | 16 |  | F01N9S116 | F01N1S516 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 9 | 1 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z091116 | %%OF01N1S516 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
481 | 1 |  | 08FV-5130 | 08FV5130 | 干粗EDC去HE513流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08FIC-5130 | PID | %Z023101 | %%O08FV5130 |  | 干粗EDC去HE513流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
482 | 2 |  | 08FZV-5175 | 08FZV5175 | 蒸汽去HE509流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FFIC-5175 | PID | %Z023102 | %%O08FZV5175 |  | 蒸汽去HE509流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
483 | 3 |  | 08FZV-5204 | 08FZV5204 | 蒸汽去HE0503流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08FIC-5204 | PID | %Z023103 | %%O08FZV5204 |  | 蒸汽去HE0503流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
484 | 4 |  | 08FV-5298 | 08FV5298 | CL504回流流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-5298 | PID | %Z023104 | %%O08FV5298 |  | CL504回流流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
485 | 5 |  | 08HV-4223A | 08HV4223A | CL401至HF401手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08HIC-4223A | MLD-SW | %Z023105 | %%O08HV4223A |  | CL401至HF401手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
486 | 6 |  | 08HV-5029 | 08HV5029 | HE504A/B去放空手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08HIC-5029 | MLD-SW | %Z023106 | %%O08HV5029 |  | HE504A/B去放空手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
487 | 7 |  | 08LV-3508 | 08LV3508 | VE306液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-3508 | PID | %Z023107 | %%O08LV3508 |  | VE306液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
488 | 8 |  | 08LV-3517 | 08LV3517 | VE304液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-3517 | PID | %Z023108 | %%O08LV3517 |  | VE304液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
489 | 9 |  | 08LV-3520 | 08LV3520 | 调节HE312液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-3520 | PID | %Z023109 | %%O08LV3520 |  | 调节HE312液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
490 | 10 |  | 08LZV-4039 | 08LZV4039 | HE401液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-4039 | PID | %Z023110 | %%O08LZV4039 |  | HE401液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
491 | 11 |  | 08LV-4208 | 08LV4208 | CL401底部液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-4208 | PID | %Z023111 | %%O08LV4208 |  | CL401底部液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
492 | 12 |  | 08LZV-4264 | 08LZV4264 | CL402液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 2 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-4264 | PID | %Z023112 | %%O08LZV4264 |  | CL402液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
493 | 13 |  | F01N2S313 | F01N2S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023113 | %%OF01N2S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
494 | 14 |  | F01N2S314 | F01N2S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023114 | %%OF01N2S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
495 | 15 |  | F01N2S315 | F01N2S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023115 | %%OF01N2S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
496 | 16 |  | F01N2S316 | F01N2S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023116 | %%OF01N2S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
497 | 1 |  | 08LV-4383 | 08LV4383 | HE407液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-4383 | PID | %Z033101 | %%O08LV4383 |  | HE407液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
498 | 2 |  | 08LV-4385 | 08LV4385 | HE407冷凝罐液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-4385 | PID | %Z033102 | %%O08LV4385 |  | HE407冷凝罐液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
499 | 3 |  | 08LV-5024 | 08LV5024 | CL504液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08LIC-5024 | PID | %Z033103 | %%O08LV5024 |  | CL504液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
500 | 4 |  | 08LV-5044 | 08LV5044 | 冷凝器HE502壳程液位调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-5044 | PID | %Z033104 | %%O08LV5044 |  | 冷凝器HE502壳程液位调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
501 | 5 |  | 08LZV-5127 | 08LZV5127 | CL502塔底液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-5127 | PID | %Z033105 | %%O08LZV5127 |  | CL502塔底液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
502 | 6 |  | 08LZV-5162 | 08LZV5162 | CL501液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-5162 | PID | %Z033106 | %%O08LZV5162 |  | CL501液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
503 | 7 |  | 08LZV-5166 | 08LZV5166 | CL504液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08LIC-5166 | PID | %Z033107 | %%O08LZV5166 |  | CL504液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
504 | 8 |  | 08PV-3409A | 08PV3409A | VE302压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV3409A | MLD-SW | %Z033108 | %%O08PV3409A |  | VE302压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
505 | 9 |  | 08PV-3409B | 08PV3409B | VE302压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV3409B | MLD-SW | %Z033109 | %%O08PV3409B |  | VE302压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
506 | 10 |  | 08PV-3521 | 08PV3521 | HE312压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08PIC-3521 | PID | %Z033110 | %%O08PV3521 |  | HE312压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
507 | 11 |  | 08PV-3523 | 08PV3523 | VE304压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-3523 | PID | %Z033111 | %%O08PV3523 |  | VE304压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
508 | 12 |  | 08PV-3525A | 08PV3525A | 干放空总管压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 3 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV3525A | MLD-SW | %Z033112 | %%O08PV3525A |  | 干放空总管压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
509 | 13 |  | F01N3S313 | F01N3S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z033113 | %%OF01N3S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
510 | 14 |  | F01N3S314 | F01N3S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z033114 | %%OF01N3S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
511 | 15 |  | F01N3S315 | F01N3S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z033115 | %%OF01N3S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
512 | 16 |  | F01N3S316 | F01N3S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z033116 | %%OF01N3S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
513 | 1 |  | 08PV-3525B | 08PV3525B | 干放空总管压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV3525B | MLD-SW | %Z043101 | %%O08PV3525B |  | 干放空总管压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
514 | 2 |  | 08PZV-4028A | 08PZV4028A | 汽包VE411压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PZV4028A | MLD-SW | %Z043102 | %%O08PZV4028A |  | 汽包VE411压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
515 | 3 |  | 08PZV-4028B | 08PZV4028B | 汽包VE411压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PZV4028B | MLD-SW | %Z043103 | %%O08PZV4028B |  | 汽包VE411压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
516 | 4 |  | 08PV-4302 | 08PV4302 | HF401进料DES压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4302 | PID | %Z043104 | %%O08PV4302 |  | HF401进料DES压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
517 | 5 |  | 08PV-4382 | 08PV4382 | HE407压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4382 | PID | %Z043105 | %%O08PV4382 |  | HE407压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
518 | 6 |  | 08PV-4627 | 08PV4627 | HF401进料罐压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08PIC-4627 | PID | %Z043106 | %%O08PV4627 |  | HF401进料罐压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
519 | 7 |  | 08PV-4650 | 08PV4650 | 燃料气界区入口压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4650 | PID | %Z043107 | %%O08PV4650 |  | 燃料气界区入口压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
520 | 8 |  | 08PZV-4657 | 08PZV4657 | HF401燃气CH1压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4657 | PID | %Z043108 | %%O08PZV4657 |  | HF401燃气CH1压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
521 | 9 |  | 08PZV-4687 | 08PZV4687 | HF401燃气CH2压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-4687 | PID | %Z043109 | %%O08PZV4687 |  | HF401燃气CH2压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
522 | 10 |  | 08PV-5009A | 08PV5009A | CL504顶去HE508压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV5009A | MLD-SW | %Z043110 | %%O08PV5009A |  | CL504顶去HE508压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
523 | 11 |  | 08PV-5009B | 08PV5009B | CL504顶去HE508压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV5009B | MLD-SW | %Z043111 | %%O08PV5009B |  | CL504顶去HE508压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
524 | 12 |  | 08PV-5047 | 08PV5047 | HE502冷冻剂出压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 4 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08PIC-5047 | PID | %Z043112 | %%O08PV5047 |  | HE502冷冻剂出压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
525 | 13 |  | F01N4S313 | F01N4S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043113 | %%OF01N4S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
526 | 14 |  | F01N4S314 | F01N4S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043114 | %%OF01N4S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
527 | 15 |  | F01N4S315 | F01N4S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043115 | %%OF01N4S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
528 | 16 |  | F01N4S316 | F01N4S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 4 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043116 | %%OF01N4S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
529 | 1 |  | 08PV-5136A | 08PV5136A | VE507压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV5136A | MLD-SW | %Z053101 | %%O08PV5136A |  | VE507压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
530 | 2 |  | 08PV-5136B | 08PV5136B | VE507压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV5136B | MLD-SW | %Z053102 | %%O08PV5136B |  | VE507压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
531 | 3 |  | 08TV-3407 | 08TV3407 | HE305至VE302温度调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 26 |  | 08TIC-3407 | PID | %Z053103 | %%O08TV3407 |  | HE305至VE302温度调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
532 | 4 |  | 08TZV-4223B | 08TZV4223B | HE402出口温度调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-4223 | PID | %Z053104 | %%O08TZV4223B |  | HE402出口温度调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
533 | 5 |  | 08TV-4784A | 08TV4784A | EDC去HF401温度调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08TV4784A | MLD-SW | %Z053105 | %%O08TV4784A |  | EDC去HF401温度调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
534 | 6 |  | 08TV-4784B | 08TV4784B | EDC去HF401温度调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08TV4784B | MLD-SW | %Z053106 | %%O08TV4784B |  | EDC去HF401温度调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
535 | 7 |  | 08TV-5106 | 08TV5106 | HE512去MX508温度调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-5106 | PID | %Z053107 | %%O08TV5106 |  | HE512去MX508温度调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
536 | 8 | 裂解成套单元 | 08HV-4605 | 08HV4605 | 裂解炉顶放空阀手动控制阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 5 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08HIC-4605 | MLD-SW | %Z053108 | %%O08HV4605 |  | 裂解炉顶放空阀手动控制阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
537 | 9 |  | 08FI-3569A | 08FI3569A | 真空塔喷射补EDC流量指示 | 0~1000 | kg/h | 0 | 1000 | FCS0301 | 5 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-3569 | PVI-OUT | %Z053109 | %%O08FI3569A |  | 真空塔喷射补EDC流量指示 | 0 | 1000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
538 | 10 |  | 08FI-4022A | 08FI4022A | VE411排污水流量指示 | 0~680 | kg/h | 0 | 680 | FCS0301 | 5 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4022 | PVI-OUT | %Z053110 | %%O08FI4022A |  | VE411排污水流量指示 | 0 | 680 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
539 | 11 |  | 08FI-4040A | 08FI4040A | VE411开车管线流量指示 | 0~1100 | kg/h | 0 | 1100 | FCS0301 | 5 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4040 | PVI-OUT | %Z053111 | %%O08FI4040A |  | VE411开车管线流量指示 | 0 | 1100 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
540 | 12 |  | 08FI-4376A | 08FI4376A | CL402循环流量指示 | 0~40000 | kg/h | 0 | 40000 | FCS0301 | 5 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4376 | PVI-OUT | %Z053112 | %%O08FI4376A |  | CL402循环流量指示 | 0 | 40000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
541 | 13 |  | F01N5S313 | F01N5S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053113 | %%OF01N5S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
542 | 14 |  | F01N5S314 | F01N5S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053114 | %%OF01N5S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
543 | 15 |  | F01N5S315 | F01N5S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053115 | %%OF01N5S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
544 | 16 |  | F01N5S316 | F01N5S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 5 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053116 | %%OF01N5S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
545 | 1 |  | 08FI-4629A | 08FI4629A | EDC去HF401通道1流量指示 | 0~48000 | kg/h | 0 | 48000 | FCS0301 | 6 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4629 | PVI-OUT | %Z063101 | %%O08FI4629A |  | EDC去HF401通道1流量指示 | 0 | 48000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
546 | 2 |  | 08FI-4630A | 08FI4630A | EDC去HF401通道2流量指示 | 0~48000 | kg/h | 0 | 48000 | FCS0301 | 6 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4630 | PVI-OUT | %Z063102 | %%O08FI4630A |  | EDC去HF401通道2流量指示 | 0 | 48000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
547 | 3 |  | 08FI-4640A | 08FI4640A | HF401EDC去通道2流量指示 | 0~45000 | kg/h | 0 | 45000 | FCS0301 | 6 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4640 | PVI-OUT | %Z063103 | %%O08FI4640A |  | HF401EDC去通道2流量指示 | 0 | 45000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
548 | 4 |  | 08FI-4642A | 08FI4642A | HF401EDC去通道1流量指示 | 0~45000 | kg/h | 0 | 45000 | FCS0301 | 6 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4642 | PVI-OUT | %Z063104 | %%O08FI4642A |  | HF401EDC去通道1流量指示 | 0 | 45000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
549 | 5 |  | 08FI-4723AA | 08FI4723AA | 空气去HF401通道1流量指示 | 0~1600 | kg/h | 0 | 1600 | FCS0301 | 6 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4723A | PVI-OUT | %Z063105 | %%O08FI4723AA |  | 空气去HF401通道1流量指示 | 0 | 1600 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
550 | 6 |  | 08FI-4723BA | 08FI4723BA | 空气去HF401通道2流量指示 | 0~1600 | kg/h | 0 | 1600 | FCS0301 | 6 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4723B | PVI-OUT | %Z063106 | %%O08FI4723BA |  | 空气去HF401通道2流量指示 | 0 | 1600 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
551 | 7 |  | 08FI-4724AA | 08FI4724AA | 蒸汽去HF401通道1流量指示 | 0~4000 | kg/h | 0 | 4000 | FCS0301 | 6 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4724A | PVI-OUT | %Z063107 | %%O08FI4724AA |  | 蒸汽去HF401通道1流量指示 | 0 | 4000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
552 | 8 |  | 08FI-4724BA | 08FI4724BA | 蒸汽去HF401通道2流量指示 | 0~4000 | kg/h | 0 | 4000 | FCS0301 | 6 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-4724B | PVI-OUT | %Z063108 | %%O08FI4724BA |  | 蒸汽去HF401通道2流量指示 | 0 | 4000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
553 | 9 |  | 08FI-5040A | 08FI5040A | PU501A/S去HE502流量指示 | 0~5500 | kg/h | 0 | 5500 | FCS0301 | 6 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-5040 | PVI-OUT | %Z063109 | %%O08FI5040A |  | PU501A/S去HE502流量指示 | 0 | 5500 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
554 | 10 |  | 08PI-5136A | 08PI5136A | VE507压力指示 |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08PIC-5136 | PVI-OUT | %Z063110 | %%O08PI5136A |  | VE507压力指示 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
555 | 11 |  | F01N6S311 | 08PI-5136A | spare |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063111 | %%O08PI-5136A |  | spare | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
556 | 12 |  | F01N6S312 | F01N6S312 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063112 | %%OF01N6S312 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
557 | 13 |  | F01N6S313 | F01N6S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063113 | %%OF01N6S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
558 | 14 |  | F01N6S314 | F01N6S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063114 | %%OF01N6S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
559 | 15 |  | F01N6S315 | F01N6S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063115 | %%OF01N6S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
560 | 16 |  | F01N6S316 | F01N6S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 6 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063116 | %%OF01N6S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
561 | 1 |  | 08FV-9301 | 08FV9301 | 焚烧炉主火炬天然气流量 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 7 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9301 | PID | %Z073101 | %%O08FV9301 |  | 焚烧炉主火炬天然气流量 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
562 | 2 |  | 08TV-9323B | 08TV9323B | 焚烧炉出口温度 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 7 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-9323 | PID | %Z073102 | %%O08TV9323B |  | 焚烧炉出口温度 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
563 | 3 |  | 08TV-9321 | 08TV9321 | 焚烧炉温度 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 7 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-9321 | PID | %Z073103 | %%O08TV9321 |  | 焚烧炉温度 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
564 | 4 |  | 08FV-9340 | 08FV9340 | 再热炉主火炬天然气流量 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 7 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9340 | PID | %Z073104 | %%O08FV9340 |  | 再热炉主火炬天然气流量 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
565 | 5 |  | 08VFD-9301 | 08VFD9301 | 焚烧炉主风机变频器调速 | 0~50 | Hz | 0 | 50 | FCS0301 | 7 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9325 | PID | %Z073105 | %%O08VFD9301 |  | 焚烧炉主风机变频器调速 | 0 | 50 | Hz | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
566 | 6 |  | 08VFD-9302 | 08VFD9302 | 焚烧炉备风机变频器调速 | 0~50 | Hz | 0 | 50 | FCS0301 | 7 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9325 | PID | %Z073106 | %%O08VFD9302 |  | 焚烧炉备风机变频器调速 | 0 | 50 | Hz | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
567 | 7 |  | 08VFD-9340 | 08VFD9340 | 急冷泵变频器速度调整 | 0~50 | Hz | 0 | 50 | FCS0301 | 7 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08VFD9340 | MLD-SW | %Z073107 | %%O08VFD9340 |  | 急冷泵变频器速度调整 | 0 | 50 | Hz | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
568 | 8 |  | 08VFD-9341 | 08VFD9341 | 急冷泵变频器速度调整 | 0~50 | Hz | 0 | 50 | FCS0301 | 7 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08VFD9341 | MLD-SW | %Z073108 | %%O08VFD9341 |  | 急冷泵变频器速度调整 | 0 | 50 | Hz | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
569 | 9 |  | 08VFD-9303 | 08VFD9303 | 再热炉风机变频器速度调整 | 0~50 | Hz | 0 | 50 | FCS0301 | 7 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9340 | PID | %Z073109 | %%O08VFD9303 |  | 再热炉风机变频器速度调整 | 0 | 50 | Hz | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
570 | 10 |  | 08VFD-9304 | 08VFD9304 | 引风机变频器速度调整 | 0~50 | Hz | 0 | 50 | FCS0301 | 7 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08VFD9304 | MLD-SW | %Z073110 | %%O08VFD9304 |  | 引风机变频器速度调整 | 0 | 50 | Hz | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
571 | 11 |  | F01N7S311 | F01N7S311 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073111 | %%OF01N7S311 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
572 | 12 |  | F01N7S312 | F01N7S312 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073112 | %%OF01N7S312 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
573 | 13 |  | F01N7S313 | F01N7S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073113 | %%OF01N7S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
574 | 14 |  | F01N7S314 | F01N7S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073114 | %%OF01N7S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
575 | 15 |  | F01N7S315 | F01N7S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073115 | %%OF01N7S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
576 | 16 |  | F01N7S316 | F01N7S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073116 | %%OF01N7S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
577 | 1 |  | 08PV-9333A | 08PV9333A | 锅炉压力 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08PV9333A | MLD-SW | %Z083101 | %%O08PV9333A |  | 锅炉压力 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
578 | 2 |  | 08FV-9331 | 08FV9331 | 锅炉水流量 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9331 | PID | %Z083102 | %%O08FV9331 |  | 锅炉水流量 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
579 | 3 |  | 08LV-9341A | 08LV9341A | 急冷塔液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08LV9341A | MLD-SW | %Z083103 | %%O08LV9341A |  | 急冷塔液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
580 | 4 |  | 08LV-9341B | 08LV9341B | 急冷塔液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08LV9341B | MLD-SW | %Z083104 | %%O08LV9341B |  | 急冷塔液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
581 | 5 |  | 08LV-9343 | 08LV9343 | 吸收塔液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08LIC-9343 | PID | %Z083105 | %%O08LV9343 |  | 吸收塔液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
582 | 6 |  | 08AV-9343 | 08AV9343 | 盐酸浓度 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-9340 | PID | %Z083106 | %%O08AV9343 |  | 盐酸浓度 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
583 | 7 |  | 08AV-9342A | 08AV9342A | 洗涤塔pH值 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-9342A | PID | %Z083107 | %%O08AV9342A |  | 洗涤塔pH值 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
584 | 8 |  | 08AV-9342B | 08AV9342B | NaCL浓度 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-9342B | PID | %Z083108 | %%O08AV9342B |  | NaCL浓度 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
585 | 9 |  | 08LV-9347 | 08LV9347 | 洗涤塔液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08LIC-9347 | PID | %Z083109 | %%O08LV9347 |  | 洗涤塔液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
586 | 10 |  | 08FV-9343 | 08FV9343 | HCL泵出口流量 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0301 | 8 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-9343 | PID | %Z083110 | %%O08FV9343 |  | HCL泵出口流量 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
587 | 11 |  | 08TV-9421 | 08TV9421 | 氨溶解罐温度 | 0~101 | % | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-9420 | PID | %Z083111 | %%O08TV9421 |  | 氨溶解罐温度 | 0 | 101 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
588 | 12 |  | 08TV-9422 | 08TV9422 | 氨储罐温度 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0301 | 8 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 27 |  | 08TIC-9422 | PID | %Z083112 | %%O08TV9422 |  | 氨储罐温度 | 0 | 101 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [37 empty] | 11.952 | 12.048
589 | 13 |  | F01N8S313 | F01N8S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083113 | %%OF01N8S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
590 | 14 |  | F01N8S314 | F01N8S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083114 | %%OF01N8S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
591 | 15 |  | F01N8S315 | F01N8S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083115 | %%OF01N8S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
592 | 16 |  | F01N8S316 | F01N8S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 8 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083116 | %%OF01N8S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | Site | [42 empty] | 11.952 | 12.048
Note on C1: a: 原则上是主项号，可根据设计资料填写更具体的单元号以便后面维护
Note on D1: a: 带“-”
Note on E1: a: 带“-”
Note on F1: a: 要求中文语注释
Note on I1: a: 量程下限 四位有效数字
Note on J1: a: 量程上限 四位有效数字
Note on K1: a: 控制站号
Note on L1: a: 节点号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on M1: a: 卡件号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on N1: a: 通道号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on O1: a: 本项目卡件类型五种： AAI143-H AAI543-H ADV151-P ADV551-P AAP135-S
Note on P1: a: 信号类型： AI AO DI DO
Note on Q1: a: 冗余/非冗余
Note on R1: a: 本项目信号如下： 4-20mA Pt100(最终进卡件仍是4-20mA，但是需要标记Pt100) SI SO
Note on T1: ycn: 正反作用 正：D 反：R
Note on U1: a: YGET生成DR号
Note on W1: a: 化工装置去掉“-”
Note on X1: a: 参考种子项目典型回路类型
Note on Y1: a: %Z地址 公式自动生成
Note on Z1: a: 含有公式自动生成 不带“-”
Note on AA1: a: YGET使用 带“-”
Note on AB1: a: YGET使用 字符<=24
Note on AC1: a: 量程下限 四位有效数字
Note on AD1: a: 量程上限 四位有效数字
Note on AE1: a: 单位
Note on AF1: a: 设计资料中高高报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AG1: a: 设计资料中高报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AH1: a: 设计资料中低报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AI1: a: 设计资料中低低报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AJ1: a: 设计资料中低低报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AK1: a: 信号源 填写DCS
Note on AL1: a: 系统机柜名称
Note on AM1: a: 防雷栅 Y/N
Note on AN1: a: 防雷栅细节： 项目统一填写如下： 'AI Surge protective device AI防雷栅
Note on AO1: a: 安全栅 Y/N
Note on AP1: a: 安全栅细节 本项目安全栅型号如下： AI 4-20mA:MTL4541 AI TC:MTL4573 AI RTD:MTL4573 PI :MTL4532 AO :MTL4546Y DI :MTL4511 DO :MTL4521
Note on AQ1: a: 信号位置： site MCC 机柜报警 其他（按照设计资料填写）
Note on AR1: a: 信号供电等信息 （参考设计资料填写）
Note on AS1: a: ！！！该列为本项目硬件设计的Master列含有公式，位号要严格按照设计资料进行VLOOKUP,不允许自行修改。
Note on AW1: a: 现场接线箱名称 （参考设计资料）
Note on AX1: a: 现场接线箱电缆名称 （参考设计资料）
Note on AY1: a: 电缆型号，芯数，截面积
Note on AZ1: a: 电缆芯号
Note on BA1: a: 电缆根号
Note on BB1: a: 辅助机柜名称
Note on BC1: a: 防雷栅组号 SPD001…SPD099 注： MCC<100米不配防雷栅，>100米需要配防雷栅
Note on BD1: a: 防雷栅号 AI/AO 1~16 DI/DO 1~32
Note on BE1: a: 防雷栅输入侧接线1
Note on BF1: a: 防雷栅输入侧接线2
Note on BG1: a: 防雷栅输入侧接线3
Note on BH1: a: 防雷栅输出侧接线1
Note on BI1: a: 防雷栅输出侧接线2
Note on BJ1: a: 防雷栅输出侧接线3
Note on BK1: a: MCC有关的AI\AO需要过隔离器 填写如下： AI:SC01,SC02 AO:按照AI最后号顺延
Note on BL1: a: 隔离器输入侧接线1
Note on BM1: a: 隔离器输入侧接线2
Note on BN1: a: 隔离器输出侧接线1
Note on BO1: a: 隔离器输出侧接线2
Note on BP1: a: MCC有关的DO需要过大功率继电器的 填写如下： RL01 RL02...
Note on BQ1: a: 大功率继电器输入侧接线1
Note on BR1: a: 大功率继电器输入侧接线2
Note on BS1: a: 大功率继电器输出侧接线1
Note on BT1: a: 大功率继电器输出侧接线2
Note on BU1: a: 端子板编号 TPA01... TPD01... TPB01...
Note on BV1: a: 端子板型号 MTL安全栅底板如下： AI:CPY-C3-RAI141 AO:CPY-C3-AAI543-H DI:CPY-C3-ADV151-M(1~16) CPY-C3-ADV151-S(17~32) DO:CPY-C3-ADV551L-M(1~16) CPY-C3-ADV551L-S(17~32) 横河端子板如下： AI/AO/PI:A1BA4D-05 DI:A1BD5D-05(现场信号) ARM15A-000(MCC信号) DO:UM-2KS50/32R/CO/F/J/CS1216
Note on BW1: a: 端子板输入侧接线1
Note on BX1: a: 端子板输入侧接线2
Note on BY1: a: 端子板输入侧接线3
Note on BZ1: a: 设计资料信号类型
Note on CA1: a: 横河版本号
Note on CB1: a: 横河版本注释
Note on CC1: a: 备注

## Sheet1
PID_TAG | PIDTAG | PIDTAG1
08FT-3382 | 08FT3382 | 1
Note on A1: a: 带“-”
Note on B1: a: 带“-”
Note on C1: a: 带“-”

## FCS0301_Digital
A | NO. | AREA | PID_TAG | COMMENT | Station | NODE | SLOT | Channel | IOMODULE | IO_type | POWER | NO/NC | DUPLEX | DRWNO | BIDNO | LOOP | TYPNO | Address | DIOTAG | DCSTAG | TGCOMM | 端子板类型 | Remarks | Remarks1 | signal_origin | FCS_Comp_Name | SB-Surge | SB-Surge Detial | IS_Non_IS | IS_Non_IS Detial | DIR_REV | CACTN | Signal_Location | Signal_Detail | TAG.NO. 1 | POWER | J.B.NAME | JB_CABLE_NM | Core.No._Tot | CHANNEL 4 | JB_CABLE_PAIR | MRP_COMP_Name 5 | TS_Name 6 | TS_Channel | TS1 7 | TS2 8 | TS3 9 | TS 10 | TS 11 | TS 12 | SC_Channel | TS 13 | TS 14 | TS 15 | TS 16 | RL_Channel | TS 17 | TS 18 | TS 19 | TS 20 | TB No. 13 | TB Model 14 | TP_TS1 12 | TP_TS2 13 | TP_TS3 14 | Signal | Y_REV_NO | Y_REV_COMMENT | Remarks
1 | 1 |  | 08PSH-3316A | PSE3387/PSV3321压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3316A | AN | %Z027101 | 08PSH-3316A | 08PSH3316A | PSE3387/PSV3321压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
2 | 2 |  | 08PSH-3316B | PSE3387B/PSV3321B压开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3316B | AN | %Z027102 | 08PSH-3316B | 08PSH3316B | PSE3387B/PSV3321B压开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
3 | 3 |  | 08PSH-3331 | PSE3388/PSV3389压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3331 | AN | %Z027103 | 08PSH-3331 | 08PSH3331 | PSE3388/PSV3389压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
4 | 4 |  | 08PSH-3338 | PSE3595/PSV3490压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3338 | AN | %Z027104 | 08PSH-3338 | 08PSH3338 | PSE3595/PSV3490压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
5 | 5 |  | 08PSH-3339 | PSE3493/PSV3494压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3339 | AN | %Z027105 | 08PSH-3339 | 08PSH3339 | PSE3493/PSV3494压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
6 | 6 |  | 08PSH-3340 | PSE3491/PSV3492压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3340 | AN | %Z027106 | 08PSH-3340 | 08PSH3340 | PSE3491/PSV3492压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
7 | 7 |  | 08PSH-3341 | PSE3502/PSV3503压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3341 | AN | %Z027107 | 08PSH-3341 | 08PSH3341 | PSE3502/PSV3503压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
8 | 8 |  | 08PSH-3342 | PSE3513/PSV3514压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3342 | AN | %Z027108 | 08PSH-3342 | 08PSH3342 | PSE3513/PSV3514压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
9 | 9 |  | 08PSH-3343 | PSE3511/PSV3512压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3343 | AN | %Z027109 | 08PSH-3343 | 08PSH3343 | PSE3511/PSV3512压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
10 | 10 |  | 08PSH-3357 | PSE3365/PSV3366压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3357 | AN | %Z027110 | 08PSH-3357 | 08PSH3357 | PSE3365/PSV3366压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
11 | 11 |  | 08PSH-3367 | PSE3355/PSV3356压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3367 | AN | %Z027111 | 08PSH-3367 | 08PSH3367 | PSE3355/PSV3356压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
12 | 12 |  | 08PSH-3568 | PSE3403/PSV3404压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3568 | AN | %Z027112 | 08PSH-3568 | 08PSH3568 | PSE3403/PSV3404压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
13 | 13 |  | 08PSH-3569 | PSE3405/PSV3406压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH3569 | AN | %Z027113 | 08PSH-3569 | 08PSH3569 | PSE3405/PSV3406压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
14 | 14 |  | 08PSH-4048 | PSE4046/PSV4047压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4048 | AN | %Z027114 | 08PSH-4048 | 08PSH4048 | PSE4046/PSV4047压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
15 | 15 |  | 08PSH-4057 | PSE4112/PSV4114压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4057 | AN | %Z027115 | 08PSH-4057 | 08PSH4057 | PSE4112/PSV4114压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
16 | 16 |  | 08PSH-4205 | PSE4202/PSV4203压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4205 | AN | %Z027116 | 08PSH-4205 | 08PSH4205 | PSE4202/PSV4203压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
17 | 17 |  | 08PSH-4207 | PSE4210/PSV4206压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4207 | AN | %Z027117 | 08PSH-4207 | 08PSH4207 | PSE4210/PSV4206压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
18 | 18 |  | 08PSH-4272 | PSE4274/PSV4273压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4272 | AN | %Z027118 | 08PSH-4272 | 08PSH4272 | PSE4274/PSV4273压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
19 | 19 |  | 08PSH-4278 | PSE4275/PSV4276压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4278 | AN | %Z027119 | 08PSH-4278 | 08PSH4278 | PSE4275/PSV4276压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
20 | 20 |  | 08PSH-4294 | PSE4291/PSV4292压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4294 | AN | %Z027120 | 08PSH-4294 | 08PSH4294 | PSE4291/PSV4292压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
21 | 21 |  | 08PSH-4295 | PSE4293/PSV4279压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4295 | AN | %Z027121 | 08PSH-4295 | 08PSH4295 | PSE4293/PSV4279压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
22 | 22 |  | 08PSH-4316 | PSE4319/PSV4372压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4316 | AN | %Z027122 | 08PSH-4316 | 08PSH4316 | PSE4319/PSV4372压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
23 | 23 |  | 08PSH-4323 | PSE4321/PSV4320压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4323 | AN | %Z027123 | 08PSH-4323 | 08PSH4323 | PSE4321/PSV4320压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
24 | 24 |  | 08PSH-4327 | PSE4326/PSV4378压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4327 | AN | %Z027124 | 08PSH-4327 | 08PSH4327 | PSE4326/PSV4378压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
25 | 25 |  | 08PSH-4328 | PSE4324/PSV4325压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4328 | AN | %Z027125 | 08PSH-4328 | 08PSH4328 | PSE4324/PSV4325压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
26 | 26 |  | 08PSH-4370 | PSE4368/PSV4367压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4370 | AN | %Z027126 | 08PSH-4370 | 08PSH4370 | PSE4368/PSV4367压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
27 | 27 |  | 08PSH-4371 | PSE4366/PSV4282压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4371 | AN | %Z027127 | 08PSH-4371 | 08PSH4371 | PSE4366/PSV4282压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
28 | 28 |  | 08PSH-4796 | PSE4793/PSV4795压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4796 | AN | %Z027128 | 08PSH-4796 | 08PSH4796 | PSE4793/PSV4795压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
29 | 29 |  | 08PSH-4800 | PSE4797/PSV4799压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH4800 | AN | %Z027129 | 08PSH-4800 | 08PSH4800 | PSE4797/PSV4799压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
30 | 30 |  | 08PSH-5053 | PSE5052/PSV5050压力开关 | FCS0301 | 2 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5053 | AN | %Z027130 | 08PSH-5053 | 08PSH5053 | PSE5052/PSV5050压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
31 | 31 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 2 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027131 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
32 | 32 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 2 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027132 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
33 | 1 |  | 08PSH-5054 | PSE5051/PSV5056压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5054 | AN | %Z037101 | 08PSH-5054 | 08PSH5054 | PSE5051/PSV5056压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
34 | 2 |  | 08PSH-5082 | PSE5080/PSV5081压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5082 | AN | %Z037102 | 08PSH-5082 | 08PSH5082 | PSE5080/PSV5081压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
35 | 3 |  | 08PSH-5084 | PSE5079/PSV5083压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5084 | AN | %Z037103 | 08PSH-5084 | 08PSH5084 | PSE5079/PSV5083压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
36 | 4 |  | 08PSH-5103 | PSE5116/PSV5125压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5103 | AN | %Z037104 | 08PSH-5103 | 08PSH5103 | PSE5116/PSV5125压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
37 | 5 |  | 08PSH-5105 | PSE5119/PSV5118压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5105 | AN | %Z037105 | 08PSH-5105 | 08PSH5105 | PSE5119/PSV5118压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
38 | 6 |  | 08PSH-5107 | PSE5112/PSV5106压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5107 | AN | %Z037106 | 08PSH-5107 | 08PSH5107 | PSE5112/PSV5106压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
39 | 7 |  | 08PSH-5109 | PSE5110/PSV5111压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5109 | AN | %Z037107 | 08PSH-5109 | 08PSH5109 | PSE5110/PSV5111压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
40 | 8 |  | 08PSH-5113 | PSE5115/PSV5114压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5113 | AN | %Z037108 | 08PSH-5113 | 08PSH5113 | PSE5115/PSV5114压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
41 | 9 |  | 08PSH-5117 | PSE5120/PSV5104压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5117 | AN | %Z037109 | 08PSH-5117 | 08PSH5117 | PSE5120/PSV5104压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
42 | 10 |  | 08PSH-5121 | PSE5124/PSV5101压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5121 | AN | %Z037110 | 08PSH-5121 | 08PSH5121 | PSE5124/PSV5101压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
43 | 11 |  | 08PSH-5126 | PSE5123/PSV5122压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5126 | AN | %Z037111 | 08PSH-5126 | 08PSH5126 | PSE5123/PSV5122压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
44 | 12 |  | 08PSH-5150 | PSE5137/PSV5138压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5150 | AN | %Z037112 | 08PSH-5150 | 08PSH5150 | PSE5137/PSV5138压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
45 | 13 |  | 08PSH-5156 | PSE5158/PSV5157压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5156 | AN | %Z037113 | 08PSH-5156 | 08PSH5156 | PSE5158/PSV5157压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
46 | 14 |  | 08PSH-5177 | PSE5178/PSV5282压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5177 | AN | %Z037114 | 08PSH-5177 | 08PSH5177 | PSE5178/PSV5282压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
47 | 15 |  | 08PSH-5180 | PSE5179/PSV5281压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5180 | AN | %Z037115 | 08PSH-5180 | 08PSH5180 | PSE5179/PSV5281压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
48 | 16 |  | 08PSH-5185 | PSE5183/PSV5182压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5185 | AN | %Z037116 | 08PSH-5185 | 08PSH5185 | PSE5183/PSV5182压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
49 | 17 |  | 08PSH-5188 | PSE5184/PSV5186压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5188 | AN | %Z037117 | 08PSH-5188 | 08PSH5188 | PSE5184/PSV5186压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
50 | 18 |  | 08PSH-5215 | PSE5214/PSV5212压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5215 | AN | %Z037118 | 08PSH-5215 | 08PSH5215 | PSE5214/PSV5212压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
51 | 19 |  | 08PSH-5216 | PSE5213/PSV5211压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5216 | AN | %Z037119 | 08PSH-5216 | 08PSH5216 | PSE5213/PSV5211压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
52 | 20 |  | 08PSH-5221 | PSE5219/PSV5220压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5221 | AN | %Z037120 | 08PSH-5221 | 08PSH5221 | PSE5219/PSV5220压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
53 | 21 |  | 08PSH-5523 | PSE5221/PSV5222压力开关 | FCS0301 | 3 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH5523 | AN | %Z037121 | 08PSH-5523 | 08PSH5523 | PSE5221/PSV5222压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
54 | 22 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037122 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
55 | 23 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037123 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
56 | 24 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037124 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
57 | 25 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037125 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
58 | 26 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037126 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
59 | 27 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037127 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
60 | 28 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037128 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
61 | 29 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037129 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
62 | 30 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037130 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
63 | 31 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037131 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
64 | 32 |  |  | SBDI SPARE | FCS0301 | 3 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037132 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
65 | 1 |  | 08XI-PU303A | PU303A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU303A | TPC411 | %Z058101 | 08XI-PU303A | 08XIPU303A | PU303A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
66 | 2 |  | 08XI-PU303S | PU303S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU303S | TPC411 | %Z058102 | 08XI-PU303S | 08XIPU303S | PU303S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
67 | 3 |  | 08XI-PU304A | PU304A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU304A | TPC411 | %Z058103 | 08XI-PU304A | 08XIPU304A | PU304A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
68 | 4 |  | 08XI-PU304S | PU304S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU304S | TPC411 | %Z058104 | 08XI-PU304S | 08XIPU304S | PU304S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
69 | 5 |  | 08XI-PU306A | PU306A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU306A | TPC411 | %Z058105 | 08XI-PU306A | 08XIPU306A | PU306A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
70 | 6 |  | 08XI-PU306S | PU306S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU306S | TPC411 | %Z058106 | 08XI-PU306S | 08XIPU306S | PU306S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
71 | 7 |  | 08XI-PU307A | PU307A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU307A | TPC411 | %Z058107 | 08XI-PU307A | 08XIPU307A | PU307A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
72 | 8 |  | 08XI-PU307S | PU307S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU307S | TPC411 | %Z058108 | 08XI-PU307S | 08XIPU307S | PU307S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
73 | 9 |  | 08XI-PU310A | PU310A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU310A | TPC411 | %Z058109 | 08XI-PU310A | 08XIPU310A | PU310A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
74 | 10 |  | 08XI-PU310S | PU310S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU310S | TPC411 | %Z058110 | 08XI-PU310S | 08XIPU310S | PU310S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
75 | 11 |  | 08XI-PU320A | PU320A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU320A | TPC411 | %Z058111 | 08XI-PU320A | 08XIPU320A | PU320A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
76 | 12 |  | 08XI-PU320S | PU320S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU320S | TPC411 | %Z058112 | 08XI-PU320S | 08XIPU320S | PU320S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
77 | 13 |  | 08XI-PU402A | PU402A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU402A | TPC411 | %Z058113 | 08XI-PU402A | 08XIPU402A | PU402A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
78 | 14 |  | 08XI-PU402S | PU402S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU402S | TPC411 | %Z058114 | 08XI-PU402S | 08XIPU402S | PU402S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
79 | 15 |  | 08XI-PU403A | PU403A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU403A | TPC411 | %Z058115 | 08XI-PU403A | 08XIPU403A | PU403A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
80 | 16 |  | 08XI-PU403S | PU403S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU403S | TPC411 | %Z058116 | 08XI-PU403S | 08XIPU403S | PU403S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
81 | 17 |  | 08XI-CM401 | CM401电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMCM401 | TPC411 | %Z058117 | 08XI-CM401 | 08XICM401 | CM401电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
82 | 18 |  | 08XI-PU501A | PU501A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU501A | TPC411 | %Z058118 | 08XI-PU501A | 08XIPU501A | PU501A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
83 | 19 |  | 08XI-PU501S | PU501S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU501S | TPC411 | %Z058119 | 08XI-PU501S | 08XIPU501S | PU501S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
84 | 20 |  | 08XI-PU502 | PU502电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU502 | TPC411 | %Z058120 | 08XI-PU502 | 08XIPU502 | PU502电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
85 | 21 |  | 08XI-PU503A | PU503A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU503A | TPC411 | %Z058121 | 08XI-PU503A | 08XIPU503A | PU503A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
86 | 22 |  | 08XI-PU503S | PU503S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU503S | TPC411 | %Z058122 | 08XI-PU503S | 08XIPU503S | PU503S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
87 | 23 |  | 08XI-PU512 | PU512电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU512 | TPC411 | %Z058123 | 08XI-PU512 | 08XIPU512 | PU512电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
88 | 24 |  | 08XI-PU520A | PU520A电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU520A | TPC411 | %Z058124 | 08XI-PU520A | 08XIPU520A | PU520A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
89 | 25 |  | 08XI-PU520S | PU520S电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU520S | TPC411 | %Z058125 | 08XI-PU520S | 08XIPU520S | PU520S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
90 | 26 |  | 08XI-GR501 | GR501电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XMGR501 | TPC411 | %Z058126 | 08XI-GR501 | 08XIGR501 | GR501电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
91 | 27 | 氯气压缩 | 08XI-CM501 | 08CM501电机运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z058127 | 08XI-CM501 |  | 08CM501电机运行状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
92 | 28 | 氯气压缩 | 08XA-CM501 | 08CM501电机报警 | FCS0301 | 5 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z058128 | 08XA-CM501 |  | 08CM501电机报警 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
93 | 29 | 氯气压缩 | 08HSE-CM501 | 08CM501急停 | FCS0301 | 5 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z058129 | 08HSE-CM501 |  | 08CM501急停 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
94 | 30 |  | 04XI-MGD0301 | MGD-04-0200-0301运行状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z058130 | 04XI-MGD0301 |  | MGD-04-0200-0301运行状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
95 | 31 |  | 04XIF-MGD0301 | MGD-04-0200-0301故障状态 | FCS0301 | 5 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z058131 | 04XIF-MGD0301 |  | MGD-04-0200-0301故障状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
96 | 32 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 5 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z058132 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 |  | DCS
97 | 1 |  | 08FZY9301 | BMS强制关阀信号 | FCS0301 | 6 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068101 | 08FZY9301 | 08FZY9301 | BMS强制关阀信号 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
98 | 2 |  | 08FZY9331 | BMS强制关阀信号 | FCS0301 | 6 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068102 | 08FZY9331 | 08FZY9331 | BMS强制关阀信号 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
99 | 3 |  | 08FZY9340 | BMS强制关阀信号 | FCS0301 | 6 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068103 | 08FZY9340 | 08FZY9340 | BMS强制关阀信号 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
100 | 4 |  | 08EY-9325 | BMS强制通风 | FCS0301 | 6 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068104 | 08EY-9325 | 08EY9325 | BMS强制通风 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
101 | 5 |  | 08EY-9303 | BMS强制通风 | FCS0301 | 6 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068105 | 08EY-9303 | 08EY9303 | BMS强制通风 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
102 | 6 |  | 08ES-9301D | 风机故障 08CM922A | FCS0301 | 6 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9301D | AN | %Z068106 | 08ES-9301D | 08ES9301D | 风机故障 08CM922A | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
103 | 7 |  | 08ES-9302D | 风机故障 08CM922S | FCS0301 | 6 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9302D | AN | %Z068107 | 08ES-9302D | 08ES9302D | 风机故障 08CM922S | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
104 | 8 |  | 08ES-9423D | 风机故障 08CM923 | FCS0301 | 6 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9423D | AN | %Z068108 | 08ES-9423D | 08ES9423D | 风机故障 08CM923 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
105 | 9 |  | 08ES-9425D | 风机故障 08CM924 | FCS0301 | 6 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9425D | AN | %Z068109 | 08ES-9425D | 08ES9425D | 风机故障 08CM924 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
106 | 10 |  | 08ES-9340D | 急冷泵故障 08PU928A | FCS0301 | 6 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9340D | AN | %Z068110 | 08ES-9340D | 08ES9340D | 急冷泵故障 08PU928A | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
107 | 11 |  | 08ES-9341D | 急冷泵故障 08PU928S | FCS0301 | 6 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9341D | AN | %Z068111 | 08ES-9341D | 08ES9341D | 急冷泵故障 08PU928S | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
108 | 12 |  | 08ES-9343D | 吸收泵故障 08PU901A | FCS0301 | 6 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9343D | AN | %Z068112 | 08ES-9343D | 08ES9343D | 吸收泵故障 08PU901A | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
109 | 13 |  | 08ES-9344D | 吸收泵故障 08PU901S | FCS0301 | 6 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9344D | AN | %Z068113 | 08ES-9344D | 08ES9344D | 吸收泵故障 08PU901S | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
110 | 14 |  | 08ES-9347D | 洗涤泵故障 08PU902A | FCS0301 | 6 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9347D | AN | %Z068114 | 08ES-9347D | 08ES9347D | 洗涤泵故障 08PU902A | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
111 | 15 |  | 08ES-9348D | 洗涤泵故障 08PU902S | FCS0301 | 6 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9348D | AN | %Z068115 | 08ES-9348D | 08ES9348D | 洗涤泵故障 08PU902S | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
112 | 16 |  | 08ES-9321D | 进料泵故障 08LD921 | FCS0301 | 6 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9321D | AN | %Z068116 | 08ES-9321D | 08ES9321D | 进料泵故障 08LD921 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
113 | 17 |  | 08ES-9322D | 搅拌故障 08MX921 | FCS0301 | 6 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9322D | AN | %Z068117 | 08ES-9322D | 08ES9322D | 搅拌故障 08MX921 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
114 | 18 |  | 08ES-9331D | 洗涤泵故障 08PU931A | FCS0301 | 6 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9331D | AN | %Z068118 | 08ES-9331D | 08ES9331D | 洗涤泵故障 08PU931A | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
115 | 19 |  | 08ES-9332D | 洗涤泵故障 08PU931S | FCS0301 | 6 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9332D | AN | %Z068119 | 08ES-9332D | 08ES9332D | 洗涤泵故障 08PU931S | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
116 | 20 |  | 08ES-9429D | 输送泵故障 08PU929A | FCS0301 | 6 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9429D | AN | %Z068120 | 08ES-9429D | 08ES9429D | 输送泵故障 08PU929A | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
117 | 21 |  | 08ES-9430D | 输送泵故障 08PU929S | FCS0301 | 6 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08ES9430D | AN | %Z068121 | 08ES-9430D | 08ES9430D | 输送泵故障 08PU929S | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
118 | 22 |  | 08XS-4054 | HE401排气水含量开关 | FCS0301 | 6 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08XA4054 | AN | %Z068122 | 08XS-4054 | 08XS4054 | HE401排气水含量开关 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
119 | 23 |  | 04XI-FAU0101 | FAU-04-0200-0101运行状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068123 | 04XI-FAU0101 |  | FAU-04-0200-0101运行状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
120 | 24 |  | 04XIF-FAU0101 | FAU-04-0200-0101故障状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068124 | 04XIF-FAU0101 |  | FAU-04-0200-0101故障状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
121 | 25 |  | 04XI-HAC0101 | HAC-04-0200-0101运行状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068125 | 04XI-HAC0101 |  | HAC-04-0200-0101运行状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
122 | 26 |  | 04XIF-HAC0101 | HAC-04-0200-010故障状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068126 | 04XIF-HAC0101 |  | HAC-04-0200-010故障状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
123 | 27 |  | 04XI-HAC0102 | HAC-04-0200-0102运行状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068127 | 04XI-HAC0102 |  | HAC-04-0200-0102运行状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
124 | 28 |  | 04XIF-HAC0102 | HAC-04-0200-0102故障状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068128 | 04XIF-HAC0102 |  | HAC-04-0200-0102故障状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
125 | 29 |  | 04XI-MGD0101 | MGD-04-0200-0101运行状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068129 | 04XI-MGD0101 |  | MGD-04-0200-0101运行状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
126 | 30 |  | 04XIF-MGD0101 | MGD-04-0200-0101故障状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068130 | 04XIF-MGD0101 |  | MGD-04-0200-0101故障状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
127 | 31 |  | 04XI-MGD0201 | MGD-04-0200-0201运行状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068131 | 04XI-MGD0201 |  | MGD-04-0200-0201运行状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
128 | 32 |  | 04XIF-MGD0201 | MGD-04-0200-0201故障状态 | FCS0301 | 6 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068132 | 04XIF-MGD0201 |  | MGD-04-0200-0201故障状态 | GARM15A | 继电器 |  | DCS
129 | 1 |  | 08XSO-3548 | CL302采出管线切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV3548 | TPC403 | %Z078101 | 08XSO-3548 | 08XSO3548 | CL302采出管线切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
130 | 2 |  | 08XSC-3548 | CL302采出管线切断阀关 | FCS0301 | 7 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV3548 | TPC403 | %Z078102 | 08XSC-3548 | 08XSC3548 | CL302采出管线切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
131 | 3 |  | 08XSO-4045 | EDC紧急排放切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4045 | TPC409 | %Z078103 | 08XSO-4045 | 08XSO4045 | EDC紧急排放切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
132 | 4 |  | 08XSC-4045 | EDC紧急排放切断阀关 | FCS0301 | 7 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4045 | TPC409 | %Z078104 | 08XSC-4045 | 08XSC4045 | EDC紧急排放切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
133 | 5 |  | 08XSO-4308 | HF401预热通道1切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4308 | TPC409 | %Z078105 | 08XSO-4308 | 08XSO4308 | HF401预热通道1切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
134 | 6 |  | 08XSC-4308 | HF401预热通道1切断阀关 | FCS0301 | 7 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4308 | TPC409 | %Z078106 | 08XSC-4308 | 08XSC4308 | HF401预热通道1切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
135 | 7 |  | 08XSO-4310 | HF401预热通道2切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4310 | TPC409 | %Z078107 | 08XSO-4310 | 08XSO4310 | HF401预热通道2切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
136 | 8 |  | 08XSC-4310 | HF401预热通道2切断阀关 | FCS0301 | 7 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4310 | TPC409 | %Z078108 | 08XSC-4310 | 08XSC4310 | HF401预热通道2切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
137 | 9 |  | 08XSO-4606 | HF401熄火蒸汽入切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV4606 | TPC406 | %Z078109 | 08XSO-4606 | 08XSO4606 | HF401熄火蒸汽入切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
138 | 10 |  | 08XSC-4606 | HF401熄火蒸汽入切断阀关 | FCS0301 | 7 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV4606 | TPC406 | %Z078110 | 08XSC-4606 | 08XSC4606 | HF401熄火蒸汽入切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
139 | 11 |  | 08XSO-4707 | 至HF401通道1N2排放阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4607 | TPC409 | %Z078111 | 08XSO-4707 | 08XSO4707 | 至HF401通道1N2排放阀开 | GAED5D |  |  | DCS
140 | 12 |  | 08XSC-4707 | 至HF401通道1N2排放阀关 | FCS0301 | 7 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4607 | TPC409 | %Z078112 | 08XSC-4707 | 08XSC4707 | 至HF401通道1N2排放阀关 | GAED5D |  |  | DCS
141 | 13 |  | 08XSO-4721 | 至HF401通道2N2排放阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4721 | TPC409 | %Z078113 | 08XSO-4721 | 08XSO4721 | 至HF401通道2N2排放阀开 | GAED5D |  |  | DCS
142 | 14 |  | 08XSC-4721 | 至HF401通道2N2排放阀关 | FCS0301 | 7 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV4721 | TPC409 | %Z078114 | 08XSC-4721 | 08XSC4721 | 至HF401通道2N2排放阀关 | GAED5D |  |  | DCS
143 | 15 |  | 08XSO-5128 | 氯化物自界区切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV5128 | TPC409 | %Z078115 | 08XSO-5128 | 08XSO5128 | 氯化物自界区切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
144 | 16 |  | 08XSC-5128 | 氯化物自界区切断阀关 | FCS0301 | 7 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV5128 | TPC409 | %Z078116 | 08XSC-5128 | 08XSC5128 | 氯化物自界区切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
145 | 17 |  | 08XSO-4309 | HF401预热N2通道1切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08XSO4309 |  | %Z078117 | 08XSO-4309 | 08XSO4309 | HF401预热N2通道1切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
146 | 18 |  | 08XSO-4311 | HF401预热N2通道2切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08XSO4311 |  | %Z078118 | 08XSO-4311 | 08XSO4311 | HF401预热N2通道2切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
147 | 19 |  | 08XSO-4708 | N2至HF401预热段通道1阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08XSO4708 |  | %Z078119 | 08XSO-4708 | 08XSO4708 | N2至HF401预热段通道1阀开 | GAED5D |  |  | DCS
148 | 20 |  | 08XSO-4722 | N2至HF401预热段通道2阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08XSO4722 |  | %Z078120 | 08XSO-4722 | 08XSO4722 | N2至HF401预热段通道2阀开 | GAED5D |  |  | DCS
149 | 21 |  | 08XSO-4605A | 燃料气去烧嘴A切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08XSO4605A |  | %Z078121 | 08XSO-4605A | 08XSO4605A | 燃料气去烧嘴A切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
150 | 22 |  | 08XSO-4605B | 燃料气去烧嘴B切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08XSO4605B |  | %Z078122 | 08XSO-4605B | 08XSO4605B | 燃料气去烧嘴B切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
151 | 23 |  | 08XSO-4605C | 燃料气排放切断阀开 | FCS0301 | 7 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08XSO4605C |  | %Z078123 | 08XSO-4605C | 08XSO4605C | 燃料气排放切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
152 | 24 |  | 08HS-5500 | 就地远程冰机压力控制选择 | FCS0301 | 7 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078124 | 08HS-5500 | 08HS5500 | 就地远程冰机压力控制选择 | GAED5D |  |  | DCS
153 | 25 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 7 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078125 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS
154 | 26 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 7 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078126 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS
155 | 27 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 7 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078127 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS
156 | 28 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 7 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078128 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS
157 | 29 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 7 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078129 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS
158 | 30 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 7 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078130 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS
159 | 31 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 7 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078131 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS
160 | 32 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 7 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078132 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS
161 | 1 |  | 08ZSO-9354A | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9354A | TPC403 | %Z087101 | 08ZSO-9354A | 08ZSO9354A | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
162 | 2 |  | 08ZSC-9354A | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9354A | TPC403 | %Z087102 | 08ZSC-9354A | 08ZSC9354A | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
163 | 3 |  | 08ZSO-9354B | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9354B | TPC403 | %Z087103 | 08ZSO-9354B | 08ZSO9354B | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
164 | 4 |  | 08ZSC-9354B | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9354B | TPC403 | %Z087104 | 08ZSC-9354B | 08ZSC9354B | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
165 | 5 |  | 08ZSO-9355A | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9355A | TPC403 | %Z087105 | 08ZSO-9355A | 08ZSO9355A | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
166 | 6 |  | 08ZSC-9355A | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9355A | TPC403 | %Z087106 | 08ZSC-9355A | 08ZSC9355A | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
167 | 7 |  | 08ZSO-9355B | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9355B | TPC403 | %Z087107 | 08ZSO-9355B | 08ZSO9355B | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
168 | 8 |  | 08ZSC-9355B | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9355B | TPC403 | %Z087108 | 08ZSC-9355B | 08ZSC9355B | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
169 | 9 |  | 08ZSO-9356A | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9356A | TPC403 | %Z087109 | 08ZSO-9356A | 08ZSO9356A | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
170 | 10 |  | 08ZSC-9356A | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9356A | TPC403 | %Z087110 | 08ZSC-9356A | 08ZSC9356A | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
171 | 11 |  | 08ZSO-9356B | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9356B | TPC403 | %Z087111 | 08ZSO-9356B | 08ZSO9356B | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
172 | 12 |  | 08ZSC-9356B | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9356B | TPC403 | %Z087112 | 08ZSC-9356B | 08ZSC9356B | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
173 | 13 |  | 08ZSO-9357A | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9357A | TPC403 | %Z087113 | 08ZSO-9357A | 08ZSO9357A | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
174 | 14 |  | 08ZSC-9357A | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9357A | TPC403 | %Z087114 | 08ZSC-9357A | 08ZSC9357A | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
175 | 15 |  | 08ZSO-9357B | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9357B | TPC403 | %Z087115 | 08ZSO-9357B | 08ZSO9357B | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
176 | 16 |  | 08ZSC-9357B | 阀位开关 | FCS0301 | 8 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV9357B | TPC403 | %Z087116 | 08ZSC-9357B | 08ZSC9357B | 阀位开关 | GAED5D |  |  | DCS
177 | 17 |  | 08ZSO-9420 | 阀位关反馈 | FCS0301 | 8 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08ZSO9420 | TPC403 | %Z087117 | 08ZSO-9420 | 08ZSO9420 | 阀位关反馈 | GAED5D |  |  | DCS
178 | 18 |  | 08ZSC-9420 | 阀位关反馈 | FCS0301 | 8 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08ZSC9420 | TPC403 | %Z087118 | 08ZSC-9420 | 08ZSC9420 | 阀位关反馈 | GAED5D |  |  | DCS
179 | 19 |  | 08ZSO-9421 | 阀位关反馈 | FCS0301 | 8 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08ZSO9421 | TPC403 | %Z087119 | 08ZSO-9421 | 08ZSO9421 | 阀位关反馈 | GAED5D |  |  | DCS
180 | 20 |  | 08ZSC-9421 | 阀位关反馈 | FCS0301 | 8 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08ZSC9421 | TPC403 | %Z087120 | 08ZSC-9421 | 08ZSC9421 | 阀位关反馈 | GAED5D |  |  | DCS
181 | 21 |  | 08ZSO-9422 | 阀位关反馈 | FCS0301 | 8 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08ZSO9422 | TPC403 | %Z087121 | 08ZSO-9422 | 08ZSO9422 | 阀位关反馈 | GAED5D |  |  | DCS
182 | 22 |  | 08ZSC-9422 | 阀位关反馈 | FCS0301 | 8 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08ZSC9422 | TPC403 | %Z087122 | 08ZSC-9422 | 08ZSC9422 | 阀位关反馈 | GAED5D |  |  | DCS
183 | 23 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087123 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
184 | 24 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087124 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
185 | 25 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087125 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
186 | 26 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087126 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
187 | 27 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087127 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
188 | 28 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087128 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
189 | 29 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087129 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
190 | 30 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087130 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
191 | 31 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087131 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
192 | 32 |  |  | DI SPARE | FCS0301 | 8 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087132 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
161 | 1 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088101 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
162 | 2 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088102 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
163 | 3 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088103 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
164 | 4 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088104 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
165 | 5 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088105 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
166 | 6 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088106 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
167 | 7 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088107 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
168 | 8 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088108 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
169 | 9 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088109 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
170 | 10 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088110 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
171 | 11 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088111 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
172 | 12 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088112 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
173 | 13 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088113 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
174 | 14 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088114 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
175 | 15 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088115 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
176 | 16 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  |  |  | %Z088116 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
177 | 17 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  |  |  | %Z088117 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
178 | 18 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  |  |  | %Z088118 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
179 | 19 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  |  |  | %Z088119 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
180 | 20 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  |  |  | %Z088120 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
181 | 21 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  |  |  | %Z088121 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
182 | 22 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  |  |  | %Z088122 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS
183 | 23 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088123 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
184 | 24 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088124 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
185 | 25 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088125 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
186 | 26 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088126 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
187 | 27 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088127 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
188 | 28 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088128 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
189 | 29 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088129 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
190 | 30 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088130 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
191 | 31 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088131 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
192 | 32 |  |  | REDI SPARE | FCS0301 | 8 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088132 |  |  | REDI SPARE | GARM15A |  |  | DCS |  |  |  | Y
353 | 1 |  | 08HS-PU303A | 高沸塔底料泵PU303A停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 1 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU303A | TPC411 | %Z028101 | 08HS-PU303A | 08HSPU303A | 高沸塔底料泵PU303A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
354 | 2 |  | 08HS-PU303S | 高沸塔底料泵PU303S停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 2 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU303S | TPC411 | %Z028102 | 08HS-PU303S | 08HSPU303S | 高沸塔底料泵PU303S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
355 | 3 |  | 08HS-PU304A | 高沸塔回流泵PU304A停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 3 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU304A | TPC411 | %Z028103 | 08HS-PU304A | 08HSPU304A | 高沸塔回流泵PU304A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
356 | 4 |  | 08HS-PU304S | 高沸塔回流泵PU304S停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 4 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU304S | TPC411 | %Z028104 | 08HS-PU304S | 08HSPU304S | 高沸塔回流泵PU304S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
357 | 5 |  | 08HS-PU306A | 真空塔底料泵PU306A停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 5 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU306A | TPC411 | %Z028105 | 08HS-PU306A | 08HSPU306A | 真空塔底料泵PU306A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
358 | 6 |  | 08HS-PU306S | 真空塔底料泵PU306S停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 6 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU306S | TPC411 | %Z028106 | 08HS-PU306S | 08HSPU306S | 真空塔底料泵PU306S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
359 | 7 |  | 08HS-PU307A | 真空塔回流泵PU307A停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 7 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU307A | TPC411 | %Z028107 | 08HS-PU307A | 08HSPU307A | 真空塔回流泵PU307A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
360 | 8 |  | 08HS-PU307S | 真空塔回流泵PU307S停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 8 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMPU307S | TPC411 | %Z028108 | 08HS-PU307S | 08HSPU307S | 真空塔回流泵PU307S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
361 | 9 |  | 08HS-PU310A | 喷射器循环泵PU310A停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 9 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU310A | TPC411 | %Z028109 | 08HS-PU310A | 08HSPU310A | 喷射器循环泵PU310A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
362 | 10 |  | 08HS-PU310S | 喷射器循环泵PU310S停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 10 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU310S | TPC411 | %Z028110 | 08HS-PU310S | 08HSPU310S | 喷射器循环泵PU310S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
363 | 11 |  | 08HS-PU320A | 高沸塔侧采泵PU320A停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 11 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU320A | TPC411 | %Z028111 | 08HS-PU320A | 08HSPU320A | 高沸塔侧采泵PU320A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
364 | 12 |  | 08HS-PU320S | 高沸塔侧采泵PU320S停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 12 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU320S | TPC411 | %Z028112 | 08HS-PU320S | 08HSPU320S | 高沸塔侧采泵PU320S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
365 | 13 |  | 08HS-PU402A | 急冷洗涤塔回流泵PU402A停 | FCS0301 | 2 | 8 | 13 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU402A | TPC411 | %Z028113 | 08HS-PU402A | 08HSPU402A | 急冷洗涤塔回流泵PU402A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
366 | 14 |  | 08HS-PU402S | 急冷洗涤塔回流泵PU402S停 | FCS0301 | 2 | 8 | 14 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU402S | TPC411 | %Z028114 | 08HS-PU402S | 08HSPU402S | 急冷洗涤塔回流泵PU402S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
367 | 15 |  | 08HS-PU403A | 急冷洗涤塔循环泵PU403A停 | FCS0301 | 2 | 8 | 15 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU403A | TPC411 | %Z028115 | 08HS-PU403A | 08HSPU403A | 急冷洗涤塔循环泵PU403A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
368 | 16 |  | 08HS-PU403S | 急冷洗涤塔循环泵PU403S停 | FCS0301 | 2 | 8 | 16 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU403S | TPC411 | %Z028116 | 08HS-PU403S | 08HSPU403S | 急冷洗涤塔循环泵PU403S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
369 | 17 |  | 08HS-CM401 | 清焦空气压缩机CM401停 | FCS0301 | 2 | 8 | 17 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMCM401 | TPC411 | %Z028117 | 08HS-CM401 | 08HSCM401 | 清焦空气压缩机CM401停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
370 | 18 |  | 08HS-PU501A | 氯化氢塔回流泵PU501A停 | FCS0301 | 2 | 8 | 18 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU501A | TPC411 | %Z028118 | 08HS-PU501A | 08HSPU501A | 氯化氢塔回流泵PU501A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
371 | 19 |  | 08HS-PU501S | 氯化氢塔回流泵PU501S停 | FCS0301 | 2 | 8 | 19 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 40 |  | 08XMPU501S | TPC411 | %Z028119 | 08HS-PU501S | 08HSPU501S | 氯化氢塔回流泵PU501S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
372 | 20 |  | 08HS-PU502 | VCM 塔进料泵PU502停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 20 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU502 | TPC411 | %Z028120 | 08HS-PU502 | 08HSPU502 | VCM 塔进料泵PU502停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
373 | 21 |  | 08HS-PU503A | VCM塔回流泵PU503A停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 21 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU503A | TPC411 | %Z028121 | 08HS-PU503A | 08HSPU503A | VCM塔回流泵PU503A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
374 | 22 |  | 08HS-PU503S | VCM塔回流泵PU503S停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 22 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU503S | TPC411 | %Z028122 | 08HS-PU503S | 08HSPU503S | VCM塔回流泵PU503S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
375 | 23 |  | 08HS-PU512 | 碱液增压泵PU512停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 23 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU512 | TPC411 | %Z028123 | 08HS-PU512 | 08HSPU512 | 碱液增压泵PU512停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
376 | 24 |  | 08HS-PU520A | VCM汽提塔回流泵PU520A停 | FCS0301 | 2 | 8 | 24 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU520A | TPC411 | %Z028124 | 08HS-PU520A | 08HSPU520A | VCM汽提塔回流泵PU520A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
377 | 25 |  | 08HS-PU520S | VCM汽提塔回流泵PU520S停 | FCS0301 | 2 | 8 | 25 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 08XMPU520S | TPC411 | %Z028125 | 08HS-PU520S | 08HSPU520S | VCM汽提塔回流泵PU520S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
378 | 26 |  | 08HS-GR501 | 冷冻单元GR501停命令 | FCS0301 | 2 | 8 | 26 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 39 |  | 08XMGR501 | TPC411 | %Z028126 | 08HS-GR501 | 08HSGR501 | 冷冻单元GR501停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
379 | 27 | 氯气压缩 | 08HSO-CM501 | 氯气压缩机08CM501启动 | FCS0301 | 2 | 8 | 27 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z028127 | 08HSO-CM501 |  | 氯气压缩机08CM501启动 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
380 | 28 | 氯气压缩 | 08HSC-CM501 | 氯气压缩机08CM501停止 | FCS0301 | 2 | 8 | 28 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z028128 | 08HSC-CM501 |  | 氯气压缩机08CM501停止 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
381 | 29 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 2 | 8 | 29 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z028129 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
382 | 30 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 2 | 8 | 30 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z028130 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
383 | 31 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 2 | 8 | 31 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z028131 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
384 | 32 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 2 | 8 | 32 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z028132 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
385 | 1 |  | 08EY-9301A | 风机启动命令 08CM922A | FCS0301 | 3 | 8 | 1 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038101 | 08EY-9301A | 08EY9301A | 风机启动命令 08CM922A | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
386 | 2 |  | 08EY-9302A | 风机启动命令 08CM922S | FCS0301 | 3 | 8 | 2 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038102 | 08EY-9302A | 08EY9302A | 风机启动命令 08CM922S | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
387 | 3 |  | 08EY-9423A | 风机启动命令 08CM923 | FCS0301 | 3 | 8 | 3 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038103 | 08EY-9423A | 08EY9423A | 风机启动命令 08CM923 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
388 | 4 |  | 08EY-9425A | 风机启动命令 08CM924 | FCS0301 | 3 | 8 | 4 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038104 | 08EY-9425A | 08EY9425A | 风机启动命令 08CM924 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
389 | 5 |  | 08EY-9340A | 急冷泵启动命令 08PU928A | FCS0301 | 3 | 8 | 5 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038105 | 08EY-9340A | 08EY9340A | 急冷泵启动命令 08PU928A | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
390 | 6 |  | 08EY-9341A | 急冷泵启动命令 08PU928S | FCS0301 | 3 | 8 | 6 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038106 | 08EY-9341A | 08EY9341A | 急冷泵启动命令 08PU928S | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
391 | 7 |  | 08EY-9343A | 吸收泵启动命令 08PU901A | FCS0301 | 3 | 8 | 7 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038107 | 08EY-9343A | 08EY9343A | 吸收泵启动命令 08PU901A | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
392 | 8 |  | 08EY-9344A | 吸收泵启动命令 08PU901S | FCS0301 | 3 | 8 | 8 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038108 | 08EY-9344A | 08EY9344A | 吸收泵启动命令 08PU901S | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
393 | 9 |  | 08EY-9347A | 洗涤泵启动命令 08PU902A | FCS0301 | 3 | 8 | 9 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038109 | 08EY-9347A | 08EY9347A | 洗涤泵启动命令 08PU902A | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
394 | 10 |  | 08EY-9348A | 洗涤泵启动命令 08PU902S | FCS0301 | 3 | 8 | 10 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038110 | 08EY-9348A | 08EY9348A | 洗涤泵启动命令 08PU902S | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
395 | 11 |  | 08EY-9321A | 进料泵启动命令 08LD921 | FCS0301 | 3 | 8 | 11 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038111 | 08EY-9321A | 08EY9321A | 进料泵启动命令 08LD921 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
396 | 12 |  | 08EY-9322A | 搅拌启动命令 08MX921 | FCS0301 | 3 | 8 | 12 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038112 | 08EY-9322A | 08EY9322A | 搅拌启动命令 08MX921 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
397 | 13 |  | 08EY-9331A | 洗涤泵启动命令 08PU931A | FCS0301 | 3 | 8 | 13 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038113 | 08EY-9331A | 08EY9331A | 洗涤泵启动命令 08PU931A | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
398 | 14 |  | 08EY-9332A | 洗涤泵启动命令 08PU931S | FCS0301 | 3 | 8 | 14 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038114 | 08EY-9332A | 08EY9332A | 洗涤泵启动命令 08PU931S | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
399 | 15 |  | 08EY-9429A | 输送泵启动命令 08PU929A | FCS0301 | 3 | 8 | 15 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038115 | 08EY-9429A | 08EY9429A | 输送泵启动命令 08PU929A | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
400 | 16 |  | 08EY-9430A | 输送泵启动命令 08PU929S | FCS0301 | 3 | 8 | 16 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038116 | 08EY-9430A | 08EY9430A | 输送泵启动命令 08PU929S | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
401 | 17 |  | 08ZX-923A | 焚烧炉08ZX923启动 | FCS0301 | 3 | 8 | 17 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 38 |  | 08ZX923 | SO-2 | %Z038117 | 08ZX-923A | 08ZX923A | 焚烧炉08ZX923启动 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
402 | 18 |  | 08ZX-923B | 焚烧炉08ZX923停止 | FCS0301 | 3 | 8 | 18 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 38 |  | 08ZX923 | SO-2 | %Z038118 | 08ZX-923B | 08ZX923B | 焚烧炉08ZX923停止 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
403 | 19 |  | 08ZX-924A | 再热炉08ZX924启动 | FCS0301 | 3 | 8 | 19 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 38 |  | 08ZX924 | SO-2 | %Z038119 | 08ZX-924A | 08ZX924A | 再热炉08ZX924启动 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
404 | 20 |  | 08ZX-924B | 再热炉08ZX924停止 | FCS0301 | 3 | 8 | 20 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 38 |  | 08ZX924 | SO-2 | %Z038120 | 08ZX-924B | 08ZX924B | 再热炉08ZX924停止 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
405 | 21 |  | 08FSH-9325 | 风量大报警通知 | FCS0301 | 3 | 8 | 21 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  | 08FAH9325 | AN | %Z038121 | 08FSH-9325 | 08FSH9325 | 风量大报警通知 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
406 | 22 |  | 04HSC-EF0101 | EF-04-0200-0101关闭 | FCS0301 | 3 | 8 | 22 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038122 | 04HSC-EF0101 |  | EF-04-0200-0101关闭 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
407 | 23 |  | 04HSC-EF0201 | EF-04-0200-0201关闭 | FCS0301 | 3 | 8 | 23 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038123 | 04HSC-EF0201 |  | EF-04-0200-0201关闭 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
408 | 24 |  | 04HSC-FAU0101 | FAU-04-0200-0101关闭 | FCS0301 | 3 | 8 | 24 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038124 | 04HSC-FAU0101 |  | FAU-04-0200-0101关闭 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
409 | 25 |  | 04HSC-MGD0101 | MGD-04-0200-0101关闭 | FCS0301 | 3 | 8 | 25 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038125 | 04HSC-MGD0101 |  | MGD-04-0200-0101关闭 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
410 | 26 |  | 04HSC-MGD0201 | MGD-04-0200-0201关闭 | FCS0301 | 3 | 8 | 26 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038126 | 04HSC-MGD0201 |  | MGD-04-0200-0201关闭 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
411 | 27 |  | 04HSC-MGD0301 | MGD-04-0200-0301关闭 | FCS0301 | 3 | 8 | 27 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038127 | 04HSC-MGD0301 |  | MGD-04-0200-0301关闭 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
412 | 28 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 3 | 8 | 28 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038128 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
413 | 29 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 3 | 8 | 29 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038129 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
414 | 30 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 3 | 8 | 30 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038130 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
415 | 31 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 3 | 8 | 31 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038131 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
416 | 32 |  |  | REDO SPARE | FCS0301 | 3 | 8 | 32 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038132 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
417 | 1 |  | 08XSOV-3548 | CL302采出切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 1 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV3548 | TPC403 | %Z048101 | 08XSOV-3548 | 08XSOV3548 | CL302采出切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
418 | 2 |  | 08XSOV-4606A | HF401蒸汽切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 2 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV4606 | TPC406 | %Z048102 | 08XSOV-4606A | 08XSOV4606A | HF401蒸汽切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
419 | 3 |  | 08XSOV-4606B | HF401蒸汽切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 3 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV4606 | TPC406 | %Z048103 | 08XSOV-4606B | 08XSOV4606B | HF401蒸汽切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
420 | 4 | 裂解成套单元 | 08HSOV-4605 | 裂解炉顶部放空阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 4 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  | 08HSOV4605 |  | %Z048104 | 08HSOV-4605 | 08HSOV4605 | 裂解炉顶部放空阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
421 | 5 |  | 08XY-9354A | 切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 5 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV9354A | TPC403 | %Z048105 | 08XY-9354A | 08XY9354A | 切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
422 | 6 |  | 08XY-9354B | 切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 6 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV9354B | TPC403 | %Z048106 | 08XY-9354B | 08XY9354B | 切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
423 | 7 |  | 08XY-9355A | 切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 7 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV9355A | TPC403 | %Z048107 | 08XY-9355A | 08XY9355A | 切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
424 | 8 |  | 08XY-9355B | 切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 8 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV9355B | TPC403 | %Z048108 | 08XY-9355B | 08XY9355B | 切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
425 | 9 |  | 08XY-9356A | 切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 9 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV9356A | TPC403 | %Z048109 | 08XY-9356A | 08XY9356A | 切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
426 | 10 |  | 08XY-9356B | 切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 10 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV9356B | TPC403 | %Z048110 | 08XY-9356B | 08XY9356B | 切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
427 | 11 |  | 08XY-9357A | 切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 11 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV9357A | TPC403 | %Z048111 | 08XY-9357A | 08XY9357A | 切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
428 | 12 |  | 08XY-9357B | 切断阀电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 12 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV9357B | TPC403 | %Z048112 | 08XY-9357B | 08XY9357B | 切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
429 | 13 |  | 08XY-9420 | 阀门电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 13 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 08XY9420 | TPC403 | %Z048113 | 08XY-9420 | 08XY9420 | 阀门电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
430 | 14 |  | 08XY-9421 | 阀门电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 14 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 08XY9421 | TPC403 | %Z048114 | 08XY-9421 | 08XY9421 | 阀门电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
431 | 15 |  | 08XY-9422 | 阀门电磁阀 | FCS0301 | 4 | 8 | 15 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 08XY9422 | TPC403 | %Z048115 | 08XY-9422 | 08XY9422 | 阀门电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
432 | 16 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 16 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048116 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
433 | 17 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 17 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048117 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
434 | 18 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 18 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048118 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
435 | 19 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 19 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048119 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
436 | 20 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 20 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048120 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
437 | 21 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 21 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048121 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
438 | 22 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 22 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048122 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
439 | 23 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 23 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048123 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
440 | 24 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 24 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048124 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
441 | 25 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 25 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048125 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
442 | 26 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 26 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048126 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
443 | 27 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 27 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048127 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
444 | 28 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 28 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048128 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
445 | 29 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 29 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048129 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
446 | 30 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 30 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048130 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
447 | 31 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 31 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048131 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
448 | 32 |  |  | WETDO SPARE | FCS0301 | 4 | 8 | 32 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048132 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
Note on C1: a: 原则上是主项号，可根据设计资料填写更具体的单元号以便后面维护
Note on D1: a: 化工装置去掉“-”
Note on E1: a: 要求中文语注释
Note on F1: a: 控制站号
Note on G1: a: 节点号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on H1: a: 卡件号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on I1: a: 通道号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on J1: a: 本项目卡件类型五种： AAI143-H AAI543-H ADV151-P ADV551-P AAP135-S
Note on K1: a: 信号类型： AI AO DI DO
Note on L1: a: 横河卡件线制 2W 4W
Note on N1: a: 冗余/非冗余
Note on O1: a: YGET生成DR号
Note on Q1: a: 化工装置去掉“-”
Note on R1: a: 参考种子项目典型回路类型
Note on S1: a: %Z地址 公式自动生成
Note on T1: a: 含有公式自动生成
Note on U1: a: YGET使用
Note on V1: a: YGET使用 注意前12，后12
Note on X1: a: YGET使用 注意前12，后12
Note on Z1: a: 信号源 填写DCS
Note on AA1: a: 系统机柜名称
Note on AB1: a: 防雷栅 Y/N
Note on AC1: a: 防雷栅细节： 项目统一填写如下： 'AI Surge protective device AI防雷栅
Note on AD1: a: 安全栅 Y/N
Note on AE1: a: 安全栅细节 本项目安全栅型号如下： AI 4-20mA:MTL4541 AI TC:MTL4573 AI RTD:MTL4573 PI :MTL4532 AO :MTL4546Y DI :MTL4511 DO :MTL4521
Note on AF1: a: FC-direct output--YGET填写“1” FO-reverse output--YGET填写“2”
Note on AG1: a: 正作用YGET填小写direct 反作用YGET填小写reverse
Note on AH1: a: 信号位置： site MCC 机柜报警 其他（按照设计资料填写）
Note on AI1: a: 信号供电等信息 （参考设计资料填写）
Note on AJ1: a: ！！！该列为本项目硬件设计的Master列含有公式，位号要严格按照设计资料进行VLOOKUP,不允许自行修改。
Note on AK1: a: 横河卡件线制 2W 4W
Note on AL1: a: 现场接线箱名称 （参考设计资料）
Note on AM1: a: 现场接线箱电缆名称 （参考设计资料）
Note on AN1: a: 电缆型号，芯数，截面积
Note on AO1: a: 电缆芯号
Note on AP1: a: 电缆根号
Note on AQ1: a: 辅助机柜名称
Note on AR1: a: 防雷栅组号 SPD001…SPD099 注： MCC<100米不配防雷栅，>100米需要配防雷栅
Note on AS1: a: 防雷栅号 AI/AO 1~16 DI/DO 1~32
Note on AT1: a: 防雷栅输入侧接线1
Note on AU1: a: 防雷栅输入侧接线2
Note on AV1: a: 防雷栅输入侧接线3
Note on AW1: a: 防雷栅输出侧接线1
Note on AX1: a: 防雷栅输出侧接线2
Note on AY1: a: 防雷栅输出侧接线3
Note on AZ1: a: MCC有关的AI\AO需要过隔离器 填写如下： AI:SC01,SC02 AO:按照AI最后号顺延
Note on BA1: a: 隔离器输入侧接线1
Note on BB1: a: 隔离器输入侧接线2
Note on BC1: a: 隔离器输出侧接线1
Note on BD1: a: 隔离器输出侧接线2
Note on BE1: a: MCC有关的DO需要过大功率继电器的 填写如下： RL01 RL02...
Note on BF1: a: 大功率继电器输入侧接线1
Note on BG1: a: 大功率继电器输入侧接线2
Note on BH1: a: 大功率继电器输出侧接线1
Note on BI1: a: 大功率继电器输出侧接线2
Note on BJ1: a: 端子板编号 TPA01... TPD01... TPB01...
Note on BK1: a: 端子板型号 MTL安全栅底板如下： AI:CPY-C3-RAI141 AO:CPY-C3-AAI543-H DI:CPY-C3-ADV151-M(1~16) CPY-C3-ADV151-S(17~32) DO:CPY-C3-ADV551L-M(1~16) CPY-C3-ADV551L-S(17~32) 横河端子板如下： AI/AO/PI:A1BA4D-05 DI:A1BD5D-05(现场信号) ARM15A-000(MCC信号) DO:UM-2KS50/32R/CO/F/J/CS1216
Note on BL1: a: 端子板输入侧接线1
Note on BM1: a: 端子板输入侧接线2
Note on BN1: a: 端子板输入侧接线3
Note on BO1: a: 设计资料信号类型
Note on BP1: a: 横河版本号
Note on BQ1: a: 横河版本注释
Note on BR1: a: 备注

## FCS0302_Analog
A | NO. | AREA | PID_TAG | PIDTAG | COMMENT | RANGE | ENG_UNITS | ENG_LO | ENG_HI | Station | NODE | SLOT | Channel | IOMODULE | IO_type | DUPLEX | SIGNAL | FC/FO | DIR_REV | DRWNO | BIDNO | LOOP | TYPNO | Address | DIOTAG | DCSTAG | TGCOMM | ENG_LO | ENG_HI | ENG_UNITS | ALARM_HH | ALARM_HI | ALARM_LO | ALARM_LL | Remarks | signal_origin | FCS_Comp_Name | SB-Surge | SB-Surge Detial | IS_Non_IS | IS_Non_IS Detial | Signal_Location | Signal_Detail | TAG.NO. 1 | 2Wire/4Wire | 供电备注 | 是否外供电 | J.B.NAME | JB_CABLE_NM | Core.No._Tot | CHANNEL 4 | JB_CABLE_PAIR | MRP_COMP_Name 5 | TS_Name 6 | TS_Channel | TS1 7 | TS2 8 | TS3 9 | TS 10 | TS 11 | TS 12 | SC_Channel | TS 13 | TS 14 | TS 15 | TS 16 | RL_Channel | TS 17 | TS 18 | TS 19 | TS 20 | TB No. 13 | TB Model 14 | TP_TS1 12 | TP_TS2 13 | TP_TS3 14 | Signal | Y_REV_NO | Y_REV_COMMENT | Remarks | 安全栅型号 | 防雷栅
1 | 1 |  | F02N1S11 | F02N1S11 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011101 | %%IF02N1S11 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 2 |  | 08AT-8004 | 08AT8004 | TK802出口污水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 1 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08AIC-8004 | PVI | %Z011102 | %%I08AT8004 |  | TK802出口污水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
3 | 3 |  | 08AT-8021A | 08AT8021A | MX804出口污水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 1 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-8021 | PID | %Z011103 | %%I08AT8021A |  | MX804出口污水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
4 | 4 |  | 08AT-8021B | 08AT8021B | MX804出口污水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 1 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-8021 | PID | %Z011104 | %%I08AT8021B |  | MX804出口污水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
5 | 5 |  | 08AT-8037A | 08AT8037A | MX801出口废水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 1 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-8037 | PID | %Z011105 | %%I08AT8037A |  | MX801出口废水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
6 | 6 |  | 08AT-8037B | 08AT8037B | MX801出口废水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 1 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-8037 | PID | %Z011106 | %%I08AT8037B |  | MX801出口废水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
7 | 7 |  | 08AT-8038A | 08AT8038A | VE801循环液pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 1 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-8038 | PID | %Z011107 | %%I08AT8038A |  | VE801循环液pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
8 | 8 |  | 08AT-8038B | 08AT8038B | VE801循环液pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 1 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-8038 | PID | %Z011108 | %%I08AT8038B |  | VE801循环液pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
9 | 9 |  | F02N1S19 | F02N1S19 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011109 | %%IF02N1S19 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 10 |  | F02N1S110 | F02N1S110 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011110 | %%IF02N1S110 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | 11 |  | F02N1S111 | F02N1S111 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011111 | %%IF02N1S111 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 12 |  | F02N1S112 | F02N1S112 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011112 | %%IF02N1S112 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | 13 |  | F02N1S113 | F02N1S113 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011113 | %%IF02N1S113 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | 14 |  | F02N1S114 | F02N1S114 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011114 | %%IF02N1S114 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | 15 |  | F02N1S115 | F02N1S115 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011115 | %%IF02N1S115 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 16 |  | F02N1S116 | F02N1S116 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z011116 | %%IF02N1S116 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | 1 |  | 08FT-7041 | 08FT7041 | 生产水去TK717流量 | 0~410 | kg/h | 0 | 410 | FCS0302 | 2 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-7041 | PID | %Z021101 | %%I08FT7041 |  | 生产水去TK717流量 | 0 | 410 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.41 | 0.41 | 204.59 | 205.41 | 409.59 | 410.41
18 | 2 |  | 08FT-7042 | 08FT7042 | PU706A/S出口流量 | 0~31000 | kg/h | 0 | 31000 | FCS0302 | 2 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-7042 | PID | %Z021102 | %%I08FT7042 |  | PU706A/S出口流量 | 0 | 31000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -31 | 31 | 15469 | 15531 | 30969 | 31031
19 | 3 |  | 08FT-7045 | 08FT7045 | HF401进料泵流量 | 0~110000 | kg/h | 0 | 110000 | FCS0302 | 2 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-7045 | PID | %Z021103 | %%I08FT7045 |  | HF401进料泵流量 | 0 | 110000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -110 | 110 | 54890 | 55110 | 109890 | 110110
20 | 4 |  | 08FT-7197 | 08FT7197 | PU706A/S出口流量 | 0~31000 | kg/h | 0 | 31000 | FCS0302 | 2 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-7197 | PID | %Z021104 | %%I08FT7197 |  | PU706A/S出口流量 | 0 | 31000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -31 | 31 | 15469 | 15531 | 30969 | 31031
21 | 5 |  | 08FT-8051 | 08FT8051 | 低压蒸汽去CL801流量 | 0~2800 | kg/h | 0 | 2800 | FCS0302 | 2 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FFIC-8051 | PID | %Z021105 | %%I08FT8051 |  | 低压蒸汽去CL801流量 | 0 | 2800 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -2.8 | 2.8 | 1397.2 | 1402.8 | 2797.2 | 2802.8
22 | 6 |  | 08LT-2033 | 08LT2033 | VE201碱液部分液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-2033 | PID | %Z021106 | %%I08LT2033 |  | VE201碱液部分液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
23 | 7 |  | 08LT-2041 | 08LT2041 | VE201EDC部分液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-2041 | PID | %Z021107 | %%I08LT2041 |  | VE201EDC部分液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
24 | 8 |  | 08LT-6117 | 08LT6117 | 中压蒸汽凝液罐VE601液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08LIC-6117 | PVI | %Z021108 | %%I08LT6117 |  | 中压蒸汽凝液罐VE601液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
25 | 9 |  | 08LT-6201 | 08LT6201 | 低压蒸汽凝液罐VE602液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-6201 | PID | %Z021109 | %%I08LT6201 |  | 低压蒸汽凝液罐VE602液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
26 | 10 |  | 08LT-7001 | 08LT7001 | HCl中和溢流罐VE718液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-7001 | PID | %Z021110 | %%I08LT7001 |  | HCl中和溢流罐VE718液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
27 | 11 |  | 08FT-1111 | 08FT1111 | H2去RC105流量 | 0~4.5 | kg/h | 0 | 4.5 | FCS0302 | 2 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FICQ-1111 | PID | %Z021111 | %%I08FT1111 |  | H2去RC105流量 | 0 | 4.5 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0045 | 0.0045 | 2.2455 | 2.2545 | 4.4955 | 4.5045
28 | 12 |  | 08FT-7029 | 08FT7029 | 不合格VCM去精制流量 | 0~7000 | kg/h | 0 | 7000 | FCS0302 | 2 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-7029 | PID | %Z021112 | %%I08FT7029 |  | 不合格VCM去精制流量 | 0 | 7000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -7 | 7 | 3493 | 3507 | 6993 | 7007
29 | 13 |  | 08FT-6109 | 08FT6109 | 蒸汽管网至VE601蒸汽流量 | 0~1400 | kg/h | 0 | 1400 | FCS0302 | 2 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-6109 | PID | %Z021113 | %%I08FT6109 |  | 蒸汽管网至VE601蒸汽流量 | 0 | 1400 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.4 | 1.4 | 698.6 | 701.4 | 1398.6 | 1401.4
30 | 14 |  | F02N2S114 | F02N2S114 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021114 | %%IF02N2S114 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | 15 |  | F02N2S115 | F02N2S115 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021115 | %%IF02N2S115 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | 16 |  | F02N2S116 | F02N2S116 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z021116 | %%IF02N2S116 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | 1 |  | 08LT-7024 | 08LT7024 | EDC排气分离罐VE710液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08LIC-7024 | PID | %Z031101 | %%I08LT7024 |  | EDC排气分离罐VE710液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
34 | 2 |  | 08LT-7025 | 08LT7025 | EDC储槽TK703A液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08LI-7025 | PVI | %Z031102 | %%I08LT7025 |  | EDC储槽TK703A液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
35 | 3 |  | 08LT-7026 | 08LT7026 | EDC储槽TK703B液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08LI-7026 | PVI | %Z031103 | %%I08LT7026 |  | EDC储槽TK703B液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
36 | 4 |  | 08LT-7045 | 08LT7045 | 冷却器HE701液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-7045 | PID | %Z031104 | %%I08LT7045 |  | 冷却器HE701液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
37 | 5 |  | 08LT-7056 | 08LT7056 | 事故泄放分离罐VE719液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08LIC-7056 | PID | %Z031105 | %%I08LT7056 |  | 事故泄放分离罐VE719液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
38 | 6 |  | 08LT-8041 | 08LT8041 | 冷凝存料罐HE801液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-8041 | PID | %Z031106 | %%I08LT8041 |  | 冷凝存料罐HE801液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
39 | 7 |  | 08LT-8046 | 08LT8046 | 废水汽提塔CL801液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08LIC-8046 | PID | %Z031107 | %%I08LT8046 |  | 废水汽提塔CL801液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
40 | 8 |  | 08PT-1063 | 08PT1063 | HCl去TK717压力 | 0~1.2 | MPa | 0 | 1.2 | FCS0302 | 3 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-1063 | PID | %Z031108 | %%I08PT1063 |  | HCl去TK717压力 | 0 | 1.2 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0012 | 0.0012 | 0.5988 | 0.6012 | 1.1988 | 1.2012
41 | 9 |  | 08PT-1141 | 08PT1141 | HCl去RC105混合器压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0302 | 3 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-1141 | PID | %Z031109 | %%I08PT1141 |  | HCl去RC105混合器压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
42 | 10 |  | 08PT-6105 | 08PT6105 | 2.0MPaG蒸汽减温器后压力 | 0~1.5 | MPa | 0 | 1.5 | FCS0302 | 3 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08PIC-6105 | PID | %Z031110 | %%I08PT6105 |  | 2.0MPaG蒸汽减温器后压力 | 0 | 1.5 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0015 | 0.0015 | 0.7485 | 0.7515 | 1.4985 | 1.5015
43 | 11 |  | F02N3S111 | F02N3S111 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031111 | %%IF02N3S111 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 12 |  | F02N3S112 | F02N3S112 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031112 | %%IF02N3S112 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 13 |  | F02N3S113 | F02N3S113 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031113 | %%IF02N3S113 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 14 |  | F02N3S114 | F02N3S114 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031114 | %%IF02N3S114 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 15 |  | F02N3S115 | F02N3S115 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031115 | %%IF02N3S115 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 16 |  | F02N3S116 | F02N3S116 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z031116 | %%IF02N3S116 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 1 |  | 08PT-6109 | 08PT6109 | 来自界区0.7MPaG蒸汽压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0302 | 4 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-6109 | PID | %Z041101 | %%I08PT6109 |  | 来自界区0.7MPaG蒸汽压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
50 | 2 |  | 08PT-6205 | 08PT6205 | 来自界区0.25MPaG蒸汽压力 | 0~0.4 | MPa | 0 | 0.4 | FCS0302 | 4 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08PIC-6205 | PID | %Z041102 | %%I08PT6205 |  | 来自界区0.25MPaG蒸汽压力 | 0 | 0.4 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0004 | 0.0004 | 0.1996 | 0.2004 | 0.3996 | 0.4004
51 | 3 |  | 08PT-7005 | 08PT7005 | 干粗EDC储槽TK702顶部压力 | 0~12 | kPa | 0 | 12 | FCS0302 | 4 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-7005 | PVI | %Z041103 | %%I08PT7005 |  | 干粗EDC储槽TK702顶部压力 | 0 | 12 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.012 | 0.012 | 5.988 | 6.012 | 11.988 | 12.012
52 | 4 |  | 08PT-7031 | 08PT7031 | TK703A顶部压力 | 0~12 | kPa | 0 | 12 | FCS0302 | 4 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-7031 | PVI | %Z041104 | %%I08PT7031 |  | TK703A顶部压力 | 0 | 12 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.012 | 0.012 | 5.988 | 6.012 | 11.988 | 12.012
53 | 5 |  | 08PT-7034 | 08PT7034 | HF401进料储槽2顶部压力 | 0~12 | kPa | 0 | 12 | FCS0302 | 4 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-7034 | PVI | %Z041105 | %%I08PT7034 |  | HF401进料储槽2顶部压力 | 0 | 12 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.012 | 0.012 | 5.988 | 6.012 | 11.988 | 12.012
54 | 6 |  | 08PT-7061 | 08PT7061 | VE710压力 | 0~0.08 | MPa | 0 | 0.08 | FCS0302 | 4 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-7061 | PVI | %Z041106 | %%I08PT7061 |  | VE710压力 | 0 | 0.08 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -8e-05 | 8e-05 | 0.03992 | 0.04008 | 0.07992 | 0.08008
55 | 7 |  | 08PT-7062 | 08PT7062 | EDC槽呼吸阀至EJ710压力 | 0~3 | kPa | 0 | 3 | FCS0302 | 4 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-7062 | PID | %Z041107 | %%I08PT7062 |  | EDC槽呼吸阀至EJ710压力 | 0 | 3 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.003 | 0.003 | 1.497 | 1.503 | 2.997 | 3.003
56 | 8 |  | 08PT-7063 | 08PT7063 | HE701壳程压力 | 0~0.8 | MPa | 0 | 0.8 | FCS0302 | 4 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-7063 | PID | %Z041108 | %%I08PT7063 |  | HE701壳程压力 | 0 | 0.8 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0008 | 0.0008 | 0.3992 | 0.4008 | 0.7992 | 0.8008
57 | 9 |  | 08PT-7069 | 08PT7069 | EDC排气喷射器EJ710压力 | 0~12 | kPa | 0 | 12 | FCS0302 | 4 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-7069 | PID | %Z041109 | %%I08PT7069 |  | EDC排气喷射器EJ710压力 | 0 | 12 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.012 | 0.012 | 5.988 | 6.012 | 11.988 | 12.012
58 | 10 |  | 08PT-7082 | 08PT7082 | 重副产品槽TK731顶部压力 | 0~12 | kPa | 0 | 12 | FCS0302 | 4 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-7082 | PVI | %Z041110 | %%I08PT7082 |  | 重副产品槽TK731顶部压力 | 0 | 12 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.012 | 0.012 | 5.988 | 6.012 | 11.988 | 12.012
59 | 11 |  | 08PT7104 | 08PT7104 | 08TK706AB罐顶放空压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041111 | %%I08PT7104 |  | 08TK706AB罐顶放空压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
60 | 12 |  | F02N4S112 | F02N4S112 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041112 | %%IF02N4S112 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | 13 |  | F02N4S113 | F02N4S113 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041113 | %%IF02N4S113 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
62 | 14 |  | F02N4S114 | F02N4S114 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041114 | %%IF02N4S114 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | 15 |  | F02N4S115 | F02N4S115 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041115 | %%IF02N4S115 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | 16 |  | F02N4S116 | F02N4S116 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z041116 | %%IF02N4S116 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | 1 |  | 08PT-7154 | 08PT7154 | VE719罐顶压力 | 0~0.3 | MPa | 0 | 0.3 | FCS0302 | 5 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-7154 | PVI | %Z051101 | %%I08PT7154 |  | VE719罐顶压力 | 0 | 0.3 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0003 | 0.0003 | 0.1497 | 0.1503 | 0.2997 | 0.3003
66 | 2 |  | 08PT-8032 | 08PT8032 | TK802顶部压力 | 0~12 | kPa | 0 | 12 | FCS0302 | 5 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-8032 | PVI | %Z051102 | %%I08PT8032 |  | TK802顶部压力 | 0 | 12 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.012 | 0.012 | 5.988 | 6.012 | 11.988 | 12.012
67 | 3 |  | 08PT-8042 | 08PT8042 | HE801顶部去分离罐压力 | 0~0.08 | MPa | 0 | 0.08 | FCS0302 | 5 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-8042 | PVI | %Z051103 | %%I08PT8042 |  | HE801顶部去分离罐压力 | 0 | 0.08 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -8e-05 | 8e-05 | 0.03992 | 0.04008 | 0.07992 | 0.08008
68 | 4 |  | 08PT-8081 | 08PT8081 | VE803放空管线压力 | 0~10 | kPa | 0 | 10 | FCS0302 | 5 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-8081 | PVI | %Z051104 | %%I08PT8081 |  | VE803放空管线压力 | 0 | 10 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.01 | 0.01 | 4.99 | 5.01 | 9.99 | 10.01
69 | 5 |  | 08PT-8086 | 08PT8086 | VE810放空管线压力 | 0~10 | kPa | 0 | 10 | FCS0302 | 5 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08PIC-8086 | PVI | %Z051105 | %%I08PT8086 |  | VE810放空管线压力 | 0 | 10 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.01 | 0.01 | 4.99 | 5.01 | 9.99 | 10.01
70 | 6 |  | 08PT-8093 | 08PT8093 | VE801出口压力 | 0~0.1 | MPa | 0 | 0.1 | FCS0302 | 5 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-8093 | PID | %Z051106 | %%I08PT8093 |  | VE801出口压力 | 0 | 0.1 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0001 | 0.0001 | 0.0499 | 0.0501 | 0.0999 | 0.1001
71 | 7 |  | 08TT-1120 | 08TT1120 | HE104出口温度 | 0~250 | ℃ | 0 | 250 | FCS0302 | 5 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08TIC-1120 | PID | %Z051107 | %%I08TT1120 |  | HE104出口温度 | 0 | 250 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.25 | 0.25 | 124.75 | 125.25 | 249.75 | 250.25
72 | 8 |  | 08TT-6106 | 08TT6106 | SP901补充水温度 | 0~250 | ℃ | 0 | 250 | FCS0302 | 5 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08TIC-6106 | PID | %Z051108 | %%I08TT6106 |  | SP901补充水温度 | 0 | 250 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.25 | 0.25 | 124.75 | 125.25 | 249.75 | 250.25
73 | 9 |  | 08TT-8029 | 08TT8029 | HE825入口温度 | 0~220 | ℃ | 0 | 220 | FCS0302 | 5 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08TIC-8029 | PID | %Z051109 | %%I08TT8029 |  | HE825入口温度 | 0 | 220 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
74 | 10 |  | F02N5S110 | F02N5S110 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051110 | %%IF02N5S110 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
75 | 11 |  | F02N5S111 | F02N5S111 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051111 | %%IF02N5S111 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | 12 |  | F02N5S112 | F02N5S112 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051112 | %%IF02N5S112 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | 13 |  | F02N5S113 | F02N5S113 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051113 | %%IF02N5S113 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | 14 |  | F02N5S114 | F02N5S114 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051114 | %%IF02N5S114 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | 15 |  | F02N5S115 | F02N5S115 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051115 | %%IF02N5S115 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | 16 |  | F02N5S116 | F02N5S116 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z051116 | %%IF02N5S116 |  | SBAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
81 | 1 |  | 08FT-2036 | 08FT2036 | 去VE201碱液流量 | 0~170 | t/h | 0 | 170 | FCS0302 | 6 | 1 | 1 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-2036 | PID | %Z061101 | %%I08FT2036 |  | 去VE201碱液流量 | 0 | 170 | t/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.17 | 0.17 | 84.83 | 85.17 | 169.83 | 170.17
82 | 2 |  | 08FT-3486 | 08FT3486 | CL303出料去储存流量 | 0~900 | kg/h | 0 | 900 | FCS0302 | 6 | 1 | 2 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3486 | PID | %Z061102 | %%I08FT3486 |  | CL303出料去储存流量 | 0 | 900 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.9 | 0.9 | 449.1 | 450.9 | 899.1 | 900.9
83 | 3 |  | 08FT-7039 | 08FT7039 | 20%碱液去TK717流量 | 0~220 | kg/h | 0 | 220 | FCS0302 | 6 | 1 | 3 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-7039 | PID | %Z061103 | %%I08FT7039 |  | 20%碱液去TK717流量 | 0 | 220 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.22 | 0.22 | 109.78 | 110.22 | 219.78 | 220.22
84 | 4 |  | 08FT-8003 | 08FT8003 | PU804A/S出口流量 | 0~9000 | kg/h | 0 | 9000 | FCS0302 | 6 | 1 | 4 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-8003 | PID | %Z061104 | %%I08FT8003 |  | PU804A/S出口流量 | 0 | 9000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -9 | 9 | 4491 | 4509 | 8991 | 9009
85 | 5 |  | 08FT-8024 | 08FT8024 | PU801A/S出口流量 | 0~33000 | kg/h | 0 | 33000 | FCS0302 | 6 | 1 | 5 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-8024 | PID | %Z061105 | %%I08FT8024 |  | PU801A/S出口流量 | 0 | 33000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -33 | 33 | 16467 | 16533 | 32967 | 33033
86 | 6 |  | 08FT-9002 | 08FT9002 | FL906A/B至焚烧流量 | 0~7700 | kg/h | 0 | 7700 | FCS0302 | 6 | 1 | 6 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-9002 | PID | %Z061106 | %%I08FT9002 |  | FL906A/B至焚烧流量 | 0 | 7700 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -7.7 | 7.7 | 3842.3 | 3857.7 | 7692.3 | 7707.7
87 | 7 |  | 08FT-9003 | 08FT9003 | FL906A/B至焚烧流量 | 0~1700 | kg/h | 0 | 1700 | FCS0302 | 6 | 1 | 7 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-9003 | PID | %Z061107 | %%I08FT9003 |  | FL906A/B至焚烧流量 | 0 | 1700 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -1.7 | 1.7 | 848.3 | 851.7 | 1698.3 | 1701.7
88 | 8 |  | 08FT-9701 | 08FT9701 | 生产水去CL901流量 | 0~12500 | kg/h | 0 | 12500 | FCS0302 | 6 | 1 | 8 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-9701 | PID | %Z061108 | %%I08FT9701 |  | 生产水去CL901流量 | 0 | 12500 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -12.5 | 12.5 | 6237.5 | 6262.5 | 12487.5 | 12512.5
89 | 9 |  | 08FT-9702 | 08FT9702 | 20%碱液去CL901流量 | 0~7500 | kg/h | 0 | 7500 | FCS0302 | 6 | 1 | 9 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-9702 | PID | %Z061109 | %%I08FT9702 |  | 20%碱液去CL901流量 | 0 | 7500 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -7.5 | 7.5 | 3742.5 | 3757.5 | 7492.5 | 7507.5
90 | 10 |  | 08FT-9703 | 08FT9703 | CL901去中和缓冲罐流量 | 0~12100 | kg/h | 0 | 12100 | FCS0302 | 6 | 1 | 10 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9703 | PID | %Z061110 | %%I08FT9703 |  | CL901去中和缓冲罐流量 | 0 | 12100 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -12.1 | 12.1 | 6037.9 | 6062.1 | 12087.9 | 12112.1
91 | 11 |  | 08AT-8065 | 08AT8065 | HE801出口O2含量 | 0~10 | V% | 0 | 10 | FCS0302 | 6 | 1 | 11 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-8065 | PID | %Z061111 | %%I08AT8065 |  | HE801出口O2含量 | 0 | 10 | V% | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源，但需要冗余 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.01 | 0.01 | 4.99 | 5.01 | 9.99 | 10.01
92 | 12 |  | F02N6S112 | F02N6S112 | BAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 1 | 12 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061112 | %%IF02N6S112 |  | BAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93 | 13 |  | F02N6S113 | F02N6S113 | BAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 1 | 13 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061113 | %%IF02N6S113 |  | BAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94 | 14 |  | F02N6S114 | F02N6S114 | BAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 1 | 14 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061114 | %%IF02N6S114 |  | BAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95 | 15 |  | F02N6S115 | F02N6S115 | BAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 1 | 15 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061115 | %%IF02N6S115 |  | BAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96 | 16 |  | F02N6S116 | F02N6S116 | BAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 1 | 16 | AAI143 | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z061116 | %%IF02N6S116 |  | BAIR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | 1 |  | 08AT-1142A | 08AT1142A | 加氢反应器进口HCl组分 | 0~2.0 | mole% | 0 | 2.0 | FCS0302 | 2 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-1142A | PVI | %Z025101 | %%I08AT1142A |  | 加氢反应器进口HCl组分 | 0 | 2.0 | mole% | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.002 | 0.002 | 0.998 | 1.002 | 1.998 | 2.002
98 | 2 |  | 08AT-1142B | 08AT1142B | 加氢反应器进口HCl组分 | 0~3000 | ppm | 0 | 3000 | FCS0302 | 2 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-1142B | PVI | %Z025102 | %%I08AT1142B |  | 加氢反应器进口HCl组分 | 0 | 3000 | ppm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
99 | 3 |  | 08AT-1142C | 08AT1142C | 加氢反应器进口HCl组分 | 0~3000 | ppm | 0 | 3000 | FCS0302 | 2 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-1142C | PVI | %Z025103 | %%I08AT1142C |  | 加氢反应器进口HCl组分 | 0 | 3000 | ppm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
100 | 4 |  | 08AT-1142D | 08AT1142D | RC105进口HCl组分 | 0~3000 | ppm | 0 | 3000 | FCS0302 | 2 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-1142D | PVI | %Z025104 | %%I08AT1142D |  | RC105进口HCl组分 | 0 | 3000 | ppm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
101 | 5 |  | 08AT-1142E | 08AT1142E | RC105出口HCl组分 | 0~2.0 | mole% | 0 | 2.0 | FCS0302 | 2 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-1142E | PVI | %Z025105 | %%I08AT1142E |  | RC105出口HCl组分 | 0 | 2.0 | mole% | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.002 | 0.002 | 0.998 | 1.002 | 1.998 | 2.002
102 | 6 |  | 08AT-1142F | 08AT1142F | RC105出口HCl组分 | 0~3000 | ppm | 0 | 3000 | FCS0302 | 2 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-1142F | PVI | %Z025106 | %%I08AT1142F |  | RC105出口HCl组分 | 0 | 3000 | ppm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
103 | 7 |  | 08AT-1142G | 08AT1142G | RC105出口HCl组分 | 0~3000 | ppm | 0 | 3000 | FCS0302 | 2 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-1142G | PVI | %Z025107 | %%I08AT1142G |  | RC105出口HCl组分 | 0 | 3000 | ppm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
104 | 8 |  | 08AT-1142H | 08AT1142H | RC105出口HCl组分 | 0~3000 | ppm | 0 | 3000 | FCS0302 | 2 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-1142H | PVI | %Z025108 | %%I08AT1142H |  | RC105出口HCl组分 | 0 | 3000 | ppm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -3 | 3 | 1497 | 1503 | 2997 | 3003
105 | 9 |  | 08AT-8019 | 08AT8019 | HE803出口污水EDC浓度 | 0~25 | ppm (Mole) | 0 | 25 | FCS0302 | 2 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-8019 | PVI | %Z025109 | %%I08AT8019 |  | HE803出口污水EDC浓度 | 0 | 25 | ppm (Mole) | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.025 | 0.025 | 12.475 | 12.525 | 24.975 | 25.025
106 | 10 |  | 04VT-3021 | 04VT3021 | 风机04C0301轴承振动 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 2 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04VI-3021 | PVI | %Z025110 | %%I04VT3021 |  | 风机04C0301轴承振动 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
107 | 11 |  | 04TT-3021 | 04TT3021 | 风机04C0301油温 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0302 | 2 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3021 | PVI | %Z025111 | %%I04TT3021 |  | 风机04C0301油温 | 0 | 101 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
108 | 12 |  | 04LT-3021 | 04LT3021 | 风机04C0301齿轮箱油位 | 0~101 | % | 0 | 101 | FCS0302 | 2 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04LI-3021 | PVI | %Z025112 | %%I04LT3021 |  | 风机04C0301齿轮箱油位 | 0 | 101 | % | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
109 | 13 |  | F02N2S513 | F02N2S513 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025113 | %%IF02N2S513 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
110 | 14 |  | F02N2S514 | F02N2S514 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025114 | %%IF02N2S514 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
111 | 15 |  | F02N2S515 | F02N2S515 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025115 | %%IF02N2S515 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
112 | 16 |  | F02N2S516 | F02N2S516 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z025116 | %%IF02N2S516 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
113 | 1 |  | 00LT-4001 | 00LT4001 | 初期雨水池00Z0401液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 00LI-4001 | PVI | %Z026101 | %%I00LT4001 |  | 初期雨水池00Z0401液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
114 | 2 |  | 00LT-4002 | 00LT4002 | 初期雨水池00Z0402液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 00LI-4002 | PVI | %Z026102 | %%I00LT4002 |  | 初期雨水池00Z0402液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
115 | 3 |  | 04TT-3001 | 04TT3001 | VCM循环回水总管温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 2 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04TI-3001 | PVI | %Z026103 | %%I04TT3001 |  | VCM循环回水总管温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
116 | 4 |  | 04TT-3002 | 04TT3002 | VCM循环给水总管温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 2 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04TI-3002 | PVI | %Z026104 | %%I04TT3002 |  | VCM循环给水总管温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
117 | 5 |  | 04TT-3003 | 04TT3003 | 吸水池04Z0302A温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 2 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04TI-3003 | PVI | %Z026105 | %%I04TT3003 |  | 吸水池04Z0302A温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
118 | 6 |  | 04TT-3011-1 | 04TT30111 | 风机04C0301A定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 2 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04TI-30111 | PVI | %Z026106 | %%I04TT30111 |  | 风机04C0301A定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
119 | 7 |  | 04TT-3011-2 | 04TT30112 | 风机04C0301A定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 2 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04TI-30112 | PVI | %Z026107 | %%I04TT30112 |  | 风机04C0301A定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
120 | 8 |  | 04TT-3011-3 | 04TT30113 | 风机04C0301A定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 2 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-30113 | PVI | %Z026108 | %%I04TT30113 |  | 风机04C0301A定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
121 | 9 |  | 04TT-3011-4 | 04TT30114 | 风机04C0301A轴承温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 2 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-30114 | PVI | %Z026109 | %%I04TT30114 |  | 风机04C0301A轴承温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
122 | 10 |  | 04TT-3011-5 | 04TT30115 | 风机04C0301A轴承温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 2 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-30115 | PVI | %Z026110 | %%I04TT30115 |  | 风机04C0301A轴承温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
123 | 11 |  | 04TT-3012A-1 | 04TT3012A1 | 循环水泵04P0301A定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 2 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012A1 | PVI | %Z026111 | %%I04TT3012A1 |  | 循环水泵04P0301A定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
124 | 12 |  | 04TT-3012A-2 | 04TT3012A2 | 循环水泵04P0301A定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 2 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012A2 | PVI | %Z026112 | %%I04TT3012A2 |  | 循环水泵04P0301A定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
125 | 13 |  | 04TT-3012A-3 | 04TT3012A3 | 循环水泵04P0301A定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 2 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012A3 | PVI | %Z026113 | %%I04TT3012A3 |  | 循环水泵04P0301A定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
126 | 14 |  | 08PT-9030 | 08PT-9030 | 08PU903机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026114 | %%I08PT-9030 |  | 08PU903机封系统压力 | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
127 | 15 |  | F02N2S615 | F02N2S615 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026115 | %%IF02N2S615 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
128 | 16 |  | F02N2S616 | F02N2S616 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z026116 | %%IF02N2S616 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
129 | 1 |  | 04TT-3012A-4 | 04TT3012A4 | 循环水泵04P0301A轴承温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 3 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012A4 | PVI | %Z035101 | %%I04TT3012A4 |  | 循环水泵04P0301A轴承温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
130 | 2 |  | 04TT-3012A-5 | 04TT3012A5 | 循环水泵04P0301A轴承温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 3 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012A5 | PVI | %Z035102 | %%I04TT3012A5 |  | 循环水泵04P0301A轴承温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
131 | 3 |  | 04TT-3012B-1 | 04TT3012B1 | 循环水泵04P0301B定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 3 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012B1 | PVI | %Z035103 | %%I04TT3012B1 |  | 循环水泵04P0301B定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
132 | 4 |  | 04TT-3012B-2 | 04TT3012B2 | 循环水泵04P0301B定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 3 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012B2 | PVI | %Z035104 | %%I04TT3012B2 |  | 循环水泵04P0301B定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
133 | 5 |  | 04TT-3012B-3 | 04TT3012B3 | 循环水泵04P0301B定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 3 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012B3 | PVI | %Z035105 | %%I04TT3012B3 |  | 循环水泵04P0301B定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
134 | 6 |  | 04TT-3012B-4 | 04TT3012B4 | 循环水泵04P0301B轴承温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 3 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012B4 | PVI | %Z035106 | %%I04TT3012B4 |  | 循环水泵04P0301B轴承温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
135 | 7 |  | 04TT-3012B-5 | 04TT3012B5 | 循环水泵04P0301B轴承温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 3 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012B5 | PVI | %Z035107 | %%I04TT3012B5 |  | 循环水泵04P0301B轴承温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
136 | 8 |  | 04TT-3012C-1 | 04TT3012C1 | 循环水泵04P0301C定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 3 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012C1 | PVI | %Z035108 | %%I04TT3012C1 |  | 循环水泵04P0301C定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
137 | 9 |  | 04TT-3012C-2 | 04TT3012C2 | 循环水泵04P0301C定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 3 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012C2 | PVI | %Z035109 | %%I04TT3012C2 |  | 循环水泵04P0301C定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
138 | 10 |  | 04TT-3012C-3 | 04TT3012C3 | 循环水泵04P0301C定子温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 3 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012C3 | PVI | %Z035110 | %%I04TT3012C3 |  | 循环水泵04P0301C定子温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
139 | 11 |  | 04TT-3012C-4 | 04TT3012C4 | 循环水泵04P0301C轴承温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 3 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012C4 | PVI | %Z035111 | %%I04TT3012C4 |  | 循环水泵04P0301C轴承温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
140 | 12 |  | 04TT-3012C-5 | 04TT3012C5 | 循环水泵04P0301C轴承温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 3 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 7 |  | 04TI-3012C5 | PVI | %Z035112 | %%I04TT3012C5 |  | 循环水泵04P0301C轴承温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
141 | 13 |  | 04PT-3001 | 04PT3001 | VCM循环回水总管压力 | 0~0.6 | MPa | 0 | 0.6 | FCS0302 | 3 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04PI-3001 | PVI | %Z035113 | %%I04PT3001 |  | VCM循环回水总管压力 | 0 | 0.6 | MPa | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0006 | 0.0006 | 0.2994 | 0.3006 | 0.5994 | 0.6006
142 | 14 |  | 04PT-3002 | 04PT3002 | VCM循环给水总管压力 | 0~0.6 | MPa | 0 | 0.6 | FCS0302 | 3 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04PI-3002 | PVI | %Z035114 | %%I04PT3002 |  | VCM循环给水总管压力 | 0 | 0.6 | MPa | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0006 | 0.0006 | 0.2994 | 0.3006 | 0.5994 | 0.6006
143 | 15 |  | 04LT-3003 | 04LT3003 | 吸水池04Z0302A液位 | 0~5500 | mm | 0 | 5500 | FCS0302 | 3 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04LI-3003 | PVI | %Z035115 | %%I04LT3003 |  | 吸水池04Z0302A液位 | 0 | 5500 | mm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5.5 | 5.5 | 2744.5 | 2755.5 | 5494.5 | 5505.5
144 | 16 |  | F02N3S516 | F02N3S516 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z035116 | %%IF02N3S516 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
145 | 1 |  | 04AT-3001 | 04AT3001 | 界区生产水补水电导率 | 0~1500 | μs/cm | 0 | 1500 | FCS0302 | 3 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 04AI-3001 |  | %Z036101 | %%I04AT3001 |  | 界区生产水补水电导率 | 0 | 1500 | μs/cm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.5 | 1.5 | 748.5 | 751.5 | 1498.5 | 1501.5
146 | 2 |  | 04AT-3002 | 04AT3002 | VCM循环给水电导率 | 0~5000 | μs/cm | 0 | 5000 | FCS0302 | 3 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 04AI-3002 |  | %Z036102 | %%I04AT3002 |  | VCM循环给水电导率 | 0 | 5000 | μs/cm | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5 | 5 | 2495 | 2505 | 4995 | 5005
147 | 3 |  | 04AT-3003 | 04AT3003 | VCM循环给水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 3 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04AI-3003 | PVI | %Z036103 | %%I04AT3003 |  | VCM循环给水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
148 | 4 |  | 04AT-3004 | 04AT3004 | 吸水池04Z0302A循环水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 3 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04AI-3004 | PVI | %Z036104 | %%I04AT3004 |  | 吸水池04Z0302A循环水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
149 | 5 |  | 08PT-9130A | 08PT9130A | 08PU913A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-9130A |  | %Z036105 | %%I08PT9130A |  | 08PU913A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
150 | 6 |  | 08PT-9130S | 08PT9130S | 08PU913S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-9130S |  | %Z036106 | %%I08PT9130S |  | 08PU913S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
151 | 7 |  | 08PT-7020A | 08PT7020A | 08PU702A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-7020A |  | %Z036107 | %%I08PT7020A |  | 08PU702A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
152 | 8 |  | 08PT-7020S | 08PT7020S | 08PU702S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-7020S |  | %Z036108 | %%I08PT7020S |  | 08PU702S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
153 | 9 |  | 08PT-7030A | 08PT7030A | 08PU703A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-7030A |  | %Z036109 | %%I08PT7030A |  | 08PU703A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
154 | 10 |  | 08PT-7030S | 08PT7030S | 08PU703S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-7030S |  | %Z036110 | %%I08PT7030S |  | 08PU703S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
155 | 11 |  | 08PT-7180A | 08PT7180A | 08PU718A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-7180A |  | %Z036111 | %%I08PT7180A |  | 08PU718A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
156 | 12 |  | 08PT-7180S | 08PT7180S | 08PU718S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-7180S |  | %Z036112 | %%I08PT7180S |  | 08PU718S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
157 | 13 | 加药单元 | 08LT-6113 | 08LT6113 | 磷酸盐配制罐VE603液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-6113 | PVI | %Z036113 | %%I08LT6113 |  | 磷酸盐配制罐VE603液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
158 | 14 | 加药单元 | 08LT-6115 | 08LT6115 | 水合肼配制罐VE604液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-6115 | PVI | %Z036114 | %%I08LT6115 |  | 水合肼配制罐VE604液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
159 | 15 |  | F02N3S615 | F02N3S615 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z036115 | %%IF02N3S615 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
160 | 16 |  | F02N3S616 | F02N3S616 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z036116 | %%IF02N3S616 |  | AI SPARE | [8 empty] | DCS | [8 empty] | 2Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
161 | 1 |  | 08AT-6230 | 08AT6230 | 循环水总管TOC分析 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08AI-6230 | PVI | %Z045101 | %%I08AT6230 |  | 循环水总管TOC分析 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
162 | 2 |  | 08FT-2078 | 08FT2078 | PU203A/S出口循环流量 | 0~8000 | kg/h | 0 | 8000 | FCS0302 | 4 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-2078 | PVI | %Z045102 | %%I08FT2078 |  | PU203A/S出口循环流量 | 0 | 8000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -8 | 8 | 3992 | 4008 | 7992 | 8008
163 | 3 |  | 08FT-6401 | 08FT6401 | 来自界区工业水流量 | 0~180 | m3/h | 0 | 180 | FCS0302 | 4 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08FIQ-6401 | PVI | %Z045103 | %%I08FT6401 |  | 来自界区工业水流量 | 0 | 180 | m3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.18 | 0.18 | 89.82 | 90.18 | 179.82 | 180.18
164 | 4 |  | 08FT-6901 | 08FT6901 | 来自界区消防水流量 | 0~22 | m3/h | 0 | 22 | FCS0302 | 4 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08FIQ-6901 | PVI | %Z045104 | %%I08FT6901 |  | 来自界区消防水流量 | 0 | 22 | m3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.022 | 0.022 | 10.978 | 11.022 | 21.978 | 22.022
165 | 5 |  | 08FT-7002 | 08FT7002 | 来自界区20%碱液流量 | 0~13500 | kg/h | 0 | 13500 | FCS0302 | 4 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08FIQ-A7002 | PVI | %Z045105 | %%I08FT7002 |  | 来自界区20%碱液流量 | 0 | 13500 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -13.5 | 13.5 | 6736.5 | 6763.5 | 13486.5 | 13513.5
166 | 6 |  | 08FT-8004 | 08FT8004 | MX804出口污水去界区流量 | 0~33000 | kg/h | 0 | 33000 | FCS0302 | 4 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-8004 | PVI | %Z045106 | %%I08FT8004 |  | MX804出口污水去界区流量 | 0 | 33000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -33 | 33 | 16467 | 16533 | 32967 | 33033
167 | 7 |  | 08FT-8052 | 08FT8052 | CL801入口流量 | 0~33000 | kg/h | 0 | 33000 | FCS0302 | 4 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-8052 | PVI | %Z045107 | %%I08FT8052 |  | CL801入口流量 | 0 | 33000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -33 | 33 | 16467 | 16533 | 32967 | 33033
168 | 8 |  | 08FT-9704 | 08FT9704 | CL901回流流量 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-9704 | PVI | %Z045108 | %%I08FT9704 |  | CL901回流流量 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
169 | 9 |  | 04XII-C0301A | 04XIIC0301A | 风机04C0301A电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 04XII-C0301A | PVI | %Z045109 | %%I04XIIC0301A |  | 风机04C0301A电流 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
170 | 10 |  | 04XII-P0301A | 04XIIP0301A | 循环水泵04P0301A电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 04XII-P0301A | PVI | %Z045110 | %%I04XIIP0301A |  | 循环水泵04P0301A电流 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
171 | 11 |  | 04XII-P0301B | 04XIIP0301B | 循环水泵04P0301B电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 04XII-P0301B | PVI | %Z045111 | %%I04XIIP0301B |  | 循环水泵04P0301B电流 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
172 | 12 |  | 04XII-P0301C | 04XIIP0301C | 循环水泵04P0301C电流 | 0~101 |  |  |  | FCS0302 | 4 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 04XII-P0301C | PVI | %Z045112 | %%I04XIIP0301C |  | 循环水泵04P0301C电流 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
173 | 13 |  | F02N4S513 | F02N4S513 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z045113 | %%IF02N4S513 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
174 | 14 |  | F02N4S514 | F02N4S514 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z045114 | %%IF02N4S514 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
175 | 15 |  | F02N4S515 | F02N4S515 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z045115 | %%IF02N4S515 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
176 | 16 |  | F02N4S516 | F02N4S516 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z045116 | %%IF02N4S516 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
177 | 1 |  | 00FT-4001 | 00FT4001 | 提升水泵P0401AB出口流量 | 0~45 | m3/h | 0 | 45 | FCS0302 | 4 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 00FIQ-4001 | PVI | %Z046101 | %%I00FT4001 |  | 提升水泵P0401AB出口流量 | 0 | 45 | m3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.045 | 0.045 | 22.455 | 22.545 | 44.955 | 45.045
178 | 2 |  | 00FT-4002 | 00FT4002 | 提升水泵P0402AB出口流量 | 0~45 | m3/h | 0 | 45 | FCS0302 | 4 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 00FIQ-4002 | PVI | %Z046102 | %%I00FT4002 |  | 提升水泵P0402AB出口流量 | 0 | 45 | m3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.045 | 0.045 | 22.455 | 22.545 | 44.955 | 45.045
179 | 3 |  | 04FT-3001 | 04FT3001 | 来自界区工业补充水流量 | 0~90 | m3/h | 0 | 90 | FCS0302 | 4 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04FIQ-3001 | PVI | %Z046103 | %%I04FT3001 |  | 来自界区工业补充水流量 | 0 | 90 | m3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.09 | 0.09 | 44.91 | 45.09 | 89.91 | 90.09
180 | 4 |  | 04FT-3002 | 04FT3002 | 去界区循环水排污水流量 | 0~17 | m3/h | 0 | 17 | FCS0302 | 4 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04FIQ-3002 | PVI | %Z046104 | %%I04FT3002 |  | 去界区循环水排污水流量 | 0 | 17 | m3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.017 | 0.017 | 8.483 | 8.517 | 16.983 | 17.017
181 | 5 |  | 04FT-3004 | 04FT3004 | VCM循环给水流量 | 0~5500 | m3/h | 0 | 5500 | FCS0302 | 4 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04FIQ-3004 | PVI | %Z046105 | %%I04FT3004 |  | VCM循环给水流量 | 0 | 5500 | m3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -5.5 | 5.5 | 2744.5 | 2755.5 | 5494.5 | 5505.5
182 | 6 |  | 04FT-3005 | 04FT3005 | 去旁滤设备循环水流量 | 0~800 | m3/h | 0 | 800 | FCS0302 | 4 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04FIQ-3005 | PVI | %Z046106 | %%I04FT3005 |  | 去旁滤设备循环水流量 | 0 | 800 | m3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.8 | 0.8 | 399.2 | 400.8 | 799.2 | 800.8
183 | 7 |  | 04FT-3006 | 04FT3006 | 去焚烧装置循环水流量 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 6 |  | 04FIQ-3006 | PVI | %Z046107 | %%I04FT3006 |  | 去焚烧装置循环水流量 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制） | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
184 | 8 |  | F02N4S68 | F02N4S68 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046108 | %%IF02N4S68 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
185 | 9 |  | F02N4S69 | F02N4S69 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046109 | %%IF02N4S69 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
186 | 10 |  | F02N4S610 | F02N4S610 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046110 | %%IF02N4S610 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
187 | 11 |  | F02N4S611 | F02N4S611 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046111 | %%IF02N4S611 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
188 | 12 |  | F02N4S612 | F02N4S612 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046112 | %%IF02N4S612 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
189 | 13 |  | F02N4S613 | F02N4S613 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046113 | %%IF02N4S613 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
190 | 14 |  | F02N4S614 | F02N4S614 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046114 | %%IF02N4S614 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
191 | 15 |  | F02N4S615 | F02N4S615 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046115 | %%IF02N4S615 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
192 | 16 |  | F02N4S616 | F02N4S616 | BAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z046116 | %%IF02N4S616 |  | BAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | 隔离器 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
193 | 1 |  | 08CT-2001 | 08CT2001 | PU203A/S出口污水电导率 | 0~80000 | μS/cm | 0 | 80000 | FCS0302 | 5 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08CI-2001 | PVI | %Z055101 | %%I08CT2001 |  | PU203A/S出口污水电导率 | 0 | 80000 | μS/cm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -80 | 80 | 39920 | 40080 | 79920 | 80080
194 | 2 |  | 08CT-6119 | 08CT6119 | VE601出口冷凝液电导率 | 0~200 | μS/cm | 0 | 200 | FCS0302 | 5 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08CI-6119 | PVI | %Z055102 | %%I08CT6119 |  | VE601出口冷凝液电导率 | 0 | 200 | μS/cm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
195 | 3 |  | 08CT-6228 | 08CT6228 | VE602出口冷凝液电导率 | 0~200 | μS/cm | 0 | 200 | FCS0302 | 5 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08CI-6228 | PVI | %Z055103 | %%I08CT6228 |  | VE602出口冷凝液电导率 | 0 | 200 | μS/cm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
196 | 4 |  | 08CT-6229 | 08CT6229 | 蒸汽冷凝液去界外电导率 | 0~200 | μS/cm | 0 | 200 | FCS0302 | 5 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08CI-6229 | PVI | %Z055104 | %%I08CT6229 |  | 蒸汽冷凝液去界外电导率 | 0 | 200 | μS/cm | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
197 | 5 |  | 08AT-9707 | 08AT9707 | PU913A/S出口废水pH | 0~14 | pH | 0 | 14 | FCS0302 | 5 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08AIC-9707 | PVI | %Z055105 | %%I08AT9707 |  | PU913A/S出口废水pH | 0 | 14 | pH | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.014 | 0.014 | 6.986 | 7.014 | 13.986 | 14.014
198 | 6 |  | 08FT-1119 | 08FT1119 | HCl去RC105流量 | 0~18000 | kg/h | 0 | 18000 | FCS0302 | 5 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-1119 | PVI | %Z055106 | %%I08FT1119 |  | HCl去RC105流量 | 0 | 18000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -18 | 18 | 8982 | 9018 | 17982 | 18018
199 | 7 |  | 08FT-6007 | 08FT6007 | 来自界区的工厂空气流量 | 0~5200 | Nm3/h | 0 | 5200 | FCS0302 | 5 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FIQ-6007 | PVI | %Z055107 | %%I08FT6007 |  | 来自界区的工厂空气流量 | 0 | 5200 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5.2 | 5.2 | 2594.8 | 2605.2 | 5194.8 | 5205.2
200 | 8 |  | 08FT-6101 | 08FT6101 | 来自界区2.0MPaG蒸汽流量 | 0~11000 | kg/h | 0 | 11000 | FCS0302 | 5 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 8 |  | 08FI-6101 | PVI | %Z055108 | %%I08FT6101 |  | 来自界区2.0MPaG蒸汽流量 | 0 | 11000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -11 | 11 | 5489 | 5511 | 10989 | 11011
201 | 9 |  | 08FT-6102 | 08FT6102 | 来自界区0.7MPaG蒸汽流量 | 0~26000 | kg/h | 0 | 26000 | FCS0302 | 5 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-6102 | PVI | %Z055109 | %%I08FT6102 |  | 来自界区0.7MPaG蒸汽流量 | 0 | 26000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -26 | 26 | 12974 | 13026 | 25974 | 26026
202 | 10 |  | 08FT-6114 | 08FT6114 | VE601去低压蒸汽管网流量 | 0~2600 | kg/h | 0 | 2600 | FCS0302 | 5 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-6114 | PVI | %Z055110 | %%I08FT6114 |  | VE601去低压蒸汽管网流量 | 0 | 2600 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -2.6 | 2.6 | 1297.4 | 1302.6 | 2597.4 | 2602.6
203 | 11 |  | 08PT-7050 | 08PT-7050 | 08PU705机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055111 | %%I08PT-7050 |  | 08PU705机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
204 | 12 |  | 08PT-7060A | 08PT-7060A | 08PU706A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055112 | %%I08PT-7060A |  | 08PU706A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
205 | 13 |  | 08PT-7060S | 08PT-7060S | 08PU706S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055113 | %%I08PT-7060S |  | 08PU706S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
206 | 14 |  | 08PT-7130A | 08PT-7130A | 08PU713A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055114 | %%I08PT-7130A |  | 08PU713A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
207 | 15 |  | 08PT-7130S | 08PT-7130S | 08PU713S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055115 | %%I08PT-7130S |  | 08PU713S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
208 | 16 |  | F02N5S516 | F02N5S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z055116 | %%IF02N5S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
209 | 1 |  | 08FT-6115 | 08FT6115 | SP601补充水流量 | 0~80 | kg/h | 0 | 80 | FCS0302 | 5 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-6115 | PVI | %Z056101 | %%I08FT6115 |  | SP601补充水流量 | 0 | 80 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
210 | 2 |  | 08FT-6210 | 08FT6210 | VE602去低压蒸汽管网流量 | 0~11000 | kg/h | 0 | 11000 | FCS0302 | 5 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-6210 | PVI | %Z056102 | %%I08FT6210 |  | VE602去低压蒸汽管网流量 | 0 | 11000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -11 | 11 | 5489 | 5511 | 10989 | 11011
211 | 3 |  | 08FT-6211 | 08FT6211 | PU603A/S出口流量 | 0~34000 | kg/h | 0 | 34000 | FCS0302 | 5 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-6211 | PVI | %Z056103 | %%I08FT6211 |  | PU603A/S出口流量 | 0 | 34000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -34 | 34 | 16966 | 17034 | 33966 | 34034
212 | 4 |  | 08FT-6223 | 08FT6223 | VE601冷凝液入口流量 | 0~5200 | kg/h | 0 | 5200 | FCS0302 | 5 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-6223 | PVI | %Z056104 | %%I08FT6223 |  | VE601冷凝液入口流量 | 0 | 5200 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5.2 | 5.2 | 2594.8 | 2605.2 | 5194.8 | 5205.2
213 | 5 |  | 08FT-6501 | 08FT6501 | 来自界区氮气流量 | 0~2100 | Nm3/h | 0 | 2100 | FCS0302 | 5 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-6501 | PVI | %Z056105 | %%I08FT6501 |  | 来自界区氮气流量 | 0 | 2100 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -2.1 | 2.1 | 1047.9 | 1052.1 | 2097.9 | 2102.1
214 | 6 |  | 08FT-6601 | 08FT6601 | 来自界区仪表空气流量 | 0~670 | Nm3/h | 0 | 670 | FCS0302 | 5 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08FIQ-6601 | PVI | %Z056106 | %%I08FT6601 |  | 来自界区仪表空气流量 | 0 | 670 | Nm3/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.67 | 0.67 | 334.33 | 335.67 | 669.33 | 670.67
215 | 7 |  | 08FT-7010 | 08FT7010 | TK717去焚烧流量 | 0~230 | kg/h | 0 | 230 | FCS0302 | 5 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-7010 | PVI | %Z056107 | %%I08FT7010 |  | TK717去焚烧流量 | 0 | 230 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.23 | 0.23 | 114.77 | 115.23 | 229.77 | 230.23
216 | 8 |  | 08FT-7013 | 08FT7013 | 原厂EDC去HF401进料罐流量 | 0~52000 | kg/h | 0 | 52000 | FCS0302 | 5 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-7013 | PVI | %Z056108 | %%I08FT7013 |  | 原厂EDC去HF401进料罐流量 | 0 | 52000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -52 | 52 | 25948 | 26052 | 51948 | 52052
217 | 9 |  | 08FT-7018 | 08FT7018 | DES至EJ710出口流量 | 0~2800 | kg/h | 0 | 2800 | FCS0302 | 5 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-7018 | PVI | %Z056109 | %%I08FT7018 |  | DES至EJ710出口流量 | 0 | 2800 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -2.8 | 2.8 | 1397.2 | 1402.8 | 2797.2 | 2802.8
218 | 10 |  | 08FT-7020 | 08FT7020 | EJ710入口流量 | 0~260000 | kg/h | 0 | 260000 | FCS0302 | 5 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-7020 | PVI | %Z056110 | %%I08FT7020 |  | EJ710入口流量 | 0 | 260000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -260 | 260 | 129740 | 130260 | 259740 | 260260
219 | 11 |  | 08PT-7190 | 08PT-7190 | 08PU719机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z056111 | %%I08PT-7190 |  | 08PU719机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
220 | 12 |  | 08PT-8010A | 08PT-8010A | 08PU801A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z056112 | %%I08PT-8010A |  | 08PU801A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
221 | 13 |  | 08PT-8010S | 08PT-8010S | 08PU801S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z056113 | %%I08PT-8010S |  | 08PU801S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
222 | 14 |  | 08PT-8060A | 08PT-8060A | 08PU806A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z056114 | %%I08PT-8060A |  | 08PU806A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
223 | 15 |  | 08PT-8060S | 08PT-8060S | 08PU806S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 5 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z056115 | %%I08PT-8060S |  | 08PU806S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
224 | 16 |  | F02N5S616 | F02N5S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z056116 | %%IF02N5S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
225 | 1 |  | 08FT-7032A | 08FT7032A | HCl去TK717流量 | 0~33000 | kg/h | 0 | 33000 | FCS0302 | 6 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08FIQ-A7032 | PVI | %Z065101 | %%I08FT7032A |  | HCl去TK717流量 | 0 | 33000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -33 | 33 | 16467 | 16533 | 32967 | 33033
226 | 2 |  | 08FT-8026 | 08FT8026 | HE825入口流量 | 0~6600 | kg/h | 0 | 6600 | FCS0302 | 6 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-8026 | PVI | %Z065102 | %%I08FT8026 |  | HE825入口流量 | 0 | 6600 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -6.6 | 6.6 | 3293.4 | 3306.6 | 6593.4 | 6606.6
227 | 3 |  | 08FT-8082 | 08FT8082 | PU805A/S出口污水流量 | 0~25000 | kg/h | 0 | 25000 | FCS0302 | 6 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08FIQ-8082 | PVI | %Z065103 | %%I08FT8082 |  | PU805A/S出口污水流量 | 0 | 25000 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -25 | 25 | 12475 | 12525 | 24975 | 25025
228 | 4 |  | 08FT-9008 | 08FT9008 | ZX905A/S出口流量 | 0~1250 | kg/h | 0 | 1250 | FCS0302 | 6 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-9008 | PVI | %Z065104 | %%I08FT9008 |  | ZX905A/S出口流量 | 0 | 1250 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -1.25 | 1.25 | 623.75 | 626.25 | 1248.75 | 1251.25
229 | 5 |  | 08FT-9014 | 08FT9014 | ZX904A/S出口流量 | 0~900 | kg/h | 0 | 900 | FCS0302 | 6 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-9014 | PVI | %Z065105 | %%I08FT9014 |  | ZX904A/S出口流量 | 0 | 900 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.9 | 0.9 | 449.1 | 450.9 | 899.1 | 900.9
230 | 6 |  | 08FT-9019 | 08FT9019 | EJ905出口流量 | 0~830 | kg/h | 0 | 830 | FCS0302 | 6 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 9 |  | 08FI-9019 | PVI | %Z065106 | %%I08FT9019 |  | EJ905出口流量 | 0 | 830 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.83 | 0.83 | 414.17 | 415.83 | 829.17 | 830.83
231 | 7 |  | 08LT-2031 | 08LT2031 | VE201EDC部分液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08LIC-2031 | PVI | %Z065107 | %%I08LT2031 |  | VE201EDC部分液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
232 | 8 |  | 08LT-6111 | 08LT6111 | 凝液罐VE601液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-6111 | PVI | %Z065108 | %%I08LT6111 |  | 凝液罐VE601液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
233 | 9 |  | F02N6S59 | F02N6S59 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065109 | %%IF02N6S59 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
234 | 10 |  | F02N6S510 | F02N6S510 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065110 | %%IF02N6S510 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
235 | 11 |  | 08PT-9060A | 08PT-9060A | 08PU906A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 6 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065111 | %%I08PT-9060A |  | 08PU906A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
236 | 12 |  | 08PT-9060S | 08PT-9060S | 08PU906S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 6 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065112 | %%I08PT-9060S |  | 08PU906S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
237 | 13 |  | 08PT-9120A | 08PT-9120A | 泵08PU912A机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 6 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065113 | %%I08PT-9120A |  | 泵08PU912A机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
238 | 14 |  | 08PT-9120S | 08PT-9120S | 泵08PU912S机封系统压力 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 6 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065114 | %%I08PT-9120S |  | 泵08PU912S机封系统压力 | 0 | 101 | [6 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
239 | 15 |  | F02N6S515 | F02N6S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065115 | %%IF02N6S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
240 | 16 |  | F02N6S516 | F02N6S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z065116 | %%IF02N6S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
241 | 1 |  | 08LT-6203 | 08LT6203 | 低压蒸汽凝液罐VE602液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-6203 | PVI | %Z066101 | %%I08LT6203 |  | 低压蒸汽凝液罐VE602液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
242 | 2 |  | 08LT-7007 | 08LT7007 | HCl中和槽TK717液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08LIC-7007 | PVI | %Z066102 | %%I08LT7007 |  | HCl中和槽TK717液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
243 | 3 |  | 08LT-7011 | 08LT7011 | VCM产品储槽TK706A液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-7011 | PVI | %Z066103 | %%I08LT7011 |  | VCM产品储槽TK706A液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
244 | 4 |  | 08LT-7033 | 08LT7033 | 干粗EDC储槽TK702液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08LI-7033 | PVI | %Z066104 | %%I08LT7033 |  | 干粗EDC储槽TK702液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
245 | 5 |  | 08LT-7048 | 08LT7048 | 重副产品储槽TK731液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08LI-7048 | PVI | %Z066105 | %%I08LT7048 |  | 重副产品储槽TK731液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
246 | 6 |  | 08LT-7059 | 08LT7059 | VCM产品储槽TK706B液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-7059 | PVI | %Z066106 | %%I08LT7059 |  | VCM产品储槽TK706B液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
247 | 7 |  | 08LT-7207 | 08LT7207 | 20%碱罐TK713液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-7207 | PVI | %Z066107 | %%I08LT7207 |  | 20%碱罐TK713液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
248 | 8 |  | 08LT-7208 | 08LT7208 | 20%碱罐TK713液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08LI-7208 | PVI | %Z066108 | %%I08LT7208 |  | 20%碱罐TK713液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
249 | 9 |  | 08LT-8015 | 08LT8015 | 污水贮槽TK802液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-8015 | PVI | %Z066109 | %%I08LT8015 |  | 污水贮槽TK802液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
250 | 10 |  | 08LT-8028 | 08LT8028 | 中和缓冲罐VE801液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08LIC-8028 | PVI | %Z066110 | %%I08LT8028 |  | 中和缓冲罐VE801液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
251 | 11 |  | 08LT-2030A | 08LT-2030A | 08PU203A机封系统液位 |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z066111 | %%I08LT-2030A |  | 08PU203A机封系统液位 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
252 | 12 |  | 08LT-2030S | 08LT-2030S | 08PU203S机封系统液位 |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z066112 | %%I08LT-2030S |  | 08PU203S机封系统液位 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
253 | 13 |  | F02N6S613 | F02N6S613 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z066113 | %%IF02N6S613 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
254 | 14 |  | F02N6S614 | F02N6S614 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z066114 | %%IF02N6S614 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
255 | 15 |  | F02N6S615 | F02N6S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z066115 | %%IF02N6S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
256 | 16 |  | F02N6S616 | F02N6S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z066116 | %%IF02N6S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
257 | 1 |  | 08LSW-8033 | 08LSW8033 | 污水贮槽TK802液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LAHH-8033 | PVI | %Z067101 | %%I08LSW8033 |  | 污水贮槽TK802液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
258 | 2 |  | 08LT-8071 | 08LT8071 | 工艺废水罐VE803液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08LI-8071 | PVI | %Z067102 | %%I08LT8071 |  | 工艺废水罐VE803液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
259 | 3 |  | 08LT-8074 | 08LT8074 | 污水罐VE810液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08LI-8074 | PVI | %Z067103 | %%I08LT8074 |  | 污水罐VE810液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
260 | 4 |  | 08LT-8075 | 08LT8075 | 工艺废水罐VE803液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-8075 | PVI | %Z067104 | %%I08LT8075 |  | 工艺废水罐VE803液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
261 | 5 |  | 08LT-8085 | 08LT8085 | 污水罐VE810液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-8085 | PVI | %Z067105 | %%I08LT8085 |  | 污水罐VE810液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
262 | 6 |  | 08LT-9006 | 08LT9006 | 干排气分离罐VE902液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08LIC-9006 | PVI | %Z067106 | %%I08LT9006 |  | 干排气分离罐VE902液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
263 | 7 |  | 08LT-9009 | 08LT9009 | 湿排气分离罐VE903液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-9009 | PVI | %Z067107 | %%I08LT9009 |  | 湿排气分离罐VE903液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
264 | 8 |  | 08LT-9012 | 08LT9012 | 低压排气分离罐VE905液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-9012 | PVI | %Z067108 | %%I08LT9012 |  | 低压排气分离罐VE905液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
265 | 9 |  | 08LT-9704 | 08LT9704 | 排气洗涤塔VE901液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08LIC-9704 | PVI | %Z067109 | %%I08LT9704 |  | 排气洗涤塔VE901液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
266 | 10 |  | 08LT-9709 | 08LT9709 | 密封排气分离罐VE911液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 7 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 10 |  | 08LI-9709 | PVI | %Z067110 | %%I08LT9709 |  | 密封排气分离罐VE911液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
267 | 11 |  | F02N6S711 | F02N6S711 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 7 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z067111 | %%IF02N6S711 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
268 | 12 |  | F02N6S712 | F02N6S712 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 7 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z067112 | %%IF02N6S712 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
269 | 13 |  | F02N6S713 | F02N6S713 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 7 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z067113 | %%IF02N6S713 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
270 | 14 |  | F02N6S714 | F02N6S714 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 7 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z067114 | %%IF02N6S714 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
271 | 15 |  | F02N6S715 | F02N6S715 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 7 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z067115 | %%IF02N6S715 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
272 | 16 |  | F02N6S716 | F02N6S716 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 7 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z067116 | %%IF02N6S716 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
273 | 1 |  | 08LT-9710 | 08LT9710 | 安全泄放分离罐VE912液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 1 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08LI-9710 | PVI | %Z071101 | %%I08LT9710 |  | 安全泄放分离罐VE912液位 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.1 | 0.1 | 49.9 | 50.1 | 99.9 | 100.1
274 | 2 |  | 08PT-1009 | 08PT1009 | 加氢反应器RC105压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0302 | 7 | 1 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-1009 | PVI | %Z071102 | %%I08PT1009 |  | 加氢反应器RC105压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
275 | 3 |  | 08PT-2011 | 08PT2011 | 碱洗罐VE201压力 | 0~0.1 | MPa | 0 | 0.1 | FCS0302 | 7 | 1 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI2011 | PVI | %Z071103 | %%I08PT2011 |  | 碱洗罐VE201压力 | 0 | 0.1 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0001 | 0.0001 | 0.0499 | 0.0501 | 0.0999 | 0.1001
276 | 4 |  | 08PT-6005 | 08PT6005 | 低低压蒸汽管网压力 | 0~0.4 | MPa | 0 | 0.4 | FCS0302 | 7 | 1 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-6005 | PVI | %Z071104 | %%I08PT6005 |  | 低低压蒸汽管网压力 | 0 | 0.4 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0004 | 0.0004 | 0.1996 | 0.2004 | 0.3996 | 0.4004
277 | 5 |  | 08PT-6103 | 08PT6103 | 来自界区2.0MPaG蒸汽压力 | 0~3.0 | MPa | 0 | 3.0 | FCS0302 | 7 | 1 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-6103 | PVI | %Z071105 | %%I08PT6103 |  | 来自界区2.0MPaG蒸汽压力 | 0 | 3.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.003 | 0.003 | 1.497 | 1.503 | 2.997 | 3.003
278 | 6 |  | 08PT-6110 | 08PT6110 | 中压蒸汽凝液罐VE601压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0302 | 7 | 1 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-6110 | PVI | %Z071106 | %%I08PT6110 |  | 中压蒸汽凝液罐VE601压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
279 | 7 |  | 08PT-6207 | 08PT6207 | 中压蒸汽凝液罐VE601压力 | 0~0.4 | MPa | 0 | 0.4 | FCS0302 | 7 | 1 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-6207 | PVI | %Z071107 | %%I08PT6207 |  | 中压蒸汽凝液罐VE601压力 | 0 | 0.4 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0004 | 0.0004 | 0.1996 | 0.2004 | 0.3996 | 0.4004
280 | 8 |  | 08PT-6403 | 08PT6403 | 来自界区循工厂水压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0302 | 7 | 1 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-6403 | PVI | %Z071108 | %%I08PT6403 |  | 来自界区循工厂水压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
281 | 9 |  | 08PT-6503 | 08PT6503 | 来自界区氮气压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0302 | 7 | 1 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-6503 | PVI | %Z071109 | %%I08PT6503 |  | 来自界区氮气压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
282 | 10 |  | 08PT-6601 | 08PT6601 | 来自界区仪表空气压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0302 | 7 | 1 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-6601 | PVI | %Z071110 | %%I08PT6601 |  | 来自界区仪表空气压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
283 | 11 |  | F02N7S111 | F02N7S111 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 1 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z071111 | %%IF02N7S111 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
284 | 12 |  | F02N7S112 | F02N7S112 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 1 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z071112 | %%IF02N7S112 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
285 | 13 |  | F02N7S113 | F02N7S113 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 1 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z071113 | %%IF02N7S113 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
286 | 14 |  | F02N7S114 | F02N7S114 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 1 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z071114 | %%IF02N7S114 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
287 | 15 |  | F02N7S115 | F02N7S115 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 1 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z071115 | %%IF02N7S115 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
288 | 16 |  | F02N7S116 | F02N7S116 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 1 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z071116 | %%IF02N7S116 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
289 | 1 |  | 08PT-6029 | 08PT6029 | 来自界区工厂空气压力 | 0~1.0 | MPa | 0 | 1.0 | FCS0302 | 7 | 2 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-6029 | PVI | %Z072101 | %%I08PT6029 |  | 来自界区工厂空气压力 | 0 | 1.0 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.001 | 0.001 | 0.499 | 0.501 | 0.999 | 1.001
290 | 2 |  | 08PT-7002 | 08PT7002 | 中和槽阻火器ZX705S压力 | 0~0.05 | MPa | 0 | 0.05 | FCS0302 | 7 | 2 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-7002 | PVI | %Z072102 | %%I08PT7002 |  | 中和槽阻火器ZX705S压力 | 0 | 0.05 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5e-05 | 5e-05 | 0.02495 | 0.02505 | 0.04995 | 0.05005
291 | 3 |  | 08PT-7003 | 08PT7003 | 中和槽阻火器ZX705A压力 | 0~0.05 | MPa | 0 | 0.05 | FCS0302 | 7 | 2 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PI-7003 | PVI | %Z072103 | %%I08PT7003 |  | 中和槽阻火器ZX705A压力 | 0 | 0.05 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -5e-05 | 5e-05 | 0.02495 | 0.02505 | 0.04995 | 0.05005
292 | 4 |  | 08PT-7011 | 08PT7011 | TK717去VE718压力 | 0~0.08 | MPa | 0 | 0.08 | FCS0302 | 7 | 2 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-7011 | PVI | %Z072104 | %%I08PT7011 |  | TK717去VE718压力 | 0 | 0.08 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -8e-05 | 8e-05 | 0.03992 | 0.04008 | 0.07992 | 0.08008
293 | 5 |  | 08PT-7029 | 08PT7029 | ZX705A/S去焚烧管线压力 | 0~0.10 | MPa | 0 | 0.10 | FCS0302 | 7 | 2 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-7029 | PVI | %Z072105 | %%I08PT7029 |  | ZX705A/S去焚烧管线压力 | 0 | 0.10 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0001 | 0.0001 | 0.0499 | 0.0501 | 0.0999 | 0.1001
294 | 6 |  | 08PDT-7100 | 08PDT7100 | FA0704A进出口压差 | 0~1.6 | kPa | 0 | 1.6 | FCS0302 | 7 | 2 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PDI-7100 | PVI | %Z072106 | %%I08PDT7100 |  | FA0704A进出口压差 | 0 | 1.6 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0016 | 0.0016 | 0.7984 | 0.8016 | 1.5984 | 1.6016
295 | 7 |  | 08PDT-7101 | 08PDT7101 | FA0704B进出口压差 | 0~1.6 | kPa | 0 | 1.6 | FCS0302 | 7 | 2 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PDI-7101 | PVI | %Z072107 | %%I08PDT7101 |  | FA0704B进出口压差 | 0 | 1.6 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0016 | 0.0016 | 0.7984 | 0.8016 | 1.5984 | 1.6016
296 | 8 |  | 08PT-7102 | 08PT7102 | TK706A罐顶压力 | 0~0.8 | MPa | 0 | 0.8 | FCS0302 | 7 | 2 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-7102 | PVI | %Z072108 | %%I08PT7102 |  | TK706A罐顶压力 | 0 | 0.8 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0008 | 0.0008 | 0.3992 | 0.4008 | 0.7992 | 0.8008
297 | 9 |  | 08PT-7103 | 08PT7103 | TK706B罐顶压力 | 0~0.8 | MPa | 0 | 0.8 | FCS0302 | 7 | 2 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-7103 | PVI | %Z072109 | %%I08PT7103 |  | TK706B罐顶压力 | 0 | 0.8 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.0008 | 0.0008 | 0.3992 | 0.4008 | 0.7992 | 0.8008
298 | 10 |  | 08PT-2030A | 08PT-2030A | 08PU203A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 2 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072110 | %%I08PT-2030A |  | 08PU203A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
299 | 11 |  | 08PT-2030S | 08PT-2030S | 08PU203S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 2 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072111 | %%I08PT-2030S |  | 08PU203S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
300 | 12 |  | 08PT-2050A | 08PT-2050A | 08PU205A机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 2 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072112 | %%I08PT-2050A |  | 08PU205A机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
301 | 13 |  | 08PT-2050S | 08PT-2050S | 08PU205S机封系统压力 |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 2 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072113 | %%I08PT-2050S |  | 08PU205S机封系统压力 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
302 | 14 |  | F02N7S214 | F02N7S214 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 2 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072114 | %%IF02N7S214 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
303 | 15 |  | F02N7S215 | F02N7S215 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 2 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072115 | %%IF02N7S215 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
304 | 16 |  | F02N7S216 | F02N7S216 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 2 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z072116 | %%IF02N7S216 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
305 | 1 |  | 08PDT-8056 | 08PDT8056 | CL801顶底部压差 | 0~35 | kPa | 0 | 35 | FCS0302 | 7 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PDI-8056 | PVI | %Z075101 | %%I08PDT8056 |  | CL801顶底部压差 | 0 | 35 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.035 | 0.035 | 17.465 | 17.535 | 34.965 | 35.035
306 | 2 |  | 08PT-9038 | 08PT9038 | 干排气分离罐VE902压力 | 0~0.03 | MPa | 0 | 0.03 | FCS0302 | 7 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-9038 | PVI | %Z075102 | %%I08PT9038 |  | 干排气分离罐VE902压力 | 0 | 0.03 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -3e-05 | 3e-05 | 0.01497 | 0.01503 | 0.02997 | 0.03003
307 | 3 |  | 08PT-9040 | 08PT9040 | 分离罐VE903入口压力 | 0~0.03 | MPa | 0 | 0.03 | FCS0302 | 7 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-9040 | PVI | %Z075103 | %%I08PT9040 |  | 分离罐VE903入口压力 | 0 | 0.03 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -3e-05 | 3e-05 | 0.01497 | 0.01503 | 0.02997 | 0.03003
308 | 4 |  | 08PDT-9044 | 08PDT9044 | ZX905A/S压差 | 0~6 | kPa | 0 | 6 | FCS0302 | 7 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PDI-9044 | PVI | %Z075104 | %%I08PDT9044 |  | ZX905A/S压差 | 0 | 6 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.006 | 0.006 | 2.994 | 3.006 | 5.994 | 6.006
309 | 5 |  | 08PDT-9045 | 08PDT9045 | ZX904A/S入口压力 | 0~6 | kPa | 0 | 6 | FCS0302 | 7 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 11 |  | 08PDI-9045 | PVI | %Z075105 | %%I08PDT9045 |  | ZX904A/S入口压力 | 0 | 6 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.006 | 0.006 | 2.994 | 3.006 | 5.994 | 6.006
310 | 6 |  | 08PT-9047 | 08PT9047 | 分离罐VE905入口压力 | -12~4 | kPa | -12 | 4 | FCS0302 | 7 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-9047 | PVI | %Z075106 | %%I08PT9047 |  | 分离罐VE905入口压力 | -12 | 4 | kPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -12.016 | -11.984 | -4.016 | -3.984 | 3.984 | 4.016
311 | 7 |  | 08PT-9701 | 08PT9701 | 分离罐VE911罐顶压力 | 0~0.03 | MPa | 0 | 0.03 | FCS0302 | 7 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-9701 | PVI | %Z075107 | %%I08PT9701 |  | 分离罐VE911罐顶压力 | 0 | 0.03 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -3e-05 | 3e-05 | 0.01497 | 0.01503 | 0.02997 | 0.03003
312 | 8 |  | 08PT-9702 | 08PT9702 | VE912罐顶压力 | 0~0.03 | MPa | 0 | 0.03 | FCS0302 | 7 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08PI-9702 | PVI | %Z075108 | %%I08PT9702 |  | VE912罐顶压力 | 0 | 0.03 | MPa | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -3e-05 | 3e-05 | 0.01497 | 0.01503 | 0.02997 | 0.03003
313 | 9 |  | 08TT-1143 | 08TT1143 | 加氢反应器RC105温度 | 0~350 | ℃ | 0 | 350 | FCS0302 | 7 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-1143 | PVI | %Z075109 | %%I08TT1143 |  | 加氢反应器RC105温度 | 0 | 350 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.35 | 0.35 | 174.65 | 175.35 | 349.65 | 350.35
314 | 10 |  | 08TT-1144 | 08TT1144 | 加氢反应器RC105温度 | 0~350 | ℃ | 0 | 350 | FCS0302 | 7 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-1144 | PVI | %Z075110 | %%I08TT1144 |  | 加氢反应器RC105温度 | 0 | 350 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.35 | 0.35 | 174.65 | 175.35 | 349.65 | 350.35
315 | 11 |  | F02N7S511 | F02N7S511 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075111 | %%IF02N7S511 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
316 | 12 |  | F02N7S512 | F02N7S512 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075112 | %%IF02N7S512 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
317 | 13 |  | F02N7S513 | F02N7S513 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075113 | %%IF02N7S513 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
318 | 14 |  | F02N7S514 | F02N7S514 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075114 | %%IF02N7S514 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
319 | 15 |  | F02N7S515 | F02N7S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075115 | %%IF02N7S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
320 | 16 |  | F02N7S516 | F02N7S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z075116 | %%IF02N7S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
321 | 1 |  | 08TT-6002 | 08TT6002 | S2.5总管温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 7 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-6002 | PVI | %Z076101 | %%I08TT6002 |  | S2.5总管温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
322 | 2 |  | 08TT-6104 | 08TT6104 | 界外中压蒸汽温度 | 0~300 | ℃ | 0 | 300 | FCS0302 | 7 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-6104 | PVI | %Z076102 | %%I08TT6104 |  | 界外中压蒸汽温度 | 0 | 300 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.3 | 0.3 | 149.7 | 150.3 | 299.7 | 300.3
323 | 3 |  | 08TT-6105 | 08TT6105 | S6.5自界外温度 | 0~250 | ℃ | 0 | 250 | FCS0302 | 7 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-6105 | PVI | %Z076103 | %%I08TT6105 |  | S6.5自界外温度 | 0 | 250 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.25 | 0.25 | 124.75 | 125.25 | 249.75 | 250.25
324 | 4 |  | 08TT-6112 | 08TT6112 | 中压蒸汽凝液罐VE601温度 | 0~250 | ℃ | 0 | 250 | FCS0302 | 7 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-6112 | PVI | %Z076104 | %%I08TT6112 |  | 中压蒸汽凝液罐VE601温度 | 0 | 250 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.25 | 0.25 | 124.75 | 125.25 | 249.75 | 250.25
325 | 5 |  | 08TT-6114 | 08TT6114 | 磷酸盐配制罐VE603温度 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0302 | 7 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 12 |  | 08TI-6114 | PVI | %Z076105 | %%I08TT6114 |  | 磷酸盐配制罐VE603温度 | 0 | 101 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
326 | 6 |  | 08TT-6116 | 08TT6116 | 水合肼配制罐VE604温度 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0302 | 7 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-6116 | PVI | %Z076106 | %%I08TT6116 |  | 水合肼配制罐VE604温度 | 0 | 101 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.101 | 0.101 | 50.399 | 50.601 | 100.899 | 101.101
327 | 7 |  | 08TT-6202 | 08TT6202 | HE603排污水出口温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 7 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08TIC-6202 | PID | %Z076107 | %%I08TT6202 |  | HE603排污水出口温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
328 | 8 |  | 08TT-6208 | 08TT6208 | 低压蒸汽凝罐VE602温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 7 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-6208 | PVI | %Z076108 | %%I08TT6208 |  | 低压蒸汽凝罐VE602温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
329 | 9 |  | 08TT-6404 | 08TT6404 | 来自界区工业水温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 7 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-6404 | PVI | %Z076109 | %%I08TT6404 |  | 来自界区工业水温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
330 | 10 |  | 08TT-6504 | 08TT6504 | 来自界区氮气温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 7 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-6504 | PVI | %Z076110 | %%I08TT6504 |  | 来自界区氮气温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
331 | 11 |  | F02N7S611 | F02N7S611 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076111 | %%IF02N7S611 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
332 | 12 |  | F02N7S612 | F02N7S612 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076112 | %%IF02N7S612 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
333 | 13 |  | F02N7S613 | F02N7S613 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076113 | %%IF02N7S613 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
334 | 14 |  | F02N7S614 | F02N7S614 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076114 | %%IF02N7S614 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
335 | 15 |  | F02N7S615 | F02N7S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076115 | %%IF02N7S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
336 | 16 |  | F02N7S616 | F02N7S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z076116 | %%IF02N7S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
337 | 1 |  | 08TT-6601 | 08TT6601 | 来自界区仪表空气温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 1 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-6601 | PVI | %Z081101 | %%I08TT6601 |  | 来自界区仪表空气温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
338 | 2 |  | 08TT-7027 | 08TT7027 | HE701出口EDC温度 | 0~20 | ℃ | 0 | 20 | FCS0302 | 8 | 1 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-7027 | PVI | %Z081102 | %%I08TT7027 |  | HE701出口EDC温度 | 0 | 20 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.02 | 0.02 | 9.98 | 10.02 | 19.98 | 20.02
339 | 3 |  | 08TT-7029 | 08TT7029 | HCl中和槽TK717温度 | 0~160 | ℃ | 0 | 160 | FCS0302 | 8 | 1 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-7029 | PVI | %Z081103 | %%I08TT7029 |  | HCl中和槽TK717温度 | 0 | 160 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.16 | 0.16 | 79.84 | 80.16 | 159.84 | 160.16
340 | 4 |  | 08TT-7030 | 08TT7030 | EDC储槽TK703A温度 | 0~50 | ℃ | 0 | 50 | FCS0302 | 8 | 1 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-7030 | PVI | %Z081104 | %%I08TT7030 |  | EDC储槽TK703A温度 | 0 | 50 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.05 | 0.05 | 24.95 | 25.05 | 49.95 | 50.05
341 | 5 |  | 08TT-7031 | 08TT7031 | EDC储槽TK703B温度 | 0~50 | ℃ | 0 | 50 | FCS0302 | 8 | 1 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-7031 | PVI | %Z081105 | %%I08TT7031 |  | EDC储槽TK703B温度 | 0 | 50 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.05 | 0.05 | 24.95 | 25.05 | 49.95 | 50.05
342 | 6 |  | 08TT-7033 | 08TT7033 | 干粗EDC储槽TK702温度 | 0~130 | ℃ | 0 | 130 | FCS0302 | 8 | 1 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-7033 | PVI | %Z081106 | %%I08TT7033 |  | 干粗EDC储槽TK702温度 | 0 | 130 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.13 | 0.13 | 64.87 | 65.13 | 129.87 | 130.13
343 | 7 |  | 08TT-7038 | 08TT7038 | 重副产品储槽TK731温度 | 0~130 | ℃ | 0 | 130 | FCS0302 | 8 | 1 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-7038 | PVI | %Z081107 | %%I08TT7038 |  | 重副产品储槽TK731温度 | 0 | 130 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.13 | 0.13 | 64.87 | 65.13 | 129.87 | 130.13
344 | 8 |  | 08TT-7049 | 08TT7049 | 阻火器去焚烧管线温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 1 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-7049 | PVI | %Z081108 | %%I08TT7049 |  | 阻火器去焚烧管线温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
345 | 9 |  | 08TT-7057 | 08TT7057 | 中和槽阻火器ZX705A温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 1 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-7057 | PVI | %Z081109 | %%I08TT7057 |  | 中和槽阻火器ZX705A温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
346 | 10 |  | 08TT-7059 | 08TT7059 | 中和槽阻火器ZX705S温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 1 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-7059 | PVI | %Z081110 | %%I08TT7059 |  | 中和槽阻火器ZX705S温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
347 | 11 |  | F02N8S111 | F02N8S111 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 1 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z081111 | %%IF02N8S111 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
348 | 12 |  | F02N8S112 | F02N8S112 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 1 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z081112 | %%IF02N8S112 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
349 | 13 |  | F02N8S113 | F02N8S113 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 1 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z081113 | %%IF02N8S113 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
350 | 14 |  | F02N8S114 | F02N8S114 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 1 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z081114 | %%IF02N8S114 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
351 | 15 |  | F02N8S115 | F02N8S115 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 1 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z081115 | %%IF02N8S115 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
352 | 16 |  | F02N8S116 | F02N8S116 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 1 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z081116 | %%IF02N8S116 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
353 | 1 |  | 08TT-7235 | 08TT7235 | 20%碱罐TK713温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0302 | 8 | 2 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-7235 | PVI | %Z082101 | %%I08TT7235 |  | 20%碱罐TK713温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
354 | 2 |  | 08TT-8008 | 08TT8008 | HE802污水出口温度 | 0~150 | ℃ | 0 | 150 | FCS0302 | 8 | 2 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-8008 | PVI | %Z082102 | %%I08TT8008 |  | HE802污水出口温度 | 0 | 150 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.15 | 0.15 | 74.85 | 75.15 | 149.85 | 150.15
355 | 3 |  | 08TT-8010 | 08TT8010 | 污水贮槽TK802温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0302 | 8 | 2 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-8010 | PVI | %Z082103 | %%I08TT8010 |  | 污水贮槽TK802温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
356 | 4 |  | 08TT-8012 | 08TT8012 | HE803污水入口温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 2 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-8012 | PVI | %Z082104 | %%I08TT8012 |  | HE803污水入口温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
357 | 5 |  | 08TT-8018 | 08TT8018 | HE803污水出口温度 | 0~60 | ℃ | 0 | 60 | FCS0302 | 8 | 2 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-8018 | PVI | %Z082105 | %%I08TT8018 |  | HE803污水出口温度 | 0 | 60 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.06 | 0.06 | 29.94 | 30.06 | 59.94 | 60.06
358 | 6 |  | 08TT-8026 | 08TT8026 | 中和缓冲罐VE801出口温度 | 0~180 | ℃ | 0 | 180 | FCS0302 | 8 | 2 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-8026 | PVI | %Z082106 | %%I08TT8026 |  | 中和缓冲罐VE801出口温度 | 0 | 180 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.18 | 0.18 | 89.82 | 90.18 | 179.82 | 180.18
359 | 7 |  | 08TT-8043 | 08TT8043 | HE801底部出口温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 2 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-8043 | PVI | %Z082107 | %%I08TT8043 |  | HE801底部出口温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
360 | 8 |  | 08TT-8045 | 08TT8045 | CL801底部出口温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 2 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-8045 | PVI | %Z082108 | %%I08TT8045 |  | CL801底部出口温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
361 | 9 |  | 08TT-8050 | 08TT8050 | 废水汽提塔CL801底部温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 2 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-8050 | PVI | %Z082109 | %%I08TT8050 |  | 废水汽提塔CL801底部温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
362 | 10 |  | 08TT-8053 | 08TT8053 | CL801第12块塔板温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 2 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 19 |  | 08TIC-8053 | PVI | %Z082110 | %%I08TT8053 |  | CL801第12块塔板温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
363 | 11 |  | 08TT-8010A | 08TT-8010A | 08PU801A机封系统液位 |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 2 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082111 | %%I08TT-8010A |  | 08PU801A机封系统液位 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
364 | 12 |  | 08TT-8010S | 08TT-8010S | 08PU801S机封系统液位 |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 2 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082112 | %%I08TT-8010S |  | 08PU801S机封系统液位 | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
365 | 13 |  | F02N8S213 | F02N8S213 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 2 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082113 | %%IF02N8S213 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
366 | 14 |  | F02N8S214 | F02N8S214 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 2 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082114 | %%IF02N8S214 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
367 | 15 |  | F02N8S215 | F02N8S215 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 2 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082115 | %%IF02N8S215 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
368 | 16 |  | F02N8S216 | F02N8S216 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 2 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z082116 | %%IF02N8S216 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
369 | 1 |  | 08TT-8054 | 08TT8054 | CL801第23块塔板温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 5 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 13 |  | 08TI-8054 | PVI | %Z085101 | %%I08TT8054 |  | CL801第23块塔板温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
370 | 2 |  | 08TT-8055 | 08TT8055 | CL801顶部温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 5 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-8055 | PVI | %Z085102 | %%I08TT8055 |  | CL801顶部温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
371 | 3 |  | 08TT-8139 | 08TT8139 | HE801出口温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 5 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-8139 | PVI | %Z085103 | %%I08TT8139 |  | HE801出口温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
372 | 4 |  | 08TT-9004 | 08TT9004 | 干排气分离罐VE902温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 5 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9004 | PVI | %Z085104 | %%I08TT9004 |  | 干排气分离罐VE902温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
373 | 5 |  | 08TT-9005 | 08TT9005 | 阻火器ZX905A出口温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 5 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9005 | PVI | %Z085105 | %%I08TT9005 |  | 阻火器ZX905A出口温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
374 | 6 |  | 08TT-9006 | 08TT9006 | 阻火器ZX905S出口温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 5 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9006 | PVI | %Z085106 | %%I08TT9006 |  | 阻火器ZX905S出口温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
375 | 7 |  | 08TT-9007 | 08TT9007 | 分离罐VE903温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 5 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9007 | PVI | %Z085107 | %%I08TT9007 |  | 分离罐VE903温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
376 | 8 |  | 08TT-9008 | 08TT9008 | 阻火器ZX904A出口温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 5 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9008 | PVI | %Z085108 | %%I08TT9008 |  | 阻火器ZX904A出口温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
377 | 9 |  | 08TT-9009 | 08TT9009 | 阻火器ZX904S出口温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 5 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9009 | PVI | %Z085109 | %%I08TT9009 |  | 阻火器ZX904S出口温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
378 | 10 |  | 08TT-9010 | 08TT9010 | 分离罐VE905温度 | 0~80 | ℃ | 0 | 80 | FCS0302 | 8 | 5 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9010 | PVI | %Z085110 | %%I08TT9010 |  | 分离罐VE905温度 | 0 | 80 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.08 | 0.08 | 39.92 | 40.08 | 79.92 | 80.08
379 | 11 |  | F02N8S511 | F02N8S511 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 5 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085111 | %%IF02N8S511 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
380 | 12 |  | F02N8S512 | F02N8S512 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 5 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085112 | %%IF02N8S512 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
381 | 13 |  | F02N8S513 | F02N8S513 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 5 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085113 | %%IF02N8S513 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
382 | 14 |  | F02N8S514 | F02N8S514 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 5 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085114 | %%IF02N8S514 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
383 | 15 |  | F02N8S515 | F02N8S515 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 5 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085115 | %%IF02N8S515 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
384 | 16 |  | F02N8S516 | F02N8S516 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 5 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z085116 | %%IF02N8S516 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
385 | 1 |  | 08TT-9702 | 08TT9702 | 分离罐VE912温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 6 | 1 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9702 | PVI | %Z086101 | %%I08TT9702 |  | 分离罐VE912温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
386 | 2 |  | 08TT-9703 | 08TT9703 | 分离罐VE911温度 | 0~200 | ℃ | 0 | 200 | FCS0302 | 8 | 6 | 2 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9703 | PVI | %Z086102 | %%I08TT9703 |  | 分离罐VE911温度 | 0 | 200 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.2 | 0.2 | 99.8 | 100.2 | 199.8 | 200.2
387 | 3 |  | 08TT-9708 | 08TT9708 | 排气洗涤塔CL901底部温度 | 0~110 | ℃ | 0 | 110 | FCS0302 | 8 | 6 | 3 | AAI143 | AI |  | 4-20mA |  |  | 14 |  | 08TI-9708 | PVI | %Z086103 | %%I08TT9708 |  | 排气洗涤塔CL901底部温度 | 0 | 110 | ℃ | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | -0.11 | 0.11 | 54.89 | 55.11 | 109.89 | 110.11
388 | 4 |  | F02N8S64 | F02N8S64 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 4 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086104 | %%IF02N8S64 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
389 | 5 |  | F02N8S65 | F02N8S65 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 5 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086105 | %%IF02N8S65 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
390 | 6 |  | F02N8S66 | F02N8S66 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 6 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086106 | %%IF02N8S66 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
391 | 7 |  | F02N8S67 | F02N8S67 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 7 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086107 | %%IF02N8S67 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
392 | 8 |  | F02N8S68 | F02N8S68 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 8 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086108 | %%IF02N8S68 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
393 | 9 |  | F02N8S69 | F02N8S69 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 9 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086109 | %%IF02N8S69 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
394 | 10 |  | F02N8S610 | F02N8S610 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 10 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086110 | %%IF02N8S610 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
395 | 11 |  | F02N8S611 | F02N8S611 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 11 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086111 | %%IF02N8S611 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
396 | 12 |  | F02N8S612 | F02N8S612 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 12 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086112 | %%IF02N8S612 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
397 | 13 |  | F02N8S613 | F02N8S613 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 13 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086113 | %%IF02N8S613 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
398 | 14 |  | F02N8S614 | F02N8S614 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 14 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086114 | %%IF02N8S614 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
399 | 15 |  | F02N8S615 | F02N8S615 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 15 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086115 | %%IF02N8S615 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
400 | 16 |  | F02N8S616 | F02N8S616 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 6 | 16 | AAI143 | AI |  | 4-20mA | [6 empty] | %Z086116 | %%IF02N8S616 |  | SBAI SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AI安全栅 |  |  |  | 4Wire | [37 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
401 | 1 |  | 08AV-8004A | 08AV8004A | 20碱去PU804A/S出口调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8004A | MLD-SW | %Z013101 | %%O08AV8004A |  | 20碱去PU804A/S出口调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
402 | 2 |  | 08AV-8004B | 08AV8004B | 20碱去PU804A/S出口调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8004B | MLD-SW | %Z013102 | %%O08AV8004B |  | 20碱去PU804A/S出口调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
403 | 3 |  | 08AV-8021A | 08AV8021A | 20%碱去MX804入口pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8021A | MLD-SW | %Z013103 | %%O08AV8021A |  | 20%碱去MX804入口pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
404 | 4 |  | 08AV-8021B | 08AV8021B | 20%碱去MX804入口pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8021B | MLD-SW | %Z013104 | %%O08AV8021B |  | 20%碱去MX804入口pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
405 | 5 |  | 08AV-8021C | 08AV8021C | 盐酸去MX804入口pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8021C | MLD-SW | %Z013105 | %%O08AV8021C |  | 盐酸去MX804入口pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
406 | 6 |  | 08AV-8037A | 08AV8037A | MX801出口废水pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8037A | MLD-SW | %Z013106 | %%O08AV8037A |  | MX801出口废水pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
407 | 7 |  | 08AV-8037B | 08AV8037B | MX801出口废水pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8037B | MLD-SW | %Z013107 | %%O08AV8037B |  | MX801出口废水pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
408 | 8 |  | 08AV-8037C | 08AV8037C | MX801出口废水pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8037C | MLD-SW | %Z013108 | %%O08AV8037C |  | MX801出口废水pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
409 | 9 |  | 08AV-8038A | 08AV8038A | 盐酸去VE801槽pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8038A | MLD-SW | %Z013109 | %%O08AV8038A |  | 盐酸去VE801槽pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
410 | 10 |  | 08AV-8038B | 08AV8038B | 20%碱去VE801槽pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8038B | MLD-SW | %Z013110 | %%O08AV8038B |  | 20%碱去VE801槽pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
411 | 11 |  | 08AV-8038C | 08AV8038C | 20%碱去VE801槽pH调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08AV-8038C | MLD-SW | %Z013111 | %%O08AV8038C |  | 20%碱去VE801槽pH调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
412 | 12 |  | F02N1S312 | F02N1S312 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013112 | %%OF02N1S312 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
413 | 13 |  | F02N1S313 | F02N1S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013113 | %%OF02N1S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
414 | 14 |  | F02N1S314 | F02N1S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013114 | %%OF02N1S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
415 | 15 |  | F02N1S315 | F02N1S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013115 | %%OF02N1S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
416 | 16 |  | F02N1S316 | F02N1S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z013116 | %%OF02N1S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
417 | 1 |  | 08AV-8065 | 08AV8065 | HE801出口O2调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08AIC-8065 | PID | %Z023101 | %%O08AV8065 |  | HE801出口O2调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
418 | 2 |  | 08FV-1111 | 08FV1111 | H2去RC105流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-Q1111 | PID | %Z023102 | %%O08FV1111 |  | H2去RC105流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
419 | 3 |  | 08FV-2036 | 08FV2036 | 去VE201碱液流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-2036 | PID | %Z023103 | %%O08FV2036 |  | 去VE201碱液流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
420 | 4 |  | 08FV-6109 | 08FV6109 | STM管网至VE601流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-6109 | PID | %Z023104 | %%O08FV6109 |  | STM管网至VE601流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
421 | 5 |  | 08FZV-7029 | 08FZV7029 | 不合格VCM去精制流量调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-7029 | PID | %Z023105 | %%O08FZV7029 |  | 不合格VCM去精制流量调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
422 | 6 |  | 08FV-7039 | 08FV7039 | 20%碱液去TK717流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-7039 | PID | %Z023106 | %%O08FV7039 |  | 20%碱液去TK717流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
423 | 7 |  | 08FV-7041 | 08FV7041 | 生产水去TK717流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-7041 | PID | %Z023107 | %%O08FV7041 |  | 生产水去TK717流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
424 | 8 |  | 08FV-7042 | 08FV7042 | PU706A/S出口流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-7042 | PID | %Z023108 | %%O08FV7042 |  | PU706A/S出口流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
425 | 9 |  | 08FV-7045 | 08FV7045 | HF401进料泵流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-7045 | PID | %Z023109 | %%O08FV7045 |  | HF401进料泵流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
426 | 10 |  | 08FV-7197 | 08FV7197 | PU706A/S出口流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-7197 | PID | %Z023110 | %%O08FV7197 |  | PU706A/S出口流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
427 | 11 |  | 08FV-8003 | 08FV8003 | PU804A/S出口流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 2 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-8003 | PID | %Z023111 | %%O08FV8003 |  | PU804A/S出口流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
428 | 12 |  | 08PV-7104 | 08PV-7104 | [5 empty] | FCS0302 | 2 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023112 | %%O08PV-7104 | [10 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
429 | 13 |  | F02N2S313 | F02N2S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023113 | %%OF02N2S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
430 | 14 |  | F02N2S314 | F02N2S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023114 | %%OF02N2S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
431 | 15 |  | F02N2S315 | F02N2S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023115 | %%OF02N2S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
432 | 16 |  | F02N2S316 | F02N2S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z023116 | %%OF02N2S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
433 | 1 |  | 08FV-8024 | 08FV8024 | PU801A/S出口流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-8024 | PID | %Z033101 | %%O08FV8024 |  | PU801A/S出口流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
434 | 2 |  | 08FV-8051 | 08FV8051 | LS去CL801流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FFIC-8051 | PID | %Z033102 | %%O08FV8051 |  | LS去CL801流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
435 | 3 |  | 08FV-9002 | 08FV9002 | FL906A/B至焚烧流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-9002 | PID | %Z033103 | %%O08FV9002 |  | FL906A/B至焚烧流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
436 | 4 |  | 08FV-9003 | 08FV9003 | FL906A/B至焚烧流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-9003 | PID | %Z033104 | %%O08FV9003 |  | FL906A/B至焚烧流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
437 | 5 |  | 08FV-9701 | 08FV9701 | 生产水去CL901流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-9701 | PID | %Z033105 | %%O08FV9701 |  | 生产水去CL901流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
438 | 6 |  | 08FV-9702 | 08FV9702 | 20%碱液去CL901流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 21 |  | 08FIC-9702 | PID | %Z033106 | %%O08FV9702 |  | 20%碱液去CL901流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
439 | 7 |  | 08FV-9703 | 08FV9703 | CL901去缓冲罐流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08FIC-9703 | PID | %Z033107 | %%O08FV9703 |  | CL901去缓冲罐流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
440 | 8 |  | 08HV-7004 | 08HV7004 | 界区至20%碱罐手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-7004 | MLD-SW | %Z033108 | %%O08HV7004 |  | 界区至20%碱罐手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
441 | 9 |  | 08HZV-7007 | 08HZV7007 | TK717去RH手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-7007 | MLD-SW | %Z033109 | %%O08HZV7007 |  | TK717去RH手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
442 | 10 |  | 08HZV-7031 | 08HZV7031 | 20%碱液去TK717手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-7031 | MLD-SW | %Z033110 | %%O08HZV7031 |  | 20%碱液去TK717手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
443 | 11 |  | 08HZV-7036 | 08HZV7036 | 阻火器去F0601手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-7036 | MLD-SW | %Z033111 | %%O08HZV7036 |  | 阻火器去F0601手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
444 | 12 |  | 04XIC-C0301A | 04XIC0301A | 风机04C0301A变频控制 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 04XIC-0301A | MLD-SW | %Z033112 | %%O04XIC0301A |  | 风机04C0301A变频控制 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048 | 2020 | 2020/10/14 IO邮件修改
445 | 13 |  | F02N3S313 | F01N3S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z033113 | %%OF01N3S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
446 | 14 |  | F02N3S314 | F01N3S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z033114 | %%OF01N3S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
447 | 15 |  | F02N3S315 | F01N3S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z033115 | %%OF01N3S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
448 | 16 |  | F02N3S316 | F01N3S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 3 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z033116 | %%OF01N3S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
449 | 1 |  | 08HV-8039 | 08HV8039 | 碱液至VE801手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-8039 | MLD-SW | %Z043101 | %%O08HV8039 |  | 碱液至VE801手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
450 | 2 |  | 08HZV-9023 | 08HZV9023 | 干排气阻火器手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-9023 | MLD-SW | %Z043102 | %%O08HZV9023 |  | 干排气阻火器手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
451 | 3 |  | 08HZV-9025 | 08HZV9025 | 阻火器出口手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-9025 | MLD-SW | %Z043103 | %%O08HZV9025 |  | 阻火器出口手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
452 | 4 |  | 08HZV-9027 | 08HZV9027 | 喷射器出口手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-9027 | MLD-SW | %Z043104 | %%O08HZV9027 |  | 喷射器出口手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
453 | 5 |  | 08HZV-9080 | 08HZV9080 | 阻火器出口手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-9080 | MLD-SW | %Z043105 | %%O08HZV9080 |  | 阻火器出口手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
454 | 6 |  | 08HZV-9081 | 08HZV9081 | 喷射器出口手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-9081 | MLD-SW | %Z043106 | %%O08HZV9081 |  | 喷射器出口手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
455 | 7 |  | 08HZV-9082 | 08HZV9082 | 阻火器出口手动调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 30 |  | 08HIC-9082 | MLD-SW | %Z043107 | %%O08HZV9082 |  | 阻火器出口手动调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
456 | 8 |  | 08LV-2033 | 08LV2033 | VE201碱液部分液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-2033 | PID | %Z043108 | %%O08LV2033 |  | VE201碱液部分液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
457 | 9 |  | 08LV-2041 | 08LV2041 | VE201EDC部分液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-2041 | PID | %Z043109 | %%O08LV2041 |  | VE201EDC部分液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
458 | 10 |  | 08LV-6117A | 08LV6117A | VE601液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08LV-6117A | MLD-SW | %Z043110 | %%O08LV6117A |  | VE601液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
459 | 11 |  | 08LV-6117B | 08LV6117B | VE601液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 4 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08LV-6117B | MLD-SW | %Z043111 | %%O08LV6117B |  | VE601液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
460 | 12 |  | F02N4S312 | F01N4S312 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043112 | %%OF01N4S312 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
461 | 13 |  | F02N4S313 | F01N4S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043113 | %%OF01N4S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
462 | 14 |  | F02N4S314 | F01N4S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043114 | %%OF01N4S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
463 | 15 |  | F02N4S315 | F01N4S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043115 | %%OF01N4S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
464 | 16 |  | F02N4S316 | F01N4S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 4 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z043116 | %%OF01N4S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
465 | 1 |  | 08LV-6201 | 08LV6201 | VE602液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-6201 | PID | %Z053101 | %%O08LV6201 |  | VE602液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
466 | 2 |  | 08LV-7001 | 08LV7001 | VE718液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-7001 | PID | %Z053102 | %%O08LV7001 |  | VE718液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
467 | 3 |  | 08LV-7021 | 08LV7021 | TK703AB液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08LIC-7021 | MLD-SW | %Z053103 | %%O08LV7021 |  | TK703AB液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
468 | 4 |  | 08LV-7024 | 08LV7024 | VE710液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08LIC-7024 | PID | %Z053104 | %%O08LV7024 |  | VE710液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
469 | 5 |  | 08LV-7045 | 08LV7045 | HE701液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-7045 | PID | %Z053105 | %%O08LV7045 |  | HE701液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
470 | 6 |  | 08LV-7056 | 08LV7056 | VE719液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08LIC-7056 | PID | %Z053106 | %%O08LV7056 |  | VE719液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
471 | 7 |  | 08LV-8041 | 08LV8041 | HE801液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08LIC-8041 | PID | %Z053107 | %%O08LV8041 |  | HE801液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
472 | 8 |  | 08LV-8046 | 08LV8046 | CL801液位调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 22 |  | 08LIC-8046 | PID | %Z053108 | %%O08LV8046 |  | CL801液位调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
473 | 9 |  | 08PV-1063 | 08PV1063 | TK717压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-1063 | PID | %Z053109 | %%O08PV1063 |  | TK717压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
474 | 10 |  | 08PZV-1141 | 08PZV1141 | HCl去RC105压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-1141 | PID | %Z053110 | %%O08PZV1141 |  | HCl去RC105压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
475 | 11 |  | 08PV-6105 | 08PV6105 | 2MPa蒸汽减温后压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 5 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08PIC-6105 | PID | %Z053111 | %%O08PV6105 |  | 2MPa蒸汽减温后压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
476 | 12 |  | F02N5S312 | F01N5S312 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053112 | %%OF01N5S312 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
477 | 13 |  | F02N5S313 | F01N5S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053113 | %%OF01N5S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
478 | 14 |  | F02N5S314 | F01N5S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053114 | %%OF01N5S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
479 | 15 |  | F02N5S315 | F01N5S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053115 | %%OF01N5S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
480 | 16 |  | F02N5S316 | F01N5S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 5 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z053116 | %%OF01N5S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
481 | 1 |  | 08PV-6109 | 08PV6109 | 界区0.7MPa蒸汽压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-6109 | PID | %Z063101 | %%O08PV6109 |  | 界区0.7MPa蒸汽压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
482 | 2 |  | 08PV-6205 | 08PV6205 | 界区0.25MPa蒸汽压力调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 23 |  | 08PIC-6205 | PID | %Z063102 | %%O08PV6205 |  | 界区0.25MPa蒸汽压力调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
483 | 3 |  | 08PV-7005A | 08PV7005A | TK702顶部压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08PV-7005A | MLD-SW | %Z063103 | %%O08PV7005A |  | TK702顶部压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
484 | 4 |  | 08PV-7005B | 08PV7005B | TK702顶部压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08PV-7005B | MLD-SW | %Z063104 | %%O08PV7005B |  | TK702顶部压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
485 | 5 |  | 08PV-7031A | 08PV7031A | TK703A顶部压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08PV-7031A | MLD-SW | %Z063105 | %%O08PV7031A |  | TK703A顶部压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
486 | 6 |  | 08PV-7031B | 08PV7031B | TK703A顶部压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08PV-7031B | MLD-SW | %Z063106 | %%O08PV7031B |  | TK703A顶部压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
487 | 7 |  | 08PV-7034A | 08PV7034A | HF401进料槽2顶部压力调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08PV-7034A | MLD-SW | %Z063107 | %%O08PV7034A |  | HF401进料槽2顶部压力调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
488 | 8 |  | 08PV-7034B | 08PV7034B | HF401进料槽2顶部压力调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 31 |  | 08PV-7034B | MLD-SW | %Z063108 | %%O08PV7034B |  | HF401进料槽2顶部压力调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
489 | 9 |  | 08PV-7061A | 08PV7061A | VE710压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-7061A | MLD-SW | %Z063109 | %%O08PV7061A |  | VE710压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
490 | 10 |  | 08PV-7061B | 08PV7061B | VE710压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-7061B | MLD-SW | %Z063110 | %%O08PV7061B |  | VE710压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
491 | 11 |  | 08PV-7062 | 08PV7062 | EDC呼吸阀至EJ710压力调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-7062 | PID | %Z063111 | %%O08PV7062 |  | EDC呼吸阀至EJ710压力调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
492 | 12 |  | 08FV-3486 | 08FV3486 | CL303底部出料流量调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 6 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 20 |  | 08FIC-3486 | PID | %Z063112 | %%O08FV3486 |  | CL303底部出料流量调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
493 | 13 |  | F02N6S313 | F01N6S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063113 | %%OF01N6S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
494 | 14 |  | F02N6S314 | F01N6S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063114 | %%OF01N6S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
495 | 15 |  | F02N6S315 | F01N6S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063115 | %%OF01N6S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
496 | 16 |  | F02N6S316 | F01N6S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z063116 | %%OF01N6S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
497 | 1 |  | 08PV-7063 | 08PV7063 | HE701壳程压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-7063 | PID | %Z073101 | %%O08PV7063 |  | HE701壳程压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
498 | 2 |  | 08PV-7069 | 08PV7069 | EJ710压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-7069 | PID | %Z073102 | %%O08PV7069 |  | EJ710压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
499 | 3 |  | 08PV-7082A | 08PV7082A | TK731顶部压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-7082A | MLD-SW | %Z073103 | %%O08PV7082A |  | TK731顶部压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
500 | 4 |  | 08PV-7082B | 08PV7082B | TK731顶部压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-7082B | MLD-SW | %Z073104 | %%O08PV7082B |  | TK731顶部压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
501 | 5 |  | 08PV-7154A | 08PV7154A | VE719罐顶压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-7154A | MLD-SW | %Z073105 | %%O08PV7154A |  | VE719罐顶压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
502 | 6 |  | 08PV-7154B | 08PV7154B | VE719罐顶压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-7154B | MLD-SW | %Z073106 | %%O08PV7154B |  | VE719罐顶压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
503 | 7 |  | 08PV-8032A | 08PV8032A | TK802顶部压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-8032A | MLD-SW | %Z073107 | %%O08PV8032A |  | TK802顶部压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
504 | 8 |  | 08PV-8032B | 08PV8032B | TK802顶部压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-8032B | MLD-SW | %Z073108 | %%O08PV8032B |  | TK802顶部压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
505 | 9 |  | 08PV-8042A | 08PV8042A | HE801顶去分离罐压力调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-8042A | MLD-SW | %Z073109 | %%O08PV8042A |  | HE801顶去分离罐压力调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
506 | 10 |  | 08PV-8042B | 08PV8042B | HE801顶去分离罐压力调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-8042B | MLD-SW | %Z073110 | %%O08PV8042B |  | HE801顶去分离罐压力调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
507 | 11 |  | 08PV-8081A | 08PV8081A | VE803放空管线压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 7 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-8081A | MLD-SW | %Z073111 | %%O08PV8081A |  | VE803放空管线压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
508 | 12 |  | F02N7S312 | F01N7S312 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073112 | %%OF01N7S312 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
509 | 13 |  | F02N7S313 | F01N7S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073113 | %%OF01N7S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
510 | 14 |  | F02N7S314 | F01N7S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073114 | %%OF01N7S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
511 | 15 |  | F02N7S315 | F01N7S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073115 | %%OF01N7S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
512 | 16 |  | F02N7S316 | F01N7S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 7 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z073116 | %%OF01N7S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
513 | 1 |  | 08PV-8081B | 08PV8081B | VE803放空管线压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-8081B | MLD-SW | %Z083101 | %%O08PV8081B |  | VE803放空管线压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
514 | 2 |  | 08PV-8086A | 08PV8086A | VE810放空管线压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-8086A | MLD-SW | %Z083102 | %%O08PV8086A |  | VE810放空管线压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
515 | 3 |  | 08PV-8086B | 08PV8086B | VE810放空管线压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 32 |  | 08PV-8086B | MLD-SW | %Z083103 | %%O08PV8086B |  | VE810放空管线压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
516 | 4 |  | 08PV-8093 | 08PV8093 | VE801出口压力调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08PIC-8093 | PID | %Z083104 | %%O08PV8093 |  | VE801出口压力调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
517 | 5 |  | 08TV-1120 | 08TV1120 | HE104出口温度调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08TIC-1120 | PID | %Z083105 | %%O08TV1120 |  | HE104出口温度调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
518 | 6 |  | 08TV-6106 | 08TV6106 | SP901补充水温度调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 24 |  | 08TIC-6106 | PID | %Z083106 | %%O08TV6106 |  | SP901补充水温度调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
519 | 7 |  | 08TV-6202 | 08TV6202 | HE603排污水出口温度调阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08TIC-6202 | PID | %Z083107 | %%O08TV6202 |  | HE603排污水出口温度调阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
520 | 8 |  | 08TV-8029 | 08TV8029 | HE825入口温度调节阀 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  | 25 |  | 08TIC-8029 | PID | %Z083108 | %%O08TV8029 |  | HE825入口温度调节阀 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
521 | 9 |  | 08FI-9001A | 08FI9001A | VE905蒸汽流量指示 | 0~430 | kg/h | 0 | 430 | FCS0302 | 8 | 3 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08FI-9001 | PVI-OUT | %Z083109 | %%O08FI9001A |  | VE905蒸汽流量指示 | 0 | 430 | kg/h | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
522 | 10 |  | 08LI-7007A | 08LI7007A | TK717液位指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08LIC-7007 | PVI-OUT | %Z083110 | %%O08LI7007A |  | TK717液位指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
523 | 11 |  | 08LI-7012A | 08LI7012A | TK706A液位指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 8 | 3 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08LI-7012A | PVI-OUT | %Z083111 | %%O08LI7012A |  | TK706A液位指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
524 | 12 |  | F02N8S312 | F01N8S312 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 3 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083112 | %%OF01N8S312 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
525 | 13 |  | F02N8S313 | F01N8S313 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 3 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083113 | %%OF01N8S313 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
526 | 14 |  | F02N8S314 | F01N8S314 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 3 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083114 | %%OF01N8S314 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
527 | 15 |  | F02N8S315 | F01N8S315 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 3 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083115 | %%OF01N8S315 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
528 | 16 |  | F02N8S316 | F01N8S316 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 8 | 3 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z083116 | %%OF01N8S316 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
529 | 1 |  | 08LI-7014A | 08LI7014A | TK706B液位指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 5 | 1 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08LI-7014A | PVI-OUT | %Z015101 | %%O08LI7014A |  | TK706B液位指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
530 | 2 |  | 08LI-7025A | 08LI7025A | TK703A液位指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 5 | 2 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08LI-7025 | PVI-OUT | %Z015102 | %%O08LI7025A |  | TK703A液位指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
531 | 3 |  | 08LI-7026A | 08LI7026A | TK703B液位指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 5 | 3 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08LI-7026 | PVI-OUT | %Z015103 | %%O08LI7026A |  | TK703B液位指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
532 | 4 |  | 08LI-7033A | 08LI7033A | TK702液位指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 5 | 4 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08LI-7033 | PVI-OUT | %Z015104 | %%O08LI7033A |  | TK702液位指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
533 | 5 |  | 08LI-7048A | 08LI7048A | TK731液位指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 5 | 5 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08LI-7048 | PVI-OUT | %Z015105 | %%O08LI7048A |  | TK731液位指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
534 | 6 |  | 08LI-8015A | 08LI8015A | TK802液位指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 5 | 6 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08LI-8015 | PVI-OUT | %Z015106 | %%O08LI8015A |  | TK802液位指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
535 | 7 |  | 08PI-7102A | 08PI7102A | TK706A罐顶压力指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 5 | 7 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-7102 | PVI-OUT | %Z015107 | %%O08PI7102A |  | TK706A罐顶压力指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
536 | 8 |  | 08PI-7103A | 08PI7103A | TK706B罐顶压力指示 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 1 | 5 | 8 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA |  |  |  |  | 08PI-7103 | PVI-OUT | %Z015108 | %%O08PI7103A |  | TK706B罐顶压力指示 | 0 | 100 | % | [5 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 |  |  |  |  | DCS卡件有源,安全栅对现场仪表供电 | 否 | [35 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
537 | 9 |  | F02N1S59 | F01N9S19 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 5 | 9 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z015109 | %%OF01N9S19 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
538 | 10 |  | F02N1S510 | F01N9S110 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 5 | 10 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z015110 | %%OF01N9S110 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
539 | 11 |  | F02N1S511 | F01N9S111 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 5 | 11 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z015111 | %%OF01N9S111 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
540 | 12 |  | F02N1S512 | F01N9S112 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 5 | 12 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z015112 | %%OF01N9S112 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
541 | 13 |  | F02N1S513 | F01N9S113 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 5 | 13 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z015113 | %%OF01N9S113 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
542 | 14 |  | F02N1S514 | F01N9S114 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 5 | 14 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z015114 | %%OF01N9S114 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
543 | 15 |  | F02N1S515 | F01N9S115 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 5 | 15 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z015115 | %%OF01N9S115 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
544 | 16 |  | F02N1S516 | F01N9S116 | SBAOR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 5 | 16 | AAI543 | AO | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z015116 | %%OF01N9S116 |  | SBAOR SPARE | [8 empty] | DCS |  |  |  | Y | AO安全栅 | [41 empty] | 3.952 | 4.048 | 11.952 | 12.048 | 19.952 | 20.048
Note on C1: a: 原则上是主项号，可根据设计资料填写更具体的单元号以便后面维护
Note on D1: a: 带“-”
Note on E1: a: 带“-”
Note on F1: a: 要求中文语注释
Note on I1: a: 量程下限 四位有效数字
Note on J1: a: 量程上限 四位有效数字
Note on K1: a: 控制站号
Note on L1: a: 节点号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on M1: a: 卡件号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on N1: a: 通道号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on O1: a: 本项目卡件类型五种： AAI143-H AAI543-H ADV151-P ADV551-P AAP135-S
Note on P1: a: 信号类型： AI AO DI DO
Note on Q1: a: 冗余/非冗余
Note on R1: a: 本项目信号如下： 4-20mA Pt100(最终进卡件仍是4-20mA，但是需要标记Pt100) SI SO
Note on T1: ycn: 正反作用 正：D 反：R
Note on U1: a: YGET生成DR号
Note on W1: a: 化工装置去掉“-”
Note on X1: a: 参考种子项目典型回路类型
Note on Y1: a: %Z地址 公式自动生成
Note on Z1: a: 含有公式自动生成 不带“-”
Note on AA1: a: YGET使用 带“-”
Note on AB1: a: YGET使用 字符<=24
Note on AC1: a: 量程下限 四位有效数字
Note on AD1: a: 量程上限 四位有效数字
Note on AE1: a: 单位
Note on AF1: a: 设计资料中高高报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AG1: a: 设计资料中高报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AH1: a: 设计资料中低报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AI1: a: 设计资料中低低报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AJ1: a: 设计资料中低低报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AK1: a: 信号源 填写DCS
Note on AL1: a: 系统机柜名称
Note on AM1: a: 防雷栅 Y/N
Note on AN1: a: 防雷栅细节： 项目统一填写如下： 'AI Surge protective device AI防雷栅
Note on AO1: a: 安全栅 Y/N
Note on AP1: a: 安全栅细节 本项目安全栅型号如下： AI 4-20mA:MTL4541 AI TC:MTL4573 AI RTD:MTL4573 PI :MTL4532 AO :MTL4546Y DI :MTL4511 DO :MTL4521
Note on AQ1: a: 信号位置： site MCC 机柜报警 其他（按照设计资料填写）
Note on AR1: a: 信号供电等信息 （参考设计资料填写）
Note on AS1: a: ！！！该列为本项目硬件设计的Master列含有公式，位号要严格按照设计资料进行VLOOKUP,不允许自行修改。
Note on AW1: a: 现场接线箱名称 （参考设计资料）
Note on AX1: a: 现场接线箱电缆名称 （参考设计资料）
Note on AY1: a: 电缆型号，芯数，截面积
Note on AZ1: a: 电缆芯号
Note on BA1: a: 电缆根号
Note on BB1: a: 辅助机柜名称
Note on BC1: a: 防雷栅组号 SPD001…SPD099 注： MCC<100米不配防雷栅，>100米需要配防雷栅
Note on BD1: a: 防雷栅号 AI/AO 1~16 DI/DO 1~32
Note on BE1: a: 防雷栅输入侧接线1
Note on BF1: a: 防雷栅输入侧接线2
Note on BG1: a: 防雷栅输入侧接线3
Note on BH1: a: 防雷栅输出侧接线1
Note on BI1: a: 防雷栅输出侧接线2
Note on BJ1: a: 防雷栅输出侧接线3
Note on BK1: a: MCC有关的AI\AO需要过隔离器 填写如下： AI:SC01,SC02 AO:按照AI最后号顺延
Note on BL1: a: 隔离器输入侧接线1
Note on BM1: a: 隔离器输入侧接线2
Note on BN1: a: 隔离器输出侧接线1
Note on BO1: a: 隔离器输出侧接线2
Note on BP1: a: MCC有关的DO需要过大功率继电器的 填写如下： RL01 RL02...
Note on BQ1: a: 大功率继电器输入侧接线1
Note on BR1: a: 大功率继电器输入侧接线2
Note on BS1: a: 大功率继电器输出侧接线1
Note on BT1: a: 大功率继电器输出侧接线2
Note on BU1: a: 端子板编号 TPA01... TPD01... TPB01...
Note on BV1: a: 端子板型号 MTL安全栅底板如下： AI:CPY-C3-RAI141 AO:CPY-C3-AAI543-H DI:CPY-C3-ADV151-M(1~16) CPY-C3-ADV151-S(17~32) DO:CPY-C3-ADV551L-M(1~16) CPY-C3-ADV551L-S(17~32) 横河端子板如下： AI/AO/PI:A1BA4D-05 DI:A1BD5D-05(现场信号) ARM15A-000(MCC信号) DO:UM-2KS50/32R/CO/F/J/CS1216
Note on BW1: a: 端子板输入侧接线1
Note on BX1: a: 端子板输入侧接线2
Note on BY1: a: 端子板输入侧接线3
Note on BZ1: a: 设计资料信号类型
Note on CA1: a: 横河版本号
Note on CB1: a: 横河版本注释
Note on CC1: a: 备注

## FCS0302_Digital
A | NO. | AREA | PID_TAG | COMMENT | Station | NODE | SLOT | Channel | IOMODULE | IO_type | POWER | NO/NC | DUPLEX | DRWNO | BIDNO | LOOP | TYPNO | Address | DIOTAG | DCSTAG | TGCOMM | 端子板类型 | Remarks | Remarks1 | signal_origin | FCS_Comp_Name | SB-Surge | SB-Surge Detial | IS_Non_IS | IS_Non_IS Detial | DIR_REV | CACTN | Signal_Location | Signal_Detail | TAG.NO. 1 | POWER | J.B.NAME | JB_CABLE_NM | Core.No._Tot | CHANNEL 4 | JB_CABLE_PAIR | MRP_COMP_Name 5 | TS_Name 6 | TS_Channel | TS1 7 | TS2 8 | TS3 9 | TS 10 | TS 11 | TS 12 | SC_Channel | TS 13 | TS 14 | TS 15 | TS 16 | RL_Channel | TS 17 | TS 18 | TS 19 | TS 20 | TB No. 13 | TB Model 14 | TP_TS1 12 | TP_TS2 13 | TP_TS3 14 | Signal | Y_REV_NO | Y_REV_COMMENT | Remarks
1 | 1 |  | 08LSW-7013 | ZX705S液位开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08LAH7013 | AN | %Z027101 | 08LSW-7013 | 08LSW7013 | ZX705S液位开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
2 | 2 |  | 08LSW-7017 | ZX705S液位开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08LAL7017 | AN | %Z027102 | 08LSW-7017 | 08LSW7017 | ZX705S液位开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
3 | 3 |  | 08LSW-7022 | ZX705A液位开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08LAL7022 | AN | %Z027103 | 08LSW-7022 | 08LSW7022 | ZX705A液位开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
4 | 4 |  | 08LSW-7023 | ZX705A液位开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08LAH7023 | AN | %Z027104 | 08LSW-7023 | 08LSW7023 | ZX705A液位开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
5 | 5 |  | 08LSW-9705 | VE911液位开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08LAHH9705 | AN | %Z027105 | 08LSW-9705 | 08LSW9705 | VE911液位开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
6 | 6 |  | 08LSW-9706 | VE912液位开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08LAHH9706 | AN | %Z027106 | 08LSW-9706 | 08LSW9706 | VE912液位开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
7 | 7 |  | 08PSH-1042 | PSE1149/PSV1124压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH1042 | AN | %Z027107 | 08PSH-1042 | 08PSH1042 | PSE1149/PSV1124压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
8 | 8 |  | 08PSH-1128 | PSE1147/PSV1125压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH1128 | AN | %Z027108 | 08PSH-1128 | 08PSH1128 | PSE1147/PSV1125压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
9 | 9 |  | 08PSH-1154 | PSE1150/PSV1153压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH1154 | AN | %Z027109 | 08PSH-1154 | 08PSH1154 | PSE1150/PSV1153压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
10 | 10 |  | 08PSH-2084 | PSE2047/PSV2057压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH2084 | AN | %Z027110 | 08PSH-2084 | 08PSH2084 | PSE2047/PSV2057压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
11 | 11 |  | 08PSH-2086 | PSE2046/PSV2088压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH2086 | AN | %Z027111 | 08PSH-2086 | 08PSH2086 | PSE2046/PSV2088压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
12 | 12 |  | 08PSH-7018 | PSE7020/PSV7019压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7018 | AN | %Z027112 | 08PSH-7018 | 08PSH7018 | PSE7020/PSV7019压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
13 | 13 |  | 08PSH-7027A | PE7021A/PSV7017A压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7027A | AN | %Z027113 | 08PSH-7027A | 08PSH7027A | PE7021A/PSV7017A压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
14 | 14 |  | 08PSH-7027B | PS7021B/PSV7017B压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7027B | AN | %Z027114 | 08PSH-7027B | 08PSH7027B | PS7021B/PSV7017B压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
15 | 15 |  | 08PSH-7074 | PSE7072/PSV7073压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7074 | AN | %Z027115 | 08PSH-7074 | 08PSH7074 | PSE7072/PSV7073压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
16 | 16 |  | 08PSH-7075 | PSE7070/PSV7071压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7075 | AN | %Z027116 | 08PSH-7075 | 08PSH7075 | PSE7070/PSV7071压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
17 | 17 |  | 08PSH-7126 | PSE7136/PSV7144压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7126 | AN | %Z027117 | 08PSH-7126 | 08PSH7126 | PSE7136/PSV7144压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
18 | 18 |  | 08PSH-7127 | PSE7139/PSV7145压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7127 | AN | %Z027118 | 08PSH-7127 | 08PSH7127 | PSE7139/PSV7145压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
19 | 19 |  | 08PSH-7134 | PSE7136/PSV7142压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7134 | AN | %Z027119 | 08PSH-7134 | 08PSH7134 | PSE7136/PSV7142压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
20 | 20 |  | 08PSH-7135 | PSE7137/PSV7143压力开关 | FCS0302 | 2 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7135 | AN | %Z027120 | 08PSH-7135 | 08PSH7135 | PSE7137/PSV7143压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
21 | 21 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027121 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
22 | 22 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027122 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
23 | 23 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027123 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
24 | 24 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027124 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
25 | 25 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027125 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
26 | 26 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027126 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
27 | 27 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027127 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
28 | 28 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027128 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
29 | 29 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027129 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
30 | 30 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027130 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
31 | 31 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027131 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
32 | 32 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 2 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z027132 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
33 | 1 |  | 08PSH-7156A | PE7158A/PSV7160A压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7156A | AN | %Z037101 | 08PSH-7156A | 08PSH7156A | PE7158A/PSV7160A压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
34 | 2 |  | 08PSH-7156B | PE7158B/PSV7160B压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7156B | AN | %Z037102 | 08PSH-7156B | 08PSH7156B | PE7158B/PSV7160B压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
35 | 3 |  | 08PSH-7157 | PSE7159/PSV7161压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH7157 | AN | %Z037103 | 08PSH-7157 | 08PSH7157 | PSE7159/PSV7161压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
36 | 4 |  | 08PSH-8005 | PSE8007/PSV8006压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8005 | AN | %Z037104 | 08PSH-8005 | 08PSH8005 | PSE8007/PSV8006压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
37 | 5 |  | 08PSH-8009 | PSE8011/PSV8010压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8009 | AN | %Z037105 | 08PSH-8009 | 08PSH8009 | PSE8011/PSV8010压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
38 | 6 |  | 08PSH-8014 | PSE8015/PSV8016压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8014 | AN | %Z037106 | 08PSH-8014 | 08PSH8014 | PSE8015/PSV8016压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
39 | 7 |  | 08PSH-8024 | PSE8023/PSV8025压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8024 | AN | %Z037107 | 08PSH-8024 | 08PSH8024 | PSE8023/PSV8025压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
40 | 8 |  | 08PSH-8034 | PSE8031/PSV8036压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8034 | AN | %Z037108 | 08PSH-8034 | 08PSH8034 | PSE8031/PSV8036压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
41 | 9 |  | 08PSH-8037 | PSE8035/PSV8033压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8037 | AN | %Z037109 | 08PSH-8037 | 08PSH8037 | PSE8035/PSV8033压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
42 | 10 |  | 08PSH-8070 | PSE8068/PSV8069压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8070 | AN | %Z037110 | 08PSH-8070 | 08PSH8070 | PSE8068/PSV8069压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
43 | 11 |  | 08PSH-8072 | PSE8067/PSV8071压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8072 | AN | %Z037111 | 08PSH-8072 | 08PSH8072 | PSE8067/PSV8071压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
44 | 12 |  | 08PSH-8078 | PSE8080/PSV8079压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8078 | AN | %Z037112 | 08PSH-8078 | 08PSH8078 | PSE8080/PSV8079压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
45 | 13 |  | 08PSH-8084 | PSE8083/PSV8082压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8084 | AN | %Z037113 | 08PSH-8084 | 08PSH8084 | PSE8083/PSV8082压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
46 | 14 |  | 08PSH-8085 | PSE8095/PSV8087压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH8085 | AN | %Z037114 | 08PSH-8085 | 08PSH8085 | PSE8095/PSV8087压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
47 | 15 |  | 08PSH-9020 | PSE-9003/PSV9083压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH9020 | AN | %Z037115 | 08PSH-9020 | 08PSH9020 | PSE-9003/PSV9083压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
48 | 16 |  | 08PSH-9021 | PSE9008/PSV9037压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH9021 | AN | %Z037116 | 08PSH-9021 | 08PSH9021 | PSE9008/PSV9037压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
49 | 17 |  | 08PSH-9022 | PSE9029/PSV9030压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH9022 | AN | %Z037117 | 08PSH-9022 | 08PSH9022 | PSE9029/PSV9030压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
50 | 18 |  | 08PSH-9024 | PSE9005/PSV9004压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH9024 | AN | %Z037118 | 08PSH-9024 | 08PSH9024 | PSE9005/PSV9004压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
51 | 19 |  | 08PSH-9027 | PSE9026/PSV9025压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH9027 | AN | %Z037119 | 08PSH-9027 | 08PSH9027 | PSE9026/PSV9025压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
52 | 20 |  | 08PSH-9028 | PSE9007/PSV9006压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH9028 | AN | %Z037120 | 08PSH-9028 | 08PSH9028 | PSE9007/PSV9006压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
53 | 21 |  | 08PSH-9034 | PSE9032/PSV9031压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH9034 | AN | %Z037121 | 08PSH-9034 | 08PSH9034 | PSE9032/PSV9031压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
54 | 22 |  | 08PSH-9035 | PSE9090/PSV9089压力开关 | FCS0302 | 3 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  | 08PAH9035 | AN | %Z037122 | 08PSH-9035 | 08PSH9035 | PSE9090/PSV9089压力开关 | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
55 | 23 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037123 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
56 | 24 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037124 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
57 | 25 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037125 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
58 | 26 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037126 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
59 | 27 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037127 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
60 | 28 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037128 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
61 | 29 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037129 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
62 | 30 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037130 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
63 | 31 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037131 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
64 | 32 |  |  | SBDI SPARE | FCS0302 | 3 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z037132 |  |  | SBDI SPARE | GAED5D | DI安全栅 |  | DCS |  |  |  | Y
65 | 1 |  | 08XI-PU602A | PU602A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU602A | TPC411 | %Z047101 | 08XI-PU602A | 08XIPU602A | PU602A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
66 | 2 |  | 08XI-PU602S | PU602S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU602S | TPC411 | %Z047102 | 08XI-PU602S | 08XIPU602S | PU602S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
67 | 3 |  | 08XI-PU603A | PU603A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU603A | TPC411 | %Z047103 | 08XI-PU603A | 08XIPU603A | PU603A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
68 | 4 |  | 08XI-PU603S | PU603S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU603S | TPC411 | %Z047104 | 08XI-PU603S | 08XIPU603S | PU603S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
69 | 5 | 加药单元 | 08XI-PU604A | PU604A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU604A | TPC411 | %Z047105 | 08XI-PU604A | 08XIPU604A | PU604A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
70 | 6 | 加药单元 | 08XI-PU604S | PU604S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU604S | TPC411 | %Z047106 | 08XI-PU604S | 08XIPU604S | PU604S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
71 | 7 | 加药单元 | 08XI-PU605A | PU605A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU605A | TPC411 | %Z047107 | 08XI-PU605A | 08XIPU605A | PU605A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
72 | 8 | 加药单元 | 08XI-PU605S | PU605S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU605S | TPC411 | %Z047108 | 08XI-PU605S | 08XIPU605S | PU605S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
73 | 9 |  | 08XI-PU702A | PU702A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU702A | TPC411 | %Z047109 | 08XI-PU702A | 08XIPU702A | PU702A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
74 | 10 |  | 08XI-PU702S | PU702S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU702S | TPC411 | %Z047110 | 08XI-PU702S | 08XIPU702S | PU702S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
75 | 11 |  | 08XI-PU703A | PU703A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU703A | TPC411 | %Z047111 | 08XI-PU703A | 08XIPU703A | PU703A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
76 | 12 |  | 08XI-PU703S | PU703S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU703S | TPC411 | %Z047112 | 08XI-PU703S | 08XIPU703S | PU703S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
77 | 13 |  | 08XI-PU705 | PU705电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU705 | TPC411 | %Z047113 | 08XI-PU705 | 08XIPU705 | PU705电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
78 | 14 |  | 08XI-PU706A | PU706A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU706A | TPC411 | %Z047114 | 08XI-PU706A | 08XIPU706A | PU706A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
79 | 15 |  | 08XI-PU706S | PU706S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU706S | TPC411 | %Z047115 | 08XI-PU706S | 08XIPU706S | PU706S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
80 | 16 |  | 08XI-PU710A | PU710A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU710A | TPC411 | %Z047116 | 08XI-PU710A | 08XIPU710A | PU710A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
81 | 17 |  | 08XI-PU710S | PU710S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU710S | TPC411 | %Z047117 | 08XI-PU710S | 08XIPU710S | PU710S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
82 | 18 |  | 08XI-PU718A | PU718A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU718A | TPC411 | %Z047118 | 08XI-PU718A | 08XIPU718A | PU718A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
83 | 19 |  | 08XI-PU718S | PU718S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU718S | TPC411 | %Z047119 | 08XI-PU718S | 08XIPU718S | PU718S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
84 | 20 |  | 08XI-PU719 | PU719电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU719 | TPC411 | %Z047120 | 08XI-PU719 | 08XIPU719 | PU719电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
85 | 21 |  | 08XI-PU203A | 08PU203A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047121 | 08XI-PU203A |  | 08PU203A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
86 | 22 |  | 08XI-PU203S | 08PU203S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047122 | 08XI-PU203S |  | 08PU203S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
87 | 23 |  | 08XI-PU205A | 08PU205A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047123 | 08XI-PU205A |  | 08PU205A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
88 | 24 |  | 08XI-PU205S | 08PU205S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047124 | 08XI-PU205S |  | 08PU205S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
89 | 25 | 加药单元 | 08XIF-PU604A | 08PU604A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047125 | 08XIF-PU604A |  | 08PU604A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
90 | 26 | 加药单元 | 08XIF-PU604S | 08PU604S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047126 | 08XIF-PU604S |  | 08PU604S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
91 | 27 | 加药单元 | 08XIF-PU605A | 08PU605A电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047127 | 08XIF-PU605A |  | 08PU605A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
92 | 28 | 加药单元 | 08XIF-PU605S | 08PU605S电机运行状态 | FCS0302 | 4 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047128 | 08XIF-PU605S |  | 08PU605S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
93 | 29 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 4 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047129 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
94 | 30 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 4 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047130 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
95 | 31 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 4 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047131 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
96 | 32 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 4 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z047132 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
97 | 1 |  | 08XI-CM808A | M808A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMCM808A | TPC411 | %Z057101 | 08XI-CM808A | 08XICM808A | M808A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
98 | 2 |  | 08XI-CM808S | M808S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 42 |  | 08XMCM808S | TPC411 | %Z057102 | 08XI-CM808S | 08XICM808S | M808S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
99 | 3 |  | 08XI-PU801A | PU801A/S1电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU801A | TPC411 | %Z057103 | 08XI-PU801A | 08XIPU801A | PU801A/S1电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
100 | 4 |  | 08XI-PU801S | PU801S/S1电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU801S | TPC411 | %Z057104 | 08XI-PU801S | 08XIPU801S | PU801S/S1电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
101 | 5 |  | 08XI-PU802A | PU802A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU802A | TPC411 | %Z057105 | 08XI-PU802A | 08XIPU802A | PU802A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
102 | 6 |  | 08XI-PU802S | PU802S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU802S | TPC411 | %Z057106 | 08XI-PU802S | 08XIPU802S | PU802S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
103 | 7 |  | 08XI-PU803A | PU803A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU803A | TPC411 | %Z057107 | 08XI-PU803A | 08XIPU803A | PU803A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
104 | 8 |  | 08XI-PU803S | PU803S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU803S | TPC411 | %Z057108 | 08XI-PU803S | 08XIPU803S | PU803S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
105 | 9 |  | 08XI-PU804A | PU804A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU804A | TPC411 | %Z057109 | 08XI-PU804A | 08XIPU804A | PU804A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
106 | 10 |  | 08XI-PU804S | PU804S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU804S | TPC411 | %Z057110 | 08XI-PU804S | 08XIPU804S | PU804S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
107 | 11 |  | 08XI-PU805A | PU805A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU805A | TPC411 | %Z057111 | 08XI-PU805A | 08XIPU805A | PU805A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
108 | 12 |  | 08XI-PU805S | PU805S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU805S | TPC411 | %Z057112 | 08XI-PU805S | 08XIPU805S | PU805S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
109 | 13 |  | 08XI-PU806A | PU806A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU806A | TPC411 | %Z057113 | 08XI-PU806A | 08XIPU806A | PU806A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
110 | 14 |  | 08XI-PU806S | PU806S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU806S | TPC411 | %Z057114 | 08XI-PU806S | 08XIPU806S | PU806S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
111 | 15 |  | 08XI-PU807 | PU807电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU807 | TPC411 | %Z057115 | 08XI-PU807 | 08XIPU807 | PU807电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
112 | 16 |  | 08XI-PU903 | PU903电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU903 | TPC411 | %Z057116 | 08XI-PU903 | 08XIPU903 | PU903电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
113 | 17 |  | 08XI-PU906A | PU906A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU906A | TPC411 | %Z057117 | 08XI-PU906A | 08XIPU906A | PU906A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
114 | 18 |  | 08XI-PU906S | PU906S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU906S | TPC411 | %Z057118 | 08XI-PU906S | 08XIPU906S | PU906S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
115 | 19 |  | 08XI-PU912A | PU912A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU912A | TPC411 | %Z057119 | 08XI-PU912A | 08XIPU912A | PU912A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
116 | 20 |  | 08XI-PU912S | PU912S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU912S | TPC411 | %Z057120 | 08XI-PU912S | 08XIPU912S | PU912S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
117 | 21 |  | 08XI-PU913A | PU913A电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 44 |  | 08XMPU913A | TPC411 | %Z057121 | 08XI-PU913A | 08XIPU913A | PU913A电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
118 | 22 |  | 08XI-PU913S | PU913S电机运行状态 | FCS0302 | 5 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 44 |  | 08XMPU913S | TPC411 | %Z057122 | 08XI-PU913S | 08XIPU913S | PU913S电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
119 | 23 |  | 08XHS-4606 | 除焦蒸汽切断阀操作按钮 | FCS0302 | 5 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057123 | 08XHS-4606 |  | 除焦蒸汽切断阀操作按钮 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
120 | 24 |  | 08HSH-8071A | PU806A远程控制开关 | FCS0302 | 5 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057124 | 08HSH-8071A |  | PU806A远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
121 | 25 |  | 08HSO-8071A | PU806A远程控制开关 | FCS0302 | 5 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057125 | 08HSO-8071A |  | PU806A远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
122 | 26 |  | 08HSA-8071A | PU806A远程控制开关 | FCS0302 | 5 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057126 | 08HSA-8071A |  | PU806A远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
123 | 27 |  | 08HSH-8071B | PU806B远程控制开关 | FCS0302 | 5 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057127 | 08HSH-8071B |  | PU806B远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
124 | 28 |  | 08HSO-8071B | PU806B远程控制开关 | FCS0302 | 5 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057128 | 08HSO-8071B |  | PU806B远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
125 | 29 |  | 08HSA-8071B | PU806B远程控制开关 | FCS0302 | 5 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057129 | 08HSA-8071B |  | PU806B远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
126 | 30 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 5 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057130 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
127 | 31 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 5 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057131 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
128 | 32 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 5 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z057132 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
129 | 1 |  | 00XI-P0401A | 提升水泵00P0401A运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0401A | TPC405 | %Z068101 | 00XI-P0401A | 00XIP0401A | 提升水泵00P0401A运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
130 | 2 |  | 00XI-P0401B | 提升水泵00P0401B运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0401B | TPC405 | %Z068102 | 00XI-P0401B | 00XIP0401B | 提升水泵00P0401B运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
131 | 3 |  | 00XI-P0402A | 提升水泵00P0402A运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0402A | TPC405 | %Z068103 | 00XI-P0402A | 00XIP0402A | 提升水泵00P0402A运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
132 | 4 |  |  |  | FCS0302 | 6 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068104 |  |  |  | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
133 | 5 |  | 00XI-P0402B | 提升水泵00P0402B运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0402B | TPC405 | %Z068105 | 00XI-P0402B | 00XIP0402B | 提升水泵00P0402B运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
134 | 6 |  | 04XI-C0301A | 风机04C0301A运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 04HSC0301A | TPC411 | %Z068106 | 04XI-C0301A | 04XIC0301A | 风机04C0301A运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
135 | 7 |  | 04XIF-C0301A | 风机04C0301A故障状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 04HSC0301A | MC | %Z068107 | 04XIF-C0301A | 04XIFC0301A | 风机04C0301A故障状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
136 | 8 |  | 04XI-P0301A | 循环水泵04P0301A运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301A | TPC411 | %Z068108 | 04XI-P0301A | 04XIP0301A | 循环水泵04P0301A运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
137 | 9 |  | 04XIF-P0301A | 循环水泵04P0301A故障状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301A | MC | %Z068109 | 04XIF-P0301A | 04XIFP0301A | 循环水泵04P0301A故障状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
138 | 10 |  | 04XI-P0301B | 循环水泵04P0301B运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301B | TPC411 | %Z068110 | 04XI-P0301B | 04XIP0301B | 循环水泵04P0301B运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
139 | 11 |  | 04XIF-P0301B | 循环水泵04P0301B故障状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301B | MC | %Z068111 | 04XIF-P0301B | 04XIFP0301B | 循环水泵04P0301B故障状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
140 | 12 |  | 04XI-P0301C | 循环水泵04P0301C运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301C | TPC411 | %Z068112 | 04XI-P0301C | 04XIP0301C | 循环水泵04P0301C运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
141 | 13 |  | 04XIF-P0301C | 循环水泵04P0301C故障状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301C | MC | %Z068113 | 04XIF-P0301C | 04XIFP0301C | 循环水泵04P0301C故障状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
142 | 14 | 加药单元 | 08XI-MX604 | 08MX604电机运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068114 | 08XI-MX604 |  | 08MX604电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
143 | 15 | 加药单元 | 08HSE-6040 | 磷酸盐配置系统就地急停 | FCS0302 | 6 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068115 | 08HSE-6040 |  | 磷酸盐配置系统就地急停 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
144 | 16 | 加药单元 | 08XIF-MX604 | 08MX604电机故障状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068116 | 08XIF-MX604 |  | 08MX604电机故障状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
145 | 17 | 加药单元 | 08XI-MX605 | 08MX605电机运行状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068117 | 08XI-MX605 |  | 08MX605电机运行状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
146 | 18 | 加药单元 | 08XIF-MX605 | 8MX605电机故障状态 | FCS0302 | 6 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068118 | 08XIF-MX605 |  | 8MX605电机故障状态 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
147 | 19 | 加药单元 | 08HSE-6050 | 亚硫酸钠配置系统就地急停 | FCS0302 | 6 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068119 | 08HSE-6050 |  | 亚硫酸钠配置系统就地急停 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
148 | 20 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068120 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
149 | 21 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068121 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
150 | 22 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068122 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
151 | 23 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068123 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
152 | 24 |  | 08HSH-8074A | PU805A远程控制开关 | FCS0302 | 6 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068124 | 08HSH-8074A |  | PU805A远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
153 | 25 |  | 08HSO-8074A | PU805A远程控制开关 | FCS0302 | 6 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068125 | 08HSO-8074A |  | PU805A远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
154 | 26 |  | 08HSA-8074A | PU805A远程控制开关 | FCS0302 | 6 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068126 | 08HSA-8074A |  | PU805A远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
155 | 27 |  | 08HSH-8074B | PU805B远程控制开关 | FCS0302 | 6 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068127 | 08HSH-8074B |  | PU805B远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
156 | 28 |  | 08HSO-8074B | PU805B远程控制开关 | FCS0302 | 6 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068128 | 08HSO-8074B |  | PU805B远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
157 | 29 |  | 08HSA-8074B | PU805B远程控制开关 | FCS0302 | 6 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068129 | 08HSA-8074B |  | PU805B远程控制开关 | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
158 | 30 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068130 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
159 | 31 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068131 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
160 | 32 |  |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z068132 |  |  | REDI SPARE | GARM15A | 继电器 | MCC | DCS
161 | 1 |  | 08HSO-7004 | HV-7004调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08HS7004 | TPC403 | %Z077101 | 08HSO-7004 | 08HSC7004 | HV-7004调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
162 | 2 |  | 08HSC-7004 | HV-7004调节阀关信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08HS7004 | TPC403 | %Z077102 | 08HSC-7004 | 08HSO7004 | HV-7004调节阀关信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
163 | 3 |  | 08HSO-7071 | HV-7071调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08HS7071 | TPC403 | %Z077103 | 08HSO-7071 | 08HSO7036 | HV-7071调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
164 | 4 |  | 08HSC-7071 | HV-7071调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08HS7071 | TPC403 | %Z077104 | 08HSC-7071 | 08HSC7071 | HV-7071调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
165 | 5 |  | 08HSO-7072 | HV-7072调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08HS7072 | TPC403 | %Z077105 | 08HSO-7072 | 08HSO7071 | HV-7072调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
166 | 6 |  | 08HSC-7072 | HV-7072调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08HS7072 | TPC403 | %Z077106 | 08HSC-7072 | 08HSC7072 | HV-7072调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
167 | 7 |  | 08XSO-7001 | TK706A入口切断阀开 | FCS0302 | 7 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7001 | TPC409 | %Z077107 | 08XSO-7001 | 08HSO7072 | TK706A入口切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
168 | 8 |  | 08XSC-7001 | TK706A入口切断阀关 | FCS0302 | 7 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7001 | TPC409 | %Z077108 | 08XSC-7001 | 08HSO9023 | TK706A入口切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
169 | 9 |  | 08XSO-7002 | TK706A隔离阀开 | FCS0302 | 7 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7002 | TPC409 | %Z077109 | 08XSO-7002 | 08HSO9025 | TK706A隔离阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
170 | 10 |  | 08XSC-7002 | TK706A隔离阀关 | FCS0302 | 7 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7002 | TPC409 | %Z077110 | 08XSC-7002 | 08HSO9027 | TK706A隔离阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
171 | 11 |  | 08XSO-7005 | TK706B放空切断阀开 | FCS0302 | 7 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7005 | TPC409 | %Z077111 | 08XSO-7005 | 08HSO9080 | TK706B放空切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
172 | 12 |  | 08XSC-7005 | TK706B放空切断阀关 | FCS0302 | 7 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7005 | TPC409 | %Z077112 | 08XSC-7005 | 08HSO9081 | TK706B放空切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
173 | 13 |  | 08HSO-9023 | HV-9023调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077113 | 08HSO-9023 | 08HSO9082 | HV-9023调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
174 | 14 |  | 08HSO-9025 | HV-9025调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077114 | 08HSO-9025 | 08XSO1112 | HV-9025调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
175 | 15 |  | 08HSO-9027 | HV-9027调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077115 | 08HSO-9027 | 08XSO1113 | HV-9027调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
176 | 16 |  | 08HSO-9080 | HV-9080调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077116 | 08HSO-9080 | 08XSO1114 | HV-9080调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
177 | 17 |  | 08HSO-9081 | HV-9081调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077117 | 08HSO-9081 | 08XSO1406 | HV-9081调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
178 | 18 |  | 08HSO-9082 | HV-9082调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077118 | 08HSO-9082 | 08XSC7001 | HV-9082调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
179 | 19 |  | 08XSO-1112 | RC105加氢切断阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077119 | 08XSO-1112 | 08XSO7001 | RC105加氢切断阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
180 | 20 |  | 08XSO-1113 | RC105加氢放空阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077120 | 08XSO-1113 | 08XSC7002 | RC105加氢放空阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
181 | 21 |  | 08XSO-1114 | RC105加氢切断阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077121 | 08XSO-1114 | 08XSO7002 | RC105加氢切断阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
182 | 22 |  | 08XSO-1406 | RC105加氢切断阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077122 | 08XSO-1406 | 08XSC7005 | RC105加氢切断阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
183 | 23 |  | 08HSO-7036 | HV-7036调节阀开信号 | FCS0302 | 7 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077123 | 08HSO-7036 | 08XSO7005 | HV-7036调节阀开信号 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
184 | 24 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077124 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
185 | 25 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077125 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
186 | 26 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077126 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
187 | 27 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077127 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
188 | 28 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077128 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
189 | 29 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077129 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
190 | 30 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077130 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
191 | 31 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077131 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
192 | 32 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z077132 |  |  | DI SPARE | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS |  |  |  | Y
161 | 1 |  | 08XSO-7007 | 阻火器出口管线切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7007 | TPC409 | %Z087101 | 08XSO-7007 | 08XSC7007 | 阻火器出口管线切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
162 | 2 |  | 08XSC-7007 | 阻火器出口管线切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7007 | TPC409 | %Z087102 | 08XSC-7007 | 08XSO7007 | 阻火器出口管线切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
163 | 3 |  | 08XSO-7008 | N2至阻火器出口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7008 | TPC409 | %Z087103 | 08XSO-7008 | 08XSC7008 | N2至阻火器出口切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
164 | 4 |  | 08XSC-7008 | N2至阻火器出口切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7008 | TPC409 | %Z087104 | 08XSC-7008 | 08XSO7008 | N2至阻火器出口切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
165 | 5 |  | 08XSO-7022 | TK706A外卖切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7022 | TPC409 | %Z087105 | 08XSO-7022 | 08XSC7022 | TK706A外卖切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
166 | 6 |  | 08XSC-7022 | TK706A外卖切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7022 | TPC409 | %Z087106 | 08XSC-7022 | 08XSO7022 | TK706A外卖切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
167 | 7 |  | 08XSO-7023 | TK706B外卖切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7023 | TPC409 | %Z087107 | 08XSO-7023 | 08XSC7023 | TK706B外卖切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
168 | 8 |  | 08XSC-7023 | TK706B外卖切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7023 | TPC409 | %Z087108 | 08XSC-7023 | 08XSO7023 | TK706B外卖切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
169 | 9 |  | 08XSO-7025 | TK706B回流切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7025 | TPC409 | %Z087109 | 08XSO-7025 | 08XSC7025 | TK706B回流切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
170 | 10 |  | 08XSC-7025 | TK706B回流切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7025 | TPC409 | %Z087110 | 08XSC-7025 | 08XSO7025 | TK706B回流切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
171 | 11 |  | 08XSO-7029 | TK706A放空切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7029 | TPC409 | %Z087111 | 08XSO-7029 | 08XSC7029 | TK706A放空切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
172 | 12 |  | 08XSC-7029 | TK706A放空切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7029 | TPC409 | %Z087112 | 08XSC-7029 | 08XSO7029 | TK706A放空切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
173 | 13 |  | 08XSO-7032 | TK706A出料切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7032 | TPC409 | %Z087113 | 08XSO-7032 | 08XSC7032 | TK706A出料切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
174 | 14 |  | 08XSC-7032 | TK706A出料切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 37 |  | 08XV7032 | TPC409 | %Z087114 | 08XSC-7032 | 08XSO7032 | TK706A出料切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
175 | 15 |  | 08XSO-7033 | TK706B出料切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7033 | TPC409 | %Z087115 | 08XSO-7033 | 08XSC7033 | TK706B出料切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
176 | 16 |  | 08XSC-7033 | TK706B出料切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7033 | TPC409 | %Z087116 | 08XSC-7033 | 08XSO7033 | TK706B出料切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
177 | 17 |  | 08XSO-7036 | TK706A回流切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7036 | TPC409 | %Z087117 | 08XSO-7036 | 08XSC7036 | TK706A回流切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
178 | 18 |  | 08XSC-7036 | TK706A回流切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7036 | TPC409 | %Z087118 | 08XSC-7036 | 08XSO7036 | TK706A回流切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
179 | 19 |  | 08XSO-7038 | N2至阻火器出口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7038 | TPC409 | %Z087119 | 08XSO-7038 | 08XSC7038 | N2至阻火器出口切断阀开 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
180 | 20 |  | 08XSC-7038 | N2至阻火器出口切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7038 | TPC409 | %Z087120 | 08XSC-7038 | 08XSO7038 | N2至阻火器出口切断阀关 | GAED5D | DI安全栅 设计不过 |  | DCS
181 | 21 |  | 08XSO-7051 | TK703A进料切断阀开 | FCS0302 | 8 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7051 | TPC409 | %Z087121 | 08XSO-7051 | 08XSC7051 | TK703A进料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
182 | 22 |  | 08XSC-7051 | TK703A进料切断阀关 | FCS0302 | 8 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7051 | TPC409 | %Z087122 | 08XSC-7051 | 08XSO7051 | TK703A进料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
183 | 23 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087123 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
184 | 24 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087124 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
185 | 25 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087125 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
186 | 26 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087126 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
187 | 27 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087127 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
188 | 28 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087128 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
189 | 29 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087129 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
190 | 30 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087130 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
191 | 31 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087131 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
192 | 32 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z087132 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
161 | 1 |  | 08XSO-7052 | TK703A出料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7052 | TPC409 | %Z078101 | 08XSO-7052 | 08XSC7052 | TK703A出料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
162 | 2 |  | 08XSC-7052 | TK703A出料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7052 | TPC409 | %Z078102 | 08XSC-7052 | 08XSO7052 | TK703A出料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
163 | 3 |  | 08XSO-7053 | TK703B进料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7053 | TPC409 | %Z078103 | 08XSO-7053 | 08XSC7053 | TK703B进料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
164 | 4 |  | 08XSC-7053 | TK703B进料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7053 | TPC409 | %Z078104 | 08XSC-7053 | 08XSO7053 | TK703B进料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
165 | 5 |  | 08XSO-7054 | TK703B出料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7054 | TPC409 | %Z078105 | 08XSO-7054 | 08XSC7054 | TK703B出料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
166 | 6 |  | 08XSC-7054 | TK703B出料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7054 | TPC409 | %Z078106 | 08XSC-7054 | 08XSO7054 | TK703B出料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
167 | 7 |  | 08XSO-7055 | TK703A原装置进料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7055 | TPC409 | %Z078107 | 08XSO-7055 | 08XSC7055 | TK703A原装置进料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
168 | 8 |  | 08XSC-7055 | TK703A原装置进料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7055 | TPC409 | %Z078108 | 08XSC-7055 | 08XSO7055 | TK703A原装置进料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
169 | 9 |  | 08XSO-7056 | TK703B原装置进料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7056 | TPC409 | %Z078109 | 08XSO-7056 | 08XSC7056 | TK703B原装置进料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
170 | 10 |  | 08XSC-7056 | TK703B原装置进料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7056 | TPC409 | %Z078110 | 08XSC-7056 | 08XSO7056 | TK703B原装置进料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
171 | 11 |  | 08XSO-7057 | TK702进料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7057 | TPC409 | %Z078111 | 08XSO-7057 | 08XSC7057 | TK702进料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
172 | 12 |  | 08XSC-7057 | TK702进料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 38 |  | 08XV7057 | TPC409 | %Z078112 | 08XSC-7057 | 08XSO7057 | TK702进料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
173 | 13 |  | 08XSO-7058 | TK702出料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV7058 | TPC406 | %Z078113 | 08XSO-7058 | 08XSC7058 | TK702出料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
174 | 14 |  | 08XSC-7058 | TK702出料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV7058 | TPC406 | %Z078114 | 08XSC-7058 | 08XSO7058 | TK702出料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
175 | 15 |  | 08XSO-7063 | TK731进料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV7063 | TPC409 | %Z078115 | 08XSO-7063 | 08XSC7063 | TK731进料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
176 | 16 |  | 08XSC-7063 | TK731进料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV7063 | TPC409 | %Z078116 | 08XSC-7063 | 08XSO7063 | TK731进料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
177 | 17 |  | 08XSO-7064 | TK731出料切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV7064 | TPC406 | %Z078117 | 08XSO-7064 | 08XSC7064 | TK731出料切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
178 | 18 |  | 08XSC-7064 | TK731出料切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV7064 | TPC406 | %Z078118 | 08XSC-7064 | 08XSO7064 | TK731出料切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
179 | 19 |  | 08XSO-7079 | 至VCM鹤管L702AB切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV7079 | TPC406 | %Z078119 | 08XSO-7079 | 08XSC7079 | 至VCM鹤管L702AB切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
180 | 20 |  | 08XSC-7079 | 至VCM鹤管L702AB切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV7079 | TPC406 | %Z078120 | 08XSC-7079 | 08XSO7079 | 至VCM鹤管L702AB切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
181 | 21 |  | 08XSO-7080 | 鹤管L702AB返回线切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV7080 | TPC406 | %Z078121 | 08XSO-7080 | 08XSC7080 | 鹤管L702AB返回线切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
182 | 22 |  | 08XSC-7080 | 鹤管L702AB返回线切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 35 |  | 08XV7080 | TPC406 | %Z078122 | 08XSC-7080 | 08XSO7080 | 鹤管L702AB返回线切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
183 | 23 |  | 08XSO-7301 | VCM产品至TK706B切断阀开 | FCS0302 | 7 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV7301 | TPC409 | %Z078123 | 08XSO-7301 | 08XSC7301 | VCM产品至TK706B切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
184 | 24 |  | 08XSC-7301 | VCM产品至TK706B切断阀关 | FCS0302 | 7 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV7301 | TPC409 | %Z078124 | 08XSC-7301 | 08XSO7301 | VCM产品至TK706B切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
185 | 25 |  | 04XSO-3001 | 循环水排污切断阀开信号 | FCS0302 | 7 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078125 | 04XSO-3001 |  | 循环水排污切断阀开信号 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
186 | 26 |  | 04XSC-3001 | 循环水排污切断阀关信号 | FCS0302 | 7 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078126 | 04XSC-3001 |  | 循环水排污切断阀关信号 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
187 | 27 |  | 04XSO-3002 | 吸水池补充水切断阀开信号 | FCS0302 | 7 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078127 | 04XSO-3002 |  | 吸水池补充水切断阀开信号 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
188 | 28 |  | 04XSC-3002 | 吸水池补充水切断阀关信号 | FCS0302 | 7 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078128 | 04XSC-3002 |  | 吸水池补充水切断阀关信号 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
189 | 29 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078129 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
190 | 30 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078130 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
191 | 31 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078131 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
192 | 32 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 7 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z078132 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
161 | 1 |  | 08XSO-7302 | TK706B隔离阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV7302 | TPC409 | %Z088101 | 08XSO-7302 | 08XSC7302 | TK706B隔离阀开 | GAED5D |  |  | DCS
162 | 2 |  | 08XSC-7302 | TK706B隔离阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV7302 | TPC409 | %Z088102 | 08XSC-7302 | 08XSO7302 | TK706B隔离阀关 | GAED5D |  |  | DCS
163 | 3 |  | 08XSO-8001 | MX804至TK802切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08XV8001 | TPC403 | %Z088103 | 08XSO-8001 | 08XSC8001 | MX804至TK802切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
164 | 4 |  | 08XSC-8001 | MX804至TK802切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08XV8001 | TPC403 | %Z088104 | 08XSC-8001 | 08XSO8001 | MX804至TK802切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
165 | 5 |  | 08XSO-8002 | MX804至界区切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08XV8002 | TPC403 | %Z088105 | 08XSO-8002 | 08XSC8002 | MX804至界区切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
166 | 6 |  | 08XSC-8002 | MX804至界区切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 36 |  | 08XV8002 | TPC403 | %Z088106 | 08XSC-8002 | 08XSO8002 | MX804至界区切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
167 | 7 |  | 08XSO-8022 | VE801去TK802切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV8022 | TPC409 | %Z088107 | 08XSO-8022 | 08XSC8022 | VE801去TK802切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
168 | 8 |  | 08XSC-8022 | VE801去TK802切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV8022 | TPC409 | %Z088108 | 08XSC-8022 | 08XSO8022 | VE801去TK802切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
169 | 9 |  | 08XSO-8023 | VE801去TK802切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV8023 | TPC409 | %Z088109 | 08XSO-8023 | 08XSC8023 | VE801去TK802切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
170 | 10 |  | 08XSC-8023 | VE801去TK802切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV8023 | TPC409 | %Z088110 | 08XSC-8023 | 08XSO8023 | VE801去TK802切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
171 | 11 |  | 08XSO-9006 | 湿排气阻火器出口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9006 | TPC409 | %Z088111 | 08XSO-9006 | 08XSO9005 | 湿排气阻火器出口切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
172 | 12 |  | 08XSC-9006 | 湿排气阻火器出口切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9006 | TPC409 | %Z088112 | 08XSC-9006 | 08XSC9006 | 湿排气阻火器出口切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
173 | 13 |  | 08XSO-9012 | 干排气阻火器出口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9012 | TPC409 | %Z088113 | 08XSO-9012 | 08XSO9006 | 干排气阻火器出口切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
174 | 14 |  | 08XSC-9012 | 干排气阻火器出口切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9012 | TPC409 | %Z088114 | 08XSC-9012 | 08XSC9012 | 干排气阻火器出口切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
175 | 15 |  | 08XSO-9013 | EJ905入口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9013 | TPC409 | %Z088115 | 08XSO-9013 | 08XSO9012 | EJ905入口切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
176 | 16 |  | 08XSC-9013 | EJ905入口切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9013 | TPC409 | %Z088116 | 08XSC-9013 | 08XSC9013 | EJ905入口切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
177 | 17 |  | 08XSO-9015 | 湿排气阻火器出口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9015 | TPC409 | %Z088117 | 08XSO-9015 | 08XSO9013 | 湿排气阻火器出口切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
178 | 18 |  | 08XSC-9015 | 湿排气阻火器出口切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9015 | TPC409 | %Z088118 | 08XSC-9015 | 08XSC9015 | 湿排气阻火器出口切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
179 | 19 |  | 08XSO-9016 | 低压排气喷射器出切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9016 | TPC409 | %Z088119 | 08XSO-9016 | 08XSO9015 | 低压排气喷射器出切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS
180 | 20 |  | 08XSC-9016 | 低压排气喷射器出切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 39 |  | 08XV9016 | TPC409 | %Z088120 | 08XSC-9016 | 08XSC9016 | 低压排气喷射器出切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS
181 | 21 |  | 08XSO-9021 | 低压排气喷射器出切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XV9021 | TPC409 | %Z088121 | 08XSO-9021 | 08XSO9021 | 低压排气喷射器出切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS | [44 empty] | 20201016修改错误
182 | 22 |  | 08XSC-9021 | 低压排气喷射器出切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  | NO | N | 40 |  | 08XV9021 | TPC409 | %Z088122 | 08XSC-9021 | 08XSC9021 | 低压排气喷射器出切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS | [44 empty] | 20201016修改错误
183 | 23 |  | 08XSO-9024 | 干排气阻火器出口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088123 | 08XSO-9024 | 08XSO9024 | 干排气阻火器出口切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
184 | 24 |  | 08XSO-9005 | 湿排气阻火器出口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088124 | 08XSO-9005 | 08XSO9005 | 湿排气阻火器出口切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
185 | 25 |  | 08XSO-9033 | 干排气阻火器出口切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088125 | 08XSO-9033 | 08XSO9033 | 干排气阻火器出口切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
186 | 26 |  | 08XSC-9033 | 干排气阻火器出口切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088126 | 08XSC-9033 | 08XSC9033 | 干排气阻火器出口切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
187 | 27 |  | 08XSO-9036 | 低压排气喷射器出切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088127 | 08XSO-9036 | 08XSO9036 | 低压排气喷射器出切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
188 | 28 |  | 08XSC-9036 | 低压排气喷射器出切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088128 | 08XSC-9036 | 08XSC9036 | 低压排气喷射器出切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
189 | 29 |  | 08XSO-9037 | 低压排气喷射器出切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088129 | 08XSO-9037 | 08XSO9037 | 低压排气喷射器出切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
190 | 30 |  | 08XSC-9037 | 低压排气喷射器出切断阀关 | FCS0302 | 8 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088130 | 08XSC-9037 | 08XSC9037 | 低压排气喷射器出切断阀关 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
191 | 31 |  | 08XSO-9027 | 低压排气喷射器出切断阀开 | FCS0302 | 8 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088131 | 08XSO-9027 | 08XSO9027 | 低压排气喷射器出切断阀开 | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
192 | 32 |  |  | DI SPARE | FCS0302 | 8 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  | NO | N |  |  |  |  | %Z088132 |  |  | DI SPARE | GAED5D |  |  | DCS |  |  |  | Y
353 | 1 |  | 08HS-PU602A | 中压蒸汽凝液泵PU602A停 | FCS0302 | 2 | 8 | 1 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU602A | TPC411 | %Z028101 | 08HS-PU602A | 08HSPU602A | 中压蒸汽凝液泵PU602A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
354 | 2 |  | 08HS-PU602S | 中压蒸汽凝液泵PU602S停 | FCS0302 | 2 | 8 | 2 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU602S | TPC411 | %Z028102 | 08HS-PU602S | 08HSPU602S | 中压蒸汽凝液泵PU602S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
355 | 3 |  | 08HS-PU603A | 低压蒸汽凝液泵PU603A停 | FCS0302 | 2 | 8 | 3 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU603A | TPC411 | %Z028103 | 08HS-PU603A | 08HSPU603A | 低压蒸汽凝液泵PU603A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
356 | 4 |  | 08HS-PU603S | 低压蒸汽凝液泵PU603S停 | FCS0302 | 2 | 8 | 4 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU603S | TPC411 | %Z028104 | 08HS-PU603S | 08HSPU603S | 低压蒸汽凝液泵PU603S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
357 | 5 |  | 08HS-PU203A | 碱洗循环泵08PU203A停 | FCS0302 | 2 | 8 | 5 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU604A | TPC411 | %Z028105 | 08HS-PU203A |  | 碱洗循环泵08PU203A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
358 | 6 |  | 08HS-PU203S | 碱洗循环泵08PU203S停 | FCS0302 | 2 | 8 | 6 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU604S | TPC411 | %Z028106 | 08HS-PU203S |  | 碱洗循环泵08PU203S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
359 | 7 |  | 08HS-PU205A | 碱洗EDC输送泵08PU205A停 | FCS0302 | 2 | 8 | 7 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU605A | TPC411 | %Z028107 | 08HS-PU205A |  | 碱洗EDC输送泵08PU205A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
360 | 8 |  | 08HS-PU205S | 碱洗EDC输送泵08PU205S停 | FCS0302 | 2 | 8 | 8 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU605S | TPC411 | %Z028108 | 08HS-PU205S |  | 碱洗EDC输送泵08PU205S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
361 | 9 |  | 08HS-PU702A | 干粗EDC输送泵PU702A停 | FCS0302 | 2 | 8 | 9 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU702A | TPC411 | %Z028109 | 08HS-PU702A | 08HSPU702A | 干粗EDC输送泵PU702A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
362 | 10 |  | 08HS-PU702S | 干粗EDC输送泵PU702S停 | FCS0302 | 2 | 8 | 10 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU702S | TPC411 | %Z028110 | 08HS-PU702S | 08HSPU702S | 干粗EDC输送泵PU702S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
363 | 11 |  | 08HS-PU703A | 裂解炉进料泵PU703A停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 11 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU703A | TPC411 | %Z028111 | 08HS-PU703A | 08HSPU703A | 裂解炉进料泵PU703A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
364 | 12 |  | 08HS-PU703S | 裂解炉进料泵PU703S停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 12 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU703S | TPC411 | %Z028112 | 08HS-PU703S | 08HSPU703S | 裂解炉进料泵PU703S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
365 | 13 |  | 08HS-PU705 | 不合格VCM泵PU705停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 13 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU705 | TPC411 | %Z028113 | 08HS-PU705 | 08HSPU705 | 不合格VCM泵PU705停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
366 | 14 |  | 08HS-PU706A | VCM输送泵PU706A停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 14 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU706A | TPC411 | %Z028114 | 08HS-PU706A | 08HSPU706A | VCM输送泵PU706A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
367 | 15 |  | 08HS-PU706S | VCM输送泵PU706S停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 15 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU706S | TPC411 | %Z028115 | 08HS-PU706S | 08HSPU706S | VCM输送泵PU706S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
368 | 16 |  | 08HS-PU710A | EDC排气分离罐泵PU710A停 | FCS0302 | 2 | 8 | 16 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU710A | TPC411 | %Z028116 | 08HS-PU710A | 08HSPU710A | EDC排气分离罐泵PU710A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
369 | 17 |  | 08HS-PU710S | EDC排气分离罐泵PU710S停 | FCS0302 | 2 | 8 | 17 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU710S | TPC411 | %Z028117 | 08HS-PU710S | 08HSPU710S | EDC排气分离罐泵PU710S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
370 | 18 |  | 08HS-PU718A | 中和槽溢流泵PU718A停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 18 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMPU718A | TPC411 | %Z028118 | 08HS-PU718A | 08HSPU718A | 中和槽溢流泵PU718A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
371 | 19 |  | 08HS-PU718S | 中和槽溢流泵PU718S停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 19 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU718S | TPC411 | %Z028119 | 08HS-PU718S | 08HSPU718S | 中和槽溢流泵PU718S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
372 | 20 |  | 08HS-PU719 | 泄放凝液泵PU719停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 20 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU719 | TPC411 | %Z028120 | 08HS-PU719 | 08HSPU719 | 泄放凝液泵PU719停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
373 | 21 |  | 08HS-CM808A | 污染区风机M808A停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 21 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMCM808A | TPC411 | %Z028121 | 08HS-CM808A | 08HSCM808A | 污染区风机M808A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
374 | 22 |  | 08HS-CM808S | 污染区风机M808S停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 22 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 42 |  | 08XMCM808S | TPC411 | %Z028122 | 08HS-CM808S | 08HSCM808S | 污染区风机M808S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
375 | 23 |  | 08HS-PU801A | 汽提塔进料泵PU801A停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 23 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU801A | TPC411 | %Z028123 | 08HS-PU801A | 08HSPU801A | 汽提塔进料泵PU801A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
376 | 24 |  | 08HS-PU801S | 汽提塔进料泵PU801S停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 24 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU801S | TPC411 | %Z028124 | 08HS-PU801S | 08HSPU801S | 汽提塔进料泵PU801S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
377 | 25 |  | 08HS-PU802A | 汽提塔底料泵PU802A停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 25 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU802A | TPC411 | %Z028125 | 08HS-PU802A | 08HSPU802A | 汽提塔底料泵PU802A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
378 | 26 |  | 08HS-PU802S | 汽提塔底料泵PU802S停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 26 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU802S | TPC411 | %Z028126 | 08HS-PU802S | 08HSPU802S | 汽提塔底料泵PU802S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
379 | 27 |  | 08HS-PU803A | 汽提塔顶料泵PU803A停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 27 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU803A | TPC411 | %Z028127 | 08HS-PU803A | 08HSPU803A | 汽提塔顶料泵PU803A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
380 | 28 |  | 08HS-PU803S | 汽提塔顶料泵PU803S停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 28 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU803S | TPC411 | %Z028128 | 08HS-PU803S | 08HSPU803S | 汽提塔顶料泵PU803S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
381 | 29 |  | 08HS-PU804A | 污水泵PU804A停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 29 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU804A | TPC411 | %Z028129 | 08HS-PU804A | 08HSPU804A | 污水泵PU804A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
382 | 30 |  | 08HS-PU804S | 污水泵PU804S停命令 | FCS0302 | 2 | 8 | 30 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU804S | TPC411 | %Z028130 | 08HS-PU804S | 08HSPU804S | 污水泵PU804S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
383 | 31 |  |  | REDO SPARE | FCS0302 | 2 | 8 | 31 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z028131 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 |  | DCS
384 | 32 |  |  | REDO SPARE | FCS0302 | 2 | 8 | 32 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z028132 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 |  | DCS
385 | 1 |  | 08HSC-PU805A | 污水罐泵PU805A停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 1 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU805A | TPC411 | %Z038101 | 08HSC-PU805A | 08HSPU805A | 污水罐泵PU805A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
386 | 2 |  | 08HSC-PU805S | 污水罐泵PU805S停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 2 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU805S | TPC411 | %Z038102 | 08HSC-PU805S | 08HSPU805S | 污水罐泵PU805S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
387 | 3 |  | 08HSC-PU806A | 工艺废水罐泵PU806A停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 3 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU806A | TPC411 | %Z038103 | 08HSC-PU806A | 08HSPU806A | 工艺废水罐泵PU806A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
388 | 4 |  | 08HSC-PU806S | 工艺废水罐泵PU806S停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 4 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU806S | TPC411 | %Z038104 | 08HSC-PU806S | 08HSPU806S | 工艺废水罐泵PU806S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
389 | 5 |  | 08HS-PU807 | 污染区雨水泵PU807停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 5 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU807 | TPC411 | %Z038105 | 08HS-PU807 | 08HSPU807 | 污染区雨水泵PU807停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
390 | 6 |  | 08HS-PU903 | 排污泵PU903停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 6 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU903 | TPC411 | %Z038106 | 08HS-PU903 | 08HSPU903 | 排污泵PU903停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
391 | 7 |  | 08HS-PU906A | 废液进料泵PU906A停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 7 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU906A | TPC411 | %Z038107 | 08HS-PU906A | 08HSPU906A | 废液进料泵PU906A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
392 | 8 |  | 08HS-PU906S | 废液进料泵PU906S停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 8 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU906S | TPC411 | %Z038108 | 08HS-PU906S | 08HSPU906S | 废液进料泵PU906S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
393 | 9 |  | 08HS-PU912A | 排气分离罐泵PU912A停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 9 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU912A | TPC411 | %Z038109 | 08HS-PU912A | 08HSPU912A | 排气分离罐泵PU912A停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
394 | 10 |  | 08HS-PU912S | 排气分离罐泵PU912S停命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 10 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 43 |  | 08XMPU912S | TPC411 | %Z038110 | 08HS-PU912S | 08HSPU912S | 排气分离罐泵PU912S停命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
395 | 11 |  | 08HS-PU913A | 排气洗涤塔循环泵PU913A停 | FCS0302 | 3 | 8 | 11 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 44 |  | 08XMPU913A | TPC411 | %Z038111 | 08HS-PU913A | 08HSPU913A | 排气洗涤塔循环泵PU913A停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
396 | 12 |  | 08HS-PU913S | 排气洗涤塔循环泵PU913S停 | FCS0302 | 3 | 8 | 12 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 44 |  | 08XMPU913S | TPC411 | %Z038112 | 08HS-PU913S | 08HSPU913S | 排气洗涤塔循环泵PU913S停 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
397 | 13 |  | 00HSO-P0401A | 提升水泵00P0401A启动 | FCS0302 | 3 | 8 | 13 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0401A | TPC405 | %Z038113 | 00HSO-P0401A | 00HSOP0401A | 提升水泵00P0401A启动 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
398 | 14 |  | 00HSC-P0401A | 提升水泵00P0401A停止 | FCS0302 | 3 | 8 | 14 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0401A | TPC405 | %Z038114 | 00HSC-P0401A | 00HSCP0401A | 提升水泵00P0401A停止 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
399 | 15 |  | 00HSO-P0401B | 提升水泵00P0401B启动 | FCS0302 | 3 | 8 | 15 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0401B | TPC405 | %Z038115 | 00HSO-P0401B | 00HSOP0401B | 提升水泵00P0401B启动 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
400 | 16 |  | 00HSC-P0401B | 提升水泵00P0401B停止 | FCS0302 | 3 | 8 | 16 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0401B | TPC405 | %Z038116 | 00HSC-P0401B | 00HSCP0401B | 提升水泵00P0401B停止 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
401 | 17 |  | 00HSO-P0402A | 提升水泵00P0402A启动 | FCS0302 | 3 | 8 | 17 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0402A | TPC405 | %Z038117 | 00HSO-P0402A | 00HSOP0402A | 提升水泵00P0402A启动 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
402 | 18 |  | 00HSC-P0402A | 提升水泵00P0402A停止 | FCS0302 | 3 | 8 | 18 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0402A | TPC405 | %Z038118 | 00HSC-P0402A | 00HSCP0402A | 提升水泵00P0402A停止 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
403 | 19 |  | 00HSO-P0402B | 提升水泵00P0402B启动 | FCS0302 | 3 | 8 | 19 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0402B | TPC405 | %Z038119 | 00HSO-P0402B | 00HSOP0402B | 提升水泵00P0402B启动 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
404 | 20 |  | 00HSC-P0402B | 提升水泵00P0402B停止 | FCS0302 | 3 | 8 | 20 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 35 |  | 00XMP0402B | TPC405 | %Z038120 | 00HSC-P0402B | 00HSCP0402B | 提升水泵00P0402B停止 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
405 | 21 |  | 04HSC-C0301A | 风机04C0301A停止命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 21 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 04HSC0301A | TPC411 | %Z038121 | 04HSC-C0301A | 04HSCC0301A | 风机04C0301A停止命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
406 | 22 |  | 04HSC-P0301A | 循环水泵04P0301A停止命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 22 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301A | TPC411 | %Z038122 | 04HSC-P0301A | 04HSCP0301A | 循环水泵04P0301A停止命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
407 | 23 |  | 04HSC-P0301B | 循环水泵04P0301B停止命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 23 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301B | TPC411 | %Z038123 | 04HSC-P0301B | 04HSCP0301B | 循环水泵04P0301B停止命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
408 | 24 |  | 04HSC-P0301C | 循环水泵04P0301C停止命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 24 | ADV551-P | DO |  | NO | N | 41 |  | 04HSP0301C | TPC411 | %Z038124 | 04HSC-P0301C | 04HSCP0301C | 循环水泵04P0301C停止命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
409 | 25 |  | 08HSO-PU805A | 污水罐泵PU805A开命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 25 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038125 | 08HSO-PU805A |  | 污水罐泵PU805A开命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
410 | 26 |  | 08HSO-PU805S | 污水罐泵PU805S开命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 26 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038126 | 08HSO-PU805S |  | 污水罐泵PU805S开命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
411 | 27 |  | 08HSO-PU806A | 工艺废水罐泵PU806A开命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 27 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038127 | 08HSO-PU806A |  | 工艺废水罐泵PU806A开命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
412 | 28 |  | 08HSO-PU806S | 工艺废水罐泵PU806S开命令 | FCS0302 | 3 | 8 | 28 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038128 | 08HSO-PU806S |  | 工艺废水罐泵PU806S开命令 | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
413 | 29 |  |  | REDO SPARE | FCS0302 | 3 | 8 | 29 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038129 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
414 | 30 |  |  | REDO SPARE | FCS0302 | 3 | 8 | 30 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038130 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 | MCC | DCS
415 | 31 |  |  | REDO SPARE | FCS0302 | 3 | 8 | 31 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038131 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 |  | DCS
416 | 32 |  |  | REDO SPARE | FCS0302 | 3 | 8 | 32 | ADV551-P | DO |  | NO | N |  |  |  |  | %Z038132 |  |  | REDO SPARE | GARM55D | 干接点 |  | DCS
417 | 1 |  | 08FSOV-8051 | LS去CL801调节阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 1 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048101 | 08FSOV-8051 | 08FSOV8051 | LS去CL801调节阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
418 | 2 |  | 08HSOV-7004 | 界区至碱罐调节阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 2 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 08HS7004 | TPC403 | %Z048102 | 08HSOV-7004 | 08HSOV7004 | 界区至碱罐调节阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
419 | 3 |  | 08HSOV-7071 | TK706A注水切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 3 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 08HS7071 | TPC403 | %Z048103 | 08HSOV-7071 | 08HSOV7071 | TK706A注水切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
420 | 4 |  | 08HSOV-7072 | TK706B注水切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 4 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 08HS7072 | TPC403 | %Z048104 | 08HSOV-7072 | 08HSOV7072 | TK706B注水切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
421 | 5 |  | 08XSOV-7052A | TK703A出料切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 5 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048105 | 08XSOV-7052A | 08XSOV7052A | TK703A出料切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
422 | 6 |  | 08XSOV-7052B | TK703A出料切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 6 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048106 | 08XSOV-7052B | 08XSOV7052B | TK703A出料切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
423 | 7 |  | 08XSOV-7054A | TK703B出料切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 7 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048107 | 08XSOV-7054A | 08XSOV7054A | TK703B出料切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
424 | 8 |  | 08XSOV-7054B | TK703B出料切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 8 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048108 | 08XSOV-7054B | 08XSOV7054B | TK703B出料切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
425 | 9 |  | 08XSOV-7058A | TK702出料切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 9 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV7058 | TPC406 | %Z048109 | 08XSOV-7058A | 08XSOV7058A | TK702出料切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
426 | 10 |  | 08XSOV-7058B | TK702出料切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 10 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV7058 | TPC406 | %Z048110 | 08XSOV-7058B | 08XSOV7058B | TK702出料切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
427 | 11 |  | 08XSOV-7064A | TK731出料切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 11 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV7064 | TPC406 | %Z048111 | 08XSOV-7064A | 08XSOV7064A | TK731出料切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
428 | 12 |  | 08XSOV-7064B | TK731出料切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 12 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV7064 | TPC406 | %Z048112 | 08XSOV-7064B | 08XSOV7064B | TK731出料切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
429 | 13 |  | 08XSOV-7079A | 至08L702AB切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 13 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV7079 | TPC406 | %Z048113 | 08XSOV-7079A | 08XSOV7079A | 至08L702AB切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
430 | 14 |  | 08XSOV-7079B | 至08L702AB切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 14 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV7079 | TPC406 | %Z048114 | 08XSOV-7079B | 08XSOV7079B | 至08L702AB切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
431 | 15 |  | 08XSOV-7080A | L702AB返回线切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 15 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV7080 | TPC406 | %Z048115 | 08XSOV-7080A | 08XSOV7080A | L702AB返回线切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
432 | 16 |  | 08XSOV-7080B | L702AB返回线切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 16 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 35 |  | 08XV7080 | TPC406 | %Z048116 | 08XSOV-7080B | 08XSOV7080B | L702AB返回线切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
433 | 17 |  | 08XSOV-8001 | MX804至TK802切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 17 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 08XV8001 | TPC403 | %Z048117 | 08XSOV-8001 | 08XSOV8001 | MX804至TK802切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
434 | 18 |  | 08XSOV-8002 | MX804至界区切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 18 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 08XV8002 | TPC403 | %Z048118 | 08XSOV-8002 | 08XSOV8002 | MX804至界区切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
435 | 19 |  | 04XSOV-3001 | 循环水排污切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 19 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 04XV3001 | TPC403 | %Z048119 | 04XSOV-3001 | 04XSOV3001 | 循环水排污切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
436 | 20 |  | 04XSOV-3002 | 吸水池补充水切断阀电磁阀 | FCS0302 | 4 | 8 | 20 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N | 36 |  | 04XV3002 | TPC403 | %Z048120 | 04XSOV-3002 | 04XSOV3002 | 吸水池补充水切断阀电磁阀 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
437 | 21 | 加药单元 | 08LAH-6113 | 磷酸盐配制罐08VE604液位高 | FCS0302 | 4 | 8 | 21 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048121 | 08LAH-6113 |  | 磷酸盐配制罐08VE604液位高 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
438 | 22 | 加药单元 | 08LAL-6113 | 磷酸盐配制罐08VE604液位低 | FCS0302 | 4 | 8 | 22 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048122 | 08LAL-6113 |  | 磷酸盐配制罐08VE604液位低 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
439 | 23 | 加药单元 | 08LAH-6115 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位高 | FCS0302 | 4 | 8 | 23 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048123 | 08LAH-6115 |  | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位高 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
440 | 24 | 加药单元 | 08LAL-6115 | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位低 | FCS0302 | 4 | 8 | 24 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048124 | 08LAL-6115 |  | 亚硫酸钠配制罐08VE605液位低 | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
441 | 25 |  |  | WETDO SPARE | FCS0302 | 4 | 8 | 25 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048125 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
442 | 26 |  |  | WETDO SPARE | FCS0302 | 4 | 8 | 26 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048126 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
443 | 27 |  |  | WETDO SPARE | FCS0302 | 4 | 8 | 27 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048127 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
444 | 28 |  |  | WETDO SPARE | FCS0302 | 4 | 8 | 28 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048128 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
445 | 29 |  |  | WETDO SPARE | FCS0302 | 4 | 8 | 29 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048129 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
446 | 30 |  |  | WETDO SPARE | FCS0302 | 4 | 8 | 30 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048130 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
447 | 31 |  |  | WETDO SPARE | FCS0302 | 4 | 8 | 31 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048131 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
448 | 32 |  |  | WETDO SPARE | FCS0302 | 4 | 8 | 32 | ADV551-P | DO | 24DC | NO | N |  |  |  |  | %Z048132 |  |  | WETDO SPARE | GARM55D | 湿接点 24VDC |  | DCS
Note on C1: a: 原则上是主项号，可根据设计资料填写更具体的单元号以便后面维护
Note on D1: a: 化工装置去掉“-”
Note on E1: a: 要求中文语注释
Note on F1: a: 控制站号
Note on G1: a: 节点号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on H1: a: 卡件号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on I1: a: 通道号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on J1: a: 本项目卡件类型五种： AAI143-H AAI543-H ADV151-P ADV551-P AAP135-S
Note on K1: a: 信号类型： AI AO DI DO
Note on L1: a: 横河卡件线制 2W 4W
Note on N1: a: 冗余/非冗余
Note on O1: a: YGET生成DR号
Note on Q1: a: 化工装置去掉“-”
Note on R1: a: 参考种子项目典型回路类型
Note on S1: a: %Z地址 公式自动生成
Note on T1: a: 含有公式自动生成
Note on U1: a: YGET使用
Note on V1: a: YGET使用 注意前12，后12
Note on X1: a: YGET使用 注意前12，后12
Note on Z1: a: 信号源 填写DCS
Note on AA1: a: 系统机柜名称
Note on AB1: a: 防雷栅 Y/N
Note on AC1: a: 防雷栅细节： 项目统一填写如下： 'AI Surge protective device AI防雷栅
Note on AD1: a: 安全栅 Y/N
Note on AE1: a: 安全栅细节 本项目安全栅型号如下： AI 4-20mA:MTL4541 AI TC:MTL4573 AI RTD:MTL4573 PI :MTL4532 AO :MTL4546Y DI :MTL4511 DO :MTL4521
Note on AF1: a: FC-direct output--YGET填写“1” FO-reverse output--YGET填写“2”
Note on AG1: a: 正作用YGET填小写direct 反作用YGET填小写reverse
Note on AH1: a: 信号位置： site MCC 机柜报警 其他（按照设计资料填写）
Note on AI1: a: 信号供电等信息 （参考设计资料填写）
Note on AJ1: a: ！！！该列为本项目硬件设计的Master列含有公式，位号要严格按照设计资料进行VLOOKUP,不允许自行修改。
Note on AK1: a: 横河卡件线制 2W 4W
Note on AL1: a: 现场接线箱名称 （参考设计资料）
Note on AM1: a: 现场接线箱电缆名称 （参考设计资料）
Note on AN1: a: 电缆型号，芯数，截面积
Note on AO1: a: 电缆芯号
Note on AP1: a: 电缆根号
Note on AQ1: a: 辅助机柜名称
Note on AR1: a: 防雷栅组号 SPD001…SPD099 注： MCC<100米不配防雷栅，>100米需要配防雷栅
Note on AS1: a: 防雷栅号 AI/AO 1~16 DI/DO 1~32
Note on AT1: a: 防雷栅输入侧接线1
Note on AU1: a: 防雷栅输入侧接线2
Note on AV1: a: 防雷栅输入侧接线3
Note on AW1: a: 防雷栅输出侧接线1
Note on AX1: a: 防雷栅输出侧接线2
Note on AY1: a: 防雷栅输出侧接线3
Note on AZ1: a: MCC有关的AI\AO需要过隔离器 填写如下： AI:SC01,SC02 AO:按照AI最后号顺延
Note on BA1: a: 隔离器输入侧接线1
Note on BB1: a: 隔离器输入侧接线2
Note on BC1: a: 隔离器输出侧接线1
Note on BD1: a: 隔离器输出侧接线2
Note on BE1: a: MCC有关的DO需要过大功率继电器的 填写如下： RL01 RL02...
Note on BF1: a: 大功率继电器输入侧接线1
Note on BG1: a: 大功率继电器输入侧接线2
Note on BH1: a: 大功率继电器输出侧接线1
Note on BI1: a: 大功率继电器输出侧接线2
Note on BJ1: a: 端子板编号 TPA01... TPD01... TPB01...
Note on BK1: a: 端子板型号 MTL安全栅底板如下： AI:CPY-C3-RAI141 AO:CPY-C3-AAI543-H DI:CPY-C3-ADV151-M(1~16) CPY-C3-ADV151-S(17~32) DO:CPY-C3-ADV551L-M(1~16) CPY-C3-ADV551L-S(17~32) 横河端子板如下： AI/AO/PI:A1BA4D-05 DI:A1BD5D-05(现场信号) ARM15A-000(MCC信号) DO:UM-2KS50/32R/CO/F/J/CS1216
Note on BL1: a: 端子板输入侧接线1
Note on BM1: a: 端子板输入侧接线2
Note on BN1: a: 端子板输入侧接线3
Note on BO1: a: 设计资料信号类型
Note on BP1: a: 横河版本号
Note on BQ1: a: 横河版本注释
Note on BR1: a: 备注

## 问题说明
1）00XII-P0402A 注释为电流 但点性质为DI 需要确认一下?
2）
08XSOV-4606A | HF401蒸汽切断阀电磁阀
08XSOV-4606B | HF401蒸汽切断阀电磁阀
为DO点。注释中为标注那个点为开那个为关？需要确认？还有其他类似阀是否一致处理？
2，为均衡1#站空插槽数，现将2#站9#NODE上原有卡件移动走，将空NODE移动至1#站，修改后1#站为9个NODE，2#站为8个NODE | 2020.10.10
FCS0302-N9-S1,2移动至FCS0302-N1-S5,6
FCS0302-N9-S3移动至FCS0302-N7-S8
FCS0302-N9-S4移动至FCS0302-N8-S8
FCS0301-N1-S5,6移动至FCS0301-N9-S1,2

## 变更记录
编号 | 变更时间 | 变更内容 | 变更依据
1 | 2020-10-09 | 00XII-P0402A 为多余点，删除
删除前通道地址：FCS0302-N6-S8-CH4
2 | 2020-10-09 | 增加了机柜间内的空调系统联锁IO点
新增在FCS0301中
| DO | 04HSC-EF0101
| DO | 04HSC-EF0201
| DO | 04HSC-FAU0101
| DO | 04HSC-MGD0101
| DO | 04HSC-MGD0201
| DO | 04HSC-MGD0301
| DI | 04XI-FAU0101
| DI | 04XIF-FAU0101
| DI | 04XI-HAC0101
| DI | 04XIF-HAC0101
| DI | 04XI-HAC0102
| DI | 04XIF-HAC0102
| DI | 04XI-MGD0101
| DI | 04XIF-MGD0101
| DI | 04XI-MGD0201
| DI | 04XIF-MGD0201
| DI | 04XI-MGD0301
| DI | 04XIF-MGD0301
3 | 2020-10-09 | 点数新增与删除 | 变更依据与2同
| 删除: | 08PDT-7194 | FCS0302-N7-S2-CH10
| 新增: | 08PT-7104 | FCS0302-N4-S1-CH11
| 新增: | 08PT-2030A | FCS0302-N7-S2-CH10
| 新增: | 08PT-2030S | FCS0302-N7-S2-CH11
| 新增: | 08PT-2050A | FCS0302-N7-S2-CH12
| 新增: | 08PT-2050S | FCS0302-N7-S2-CH13
| 新增: | 08PT-4030A |  | FCS0301-N5-S5-CH11
| 新增: | 08PT-4030S |  | FCS0301-N5-S5-CH12
| 新增: | 08PT-5200A |  | FCS0301-N5-S5-CH13
| 新增: | 08PT-5200S |  | FCS0301-N5-S5-CH14
| 新增: | 08PT-7050 | FCS0302-N5-S5-CH11
| 新增: | 08PT-7060A | FCS0302-N5-S5-CH12
| 新增: | 08PT-7060S | FCS0302-N5-S5-CH13
| 新增: | 08PT-7130A | FCS0302-N5-S5-CH14
| 新增: | 08PT-7130S | FCS0302-N5-S5-CH15
| 新增: | 08PT-7190 | FCS0302-N5-S6-CH11
| 新增: | 08PT-8010A | FCS0302-N5-S6-CH12
| 新增: | 08PT-8010S | FCS0302-N5-S6-CH13
| 新增: | 08PT-8060A | FCS0302-N5-S6-CH14
| 新增: | 08PT-8060S | FCS0302-N5-S6-CH15
| 新增: | 08PT-9060A | FCS0302-N6-S5-CH11
| 新增: | 08PT-9060S | FCS0302-N6-S5-CH12
| 新增: | 08PT-9120A | FCS0302-N6-S5-CH13
| 新增: | 08PT-9120S | FCS0302-N6-S5-CH14
| 新增: | 08TT-8010A | FCS0302-N8-S2-CH11
| 新增: | 08TT-8010S | FCS0302-N8-S2-CH12
| 新增: | 08PT-5143 |  | FCS0301-N5-S1-CH11
| 新增: | 08TT-5141 |  | FCS0301-N7-S2-CH4
| 新增: | 08PT-5141 |  | FCS0301-N7-S2-CH5
| 新增: | 08PT-5142 |  | FCS0301-N7-S2-CH6
| 新增: | 08PDT-5145 |  | FCS0301-N7-S2-CH7
| 新增: | 08PT-3030A |  | FCS0301-N2-S5-CH8
| 新增: | 08PT-3030S |  | FCS0301-N2-S5-CH9
| 新增: | 08PT-3040A |  | FCS0301-N2-S5-CH10
| 新增: | 08PT-3040S |  | FCS0301-N2-S5-CH11
| 新增: | 08PT-3060A |  | FCS0301-N2-S5-CH12
| 新增: | 08PT-3060S |  | FCS0301-N2-S5-CH13
| 新增: | 08PT-3070A |  | FCS0301-N2-S5-CH14
| 新增: | 08PT-3070S |  | FCS0301-N2-S5-CH15
| 新增: | 08PT-4020A |  | FCS0301-N2-S6-CH10
| 新增: | 08PT-4020S |  | FCS0301-N2-S6-CH11
| 新增: | 08PT-5020 |  | FCS0301-N2-S6-CH12
| 新增: | 08PT-5031A |  | FCS0301-N2-S6-CH13
| 新增: | 08PT-5031S |  | FCS0301-N2-S6-CH14
| 新增: | 08PT-7020A | FCS0302-N2-S5-CH10
| 新增: | 08PT-7020S | FCS0302-N2-S5-CH11
| 新增: | 08PT-7030A | FCS0302-N2-S5-CH12
| 新增: | 08PT-7030S | FCS0302-N2-S5-CH13
| 新增: | 08PT-7180A | FCS0302-N2-S5-CH14
| 新增: | 08PT-7180S | FCS0302-N2-S5-CH15
| 新增: | 08PT-9030 | FCS0302-N2-S6-CH14
| 新增: | 08PT-9130A | FCS0302-N3-S6-CH12
| 新增: | 08PT-9130S | FCS0302-N3-S6-CH13
| 新增: | 08LT-6113 | FCS0302-N3-S6-CH14
| 新增: | 08LT-6115 | FCS0302-N3-S6-CH15
| 新增: | 08PV-5143 |  | FCS0301-N1-S3-CH7
| 新增: | 08PV-7104 | FCS0302-N2-S3-CH12
| 新增: | 08PI-5136A |  | FCS0301-N6-S3-CH10
| 删除: | 08HS-PU604A | FCS0302-N2-S8-CH5
| 删除: | 08HS-PU604S | FCS0302-N2-S8-CH6
| 删除: | 08HS-PU605A | FCS0302-N2-S8-CH7
| 删除: | 08HS-PU605S | FCS0302-N2-S8-CH8
| 新增: | 08HS-PU203A | FCS0302-N2-S8-CH5
| 新增: | 08HS-PU203S | FCS0302-N2-S8-CH6
| 新增: | 08HS-PU205A | FCS0302-N2-S8-CH7
| 新增: | 08HS-PU205S | FCS0302-N2-S8-CH8
| 新增: | 08XI-PU203A | FCS0302-N4-S7-CH21
| 新增: | 08XI-PU203S | FCS0302-N4-S7-CH22
| 新增: | 08XI-PU205A | FCS0302-N4-S7-CH23
| 新增: | 08XI-PU205S | FCS0302-N4-S7-CH24
| 新增: | 08XIF-PU604A | FCS0302-N4-S7-CH25
| 新增: | 08XIF-PU604S | FCS0302-N4-S7-CH26
| 新增: | 08XIF-PU605A | FCS0302-N4-S7-CH27
| 新增: | 08XIF-PU605S | FCS0302-N4-S7-CH28
| 新增: | 08HSO-CM501 |  | FCS0301-N2-S8-CH27
| 新增: | 08HSC-CM501 |  | FCS0301-N2-S8-CH28
| 新增: | 08XI-CM501 |  | FCS0301-N5-S8-CH27
| 新增: | 08XA-CM501 |  | FCS0301-N5-S8-CH28
| 新增: | 08HSE-CM501 |  | FCS0301-N5-S8-CH29
| 位号变化： | 08HSC-PU805A 变化前08HS-PU805A | FCS0302-N3-S8-CH1
| 位号变化： | 08HSC-PU805S 变化前08HS-PU805S | FCS0302-N3-S8-CH2
| 位号变化： | 08HSC-PU806A 变化前08HS-PU806A | FCS0302-N3-S8-CH3
| 位号变化： | 08HSC-PU806S 变化前08HS-PU806S | FCS0302-N3-S8-CH4
| 新增: | 08HSO-PU805A | FCS0302-N3-S8-CH25
| 新增: | 08HSO-PU805S | FCS0302-N3-S8-CH26
| 新增: | 08HSO-PU806A | FCS0302-N3-S8-CH27
| 新增: | 08HSO-PU806S | FCS0302-N3-S8-CH28
| 新增: | 08XI-MX604 | FCS0302-N6-S8-CH14
| 新增: | 08HSE-6040 | FCS0302-N6-S8-CH15
| 新增: | 08XIF-MX604 | FCS0302-N6-S8-CH16
| 新增: | 08XI-MX605 | FCS0302-N6-S8-CH17
| 新增: | 08XIF-MX605 | FCS0302-N6-S8-CH18
| 新增: | 08HSE-6050 | FCS0302-N6-S8-CH19
| 新增: | 08LAH-6113 | FCS0302-N6-S8-CH20
| 新增: | 08LAL-6113 | FCS0302-N6-S8-CH21
| 新增: | 08LAH-6115 | FCS0302-N6-S8-CH22
| 新增: | 08LAL-6115 | FCS0302-N6-S8-CH23
| 新增: | 08LT-2030A | FCS0302-N6-S6-CH11
| 新增: | 08LT-2030S | FCS0302-N6-S6-CH12
4 | 2020-10-14 | 点数新增与删除 | 变更依据
| 新增 | 04XIC-C0301A | 04XIC0301A | 风机04C0301A变频控制 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 3 | 12 | AAI543 | AO
| 删除 | 08FT-6109重复 | 因重复删除
|  | F01N3S17 | F01N3S17 | SBAIR spare |  |  |  |  | FCS0301 | 3 | 1 | 7 | AAI143 | AI
5 | 2020-10-15 | 根据用户意见 电流数据应接入有隔离器的4线通道
| 移动前 | 04XII-C0301A | 04XIIC0301A | 风机04C0301A电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 8 | AAI143 | AI
|  | 04XII-P0301A | 04XIIP0301A | 循环水泵04P0301A电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 9 | AAI143 | AI
|  | 04XII-P0301B | 04XIIP0301B | 循环水泵04P0301B电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 10 | AAI143 | AI
|  | 04XII-P0301C | 04XIIP0301C | 循环水泵04P0301C电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 11 | AAI143 | AI
| 移动后 | 04XII-C0301A | 04XIIC0301A | 风机04C0301A电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 9 | AAI143 | AI
|  | 04XII-P0301A | 04XIIP0301A | 循环水泵04P0301A电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 10 | AAI143 | AI
|  | 04XII-P0301B | 04XIIP0301B | 循环水泵04P0301B电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 11 | AAI143 | AI
|  | 04XII-P0301C | 04XIIP0301C | 循环水泵04P0301C电流 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 4 | 5 | 12 | AAI143 | AI
| 移动前 | 08PT-9130A | 08PT-9130A |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 12 | AAI143 | AI
|  | 08PT-9130S | 08PT-9130S |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 13 | AAI143 | AI
| 移动后 | 08PT-9130A | 08PT9130A |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 8 | AAI143 | AI
|  | 08PT-9130S | 08PT9130S |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 9 | AAI143 | AI
6 | 2020-10-19 | 根据2020/10/17邮件资料 更新
|  | 08AT-5014AA | 08AT5014AA | VCM产品在线色谱分析 | 0~15 | ppm (Mole) | 0 | 15 | FCS0301 | 2 | 5 | 8 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | 08AT-5014AB | 08AT5014AB | VCM产品在线色谱分析 | 0~50 | ppm (Mole) | 0 | 50 | FCS0301 | 2 | 5 | 9 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | 08AT-5014AC | 08AT5014AC | VCM产品在线色谱分析 | 0~50 | ppm (Mole) | 0 | 50 | FCS0301 | 2 | 5 | 10 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | 08AT-5014AD | 08AT5014AD | VCM产品在线色谱分析 | 0~10 | ppm (Mole) | 0 | 10 | FCS0301 | 2 | 5 | 11 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | 08AT-5014AE | 08AT5014AE | VCM产品在线色谱分析 | 0~20 | ppm (Mole) | 0 | 20 | FCS0301 | 2 | 5 | 12 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | 08AT-5014B | 08AT5014B | VCM产品HCl分析 | 0~5 | ppm | 0 | 5 | FCS0301 | 2 | 5 | 13 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | 08AT-4601 | 08AT4601 | HF401排放筒HCl分析 | 0~101 | ppm | 0 | 101 | FCS0301 | 2 | 5 | 14 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 是 （220V AC 四线制）
|  | F01N2S515 | F01N2S515 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 5 | 15 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | F01N2S516 | F01N2S516 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 5 | 16 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | 08AI-9301 | 08AI9301 | 废热回收氧含量 | 0~25 | % | 0 | 25 | FCS0301 | 2 | 6 | 1 | AAI143 | AI | 2Wire | 隔爆信号，两线制 | 否
|  | 08AI-9402 | 08AI9402 | 氨逃逸分析 | 0~10 | ppm | 0 | 10 | FCS0301 | 2 | 6 | 2 | AAI143 | AI | 2Wire | 隔爆信号，两线制 | 否
|  | 08AI-9401 | 08AI9401 | Nox分析 | 0~20 | ppm | 0 | 20 | FCS0301 | 2 | 6 | 3 | AAI143 | AI | 2Wire | 隔爆信号，两线制 | 否
|  | 08PT-3030A | 08PT3030A | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 4 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-3030S | 08PT3030S | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 5 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-3040A | 08PT3040A | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 6 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-3040S | 08PT3040S | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 7 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-3060A | 08PT3060A | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 8 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-3060S | 08PT3060S | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 9 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-3070A | 08PT3070A | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 10 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-3070S | 08PT3070S | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 11 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-4020A | 08PT4020A | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 12 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-4020S | 08PT4020S | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 13 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-5020 | 08PT5020 | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 14 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-5031A | 08PT5031A | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 15 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-5031S | 08PT5031S | [5 empty] | FCS0301 | 2 | 6 | 16 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | F01N2S63 | F01N3S53 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0301 | 2 | 6 | 3 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | F02N1S19 | F02N1S19 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 9 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | F02N1S110 | F02N1S110 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 10 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | F02N1S111 | F02N1S111 | SBAIR SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 1 | 1 | 11 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | 08FT-1111 | 08FT1111 | H2去RC105流量 | 0~4.5 | kg/h | 0 | 4.5 | FCS0302 | 2 | 1 | 11 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否
|  | 08FT-7029 | 08FT7029 | 不合格VCM去精制流量 | 0~7000 | kg/h | 0 | 7000 | FCS0302 | 2 | 1 | 12 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否
|  | 08FT-6109 | 08FT6109 | 蒸汽管网至VE601蒸汽流量 | 0~1400 | kg/h | 0 | 1400 | FCS0302 | 2 | 1 | 13 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,安全栅对现场仪表供电 | 否
|  | 04VT-3021 | 04VT3021 | 风机04C0301轴承振动 | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 2 | 5 | 10 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | 04TT-3021 | 04TT3021 | 风机04C0301油温 | 0~101 | ℃ | 0 | 101 | FCS0302 | 2 | 5 | 11 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | 04LT-3021 | 04LT3021 | 风机04C0301齿轮箱油位 | 0~101 | % | 0 | 101 | FCS0302 | 2 | 5 | 12 | AAI143 | AI | 4Wire | DCS卡件无源,现场仪表有源 | 否
|  | F02N2S513 | F02N2S513 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 5 | 13 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | F02N2S514 | F02N2S514 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 5 | 14 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | F02N2S515 | F02N2S515 | AI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 2 | 5 | 15 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | 08PT-9130A | 08PT9130A |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 5 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-9130S | 08PT9130S |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 6 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-7020A | 08PT7020A |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 7 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-7020S | 08PT7020S |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 8 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-7030A | 08PT7030A |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 9 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-7030S | 08PT7030S |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 10 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-7180A | 08PT7180A |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 11 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08PT-7180S | 08PT7180S |  | 0~101 |  | 0 | 101 | FCS0302 | 3 | 6 | 12 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | F02N6S59 | F02N6S59 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 5 | 9 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | F02N6S510 | F02N6S510 | SBAI SPARE |  |  |  |  | FCS0302 | 6 | 5 | 10 | AAI143 | AI | 4Wire
|  | 08LT-6113 | 08LT6113 | 磷酸盐配制罐VE603液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 6 | 13 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
|  | 08LT-6115 | 08LT6115 | 水合肼配制罐VE604液位 | 0~100 | % | 0 | 100 | FCS0302 | 3 | 6 | 14 | AAI143 | AI | 2Wire | DCS卡件有源，对现场仪表供电 | 否
6 | 2020-10-20 | 根据2020/10/20邮件资料 更新
| DI变为DO |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 20 | ADV151-P | DI
| DI变为DO |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 21 | ADV151-P | DI
| DI变为DO |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 22 | ADV151-P | DI
| DI变为DO |  | REDI SPARE | FCS0302 | 6 | 8 | 23 | ADV151-P | DI
| DI变为DO | 08LAH-6113 | 电控柜接点 | FCS0302 | 6 | 8 | 21 | ADV151-P | DI | 24DC |  |  |  |  | 湿接点 24VDC
| DI变为DO | 08LAL-6113 | 电控柜接点 | FCS0302 | 6 | 8 | 22 | ADV151-P | DI | 24DC |  |  |  |  | 湿接点 24VDC
| DI变为DO | 08LAH-6115 | 电控柜接点 | FCS0302 | 6 | 8 | 23 | ADV151-P | DI | 24DC |  |  |  |  | 湿接点 24VDC
| DI变为DO | 08LAL-6115 | 电控柜接点 | FCS0302 | 6 | 8 | 24 | ADV151-P | DI | 24DC |  |  |  |  | 湿接点 24VDC
| 新增 | 08VT-5141 | 08VT5141 | 压缩机压缩机震动指示 |  |  |  |  | FCS0301 | 7 | 2 | 8 | AAI143 | AI

## 资源使用情况统计
FCS0301 | [5 empty] | FCS0302
| 配置卡件数 | 提供通道数 | 空通道数 | 实际备用量% | 安全栅使用数量 |  | 配置卡件数 | 提供通道数 | 空通道数 | 实际备用量% | 安全栅使用数量
AI+端子 | 2 | 32 | #REF! | #REF! |  | AI+端子 | 4 | 64 | 9 | 14.0625
AI过隔离器220VAC | 0 | 0 | 0 |  |  | AI过隔离器220VAC | 2 | 32 | 13 | 40.625 | 32
AI过安全栅 | 20 | 320 | #REF! | #REF! | 320 | AI过安全栅 | 13 | 208 | 66 | 31.7308 | 208
AIR过安全栅 | 12 | 96 | #REF! | #REF! | 96 | AIR过安全栅 | 10 | 80 | 30 | 37.5 | 80
AIR过隔离器220VAC | [5 empty] | AIR过隔离器220VAC | 2 | 16 | 5 | 31.25 | 16
AO过安全栅 | 18 | 144 | #REF! | #REF! | 144 | AO过安全栅 | 18 | 144 | 45 | 31.25 | 144
DI+端子板 | 2 | 64 | 18 | 28.125 |  | DI+端子板 | 4 | 128 | 24 | 18.75 |  | 其中有52通道为配置DI安全栅的通道，详见点表
DI+安全栅+端子板 | 2 | 64 | 13 | 20.3125 | 64 | DI+安全栅+端子板 | 2 | 64 | 22 | 34.375 | 64
DI+继电器端子板 | 3 | 96 | 33 | 34.375 |  | DI+继电器端子板 | 3 | 96 | 14 | 14.5833
DO(24V湿点) | 1 | 32 | 17 | 53.125 |  | DO(24V湿点) | 1 | 32 | 8 | 25
DO(干点MCC) | 2 | 64 | 9 | 14.0625 |  | DO(干点MCC) | 2 | 64 | 6 | 9.375
合计： | 62 | 912 | #REF! | #REF! |  |  | 61 | 928
协议数量
[10 empty] | AI安全栅使用数量： |  | 704 | 752
[10 empty] | AI隔离栅使用数量： |  | 48
[10 empty] | AO安全栅使用数量： |  | 288 | 288
[10 empty] | DI安全栅使用数量： |  | 180 | 180
[10 empty] | AI卡件使用数量： |  | 65 | 65
[10 empty] | AO卡件使用数量： |  | 36 | 36
[10 empty] | DI卡件使用数量： |  | 16 | 16
[10 empty] | DO卡件使用数量： |  | 6 | 6
[10 empty] | ARM15A使用数量： |  | 6 | 16
[10 empty] | AED5D使用数量： |  | 10
[10 empty] | ARM55D使用数量： |  | 6 | 6

## DCS IO表
[9 empty] | DCS IO 表 |  |  | 项目名称 Project | 上海氯碱化工股份有限公司20万吨/年氯乙烯项目
[12 empty] | 分项名称 Subproject | 氯乙烯装置/总体/总体
2A | 供施工 |  | 顾兴海 | 罗倩 | 李宗勇 | 2020-08-23 | [5 empty] | 图号 Dwg.No. | 08-50-0000-28-002
版次 | 描述 |  | 设计 | 校核 | 审核 | 日期 |  |  | 项目代码 | E18005 |  | 设计阶段 | 详细设计
Rev. | Description |  | Design | Checked | Approved | Date |  |  | Job No. |  |  | Stage
仪表位号 |  | 仪表名称 |  | 安装位置 | 信号类型 | 信号规格 | 是否外供电 | 安全栅/继电器 |  | IO冗余要求 | IO卡端信号类型 |  | IO卡端信号规格 | 备注
Tag No. |  | Instrument type |  | Location | I/O type | Signal type | Ext.power | S.B./ Relay |  | Redundancy | IO card side I/O type |  | IO card side signal type | Remark
08AT-1142A |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | VINYL CHLORIDE
08AT-1142B |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ACETYLENE
08AT-1142C |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHYLENE
08AT-1142D |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHANE
08AT-1142E |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | VINYL CHLORIDE
08AT-1142F |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ACETYLENE
08AT-1142G |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHYLENE
08AT-1142H |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHANE
08AT-3400 |  | 红外分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC
08AT-3515 |  | 红外分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC
08AT-3516 |  | 氧分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 是 （24V DC 四线制） | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC
08AT-4019 |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-4054 |  | 红外分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC
08AT-4093 |  | 红外分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC
08AT-4226 |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-4601 |  | HCL分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 溶解电导率法测量
08AT-4602 |  | 可燃气体检测报警器 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 裂解炉
08AT-4603 |  | 氧分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 是 （24V DC 四线制） | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 裂解炉，艾默生双参数氧化锆
08AT-5014AA |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 1,3 BUTADIENE
08AT-5014AB |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | METHYL CHLORIDE
08AT-5014AC |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | ETHYL CHLORIDE
08AT-5014AD |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | MONOVINYL ACETYLENE
08AT-5014AE |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | EDC
08AT-8019 |  | 色谱分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | EDC
08AT-5014B |  | HCL分析仪 |  | 分析小屋 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | 溶解测量pH,探头采用纯水级，三个流路。
08CT-2001 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08CT-4020 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08CT-6119 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08CT-6228 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08CT-6229 |  | 电导率分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-6230 |  | TOC分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 是 （220V AC 四线制） | - |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC
08AT-8004 |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-8021A |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-8021B |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-8037A |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-8037B |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-8038A |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-8038B |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AT-8065 |  | 氧分析仪 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 24V DC(4线制) | - |  | Yes | DCS-AI |  | 4-20 mA DC | insitu TDL(原位激光分析法)
08AT-9707 |  | pH计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-1111 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-1119 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-2036 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-2078 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-3342 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3382 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3383 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3384 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3387 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3398 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 伴热
08FT-3405 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3486 |  | Coriolis质量流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC外供电,信号来自：08TIC-3488
08FT-3496 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3505 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 伴热
08FT-3514 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3516 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-3569 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4022 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4025 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 伴热
08FT-4027 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 伴热
08FT-4036 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4040 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4049 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4058 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4201 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4209 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4212 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4222 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4265 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4268 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4278 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4283 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4296 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4376 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4625 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4629 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4630 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4640 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4642 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4685 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4723A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4723B |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4724A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-4724B |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5001 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5011A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5011B |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5013 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5021 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5028 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5040 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5041A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5054 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5062 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5073 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5076 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5107 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5129A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5130 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5133A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5144 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5162 |  | 涡街流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5175 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5204 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-5298 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6007 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6101 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6102 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6109 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6114 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6115 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6210 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6211 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6223 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6401 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-6501 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6601 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-6901 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-7002 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-7039 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-7010 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7013 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7018 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7020 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7029 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7032A |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7041 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7042 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7045 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-7197 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-8003 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-8004 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-8024 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-8026 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-8051 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-8052 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC供电
08FT-8082 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-9002 |  | Coriolis质量流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电
08FT-9003 |  | Coriolis质量流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电
08FT-9008 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-9014 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-9019 |  | 差压变送器 (流量) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08FT-9701 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电
08FT-9702 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电
08FT-9703 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电
08FT-9704 |  | 电磁流量计 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 是 （220V AC 四线制） | 隔离器 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 220V AC 供电
08LT-2031 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-2033 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-2041 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-3385 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-3406 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-3489 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-3508 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LSW-3510 |  | 电容式液位开关 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC
08LT-3517 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-3520 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-4026 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-4039 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-4208 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-4227 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-4264 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-4383 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-4385 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5002 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5022 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 信号去08HS-5024
08LT-5023 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 信号去08HS-5024
08LT-5038 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5039 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5044 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5127 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5135 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5141 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5162 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-5166 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-6111 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-6113 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-6115 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-6117 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-6201 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-6203 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7001 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7007 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7011 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7024 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7025 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7026 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7033 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7045 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7048 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7056 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7059 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7207 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-7208 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-8015 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-8028 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LSW-8033 |  | 电容式液位开关 |  | 现场 | DCS-AI | 4-20 mA DC | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4-20 mA DC
08LT-8041 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-8046 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-8071 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-8074 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-8075 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-8085 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-9006 |  | 差压变送器 (液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-9009 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-9012 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-9704 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-9709 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08LT-9710 |  | 隔膜差压变送器(液位) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-1009 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-1063 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-1141 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-2011 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-3386 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-3390 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-3409 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-3499 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-3501 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-3521 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-3523 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-3525 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-3640 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4028 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4041 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4042 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4043 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-4204 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4213 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-4234 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-4267 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4270 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4302 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4382 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4627 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4650 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4657 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4663 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4664 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-4687 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5009 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5010 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5012 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5030 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5047 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5055 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-5075 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5077 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5131 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5136 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-5200 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5210 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5235 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-5283 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-5352 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6005 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6103 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6105 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6110 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6109 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6205 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6207 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6403 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6503 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6601 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-6029 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7002 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7003 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7005 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7011 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7029 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7031 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7034 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7061 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7062 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7063 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7069 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7082 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-7100 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-7101 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7102 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7103 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-7104 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新
08PT-7154 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-7194 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新
08PT-8032 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-8042 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-8056 |  | 隔膜差压变送器(压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-8081 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-8086 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-8093 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-9038 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-9040 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-9044 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PDT-9045 |  | 差压变送器 (压力) |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-9047 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-9701 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-9702 |  | 隔膜压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08PT-2030A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-2030S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-2050A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-2050S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3030A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3030S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3040A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3040S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3060A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3060S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3070A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-3070S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-4020A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-4020S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-4030A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-4030S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5020 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5031A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5031S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5200A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-5200S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7020A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7020S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7030A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7030S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7050 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7060A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7060S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7130A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7130S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7180A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7180S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-7190 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-8010A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-8010S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-8060A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-8060S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9030 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9060A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9060S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9120A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9120S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9130A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08PT-9130S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08LT-2030A |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套 | 点位重复 | 删掉重复的保留一组就行
08LT-2030S |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08LT-2030A |  | 液位变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08LT-2030S |  | 液位变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08TT-8010A |  | 温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08TT-8010S |  | 温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 泵机封成套
08LT-6113 |  | 磁翻板液位计带远传变送器 |  | 现场电控柜 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 加药系统成套
08LT-6115 |  | 磁翻板液位计带远传变送器 |  | 现场电控柜 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | - |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930更新 | 加药系统成套
08TT-1120 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-1143 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-1144 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3390 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3391 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3392 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3393 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3394 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3401 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3407 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3420 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3421 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3488 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3497 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3498 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3499 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3518 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-3519 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4023 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4031 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4032 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4051 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4198 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4199 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4207 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4214 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4220 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4221 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4223 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4225 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4269 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4295 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4297 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4320 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4361 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4684 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4784 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5007 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5015 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5039 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5084 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5088 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5090 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5092 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5093 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5094 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5097 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5098 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5102 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5104 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5105 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5106 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5125 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5130 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5167 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5177 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5211 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5216 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5217 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5218 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5219 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5220 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5225 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5226 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5232 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-5233 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6002 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6104 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6105 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6106 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6112 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6114 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6116 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6202 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6208 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6404 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6504 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-6601 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7027 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7029 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7030 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7031 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7033 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7038 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7049 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7057 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7059 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-7235 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8008 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8010 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8012 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8018 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8026 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8029 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8043 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8045 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8050 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8053 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8054 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8055 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-8139 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9004 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9005 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9006 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9007 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9008 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9009 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9010 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9702 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9703 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-9708 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08TT-4079 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4090 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4091 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4092 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4607 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4608 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4625 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4626 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4639A |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4640 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4641 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4643 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4644 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4646 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4647 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4648 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4649 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4650 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4651 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4652 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4653 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4654 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4655 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4656 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4657 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4676A |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4680 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-4681 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08TT-5141 |  | 一体化温度变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | 20200930 更新
08PT-4611 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08PT-4612 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08PT-4684 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 裂解炉厂商供货，4~20mADC,本安信号
08PT-5141 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | 20200930 更新
08PT-5142 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | 20200930 更新
08PT-5143 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | Yes | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | 20200930 更新
08PDT-5145 |  | 压力变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | 20200930 更新
08PV-5143 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART | 氯气压缩机成套，4~20mADC,本安信号 | 20200930 更新
08HZT-4605 |  | 位置变送器 |  | 现场 | DCS-AI | 4~20mA DC+HART | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-AI |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8004A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8004B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8021A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8021B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8021C |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8037A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8037B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8037C |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8038A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8038B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8038C |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08AV-8065 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-1111 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-2036 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-3382 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-3383 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-3384 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-3387 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-3398 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-3405 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-3486 |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-3496 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-3505 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-4025 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-4036 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-4049 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-4212 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-4222 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-4278 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-4283 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-5001 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-5021 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-5041 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-5054 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-5062 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-5073 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-5129 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-5130 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-5175 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-5204 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-5298 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-6109 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FZV-7029 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-7039 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-7041 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-7042 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-7045 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-7197 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-8003 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-8024 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-8051 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-9002 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-9003 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-9701 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-9702 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FV-9703 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HV-4223A |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HV-5029 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HV-7004 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-7007 |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-7031 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-7036 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HV-8039 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-9023 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-9025 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-9027 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-9080 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-9081 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HZV-9082 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-2033 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-2041 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-3508 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-3517 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-3520 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LZV-4039 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-4208 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LZV-4264 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-4383 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-4385 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-5024 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-5044 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LZV-5127 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LZV-5162 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LZV-5166 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-6117A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-6117B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-6201 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-7001 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-7021 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-7024 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-7045 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-7056 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-8041 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LV-8046 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-1063 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PZV-1141 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-3409A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-3409B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-3521 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-3523 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-3525A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-3525B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PZV-4028A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PZV-4028B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-4302 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-4382 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-4627 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-4650 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PZV-4657 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PZV-4687 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-5009A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-5009B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-5047 |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-5136A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-5136B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-6105 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-6109 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-6205 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7005A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7005B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7031A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7031B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7034A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7034B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7061A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7061B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7062 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7063 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7069 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7082A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7082B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7104 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930 更新
08PV-7154A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-7154B |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8032A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8032B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8042A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8042B |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8081A |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8081B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8086A |  | 气动调节阀 (偏心旋转阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8086B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PV-8093 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TV-1120 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TV-3407 |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TZV-4223B |  | 气动调节阀 (蝶阀) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TV-4784A |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TV-4784B |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TV-5106 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TV-6106 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TV-6202 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08TV-8029 |  | 气动调节阀 (Globe) |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08HV-4605 |  | 气动风门 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-3569A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4022A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4040A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4376A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4629A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4630A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4640A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4642A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4723AA |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4723BA |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4724AA |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-4724BA |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-5040A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08FI-9001A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LI-7007A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LI-7012A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LI-7014A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LI-7025A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LI-7026A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LI-7033A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LI-7048A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08LI-8015A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PI-5136A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART |  | 20200930 更新
08PI-7102A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08PI-7103A |  | 现场指示表 |  | 现场 | DCS-AO | 4~20mA DC+HART | 否 | 输出安全栅 |  | No | DCS-AO |  | 4~20mA DC+HART
08XS-4054 |  | 分析仪开关 |  | AH-03分析小屋 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSC-7004 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-7004 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-7036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSC-7071 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-7071 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSC-7072 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-7072 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9025 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9027 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9080 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9081 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HSO-9082 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-7013 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-7017 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-7022 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-7023 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-9705 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08LSW-9706 |  | 音叉开关 |  | 现场 | DCS-DI | NAMUR | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-1042 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-1128 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-1154 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-2084 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-2086 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3316A |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3316B |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3331 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3338 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3339 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3340 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3341 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3342 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3343 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3357 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3367 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3568 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-3569 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4048 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4057 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4205 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4207 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4272 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4278 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4294 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4295 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4316 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4323 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4327 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4328 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4370 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4371 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4796 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-4800 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5053 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5054 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5082 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5084 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5103 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5105 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5107 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5109 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5113 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5117 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5121 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5126 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5150 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5156 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5177 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5180 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5185 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5188 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5215 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5216 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5221 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-5523 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7018 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7027A |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7027B |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7074 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7075 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7126 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7127 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7134 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7135 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7156A |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7156B |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-7157 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8005 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8009 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8014 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8024 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8034 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8037 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8070 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8072 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8078 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8084 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-8085 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9020 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9021 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9022 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9024 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9027 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9028 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9034 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08PSH-9035 |  | 压力开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | 输入安全栅 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XI -PU203A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱洗循环泵08PU203A电机 | 20200930 更新
08XI -PU203S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱洗循环泵08PU203S电机 | 20200930 更新
08XI -PU205A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱洗EDC输送泵08PU205A电机 | 20200930 更新
08XI -PU205S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱洗EDC输送泵08PU205S电机 | 20200930 更新
08XI -PU303A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔底料泵08PU303A电机
08XI -PU303S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔底料泵08PU303S电机
08XI -PU304A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔回流泵08PU304A电机
08XI -PU304S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔回流泵08PU304S电机
08XI -PU306A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 真空塔底料泵08PU306A电机
08XI -PU306S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 真空塔底料泵08PU306S电机
08XI -PU307A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 真空塔回流泵08PU307A电机
08XI -PU307S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 真空塔回流泵08PU307S电机
08XI -PU310A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 喷射器循环泵08PU310A电机
08XI -PU310S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 喷射器循环泵08PU310S电机
08XI -PU320A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔侧采泵08PU320A电机
08XI -PU320S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 高沸塔侧采泵08PU320S电机
08XI -PU402A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 急冷洗涤塔回流泵08PU402A电机
08XI -PU402S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 急冷洗涤塔回流泵08PU402S电机
08XI -PU403A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 急冷洗涤塔循环泵08PU403A电机
08XI -PU403S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 急冷洗涤塔循环泵08PU403S电机
08XI -CM401 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 清焦空气压缩机08CM401电机
08XI -PU501A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯化氢塔回流泵PU501A电机
08XI -PU501S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯化氢塔回流泵PU501S电机
08XI -PU502 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM 塔进料泵08PU502电机
08XI -PU503A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM塔回流泵08PU503A电机
08XI -PU503S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM塔回流泵08PU503S电机
08XI -PU512 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 碱液增压泵08PU512电机
08XI -PU520A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM汽提塔回流泵08PU520A电机
08XI -PU520S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | VCM汽提塔回流泵08PU520S电机
08XI -GR501 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 冷冻单元08GR501电机
08XI -PU602A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 中压蒸汽凝液泵08PU602A电机
08XI -PU602S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 中压蒸汽凝液泵08PU602S电机
08XI -PU603A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 低压蒸汽凝液泵08PU603A电机
08XI -PU603S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 低压蒸汽凝液泵08PU603S电机
08XI -PU604A |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药泵08PU604A电机运行 | 20200930 更新
08XIF -PU604A |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药泵08PU604A电机故障 | 20200930 更新
08XI -PU604S |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药泵08PU604S电机运行 | 20200930 更新
08XIF -PU604S |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药泵08PU604S电机故障 | 20200930 更新
08XI -MX604 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药搅拌器08MX604电机运行 | 20200930 更新
08HSE-6040 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠配置系统就地急停按钮 | 20200930 更新
08XIF -MX604 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 磷酸盐加药搅拌器08MX604电机故障 | 20200930 更新
08XI -PU605A |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药泵08PU605A电机运行 | 20200930 更新
08XIF -PU605A |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药泵08PU605A电机故障 | 20200930 更新
08XI -PU605S |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药泵08PU605S电机运行 | 20200930 更新
08XIF -PU605S |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药泵08PU605S电机故障 | 20200930 更新
08XI -MX605 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药搅拌器08MX604电机运行 | 20200930 更新
08XIF -MX605 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠加药搅拌器08MX604电机故障 | 20200930 更新
08HSE-6050 |  | 电气接触器接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 亚硫酸钠配置系统就地急停按钮 | 20200930 更新
08XI -PU702A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 干粗EDC输送泵08PU702A电机
08XI -PU702S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 干粗EDC输送泵08PU702S电机
08XI -PU703A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | EDC裂解炉进料泵08PU703A电机
08XI -PU703S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | EDC裂解炉进料泵08PU703S电机
08XI -PU705 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 不合格VCM泵08PU705电机
08XI -PU706A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 产品VCM输送泵08PU706A电机
08XI -PU706S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 产品VCM输送泵08PU706S电机
08XI -PU710A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | EDC排气分离罐泵08PU710A电机
08XI -PU710S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | EDC排气分离罐泵08PU710S电机
08XI -PU718A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 中和槽溢流泵08PU718A电机
08XI -PU718S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 中和槽溢流泵08PU718S电机
08XI -PU719 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 泄放凝液泵08PU719电机
08XI -CM808A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污染区风机08M808A电机
08XI -CM808S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污染区风机08M808A电机
08XI -PU801A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔进料泵08PU801A/S1电机
08XI -PU801S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔进料泵08PU801S/S1电机
08XI -PU802A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔底料泵08PU802A电机
08XI -PU802S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔底料泵08PU802S电机
08XI -PU803A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔顶料泵08PU803A电机
08XI -PU803S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 汽提塔顶料泵08PU803B电机
08XI -PU804A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU804A电机
08XI -PU804S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU804S电机
08XI -PU805A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水罐泵08PU805A电机
08XI -PU805S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水罐泵08PU805S电机
08XI -PU806A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 工艺废水罐泵08PU806A电机
08XI -PU806S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 工艺废水罐泵08PU806S电机
08XI -PU807 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污染区雨水泵08PU807电机
08XI -PU903 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排污泵08PU903电机
08XI -PU906A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 废液进料泵08PU906A电机
08XI -PU906S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 废液进料泵08PU906S电机
08XI -PU912A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排气分离罐泵08PU912A电机
08XI -PU912S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排气分离罐泵08PU912S电机
08XI -PU913A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排气洗涤塔循环泵08PU913A电机
08XI -PU913S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 排气洗涤塔循环泵08PU913S电机
08XI -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | 现场启动柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯气压缩机成套启动柜，运行状态 | 20200930 更新
08XA -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | 现场启动柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯气压缩机成套启动柜，故障状态 | 20200930 更新
08HSE -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | 现场启动柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 氯气压缩机成套启动柜急停按钮指示 | 20200930 更新
08LAH-6113 |  | 电控柜接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 加药系统成套电控柜 | 20200930 更新
08LAL-6113 |  | 电控柜接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 加药系统成套电控柜 | 20200930 更新
08LAH-6115 |  | 电控柜接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 加药系统成套电控柜 | 20200930 更新
08LAL-6115 |  | 电控柜接点 |  | 现场电控柜 | DCS-DI | 无源接点 | 24V DC | 继电器 |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 加药系统成套电控柜 | 20200930 更新
08XSO-1112 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-1113 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-1114 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-1406 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-3548 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-3548 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4045 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4045 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4308 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4308 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4309 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4310 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4310 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4311 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4606 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4606 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4707 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4707 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4708 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-4721 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4721 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4722 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4605A |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4605B |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-4605C |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-5128 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-5128 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7001 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7001 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7002 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7002 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7005 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7005 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7007 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7007 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7008 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7008 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7022 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7022 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7025 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7025 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7029 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7029 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7032 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7032 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7033 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7033 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7038 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7038 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7051 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7051 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7052 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7052 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7053 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7053 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7054 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7054 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7055 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7055 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7056 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7056 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7057 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7057 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7058 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7058 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7063 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7063 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7064 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7064 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7079 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7079 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7080 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7080 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7301 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7301 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-7302 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-7302 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-8001 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-8001 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-8002 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-8002 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-8022 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-8022 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-8023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-8023 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9005 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9006 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9006 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9012 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9012 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9013 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9013 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9015 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9015 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9016 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9016 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9021 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9021 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9024 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9027 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9033 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9033 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9036 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSC-9037 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08XSO-9037 |  | 阀位开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点
08HS-5500 |  | 选择开关 |  | 现场 | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 就地远程冰机吸入口压力控制选择
08HSH-8071A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806A 远程控制开关(HOA)
08HSO-8071A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806A 远程控制开关(HOA)
08HSA-8071A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806A 远程控制开关(HOA)
08HSH-8071B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806B 远程控制开关(HOA)
08HSO-8071B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806B 远程控制开关(HOA)
08HSA-8071B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU806B 远程控制开关(HOA)
08HSA-8074A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805A 远程控制开关(HOA)
08HSH-8074A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08HSO-8074A |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08HSH-8074B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08HSO-8074B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08HSA-8074B |  | 远程控制开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 污水泵08PU805B 远程控制开关(HOA)
08XHS-4606 |  | 按钮开关 |  | MCC | DCS-DI | 无源接点 | 否 | - |  | No | DCS-DI |  | 无源接点 | 除焦蒸汽切断阀操作按钮
08FSOV-8051 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSOV-7004 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSOV-7071 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSOV-7072 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU203A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU203S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU205A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU205S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU303A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU303S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU304A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU304S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU306A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU306S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU307A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU307S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU310A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU310S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU320A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU320S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU402A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU402S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU403A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU403S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -CM401 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU501A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU501S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU502 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU503A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU503S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU512 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU520A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU520S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -GR501 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU602A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU602S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU603A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU603S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU604A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU604S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU605A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU605S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU702A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU702S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU703A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU703S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU705 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU706A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU706S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU710A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU710S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU718A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU718S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU719 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -CM808A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -CM808S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU801A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU801S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU802A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU802S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU803A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU803S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU804A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU804S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSO -PU805A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HSC -PU805A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HSO -PU805S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HSC -PU805S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HSO -PU806A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HSC -PU806A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HSO -PU806S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HSC -PU806S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 |  | 20200930 更新
08HS -PU807 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU903 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU906A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU906S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU912A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU912S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU913A |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HS -PU913S |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSO -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 氯气压缩机成套启动柜启动 | 20200930 更新
08HSC -CM501 |  | 电气接触器接点 |  | MCC | DCS-DO | 220V AC | 否 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点 | 氯气压缩机成套启动柜停止 | 20200930 更新
08XSOV-3548 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-4606A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-4606B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7052A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7052B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7054A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7054B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7058A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7058B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7064A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7064B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7079A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7079B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7080A |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-7080B |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-8001 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08XSOV-8002 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点
08HSOV-4605 |  | 电磁阀 |  | 现场 | DCS-DO | 24V DC | 是 | 继电器 |  | No | DCS-DO |  | 有源接点