## 封面
中化泉州
100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目
工程地点：中国福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化园区
DCS IO 点卡分配表(FCS0203)
文档编号：SQPE-DS-2241-6200-0015
版本：0
Main Automation Vendor (MAV)

## revision list
版 本 升 级
版本 | 日期 | 描述 | 编制 | 校核 | 审核 | 批准
0 | 2019.4.29 |  | 李强

## Sheet2
TitleType | SignalType | PID_TAG | IOType | FCS_COMP_NAME | FileName | SheetName | Tagname | REMARKS | IOMADD1 | IOMADD2 | IOMADD3 | FCS | NODE | SLOT | TERMINAL | DUPLEX | MRP_COMP_Name | Board_No | TMNO1 | TMNO2 | TMNO3 | TPNO1 | CPMO | TBNo. | TBAor(+) | TBBor(-) | TBC | BoardModel | CAB1 | CAB2 | JB_Cable_NM | JB_CABLE_PAIR | DCSTAG | JBNO | TMNO7 | TMNO8 | TMNO9 | CABLENO1 | FileName1 | Plantname | Docnumber | Docname | Rev | Date | IOM | SystemCable
|  | 6200-VXT-24201A | AI | 6200-DCS-SYS-115 |  | SC1 | [5 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 1 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG | 6200-DCS-SC-5001 | 6200-DCS-SC-5002 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2013 |  |  |  |  | SQPE-DW-2241-6200-2416 | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VYT-24202A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 2 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2013-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2013 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VXT-24203A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 3 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2013-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2013 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VYT-24204A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 4 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2013-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2013 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VXT-24101A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 5 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2024-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2024 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VYT-24102A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 6 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 13 | 14 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2024-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2024 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VXT-24103A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 7 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 15 | 16 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2024-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2024 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VYT-24104A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 8 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 17 | 18 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2024-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2024 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VXT-24105A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 9 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VYT-24106A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 10 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VXT-24107A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 11 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VYT-24108A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 12 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-ZT-24101A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 13 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 9 | 10 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 5 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-ZT-24102A | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 14 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 6 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | F0203N1S1C15 | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 15 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [9 empty] | AA143_543-YG | [11 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | F0203N1S1C16 | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 16 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [9 empty] | AA143_543-YG | [11 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
|  | 6200-VXT-24201B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 1 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2014-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2014
|  | 6200-VYT-24202B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 2 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2014-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2014
|  | 6200-VXT-24203B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 3 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2014-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2014
|  | 6200-VYT-24204B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 4 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2014-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2014
|  | 6200-VXT-24101B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 5 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2025-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2025
|  | 6200-VYT-24102B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 6 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 13 | 14 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2025-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2025
|  | 6200-VXT-24103B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 7 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 15 | 16 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2025-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2025
|  | 6200-VYT-24104B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 8 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 17 | 18 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2025-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2025
|  | 6200-VXT-24105B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 9 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2026
|  | 6200-VYT-24106B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 10 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2026
|  | 6200-VXT-24107B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 11 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2026
|  | 6200-VYT-24108B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 12 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2026
|  | 6200-ZT-24101B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 13 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 9 | 10 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 5 |  | 6200-DCS-XJB-2026
|  | 6200-ZT-24102B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 14 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 6 |  | 6200-DCS-XJB-2026
|  | F0203N2S1C15 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 15 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [9 empty] | AA143_543-YG
|  | F0203N2S1C16 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 16 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [9 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-VXT-24201C |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 1 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2015-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2015
|  | 6200-VYT-24202C |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 2 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2015-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2015
|  | 6200-VXT-24203C |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 3 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2015-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2015
|  | 6200-VYT-24204C |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 4 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2015-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2015
|  | 6200-TT-25206 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 5 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 13 | 14 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2009-C | 2 |  | 6200-DCS-SJB-2009
|  | 6200-PT-24002A |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 6 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 15 | 16 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2009-C | 3 |  | 6200-DCS-SJB-2009
|  | 6200-PT-24002B |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 7 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 17 | 18 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2009-C | 4 |  | 6200-DCS-SJB-2009
|  | 6200-PT-24002C |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 8 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 19 | 20 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2009-C | 5 |  | 6200-DCS-SJB-2009
|  | 6200-TT-25105 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 9 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF03 | 9 | 10 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2013-C | 5 |  | 6200-DCS-SJB-2013
|  | 6200-TT-25106 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 10 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF01 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2012-C | 2 |  | 6200-DCS-SJB-2012
|  | 6200-TT-25205 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 11 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF04 | 9 | 10 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2010-C | 5 |  | 6200-DCS-SJB-2010
|  | 6200-LT-25101 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 12 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG06 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2004-C | 3 |  | 6200-DCS-SJB-2004
|  | 6200-LT-25102 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 13 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG06 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2004-C | 1 |  | 6200-DCS-SJB-2004
|  | 6200-LT-25201 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 14 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF02 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2001-C | 6 |  | 6200-DCS-SJB-2001
|  | 6200-LT-25202 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 15 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF02 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2001-C | 4 |  | 6200-DCS-SJB-2001
|  | F0203N3S1C16 |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 16 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [9 empty] | AA143_543-YG

## DCS_IO_DB_FCS0203
AREA | PID_SHT | PID_TAG | COMMENT>24 | COMMENT | FCS_COMP_NAME | FCS | NODE | SLOT | TERMINAL | MODULE | COMMAND | SIGNAL_ORIGIN | SIGNAL | DUPLEX | DIOTAG | LOOP | DCS_TAG | TYPNO | DRAWNO | TGCOMM | TGCOMM2 | ENG_LO | ENG_HI | ENG_UNITS | IOADDR_SYSTAG | NAGFORIS | IS_NON_IS | IO_TYPE | DIR_REV | CACTN | Signal_Location | Signal_Detail | SIGNAL_LEVEL | INSTRUMENTTYPE | INSTRUMENTTYPE_DESCR | Wire_Type | JBNO | JB_Cable_NM | JB_CableType | JB_CABLE_PAIR | JB_TB_No | MRP_COMP_Name | PRI_SYSCABLE | REDUN_SYSCABLE | BoardModel | Board_No | Board_TB_No | Board_TB_No | Board_TB_No | SA_1_TB_NO | SA_2_TB_NO | SA_3_TB_NO | TBNo. | TBAor(+) | TBBor(-) | TBC | ALARM_HI | ALARM_HH | ALARM_LO | ALARM_LL | UDF01 | UDF02 | UDF03 | EPC_REV_NO | EPC_REV_COMMENT | Y_REV_NO | Y_REV_COMMENT | Remarks
|  | 6200-VXT-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201C驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-115 | FCS0203 | 1 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24201A | 6200VXIAS24201A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2013 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24202A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201C驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24202A | 6200VYIAS24202A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2013 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24203A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201C非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24203A | 6200VXIAS24203A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2013 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24204A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201C非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-116 | FCS0203 | 1 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24204A | 6200VYIAS24204A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2013 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 7 | 8
|  | 6200-VXT-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201A驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24101A | 6200VXIAS24101A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2024 | 6200-DCS-XJB-2024-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 11 | 12
|  | 6200-VYT-24102A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201A驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24102A | 6200VYIAS24102A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2024 | 6200-DCS-XJB-2024-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 13 | 14
|  | 6200-VXT-24103A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201A非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24103A | 6200VXIAS24103A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2024 | 6200-DCS-XJB-2024-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 15 | 16
|  | 6200-VYT-24104A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201A非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24104A | 6200VYIAS24104A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2024 | 6200-DCS-XJB-2024-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 17 | 18
|  | 6200-VXT-24105A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-STX振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24105A | 6200VXIAS24105A | PVI | 6 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24106A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-STY振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24106A | 6200VYIAS24106A | PVI | 6 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24107A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-STX振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24107A | 6200VXIAS24107A | PVI | 6 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24108A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-STY振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24108A | 6200VYIAS24108A | PVI | 6 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 7 | 8
|  | 6200-ZT-24101A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST位移指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-ST位移 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200ZIAS24101A | 6200ZIAS24101A | PVI | 6 |  |  | 0 | 25 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 9 | 10
|  | 6200-ZT-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST位移指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-ST位移 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200ZIAS24102A | 6200ZIAS24102A | PVI | 6 |  |  | 0 | 25 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N1S1C15 | F0203N1S1C15 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N1S1C16 | F0203N1S1C16 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-VXT-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201D驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24201B | 6200VXIAS24201B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2014 | 6200-DCS-XJB-2014-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG03 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24202B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201D驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24202B | 6200VYIAS24202B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2014 | 6200-DCS-XJB-2014-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24203B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201D非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24203B | 6200VXIAS24203B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2014 | 6200-DCS-XJB-2014-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24204B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201D非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24204B | 6200VYIAS24204B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2014 | 6200-DCS-XJB-2014-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 7 | 8
|  | 6200-VXT-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201B驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24101B | 6200VXIAS24101B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2025 | 6200-DCS-XJB-2025-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 11 | 12
|  | 6200-VYT-24102B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201B驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24102B | 6200VYIAS24102B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2025 | 6200-DCS-XJB-2025-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 13 | 14
|  | 6200-VXT-24103B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201B非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24103B | 6200VXIAS24103B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2025 | 6200-DCS-XJB-2025-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 15 | 16
|  | 6200-VYT-24104B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201B非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24104B | 6200VYIAS24104B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2025 | 6200-DCS-XJB-2025-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 17 | 18
|  | 6200-VXT-24105B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-STX振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24105B | 6200VXIAS24105B | PVI | 7 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24106B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-STY振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24106B | 6200VYIAS24106B | PVI | 7 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24107B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-STX振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24107B | 6200VXIAS24107B | PVI | 7 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24108B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-STY振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24108B | 6200VYIAS24108B | PVI | 7 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 7 | 8
|  | 6200-ZT-24101B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST位移指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-ST位移 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200ZIAS24101B | 6200ZIAS24101B | PVI | 7 |  |  | 0 | 25 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 9 | 10
|  | 6200-ZT-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST位移指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-ST位移 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200ZIAS24102B | 6200ZIAS24102B | PVI | 7 |  |  | 0 | 25 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N2S1C15 |  | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N2S1C16 |  | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-VXT-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201E驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24201C | 6200VXIAS24201C | PVI | 8 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2015 | 6200-DCS-XJB-2015-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG05 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24202C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201E驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24202C | 6200VYIAS24202C | PVI | 8 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2015 | 6200-DCS-XJB-2015-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24203C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201E非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24203C | 6200VXIAS24203C | PVI | 8 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2015 | 6200-DCS-XJB-2015-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24204C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201E非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24204C | 6200VYIAS24204C | PVI | 8 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2015 | 6200-DCS-XJB-2015-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 7 | 8
|  | 6200-TT-25206 | 2#高加出水温度指示调节 | 2#高加出水温度调节 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TIC25206 | 6200TIC25206 | PVI | 31 |  |  | 0 | 400 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 13 | 14
|  | 6200-PT-24002A | 超高压锅炉给水冷母管压力指示报警联锁 | 超高压锅炉给水冷母管压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PIAS24002A | 6200PIAS24002A | PVI | 31 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 15 | 16
|  | 6200-PT-24002B | 超高压锅炉给水冷母管压力指示报警联锁 | 超高压锅炉给水冷母管压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PIAS24002B | 6200PIAS24002B | PVI | 31 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 17 | 18
|  | 6200-PT-24002C | 超高压锅炉给水冷母管压力指示报警联锁 | 超高压锅炉给水冷母管压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PIAS24002C | 6200PIAS24002C | PVI | 31 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 19 | 20
|  | 6200-TT-25105 | 2#高加进水温度指示调节 | 2#高加进水温度调节 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TIC25105 | 6200TIC25105 | PVI | 31 |  |  | 0 | 380 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 9 | 10
|  | 6200-TT-25106 | 2#高加出水温度指示调节 | 2#高加出水温度调节 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TIC25106 | 6200TIC25106 | PVI | 31 |  |  | 0 | 400 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-TT-25205 | 2#高加进水温度指示调节 | 2#高加进水温度调节 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TIC25205 | 6200TIC25205 | PVI | 31 |  |  | 0 | 380 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 9 | 10
|  | 6200-LT-25101 | 1#高加水位指示报警联锁 | 1#高加水位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200LIAS25101 | 6200LIAS25101 | PVI | 31 |  |  | -400 | 600 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2004 | 6200-DCS-SJB-2004-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG06 | 5 | 6
|  | 6200-LT-25102 | 2#高加水位指示报警联锁 | 2#高加水位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200LIAS25102 | 6200LIAS25102 | PVI | 31 |  |  | -400 | 600 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2004 | 6200-DCS-SJB-2004-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG06 | 1 | 2
|  | 6200-LT-25201 | 1#高加水位指示报警联锁 | 1#高加水位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200LIAS25201 | 6200LIAS25201 | PVI | 31 |  |  | -400 | 600 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 11 | 12
|  | 6200-LT-25202 | 2#高加水位指示报警联锁 | 2#高加水位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200LIAS25202 | 6200LIAS25202 | PVI | 31 |  |  | -400 | 600 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N3S1C16 |  | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-ST-24103A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24103A | 6200SIS24103A | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA205 | [6 empty] | TBF08 | 1 | 2
|  | 6200-ST-24104A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24104A | 6200SIS24104A | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 3 | 4
|  | 6200-ST-24105A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24105A | 6200SIS24105A | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 5 | 6
|  | 6200-ST-24103B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24103B | 6200SIS24103B | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 11 | 12
|  | 6200-ST-24104B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24104B | 6200SIS24104B | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 13 | 14
|  | 6200-ST-24105B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24105B | 6200SIS24105B | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 15 | 16
|  | 3802-TT-0002 | DSH002出口蒸汽温度 | DSH002出口蒸汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TIC0002 | 3802TIC0002 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 1 | 2
|  | 3802-TT-0003A | DSH003A出口蒸汽温度 | DSH003A出口蒸汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TIC0003A | 3802TIC0003A | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 3 | 4
|  | 3802-TT-0003B | DSH003B出口蒸汽温度 | DSH003B出口蒸汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TIC0003B | 3802TIC0003B | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 5 | 6
|  | 3802-TT-0004 | DSH004出口蒸汽温度 | DSH004出口蒸汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TIC0004 | 3802TIC0004 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 7 | 8
|  | 3802-PT-0003 | DSH002出口蒸汽压力 | DSH002出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0003 | 3802PIC0003 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 9 | 10
|  | 3802-PT-0004 | DSH003A/B出口蒸汽压力 | DSH003A/B出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0004 | 3802PIC0004 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 11 | 12
|  | 3802-PT-0006 | DSH002出口蒸汽压力 | DSH002出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0006 | 3802PIC0006 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 13 | 14
|  | 3802-PT-0007A | DSH003A出口蒸汽压力 | DSH003A出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0007A | 3802PIC0007A | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 15 | 16
|  | 3802-PT-0007B | DSH003B出口蒸汽压力 | DSH003B出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0007B | 3802PIC0007B | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 17 | 18
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N4S1C16 |  | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24115A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向轴承温度指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-ST轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24115A | 6200TISA24115A | PVI | 10 |  |  | -50 | 260 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBF02 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24116A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向轴承温度指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-ST轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24116A | 6200TISA24116A | PVI | 10 |  |  | -50 | 260 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24117A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST推力轴承温度指示报警联锁 | 给水透平P1201A-ST推轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24117A | 6200TISA24117A | PVI | 10 |  |  | -50 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24118A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST推力轴承温度指示报警联锁 | 给水透平P1201A-ST推轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24118A | 6200TISA24118A | PVI | 10 |  |  | -50 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 16 | 17 | 18
|  | 6200-TE-24115B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向轴承温度指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-ST轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24115B | 6200TISA24115B | PVI | 10 |  |  | -50 | 260 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24116B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向轴承温度指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-ST轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24116B | 6200TISA24116B | PVI | 10 |  |  | -50 | 260 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24117B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST推力轴承温度指示报警联锁 | 给水透平P1201B-ST推轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24117B | 6200TISA24117B | PVI | 10 |  |  | -50 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24118B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST推力轴承温度指示报警联锁 | 给水透平P1201B-ST推轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24118B | 6200TISA24118B | PVI | 10 |  |  | -50 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 16 | 17 | 18
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C9 | F0203N5S1C9 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C10 | F0203N5S1C10 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C11 | F0203N5S1C11 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C12 | F0203N5S1C12 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C13 | F0203N5S1C13 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C14 | F0203N5S1C14 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C15 | F0203N5S1C15 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C16 | F0203N5S1C16 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TV-25206 | 2#高加出水温度调节阀 | 2#高加出水温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 1 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TV25206 | 6200TV25206 | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA104 | [6 empty] | TBF04 | 5 | 6
|  | 6200-TV-25106 | 2#高加出水温度调节阀 | 2#高加出水温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 2 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TV25106 | 6200TV25106 | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 5 | 6
|  | 6200-TV-25205 | 2#高加进水温度调节阀 | 2#高加进水温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 3 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TV25205 | 6200TV25205 | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 5 | 6
|  | 6200-TV-25105 | 2#高加进水温度调节阀 | 2#高加进水温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 4 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TV25105 | 6200TV25105 | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 21 | 22
|  | 6200-PV-24101B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST气动调节阀 | 给水透平P1201B-ST调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 5 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PV24101B | 6200PV24101B | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [9 empty] | 6200-PV-24101B-C1 | 1x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG10 | 1 | 2
|  | 6200-PV-24101A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST气动调节阀 | 给水透平P1201A-ST调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 6 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PV24101A | 6200PV24101A | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [9 empty] | 6200-PV-24101A-C1 | 1x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG10 | 3 | 4
|  | 3802-TZV-0002 | DSH002出口蒸汽温度调节阀 | DSH002出口蒸汽温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 7 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TZV0002 | 3802TZV0002 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-TV-0003A | DSH003A出口蒸汽温度调节阀 | DSH003A出口蒸汽温调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 8 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TV0003A | 3802TV0003A | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-TV-0003B | DSH003B出口蒸汽温度调节阀 | DSH003B出口蒸汽温调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 9 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TV0003B | 3802TV0003B | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-TZV-0004 | DSH004出口蒸汽温度调节阀 | DSH004出口蒸汽温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 10 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TZV0004 | 3802TZV0004 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PV-0003 | DSH002出口蒸汽压力调节阀 | DSH002出口蒸汽压力调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 11 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PV0003 | 3802PV0003 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PV-0004 | DSH003A/B出口蒸汽压力调节阀 | DSH003A/B出口汽压调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 12 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PV0004 | 3802PV0004 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PZV-0006 | DSH002出口蒸汽压力调节阀 | DSH002出口蒸汽压力调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 13 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PZV0006 | 3802PZV0006 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PV-0007A | DSH003A出口蒸汽压力调节阀 | DSH003A出口汽压力调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 14 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PV0007A | 3802PV0007A | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PV-0007B | DSH003B出口蒸汽压力调节阀 | DSH003B出口汽压力调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 15 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PV0007B | 3802PV0007B | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AOspare | AOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 16 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N1S3C16 | F0203N1S3C16 | MLD-DV | 193 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PT-24001A | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001A | 6200PI24001A | PVI | 11 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA105 | [6 empty] | TBG07 | 1 | 2
|  | 6200-TT-24301A | 锅炉给水泵透平入口蒸汽温度指示 | 锅炉给水泵透平入口蒸汽温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24301A | 6200TI24301A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24301A | 锅炉给水泵透平入口蒸汽压力指示报警 | 锅炉给水泵透平入口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PIA24301A | 6200PIA24301A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 5 | 6
|  | 6200-TT-24302A | 锅炉给水泵透平出口蒸汽温度指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24302A | 6200TI24302A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24302A | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24302A | 6200PI24302A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24303A | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24303A | 6200PI24303A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 11 | 12
|  | 6200-PT-24304A | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24304A | 6200PI24304A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 13 | 14
|  | 6200-TT-25103 | 1#高加进水温度指示 | 1#高加进水温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25103 | 6200TI25103 | PVI | 11 |  |  | 0 | 280 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 17 | 18
|  | 6200-PT-25101 | 1#高加进水压力指示 | 1#高加进水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25101 | 6200PI25101 | PVI | 11 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 19 | 20
|  | 6200-TZT-25105 | 2#高加进水温度调节阀位反馈 | 2#高加进水温度阀位反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TV25105 | 6200TZI25105 | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 23 | 24
|  | 6200-TT-25101 | 1#高加进汽温度指示 | 1#高加进汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25101 | 6200TI25101 | PVI | 11 |  |  | 0 | 600 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 25 | 26
|  | 6200-PT-25104 | 1#高加加热蒸汽压力指示 | 1#高加加热蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25104 | 6200PI25104 | PVI | 11 |  |  | 0 | 2 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 27 | 28
|  | 6200-PT-25203 | 2#高加出水压力指示 | 2#高加出水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25203 | 6200PI25203 | PVI | 11 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S3C14 | F0203N2S3C14 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S3C15 | F0203N2S3C15 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S3C16 | F0203N2S3C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PT-24001B | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001B | 6200PI24001B | PVI | 12 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA106 | [6 empty] | TBG08 | 1 | 2
|  | 6200-TT-24301B | 锅炉给水泵透平入口蒸汽温度指示 | 锅炉给水泵透平入口蒸汽温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24301B | 6200TI24301B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24301B | 锅炉给水泵透平入口蒸汽压力指示报警 | 锅炉给水泵透平入口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PIA24301B | 6200PIA24301B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 5 | 6
|  | 6200-TT-24302B | 锅炉给水泵透平出口蒸汽温度指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24302B | 6200TI24302B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24302B | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24302B | 6200PI24302B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24303B | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24303B | 6200PI24303B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 11 | 12
|  | 6200-PT-24304B | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24304B | 6200PI24304B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 13 | 14
|  | 6200-TT-25203 | 1#高加进水温度指示 | 1#高加进水温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25203 | 6200TI25203 | PVI | 12 |  |  | 0 | 280 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 1 | 2
|  | 6200-PT-25201 | 1#高加进水压力指示 | 1#高加进水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25201 | 6200PI25201 | PVI | 12 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 3 | 4
|  | 6200-TZT-25205 | 2#高加进水温度调节阀位反馈 | 2#高加进水温度阀位反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TV25205 | 6200TZI25205 | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 7 | 8
|  | 6200-TT-25201 | 1#高加进汽温度指示 | 1#高加进汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25201 | 6200TI25201 | PVI | 12 |  |  | 0 | 600 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 9 | 10
|  | 6200-PT-25204 | 1#高加加热蒸汽压力指示 | 1#高加加热蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25204 | 6200PI25204 | PVI | 12 |  |  | 0 | 2 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 11 | 12
|  | 6200-PZT-24101B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀反馈 | 给水透平P1201B-ST阀反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PV24101B | 6200PZI24101B | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [9 empty] | 6200-PV-24101B-C2 | 1x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 17 | 18
|  | 6200-PZT-24101A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀反馈 | 给水透平P1201A-ST阀反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PV24101A | 6200PZI24101A | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [9 empty] | 6200-PV-24101A-C2 | 1x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 19 | 20
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S4C15 | F0203N2S4C15 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S4C16 | F0203N2S4C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201C驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24201A | 6200TIA24201A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24202A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201C驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24202A | 6200TIA24202A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24203A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201C非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24203A | 6200TIA24203A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24204A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201C非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24204A | 6200TIA24204A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24205A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201C非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24205A | 6200TIA24205A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201A驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24101A | 6200TIA24101A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24102A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201A驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24102A | 6200TIA24102A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24103A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201A非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24103A | 6200TIA24103A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24104A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201A非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24104A | 6200TIA24104A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-24107A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201A非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24107A | 6200TIA24107A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 31 | 32 | 33
|  | 6200-TE-24108A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201A非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24108A | 6200TIA24108A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 34 | 35 | 36
|  | 6200-TE-24105A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201A非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24105A | 6200TIA24105A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 37 | 38 | 39
|  | 6200-TE-24106A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201A非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24106A | 6200TIA24106A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 40 | 41 | 42
|  | 6200-TE-24111A | 汽动锅炉给水泵P-1201A驱动端机封进水温度指示报警 | P1201A驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24111A | 6200TIA24111A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24112A | 汽动锅炉给水泵P-1201A非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201A非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24112A | 6200TIA24112A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 4 | 5 | 6
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N3S3C16 | F0203N3S3C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24206A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201C非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24206A | 6200TIA24206A | PVI | 14 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBF02 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24207A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201C非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24207A | 6200TIA24207A | PVI | 14 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-24208A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201C非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24208A | 6200TIA24208A | PVI | 14 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 31 | 32 | 33
|  | 6200-TE-24211A | 电动锅炉给水泵P-1201C驱动端机封进水温度指示报警 | P1201C驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24211A | 6200TIA24211A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 34 | 35 | 36
|  | 6200-TE-24212A | 电动锅炉给水泵P-1201C非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201C非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24212A | 6200TIA24212A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 37 | 38 | 39
|  | 6200-TE-24213A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机驱动端径向轴承温度指示 | P1201C电机驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24213A | 6200TIA24213A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24214A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机非驱动端径向轴承温度指示 | P1201C电机非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24214A | 6200TIA24214A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24215A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机U相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机U相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24215A | 6200TIA24215A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24216A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机U"相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机U"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24216A | 6200TIA24216A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24217A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机V相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机V相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24217A | 6200TIA24217A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24218A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机V"相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机V"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24218A | 6200TIA24218A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 16 | 17 | 18
|  | 6200-TE-24219A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机W相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机W相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24219A | 6200TIA24219A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24220A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机W"相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机W"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24220A | 6200TIA24220A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24221A | 电动锅炉给水泵油站P-1201C油箱温度指示 | 给水泵油站P1201C油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24221A | 6200TI24221A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24222A | 电动锅炉给水泵油站P-1201C管路温度指示 | 给水泵油站P1201C管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24222A | 6200TI24222A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 28 | 29 | 30
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N3S4C16 | F0203N3S4C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201D驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24201B | 6200TIA24201B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA104 | [6 empty] | TBF04 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24202B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201D驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24202B | 6200TIA24202B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24203B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201D非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24203B | 6200TIA24203B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24204B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201D非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24204B | 6200TIA24204B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24205B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201D非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24205B | 6200TIA24205B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201B驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24101B | 6200TIA24101B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24102B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201B驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24102B | 6200TIA24102B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24103B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201B非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24103B | 6200TIA24103B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24104B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201B非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24104B | 6200TIA24104B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-24107B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201B非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24107B | 6200TIA24107B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 31 | 32 | 33
|  | 6200-TE-24108B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201B非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24108B | 6200TIA24108B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 34 | 35 | 36
|  | 6200-TE-24105B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201B非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24105B | 6200TIA24105B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 37 | 38 | 39
|  | 6200-TE-24106B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201B非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24106B | 6200TIA24106B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 40 | 41 | 42
|  | 6200-TE-24111B | 汽动锅炉给水泵P-1201B驱动端机封进水温度指示报警 | P1201B驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24111B | 6200TIA24111B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24112B | 汽动锅炉给水泵P-1201B非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201B非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24112B | 6200TIA24112B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 4 | 5 | 6
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N4S3C16 | F0203N4S3C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24206B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201D非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24206B | 6200TIA24206B | PVI | 16 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA105 | [6 empty] | TBF06 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24207B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201D非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24207B | 6200TIA24207B | PVI | 16 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24208B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201D非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24208B | 6200TIA24208B | PVI | 16 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24211B | 电动锅炉给水泵P-1201D驱动端机封进水温度指示报警 | P1201D驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24211B | 6200TIA24211B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24212B | 电动锅炉给水泵P-1201D非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201D非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24212B | 6200TIA24212B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24213B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机驱动端径向轴承温度指示 | P1201D电机驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24213B | 6200TIA24213B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24214B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机非驱动端径向轴承温度指示 | P1201D电机非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24214B | 6200TIA24214B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24215B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机U相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机U相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24215B | 6200TIA24215B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24216B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机U"相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机U"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24216B | 6200TIA24216B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24217B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机V相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机V相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24217B | 6200TIA24217B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24218B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机V"相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机V"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24218B | 6200TIA24218B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 16 | 17 | 18
|  | 6200-TE-24219B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机W相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机W相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24219B | 6200TIA24219B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24220B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机W"相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机W"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24220B | 6200TIA24220B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24221B | 电动锅炉给水泵油站P-1201D油箱温度指示 | 给水泵油站P1201D油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24221B | 6200TI24221B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24222B | 电动锅炉给水泵油站P-1201D管路温度指示 | 给水泵油站P1201D管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24222B | 6200TI24222B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 28 | 29 | 30
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N4S4C16 | F0203N4S4C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201E驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24201C | 6200TIA24201C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA106 | [6 empty] | TBF08 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24202C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201E驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24202C | 6200TIA24202C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24203C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201E非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24203C | 6200TIA24203C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24204C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201E非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24204C | 6200TIA24204C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24205C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201E非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24205C | 6200TIA24205C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24113A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站油箱温度指示 | 给水泵P1201A油站油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24113A | 6200TI24113A | PVI | 17 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2028 | 6200-DCS-XJB-2028-C | 2x3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24114A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站管路温度指示 | 给水泵P1201A油站管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24114A | 6200TI24114A | PVI | 17 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2028 | 6200-DCS-XJB-2028-C | 2x3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24113B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站油箱温度指示 | 给水泵P1201B油站油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24113B | 6200TI24113B | PVI | 17 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2028 | 6200-DCS-XJB-2028-C | 2x3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24114B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站管路温度指示 | 给水泵P1201B油站管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24114B | 6200TI24114B | PVI | 17 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2028 | 6200-DCS-XJB-2028-C | 2x3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-23207 | 电动高压除氧水泵P-1202B驱动端机封进水温度指示报警 | P1202B驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23207 | 6200TIA23207 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2005 | 6200-DCS-XJB-2005-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-23208 | 电动高压除氧水泵P-1202B非驱动端机封进水温度指示报警 | P1202B非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23208 | 6200TIA23208 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2005 | 6200-DCS-XJB-2005-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-23307 | 电动高压除氧水泵P-1203B驱动端机封进水温度指示报警 | P1203B驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23307 | 6200TIA23307 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2006 | 6200-DCS-XJB-2006-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-23308 | 电动高压除氧水泵P-1203B非驱动端机封进水温度指示报警 | P1203B非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23308 | 6200TIA23308 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2006 | 6200-DCS-XJB-2006-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-23303 | 汽动高压除氧水泵P-1203A驱动端机封进水温度指示报警 | P1203A驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23303 | 6200TIA23303 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2036 | 6200-DCS-XJB-2036-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC01 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-23304 | 汽动高压除氧水泵P-1203A非驱动端机封进水温度指示报警 | P1203A非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23304 | 6200TIA23304 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2036 | 6200-DCS-XJB-2036-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC01 | 10 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N5S3C16 | F0203N5S3C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24206C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201E非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24206C | 6200TIA24206C | PVI | 18 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA107 | [6 empty] | TBC02 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24207C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201E非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24207C | 6200TIA24207C | PVI | 18 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC02 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24208C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201E非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24208C | 6200TIA24208C | PVI | 18 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC02 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24211C | 电动锅炉给水泵P-1201E驱动端机封进水温度指示报警 | P1201E驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24211C | 6200TIA24211C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC02 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24212C | 电动锅炉给水泵P-1201E非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201E非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24212C | 6200TIA24212C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC02 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24213C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机驱动端径向轴承温度指示 | P1201E电机驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24213C | 6200TIA24213C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24214C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机非驱动端径向轴承温度指示 | P1201E电机非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24214C | 6200TIA24214C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24215C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机U相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机U相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24215C | 6200TIA24215C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24216C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机U"相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机U"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24216C | 6200TIA24216C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24217C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机V相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机V相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24217C | 6200TIA24217C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24218C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机V"相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机V"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24218C | 6200TIA24218C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 16 | 17 | 18
|  | 6200-TE-24219C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机W相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机W相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24219C | 6200TIA24219C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24220C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机W"相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机W"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24220C | 6200TIA24220C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24221C | 电动锅炉给水泵油站P-1201E油箱温度指示 | 给水泵油站P1201E油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24221C | 6200TI24221C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24222C | 电动锅炉给水泵油站P-1201E管路温度指示 | 给水泵油站P1201E管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24222C | 6200TI24222C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 28 | 29 | 30
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N5S4C16 | F0203N5S4C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PT-25103 | 2#高加出水压力指示 | 2#高加出水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25103 | 6200PI25103 | PVI | 19 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-FT-24102 | 超高压给水泵透平进汽流量指示累积 | 超高压给水泵透平进汽流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIQ24102 | 6200FIQ24102 | PVI | 19 |  |  | 0 | 45 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 5 | 6
|  | 6200-FT-24101 | 超高压给水泵透平进汽流量指示累积 | 超高压给水泵透平进汽流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIQ24101 | 6200FIQ24101 | PVI | 19 |  |  | 0 | 45 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  | 6200-FT-23001 | 高压除氧水泵透平进汽流量指示累积 | 高压除氧水泵透平进汽流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIQ23001 | 6200FIQ23001 | PVI | 19 |  |  | 0 | 30 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-FT-23002 | 高压除氧水泵透平进汽流量指示累积 | 高压除氧水泵透平进汽流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIQ23002 | 6200FIQ23002 | PVI | 19 |  |  | 0 | 20 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 11 | 12
|  | 6200-FT-20002 | 去启动减温减压器减温水流量指示记录累积 | 去启动减温减器减温水流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIRQ20002 | 6200FIRQ20002 | PVI | 19 |  |  | 0 | 8 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-PT-24001E | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001E | 6200PI24001E | PVI | 19 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-PT-24001D | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001D | 6200PI24001D | PVI | 19 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24001C | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001C | 6200PI24001C | PVI | 19 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 5 | 6
|  | 6200-TT-25202 | 1#高加疏水温度指示 | 1#高加疏水温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25202 | 6200TI25202 | PVI | 19 |  |  | 0 | 350 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 15 | 16
|  | 6200-TT-25102 | 1#高加疏水温度指示 | 1#高加疏水温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25102 | 6200TI25102 | PVI | 19 |  |  | 0 | 350 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2004 | 6200-DCS-SJB-2004-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG06 | 9 | 10
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C12 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C13 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C14 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C15 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C16 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TT-25104 | 2#高加进汽温度指示 | 2#高加进汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25104 | 6200TI25104 | PVI | 20 |  |  | 0 | 600 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA202 | [6 empty] | TBF03 | 1 | 2
|  | 6200-PT-25105 | 2#高加加热蒸汽压力指示 | 2#高加加热蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25105 | 6200PI25105 | PVI | 20 |  |  | 0 | 5 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 3 | 4
|  | 6200-TZT-25106 | 2#高加出水温度调节阀位反馈 | 2#高加出水温度阀位反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TV25106 | 6200TZI25106 | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 7 | 8
|  | 6200-PT-25102 | 2#高加进水压力指示 | 2#高加进水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25102 | 6200PI25102 | PVI | 20 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 11 | 12
|  | 6200-TT-25204 | 2#高加进汽温度指示 | 2#高加进汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25204 | 6200TI25204 | PVI | 20 |  |  | 0 | 600 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 1 | 2
|  | 6200-PT-25205 | 2#高加加热蒸汽压力指示 | 2#高加加热蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25205 | 6200PI25205 | PVI | 20 |  |  | 0 | 5 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 3 | 4
|  | 6200-TZT-25206 | 2#高加出水温度调节阀位反馈 | 2#高加出水温度阀位反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TV25206 | 6200TZI25206 | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 7 | 8
|  | 6200-PT-25202 | 2#高加进水压力指示 | 2#高加进水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25202 | 6200PI25202 | PVI | 20 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 11 | 12
|  | 6200-ST-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200SI24101A | 6200SI24101A | PVI | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-505-XJB-2026 | 6200-505-XJB-2026-C | 3*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 17 | 18
|  | 6200-ST-24102A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200SI24102A | 6200SI24102A | PVI | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-505-XJB-2026 | 6200-505-XJB-2026-C | 3*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 19 | 20
|  | 6200-ST-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200SI24101B | 6200SI24101B | PVI | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-505-XJB-2026 | 6200-505-XJB-2026-C | 3*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 23 | 24
|  | 6200-ST-24102B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200SI24102B | 6200SI24102B | PVI | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-505-XJB-2026 | 6200-505-XJB-2026-C | 3*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 25 | 26
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S2C13 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S2C14 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S2C15 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S2C16 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PDT-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站过滤器前后压差指示 | P1201A油站过滤器压差 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24101A | 6200PDIT24101A | PVI | 21 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA203 | [6 empty] | TBF05 | 1 | 2
|  | 6200-LT-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站油箱液位指示 | 给水泵P1201A油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24101A | 6200LI24101A | PVI | 21 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24102A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站出口压力指示 | 给水泵P1201A油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24102A | 6200PI24102A | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 5 | 6
|  | 6200-PT-24103A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站出口压力指示 | 给水泵P1201A油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24103A | 6200PI24103A | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24104A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站出口压力指示 | 给水泵P1201A油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24104A | 6200PI24104A | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24105A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站出口压力指示 | 给水泵P1201A油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24105A | 6200PI24105A | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 11 | 12
|  | 6200-PDT-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站过滤器前后差压指示 | P1201B油站过滤器差压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24101B | 6200PDIT24101B | PVI | 21 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 17 | 18
|  | 6200-LT-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站油箱液位指示 | 给水泵P1201B油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24101B | 6200LI24101B | PVI | 21 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 19 | 20
|  | 6200-PT-24102B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站出口压力指示 | 给水泵P1201B油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24102B | 6200PI24102B | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 21 | 22
|  | 6200-PT-24103B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站出口压力指示 | 给水泵P1201B油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24103B | 6200PI24103B | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 23 | 24
|  | 6200-PT-24104B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站出口压力指示 | 给水泵P1201B油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24104B | 6200PI24104B | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 25 | 26
|  | 6200-PT-24105B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站出口压力指示 | 给水泵P1201B油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24105B | 6200PI24105B | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 27 | 28
|  | 6200-PDT-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站过滤器前后差压指示 | P1201E油站过滤器差压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24201C | 6200PDIT24201C | PVI | 21 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 1 | 2
|  | 6200-LT-24202C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站油箱液位指示 | 给水泵P1201E油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24202C | 6200LI24202C | PVI | 21 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24202C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站出口压力指示 | 给水泵P1201E油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24202C | 6200PI24202C | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 5 | 6
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N7S1C16 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PDT-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站过滤器前后差压指示 | P1201C油站过滤器差压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24201A | 6200PDIT24201A | PVI | 22 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA204 | [6 empty] | TBF06 | 17 | 18
|  | 6200-LT-24202A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站油箱液位指示 | 给水泵P1201C油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24202A | 6200LI24202A | PVI | 22 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 19 | 20
|  | 6200-PT-24202A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站出口压力指示 | 给水泵P1201C油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24202A | 6200PI24202A | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 21 | 22
|  | 6200-PT-24203A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站出口压力指示 | 给水泵P1201C油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24203A | 6200PI24203A | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 23 | 24
|  | 6200-PT-24204A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站出口压力指示 | 给水泵P1201C油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24204A | 6200PI24204A | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 25 | 26
|  | 6200-PT-24205A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站出口压力指示 | 给水泵P1201C油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24205A | 6200PI24205A | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 27 | 28
|  | 6200-PDT-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站过滤器前后差压指示 | P1201D油站过滤器差压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24201B | 6200PDIT24201B | PVI | 22 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 1 | 2
|  | 6200-LT-24202B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站油箱液位指示 | 给水泵P1201D油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24202B | 6200LI24202B | PVI | 22 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24202B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站出口压力指示 | 给水泵P1201D油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24202B | 6200PI24202B | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 5 | 6
|  | 6200-PT-24203B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站出口压力指示 | 给水泵P1201D油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24203B | 6200PI24203B | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24204B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站出口压力指示 | 给水泵P1201D油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24204B | 6200PI24204B | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24205B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站出口压力指示 | 给水泵P1201D油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24205B | 6200PI24205B | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 11 | 12
|  | 6200-PT-24203C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站出口压力指示 | 给水泵P1201E油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24203C | 6200PI24203C | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24204C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站出口压力指示 | 给水泵P1201E油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24204C | 6200PI24204C | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24205C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站出口压力指示 | 给水泵P1201E油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24205C | 6200PI24205C | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N7S2C16 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-MLO-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MLO24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MLC24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MOT24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MFA24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MHAS24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MLO24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MLC24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MOT24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MFA24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MHAS24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀开到位 | 给水泵蒸汽进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MLO24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀关到位 | 给水泵蒸汽进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MLC24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀过力矩 | 给水泵蒸汽进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MOT24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀故障 | 给水泵蒸汽进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MFA24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀就地远方 | 给水泵蒸汽进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MHAS24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MLO24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MLC24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MOT24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MFA24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MHAS24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MLO24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MLC24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MOT24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MFA24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MHAS24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开到位 | 锅炉给水至锅炉阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MLO24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关到位 | 锅炉给水至锅炉阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MLC24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀过力矩 | 锅炉给水至锅炉阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MOT24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀故障 | 锅炉给水至锅炉阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MFA24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀就地远方 | 锅炉给水至锅炉阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MHAS24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N2S5C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N2S5C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MLO-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MLO24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC03 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MLC24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MOT24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MFA24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MHAS24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MLO24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MLC24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MOT24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MFA24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MHAS24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀开到位 | 给水泵蒸汽进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MLO24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀关到位 | 给水泵蒸汽进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MLC24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀过力矩 | 给水泵蒸汽进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MOT24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀故障 | 给水泵蒸汽进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MFA24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀就地远方 | 给水泵蒸汽进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MHAS24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MLO24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MLC24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MOT24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MFA24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MHAS24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MLO24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MLC24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MOT24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MFA24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MHAS24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开到位 | 锅炉给水至锅炉阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MLO24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关到位 | 锅炉给水至锅炉阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MLC24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀过力矩 | 锅炉给水至锅炉阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MOT24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀故障 | 锅炉给水至锅炉阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MFA24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀就地远方 | 锅炉给水至锅炉阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MHAS24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N2S6C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N2S6C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MLO-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MLO24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC05 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MLC24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MOT24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MFA24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MHAS24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MLO24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MLC24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MOT24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MFA24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MHAS24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开到位 | 锅炉给水至锅炉阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MLO24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关到位 | 锅炉给水至锅炉阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MLC24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀过力矩 | 锅炉给水至锅炉阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MOT24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀故障 | 锅炉给水至锅炉阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MFA24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀就地远方 | 锅炉给水至锅炉阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MHAS24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀开到位 | 给水冷热母管跨线阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MLO24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀关到位 | 给水冷热母管跨线阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MLC24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀过力矩 | 给水冷热母管跨线阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MOT24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀故障 | 给水冷热母管跨线阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MFA24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀就地远方 | 给水冷热母管跨线阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MHAS24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀开到位 | 1#高加2#备加热蒸汽阀开到 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MLO25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀关到位 | 1#高加2#备加热蒸汽阀关到 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MLC25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 1#高加2#备加热蒸汽阀力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MOT25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀故障 | 1#高加2#备加热蒸汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MFA25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 1#高加2#备加热蒸汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MHAS25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀开到位 | 2#高加2#备加热蒸汽阀开到 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MLO25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀关到位 | 2#高加2#备加热蒸汽阀关到 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MLC25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 2#高加2#备加热蒸汽阀力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MOT25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀故障 | 2#高加2#备加热蒸汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MFA25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 2#高加2#备加热蒸汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MHAS25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S5C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S5C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MLO-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀开到位 | 1#高加进水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MLO25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV151/551-YG | TPD104 | [6 empty] | TBF07 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀关到位 | 1#高加进水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MLC25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀过力矩 | 1#高加进水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MOT25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀故障 | 1#高加进水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MFA25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀就地远方 | 1#高加进水阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MHAS25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀开到位 | 1#高加出水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MLO25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀关到位 | 1#高加出水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MLC25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀过力矩 | 1#高加出水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MOT25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀故障 | 1#高加出水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MFA25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀就地远方 | 1#高加出水阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MHAS25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀开到位 | 1#高加1#危急疏水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MLO25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀关到位 | 1#高加1#危急疏水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MLC25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀过力矩 | 1#高加1#危急疏水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MOT25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀故障 | 1#高加1#危急疏水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MFA25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀就地远方 | 1#高加1#危急疏水阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MHAS25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀开到位 | 1#高加2#危急疏水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MLO25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀关到位 | 1#高加2#危急疏水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MLC25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀过力矩 | 1#高加2#危急疏水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MOT25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀故障 | 1#高加2#危急疏水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MFA25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀就地远方 | 1#高加2#危急疏水阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MHAS25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀开到位 | 1#高加1#加热汽阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MLO25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀关到位 | 1#高加1#加热汽阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MLC25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 1#高加1#加热汽阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MOT25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀故障 | 1#高加1#高加加热汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MFA25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 1#高加1#高加加热汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MHAS25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀开到位 | 1#高加2#加热汽阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MLO25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀关到位 | 1#高加2#加热汽阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MLC25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 1#高加2#加热汽阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MOT25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀故障 | 1#高加2#高加加热汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MFA25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 1#高加2#高加加热汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MHAS25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S6C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S6C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MLO-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀开到位 | 2#高加进水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MLO25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀关到位 | 2#高加进水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MLC25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀过力矩 | 2#高加进水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MOT25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀故障 | 2#高加进水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MFA25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀就地远方 | 2#高加进水阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MHAS25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀开到位 | 2#高加出水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MLO25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀关到位 | 2#高加出水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MLC25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀过力矩 | 2#高加出水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MOT25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀故障 | 2#高加出水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MFA25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀就地远方 | 2#高加出水阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MHAS25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀开到位 | 2#高加1#危急疏水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MLO25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀关到位 | 2#高加1#危急疏水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MLC25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀过力矩 | 2#高加1#危急疏水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MOT25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀故障 | 2#高加1#危急疏水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MFA25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀就地远方 | 2#高加1#危急疏水阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MHAS25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀开到位 | 2#高加2#危急疏水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MLO25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀关到位 | 2#高加2#危急疏水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MLC25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀过力矩 | 2#高加2#危急疏水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MOT25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀故障 | 2#高加2#危急疏水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MFA25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀就地远方 | 2#高加2#危急疏水阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MHAS25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀开到位 | 2#高加1#加热蒸汽阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MLO25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀关到位 | 2#高加1#加热蒸汽阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MLC25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 2#高加1#加热蒸汽阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MOT25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀故障 | 2#高加1#加热蒸汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MFA25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 2#高加1#加热蒸汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MHAS25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀开到位 | 2#高加2#加热蒸汽阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MLO25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀关到位 | 2#高加2#加热蒸汽阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MLC25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 2#高加2#加热蒸汽阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MOT25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀故障 | 2#高加2#加热蒸汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MFA25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 2#高加2#加热蒸汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MHAS25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S7C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S7C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-LAHHH-25103 | 1#高加水位高高高报警 | 1#高加水位高高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHHH25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC03 | 1 | 2
|  | 6200-LAHH-25103 | 1#高加水位高高报警 | 1#高加水位高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHH25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 3 | 4
|  | 6200-LAH-25103 | 1#高加水位高报警 | 1#高加水位高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAH25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 5 | 6
|  | 6200-LAL-25103 | 1#高加水位低报警 | 1#高加水位低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAL25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 7 | 8
|  | 6200-LALL-25103 | 1#高加水位低低报警 | 1#高加水位低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALL25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 9 | 10
|  | 6200-LALLL-25103 | 1#高加水位低低低报警 | 1#高加水位低低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALLL25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 11 | 12
|  | 6200-LAHHH-25203 | 1#高加水位高高高报警 | 1#高加水位高高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHHH25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 17 | 18
|  | 6200-LAHH-25203 | 1#高加水位高高报警 | 1#高加水位高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHH25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 19 | 20
|  | 6200-LAH-25203 | 1#高加水位高报警 | 1#高加水位高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAH25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 21 | 22
|  | 6200-LAL-25203 | 1#高加水位低报警 | 1#高加水位低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAL25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 23 | 24
|  | 6200-LALL-25203 | 1#高加水位低低报警 | 1#高加水位低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALL25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 25 | 26
|  | 6200-LALLL-25203 | 1#高加水位低低低报警 | 1#高加水位低低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALLL25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 27 | 28
|  | 6200-LAHHH-25104 | 2#高加水位高高高报警 | 2#高加水位高高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHHH25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 1 | 2
|  | 6200-LAHH-25104 | 2#高加水位高高报警 | 2#高加水位高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHH25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 3 | 4
|  | 6200-LAH-25104 | 2#高加水位高报警 | 2#高加水位高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAH25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 5 | 6
|  | 6200-LAL-25104 | 2#高加水位低报警 | 2#高加水位低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAL25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 7 | 8
|  | 6200-LALL-25104 | 2#高加水位低低报警 | 2#高加水位低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALL25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 9 | 10
|  | 6200-LALLL-25104 | 2#高加水位低低低报警 | 2#高加水位低低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALLL25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 11 | 12
|  | 6200-LAHHH-25204 | 2#高加水位高高高报警 | 2#高加水位高高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHHH25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 17 | 18
|  | 6200-LAHH-25204 | 2#高加水位高高报警 | 2#高加水位高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHH25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 19 | 20
|  | 6200-LAH-25204 | 2#高加水位高报警 | 2#高加水位高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAH25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 21 | 22
|  | 6200-LAL-25204 | 2#高加水位低报警 | 2#高加水位低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAL25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 23 | 24
|  | 6200-LALL-25204 | 2#高加水位低低报警 | 2#高加水位低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALL25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 25 | 26
|  | 6200-LALLL-25204 | 2#高加水位低低低报警 | 2#高加水位低低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALLL25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 27 | 28
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-LSI-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机漏水开关指示 | 给水泵P1201C电机漏水开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LSI24201A | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-LSI-24201A-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC05 | 1 | 2
|  | 6200-LSI-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机漏水开关指示 | 给水泵P1201D电机漏水开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LSI24201B | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-LSI-24201B-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 3 | 4
|  | 6200-LSI-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机漏水开关指示 | 给水泵P1201E电机漏水开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LSI24201C | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-LSI-24201C-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 5 | 6
|  | 6200-FSI-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机流量开关指示 | 给水泵P1201C电机流量开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200FSI24201A | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-FSI-24201A-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 7 | 8
|  | 6200-FSI-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机流量开关指示 | 给水泵P1201D电机流量开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200FSI24201B | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-FSI-24201B-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 9 | 10
|  | 6200-FSI-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机流量开关指示 | 给水泵P1201E电机流量开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200FSI24201C | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-FSI-24201C-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 11 | 12
|  | 6200-XLO-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀已开 | 给水泵透平P1201AST阀已开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV24102A | 6200XLO24102A | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 13 | 14
|  | 6200-XLC-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀已关 | 给水泵透平P1201AST阀已关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV24102A | 6200XLC24102A | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 15 | 16
|  | 6200-XLO-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀已开 | 给水泵透平P1201BST阀已开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV24102B | 6200XLO24102B | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 17 | 18
|  | 6200-XLC-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀已关 | 给水泵透平P1201BST阀已关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV24102B | 6200XLC24102B | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 19 | 20
|  | 6200-XLO-23202 | 汽动高压除氧水泵透平P-1203A-ST阀已开 | 除氧水透平P1203AST阀已开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV23202 | 6200XLO23202 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 1 | 2
|  | 6200-XLC-23202 | 汽动高压除氧水泵透平P-1203A-ST阀已关 | 除氧水透平P1203AST阀已关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV23202 | 6200XLC23202 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 3 | 4
|  | 6200-XLO-23302 | 汽动高压除氧水泵透平P-1202A-ST阀已开 | 除氧水透平P1202AST阀已开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV23302 | 6200XLO23302 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 5 | 6
|  | 6200-XLC-23302 | 汽动高压除氧水泵透平P-1202A-ST阀已关 | 除氧水透平P1202AST阀已关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV23302 | 6200XLC23302 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 7 | 8
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C15 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C16 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C17 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C18 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C19 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C20 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C21 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C22 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C23 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C24 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-YSL-P-1201C | 电动锅炉给水泵C运行状态信号 | 给水泵C运行状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201C | 6200YSLP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-RTP-109 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBG01 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1201C | 电动锅炉给水泵C停止状态信号 | 给水泵C停止状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201C | 6200YSSP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1201C | 电动锅炉给水泵C故障状态 | 给水泵C故障状态 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201C | 6200YSAP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 5 | 6
|  | 6200-YSL-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A运行状态信号 | P-1213A润滑油泵A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213A | 6200YSLP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A停止状态信号 | P-1213A润滑油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213A | 6200YSSP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 13 | 14
|  | 6200-YSA-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A故障状态 | P-1213A润滑油泵A故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213A | 6200YSAP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A就地/远程切换 | P-1213A润滑油泵A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213A | 6200YSHAP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 17 | 18
|  | 6200-YSL-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A运行状态信号 | EH1210A电加热器A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210A | 6200YSLEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 21 | 22
|  | 6200-YSS-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A停止状态信号 | EH1210A电加热器A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210A | 6200YSSEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 23 | 24
|  | 6200-YSHA-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A就地/远程切换 | EH1210A电加热器A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210A | 6200YSHAEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 25 | 26
|  | 6200-YSL-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A运行状态信号 | P1211A润滑油泵A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211A | 6200YSLP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A停止状态信号 | P1211A润滑油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211A | 6200YSSP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A故障状态 | P1211A润滑油泵A故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211A | 6200YSAP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 5 | 6
|  | 6200-YSHA-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A就地/远程切换 | P1211A润滑油泵A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211A | 6200YSHAP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B运行状态信号 | P-1212B直流危急油泵B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212B | 6200YSLP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B停止状态信号 | P-1212B直流危急油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212B | 6200YSSP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 13 | 14
|  | 6200-YSA-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B故障状态 | P-1212B直流危急油泵B故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212B | 6200YSAP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B就地/远程切换 | P-1212B直流危急油泵B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212B | 6200YSHAP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 17 | 18
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C19 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C20 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C21 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C22 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C23 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C24 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-YSL-P-1201D | 电动锅炉给水泵D运行状态信号 | 给水泵D运行状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201D | 6200YSLP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-RTP-109 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBG03 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1201D | 电动锅炉给水泵D停止状态信号 | 给水泵D停止状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201D | 6200YSSP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1201D | 电动锅炉给水泵D故障状态 | 给水泵D故障状态 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201D | 6200YSAP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 5 | 6
|  | 6200-YSL-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B运行状态信号 | P-1213B润滑油泵B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213B | 6200YSLP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B停止状态信号 | P-1213B润滑油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213B | 6200YSSP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 13 | 14
|  | 6200-YSA-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B故障状态 | P-1213B润滑油泵B故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213B | 6200YSAP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B就地/远程切换 | P-1213B润滑油泵B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213B | 6200YSHAP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 17 | 18
|  | 6200-YSL-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B运行状态信号 | EH-1210B电加热器B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210B | 6200YSLEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 21 | 22
|  | 6200-YSS-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B停止状态信号 | EH-1210B电加热器B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210B | 6200YSSEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 23 | 24
|  | 6200-YSHA-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B就地/远程切换 | EH-1210B电加热器B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210B | 6200YSHAEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 25 | 26
|  | 6200-YSL-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B运行状态信号 | P-1211B润滑油泵B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211B | 6200YSLP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B停止状态信号 | P-1211B润滑油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211B | 6200YSSP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B故障状态 | P-1211B润滑油泵B故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211B | 6200YSAP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 5 | 6
|  | 6200-YSHA-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B就地/远程切换 | P-1211B润滑油泵B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211B | 6200YSHAP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A运行状态信号 | EH-1209A电加热器A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209A | 6200YSLEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A停止状态信号 | EH-1209A电加热器A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209A | 6200YSSEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 13 | 14
|  | 6200-YSHA-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A就地/远程切换 | EH-1209A电加热器A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209A | 6200YSHAEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 15 | 16
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C18 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C19 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C20 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C21 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C22 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C23 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C24 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-YSL-P-1201E | 电动锅炉给水泵E运行状态信号 | 给水泵E运行状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201E | 6200YSLP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-RTP-109 |  |  | ADV151/551-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1201E | 电动锅炉给水泵E停止状态信号 | 给水泵E停止状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201E | 6200YSSP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1201E | 电动锅炉给水泵E故障状态 | 给水泵E故障状态 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201E | 6200YSAP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 5 | 6
|  | 6200-YSL-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C运行状态信号 | P-1213C润滑油泵C运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213C | 6200YSLP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C停止状态信号 | P-1213C润滑油泵C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213C | 6200YSSP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 13 | 14
|  | 6200-YSA-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C故障状态 | P-1213C润滑油泵C故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213C | 6200YSAP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C就地/远程切换 | P-1213C润滑油泵C就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213C | 6200YSHAP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 17 | 18
|  | 6200-YSL-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C运行状态信号 | EH-1210C电加热器C运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210C | 6200YSLEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 21 | 22
|  | 6200-YSS-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C停止状态信号 | EH-1210C电加热器C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210C | 6200YSSEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 23 | 24
|  | 6200-YSHA-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C就地/远程切换 | EH-1210C电加热器C就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210C | 6200YSHAEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 25 | 26
|  | 6200-YSL-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A运行状态信号 | P-1212A直流危急油泵A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212A | 6200YSLP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A停止状态信号 | P-1212A直流危急油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212A | 6200YSSP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A故障状态 | P-1212A直流危急油泵A故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212A | 6200YSAP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 5 | 6
|  | 6200-YSHA-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A就地/远程切换 | P-1212A直流危急油泵A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212A | 6200YSHAP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B运行状态信号 | EH-1209B电加热器B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209B | 6200YSLEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B停止状态信号 | EH-1209B电加热器B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209B | 6200YSSEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 13 | 14
|  | 6200-YSHA-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B就地/远程切换 | EH-1209B电加热器B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209B | 6200YSHAEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 15 | 16
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C18 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C19 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C20 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C21 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C22 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C23 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C24 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MCO-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N |  | 6200MV24001A | 6200MCO24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001A | 6200MCC24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-MC-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001A | 6200MC24001A | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002A | 6200MCO24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002A | 6200MCC24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-MC-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002A | 6200MC24002A | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀开阀指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301A | 6200MCO24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀关阀指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301A | 6200MCC24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 15 | 16
|  | 6200-MC-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀中停指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301A | 6200MC24301A | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001C | 6200MCO24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001C | 6200MCC24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 21 | 22
|  | 6200-MC-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001C | 6200MC24001C | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002C | 6200MCO24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002C | 6200MCC24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 27 | 28
|  | 6200-MC-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002C | 6200MC24002C | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 29 | 30
|  | 6200-MCO-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水至锅炉阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003A | 6200MCO24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水至锅炉阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003A | 6200MCC24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-MC-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀中停指令 | 锅炉给水至锅炉阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003A | 6200MC24003A | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001B | 6200MCO24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001B | 6200MCC24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 9 | 10
|  | 6200-MC-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001B | 6200MC24001B | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002B | 6200MCO24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002B | 6200MCC24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 15 | 16
|  | 6200-MC-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002B | 6200MC24002B | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀开阀指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301B | 6200MCO24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀关阀指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301B | 6200MCC24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 21 | 22
|  | 6200-MC-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀中停指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301B | 6200MC24301B | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水至锅炉阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003C | 6200MCO24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水至锅炉阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003C | 6200MCC24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 27 | 28
|  | 6200-MC-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀中停指令 | 锅炉给水至锅炉阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003C | 6200MC24003C | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 29 | 30
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N4S5C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N4S5C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-MCO-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 6 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N |  | 6200MV24001D | 6200MCO24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001D | 6200MCC24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 3 | 4
|  | 6200-MC-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001D | 6200MC24001D | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002D | 6200MCO24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002D | 6200MCC24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 9 | 10
|  | 6200-MC-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002D | 6200MC24002D | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开阀指令 | 给水至阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003B | 6200MCO24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关阀指令 | 给水至阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003B | 6200MCC24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 15 | 16
|  | 6200-MC-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀中停指令 | 给水至阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003B | 6200MC24003B | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001E | 6200MCO24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001E | 6200MCC24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 21 | 22
|  | 6200-MC-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001E | 6200MC24001E | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002E | 6200MCO24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002E | 6200MCC24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 27 | 28
|  | 6200-MC-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002E | 6200MC24002E | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 29 | 30
|  | 6200-MCO-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀开阀指令 | 给水冷热母管跨线阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24004 | 6200MCO24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀关阀指令 | 给水冷热母管跨线阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24004 | 6200MCC24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 3 | 4
|  | 6200-MC-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀中停指令 | 给水冷热母管跨线阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24004 | 6200MC24004 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀开阀指令 | 1#高加进水阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25101 | 6200MCO25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀关阀指令 | 1#高加进水阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25101 | 6200MCC25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 9 | 10
|  | 6200-MC-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀中停指令 | 1#高加进水阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25101 | 6200MC25101 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀开阀指令 | 1#高加出水阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25102 | 6200MCO25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀关阀指令 | 1#高加出水阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25102 | 6200MCC25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 15 | 16
|  | 6200-MC-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀中停指令 | 1#高加出水阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25102 | 6200MC25102 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀开阀指令 | 1#高加1#危急疏水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25103 | 6200MCO25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀关阀指令 | 1#高加1#危急疏水阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25103 | 6200MCC25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 21 | 22
|  | 6200-MC-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀中停指令 | 1#高加1#危急疏水阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25103 | 6200MC25103 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀开阀指令 | 1#高加2#疏水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25104 | 6200MCO25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀关阀指令 | 1#高加2#疏水阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25104 | 6200MCC25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 27 | 28
|  | 6200-MC-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀中停指令 | 1#高加2#疏水阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25104 | 6200MC25104 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 29 | 30
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N4S6C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N4S6C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-MCO-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 1#高加1#加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N |  | 6200MV25105 | 6200MCO25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF05 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 1#高加1#加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25105 | 6200MCC25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 3 | 4
|  | 6200-MC-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 1#高加1#加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25105 | 6200MC25105 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 1#高加2#加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25106 | 6200MCO25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 1#高加2#加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25106 | 6200MCC25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 9 | 10
|  | 6200-MC-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 1#高加2#加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25106 | 6200MC25106 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 1#高加2#备加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25107 | 6200MCO25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 1#高加2#备加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25107 | 6200MCC25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 15 | 16
|  | 6200-MC-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 1#高加2#备加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25107 | 6200MC25107 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀开阀指令 | 2#高加进水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25201 | 6200MCO25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀关阀指令 | 2#高加进水阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25201 | 6200MCC25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 21 | 22
|  | 6200-MC-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀中停指令 | 2#高加进水阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25201 | 6200MC25201 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀开阀指令 | 2#高加出水阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25202 | 6200MCO25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀关阀指令 | 2#高加出水阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25202 | 6200MCC25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 27 | 28
|  | 6200-MC-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀中停指令 | 2#高加出水阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25202 | 6200MC25202 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 29 | 30
|  | 6200-MCO-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀开阀指令 | 2#高加1#疏水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25203 | 6200MCO25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀关阀指令 | 2#高加1#疏水阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25203 | 6200MCC25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 3 | 4
|  | 6200-MC-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀中停指令 | 2#高加1#疏水阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25203 | 6200MC25203 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀开阀指令 | 2#高加2#疏水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25204 | 6200MCO25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀关阀指令 | 2#高加2#疏水阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25204 | 6200MCC25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 9 | 10
|  | 6200-MC-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀中停指令 | 2#高加2#疏水阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25204 | 6200MC25204 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 2#高加1#加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25205 | 6200MCO25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 2#高加1#加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25205 | 6200MCC25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 15 | 16
|  | 6200-MC-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 2#高加1#加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25205 | 6200MC25205 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 2#高加2#加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25206 | 6200MCO25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 2#高加2#加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25206 | 6200MCC25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 21 | 22
|  | 6200-MC-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 2#高加2#加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25206 | 6200MC25206 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 2#高加2#备加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25207 | 6200MCO25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 2#高加2#备加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25207 | 6200MCC25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 27 | 28
|  | 6200-MC-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 2#高加2#备加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25207 | 6200MC25207 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 29 | 30
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S5C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S5C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-XSOV-25101A | 1#高加系统联程阀控制水电磁阀 | 1#高加联程阀控制水电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N |  | 6200XV25101A | 6200XSOV25101A | SO-1 | 110 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XSOV-25101A | 6200-XSOV-25101A-C2 | 1*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-XSOV-25101B | 1#高加系统联程阀控制水电磁阀 | 1#高加联程阀控制水电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV25101B | 6200XSOV25101B | SO-1 | 110 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XSOV-25101B | 6200-XSOV-25101A-C2 | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-XSOV-25201A | 2#高加系统联程阀控制水电磁阀 | 2#高加联程阀控制水电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV25201A | 6200XSOV25201A | SO-1 | 110 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XSOV-25201A | 6200-XSOV-25101A-C2 | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 5 | 6
|  | 6200-XSOV-25201B | 2#高加系统联程阀控制水电磁阀 | 2#高加联程阀控制水电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV25201B | 6200XSOV25201B | SO-1 | 110 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XSOV-25201B | 6200-XSOV-25101A-C2 | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C5 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C6 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C7 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C8 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C9 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C10 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C11 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C12 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C13 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C14 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C15 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C16 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C17 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C18 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C19 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C20 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C21 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C22 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C23 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C24 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C25 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C26 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C27 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C28 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C29 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C30 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-XCO-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀开 | 给水泵透平P1201A-ST阀开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y |  | 6200XV24102A | 6200XCO24102A | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C2 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-XCC-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀关 | 给水泵透平P1201A-ST阀关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV24102A | 6200XCC24102A | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C2 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀开 | 给水泵透平P1201B-ST阀开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV24102B | 6200XCO24102B | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C2 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-XCC-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀关 | 给水泵透平P1201B-ST阀关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV24102B | 6200XCC24102B | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C2 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 15 | 16
|  | 6200-XCO-23202 | 汽动高压除氧水泵透平P-1203A-ST阀开 | 除氧泵透平P1203A-ST阀开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV23202 | 6200XCO23202 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C2 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-XCC-23202 | 汽动高压除氧水泵透平P-1203A-ST阀关 | 除氧泵透平P1203A-ST阀关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV23202 | 6200XCC23202 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C2 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-23302 | 汽动高压除氧水泵透平P-1202A-ST阀开 | 除氧泵透平P1202A-ST阀开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV23302 | 6200XCO23302 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C2 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 5 | 6
|  | 6200-XCC-23302 | 汽动高压除氧水泵透平P-1202A-ST阀关 | 除氧泵透平P1202A-ST阀关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV23302 | 6200XCC23302 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C2 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | F0203N6S5C9 | F0203N6S5C9 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 3802-TZSOV-0002 | DSH002出口蒸汽温度电磁阀 | DSH002出口蒸汽温度电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 3802TZSOV0002 | 3802TZSOV0002 | [9 empty] | N | DO | [10 empty] | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 17 | 18
|  | 3802-TZSOV-0004 | DSH004出口蒸汽温度电磁阀 | DSH004出口蒸汽温度电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 3802TZSOV0004 | 3802TZSOV0004 | [9 empty] | N | DO | [10 empty] | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 19 | 20
|  | 3802-PZSOV-0006 | DSH002出口蒸汽压力电磁阀 | DSH002出口蒸汽压力电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 3802PZSOV0006 | 3802PZSOV0006 | [9 empty] | N | DO | [10 empty] | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 21 | 22
|  | 3802-XZSOV-0001 | DSH004入口蒸汽紧急切断电磁阀 | DSH004入口紧急切断电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 3802XZSOV0001 | 3802XZSOV0001 | [9 empty] | N | DO | [10 empty] | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 23 | 24
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C14 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C15 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C16 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C17 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C18 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C19 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C20 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C21 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C22 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C23 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C24 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C25 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C26 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C27 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C28 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C29 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C30 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-YYO-P-1201C | 电动锅炉给水泵C启动信号 | 给水泵C启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y |  | 6200YP1201C | 6200YYOP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-RTP-109 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-YYC-P-1201C | 电动锅炉给水泵C停止信号 | 给水泵C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201C | 6200YYCP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-YYO-P-1201D | 电动锅炉给水泵D启动信号 | 给水泵D启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201D | 6200YYOP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  | 6200-YYC-P-1201D | 电动锅炉给水泵D停止信号 | 给水泵D停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201D | 6200YYCP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-YYO-P-1201E | 电动锅炉给水泵E启动信号 | 给水泵E启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201E | 6200YYOP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-YYC-P-1201E | 电动锅炉给水泵E停止信号 | 给水泵E停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201E | 6200YYCP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 15 | 16
|  | 6200-YYO-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A启动信号 | P-1213A润滑油泵A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213A | 6200YYOP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 19 | 20
|  | 6200-YYC-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A停止信号 | P-1213A润滑油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213A | 6200YYCP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 21 | 22
|  | 6200-YYO-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B启动信号 | P-1213B润滑油泵B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213B | 6200YYOP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 25 | 26
|  | 6200-YYC-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B停止信号 | P-1213B润滑油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213B | 6200YYCP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 27 | 28
|  | 6200-YYO-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C启动信号 | P-1213C润滑油泵C启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213C | 6200YYOP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-YYC-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C停止信号 | P-1213C润滑油泵C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213C | 6200YYCP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-YYO-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A启动信号 | EH-1210A电加热器A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210A | 6200YYOEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  | 6200-YYC-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A停止信号 | EH-1210A电加热器A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210A | 6200YYCEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 9 | 10
|  | 6200-YYO-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B启动信号 | EH-1210B电加热器B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210B | 6200YYOEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 13 | 14
|  | 6200-YYC-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B停止信号 | EH-1210B电加热器B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210B | 6200YYCEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 15 | 16
|  | 6200-YYO-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C启动信号 | EH-1210C电加热器C启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210C | 6200YYOEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 19 | 20
|  | 6200-YYC-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C停止信号 | EH-1210C电加热器C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210C | 6200YYCEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 21 | 22
|  | 6200-YYO-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A启动信号 | P-1211A润滑油泵A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1211A | 6200YYOP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 25 | 26
|  | 6200-YYC-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A停止信号 | P-1211A润滑油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1211A | 6200YYCP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 27 | 28
|  | 6200-YYO-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B启动信号 | P-1211B润滑油泵B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1211B | 6200YYOP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 1 | 2
|  | 6200-YYC-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B停止信号 | P-1211B润滑油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-115 | FCS0103 | 7 | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1211B | 6200YYCP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 3 | 4
|  | 6200-YYO-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A启动信号 | P-1212A直流危急油泵A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1212A | 6200YYOP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 7 | 8
|  | 6200-YYC-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A停止信号 | P-1212A直流危急油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1212A | 6200YYCP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 9 | 10
|  | 6200-YYO-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B启动信号 | P-1212B直流危急油泵B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1212B | 6200YYOP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 13 | 14
|  | 6200-YYC-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B停止信号 | P-1212B直流危急油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1212B | 6200YYCP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 15 | 16
|  | 6200-YYO-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A启动信号 | EH-1209A电加热器A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1209A | 6200YYOEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 19 | 20
|  | 6200-YYC-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A停止信号 | EH-1209A电加热器A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1209A | 6200YYCEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 21 | 22
|  | 6200-YYO-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B启动信号 | EH-1209B电加热器B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1209B | 6200YYOEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 25 | 26
|  | 6200-YYC-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B停止信号 | EH-1209B电加热器B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1209B | 6200YYCEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 27 | 28
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N7S5C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-116 | FCS0203 | 7 | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N7S5C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG

## Sheet1
PID_TAG | FCS_COMP_NAME | FCS | TBNo. | TBAor(+) | TBBor(-)
6200-VYT-24204A | 6200-DCS-SYS-116
6200-YYC-P-1211B |  | FCS0103
AAA | 1