## 封面
中化泉州
100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目
工程地点：中国福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化园区
DCS IO 点卡分配表(FCS0203)
文档编号：SQPE-DS-2241-6200-0015
版本：0
Main Automation Vendor (MAV)

## revision list
版 本 升 级
版本 | 日期 | 描述 | 编制 | 校核 | 审核 | 批准
0 | 2019.4.29 |  | 李强

## Sheet5
PID_TAG | INSTRUMENT TYPE | SERVICE | P&ID NO | LOOP FUN | I/O TYPE | REDUN | SIGNAL | QTY | EXT-POWER | IS-BARRIER | CARD#/RACK# | REMARKS |  | NO | FROM
18-TT-21101 | Integral Temperature Transmitter | PEROXIDE DOSING ROOM | 1830-PS07-211 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-TT-21102 | Integral Temperature Transmitter | PEROXIDE FROM PP-2101 | 1830-PS07-211 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-TT-21104 | Integral Temperature Transmitter | VE-2101 | 1830-PS07-211 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-TT-23101 | Integral Temperature Transmitter | VE-2301 | 1830-PS07-231 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-017-iSC | 单拉
18-TT-23102 | Integral Temperature Transmitter | VE-2302 | 1830-PS07-231 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-010-iSC | 18-IJB-30-010
18-TT-36102 | Integral Temperature Transmitter | COOLING WATER TO PX PIPE | 1830-PS07-211 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-TT-66101 | Integral Temperature Transmitter | OFFGAS FROM ET-6602 | 1830-PS07-661 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-015-iSC | 18-IJB-30-015
18-TT-66104 | Temperature Transmitter | ET-6601X outlet | 1830-PS07-661 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | UP-6601 VENDOR | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0003
18-TT-92101 | Integral Temperature Transmitter | WASTE WATER TO OSBL | 1830-PS07-921 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-TT-92102 | Integral Temperature Transmitter | VP-9201 SURFACE WATER COLLECTION | 1830-PS07-921 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-PT-21103 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | PEROXIDE FROM PP-2102 | 1830-PS07-211 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-PT-21105 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | PEROXIDE FROM PP-2101 | 1830-PS07-211 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-PT-21108 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | PEROXIDE FROM PP-2101 | 1830-PS07-211 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-PT-21110 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | PEROXIDE FROM PP-2101 | 1830-PS07-211 | PICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-005-iSC | 18-IJB-30-005
18-PT-23101 | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal | LP NITROGEN TO VE-2301 | 1830-PS07-231 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-015-iSC | 18-IJB-30-015
18-PT-24101 | Pressure Transmitter | NITROGEN TO VE-2401 | 1830-PS07-241 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-010-iSC | 18-IJB-30-010
18-PT-66101 | Pressure Transmitter | OFFGAS TO ET-6602 | 1830-PS07-661 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-015-iSC | 18-IJB-30-015
18-PT-66102 | Pressure Transmitter | OFFGAS TO ATM AT SAFE LOCATION | 1830-PS07-661 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-015-iSC | 18-IJB-30-015
18-PT-92101 | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal | WASTE WATER TO OSBL | 1830-PS07-921 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-007-iSC | 18-IJB-30-007
18-PDT-23105 | D/P Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | FL-2301A/B | 1830-PS07-231 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-006-iSC | 18-IJB-30-006
18-PDT-24103 | D/P Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | FL-2401 | 1830-PS07-241 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-006-iSC | 18-IJB-30-006
18-PS-21104 | Pressure Switch | 18-PP-2101 DIAPHRAGM | 1830-PS07-211 | PSH | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | - | C01 | 单拉 | 单拉
18-PS-21102 | Pressure Switch | 18-PP-2102 DIAPHRAGM | 1830-PS07-211 | PSH | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | - | C01 | 单拉 | 单拉
18-FT-21102 | Variable Area Flowmeter | LP NITROGEN TO VE-2101 | 1830-PS07-211 | FISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-007-iSC | 18-IJB-30-007
18-FT-21107 | Variable Area Flowmeter | COOLING WATER | 1830-PS07-211 | FIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-007-iSC | 18-IJB-30-007
18-FT-21109 | Variable Area Flowmeter | LP NITROGEN TO PEROXIDE DRUM | 1830-PS07-211 | FISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-007-iSC | 18-IJB-30-007
18-FT-21103 | Coriolis Mass Flowmeter | PEROXIDE TO PJ-3601X | 1830-PS07-211 | FICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 单拉 | 单拉
18-FT-23101 | Coriolis Mass Flowmeter | MELTABLE ADDITIVES TO PJ-3601X | 1830-PS07-231 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-009-EC | 18-EJB-30-009
18-FT-24101 | Coriolis Mass Flowmeter | LIQUID ADDITIVES TO PJ-3601X | 1830-PS07-241 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-009-EC | 18-EJB-30-009
18-FT-36103 | Coriolis Mass Flowmeter | DEMIN. WATER TO PJ-3601X | 1830-PS07-361 | FICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-009-EC | 18-EJB-30-009
18-FT-92102 | Magnetic Flowmeter | WASTE W ATER TO OSBL | 1830-PS07-921 | FQI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 单拉 | 单拉
18-LT-21101 | D/P Level Transmitter With Diaphgram Seal | 18-VE-2101 | 1830-PS07-211 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-007-iSC | 18-IJB-30-007
18-LT-23101 | D/P Level Transmitter With Extended Diaphgram Seal | 18-VE-2301 | 1830-PS07-231 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-010-iSC | 18-IJB-30-010
18-LT-23102 | D/P Level Transmitter With Extended Diaphgram Seal | 18-VE-2302 | 1830-PS07-231 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-010-iSC | 18-IJB-30-010
18-LT-24101 | D/P Level Transmitter With Extended Diaphgram Seal | 18-VE-2401 | 1830-PS07-241 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-010-iSC | 18-IJB-30-010
18-LT-92101 | Radar Level Transmitter | VP-9201 SURFACE WATER COLLECTION | 1830-PS07-921 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-007-iSC | 18-IJB-30-007
18-LT-66101 | Level Transmitter | 18-VE-6601X | 1830-PS07-661 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | UP-6601 VENDOR | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0003
18-LT-66202 | Displacer Transmitter | 18-VE-6602 | 1830-PS07-662 | LICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-006-iSC | 18-IJB-30-006
18-LT-66203 | Displacer Transmitter | 18-VE-6602 | 1830-PS07-662 | LIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-006-iSC | 18-IJB-30-006
18-LS-36202 | Tuning Folk | 18-VE-36202 | 1830-PS07-362 | LSL | DCS-DI | Yes | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-003-iCC | 18-IJB-30-003
18-TI-21101 | Local Indicator | PEROXIDE DOSING ROOM | 1830-PS07-211 | TI | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-021-iSC | 18-IJB-30-021
18-LI-21101 | Local Indicator | 18-VE-2101 | 1830-PS07-211 | LI | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-021-iSC | 18-IJB-30-021
18-LI-23101 | Local Indicator | 18-VE-2301 | 1830-PS07-231 | LI | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-024-SC | 单拉
18-LI-24101 | Local Indicator | 18-VE-2401 | 1830-PS07-241 | LI | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-024-SC | 单拉
18-PV-21110 | Ball | PEROXIDE TO VE-2101 | 1830-PS07-211 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-012-iSC | 18-IJB-30-012
18-PV-23101A | Globe | LP NITROGEN TO VE-2301 | 1830-PS07-231 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-014-iSC | 18-IJB-30-014
18-PV-23101B | Globe | NITROGEN TO ATM. | 1830-PS07-231 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-014-iSC | 18-IJB-30-014
18-PV-24101A | Globe | LP NITROGEN TO VE-2401 | 1830-PS07-241 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-001-iSC | 18-IJB-30-001
18-PV-24101B | Globe | LP NITROGEN LIQUID ADDITIVE DRUM | 1830-PS07-241 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-001-iSC | 18-IJB-30-001
18-PV-66101 | Control Valve | By-pass pressure control valve | 1830-PS07-661 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | UP-6601 VENDOR | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0003
18-PV-66102 | Globe | VACUMM OFFGAS TO OSBL | 1830-PS07-661 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-014-iSC | 18-IJB-30-014
18-FV-21103A | Ball | PEROXIDE TO UP-3601 | 1830-PS07-211 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-012-iSC | 18-IJB-30-012
18-FV-21103B | Ball | PEROXIDE TO UP-3601 | 1830-PS07-211 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-012-iSC | 18-IJB-30-012
18-FV-36103 | Globe | DEMINERALIZED WATER FROM HEADER TO UP-3601 | 1830-PS07-361 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-001-iSC | 18-IJB-30-001
18-LV-66202 | Globe | WASTE WATER TO VP-9201 | 1830-PS07-662 | LV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-001-iSC | 18-IJB-30-001
18-HV-36105 | Ball | PEROXIDE FROM PP-2101 TO UP-3601 | 1830-PS07-361 | HIC | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-001-iSC | 18-IJB-30-001
18-HV-66102 | Globe | OFFGAS TO ATM AT SAFE LOCATION | 1830-PS07-661 | HIC | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-014-iSC | 18-IJB-30-014
18-PZSL-66102 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-016-iCC | 18-IJB-30-016
18-HZSH-66102 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | HZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-016-iCC | 18-IJB-30-016
18-HZSL-66102 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | HZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-016-iCC | 18-IJB-30-016
18-XZSH-21101 | Limit Switch | - | 1830-PS07-211 | HZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-002-iCC | 18-IJB-30-002
18-XZSL-21101 | Limit Switch | - | 1830-PS07-211 | HZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-002-iCC | 18-IJB-30-002
18-XZSH-21103 | Limit Switch | - | 1830-PS07-211 | HZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-002-iCC | 18-IJB-30-002
18-XZSL-21103 | Limit Switch | - | 1830-PS07-211 | HZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-002-iCC | 18-IJB-30-002
18-XZSH-21104 | Limit Switch | - | 1830-PS07-211 | HZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-002-iCC | 18-IJB-30-002
18-XZSL-21104 | Limit Switch | - | 1830-PS07-211 | HZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-002-iCC | 18-IJB-30-002
18-XZSH-23101 | Limit Switch | - | 1830-PS07-231 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-013-iCC | 18-IJB-30-013
18-XZSL-23101 | Limit Switch | - | 1830-PS07-231 | HZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-013-iCC | 18-IJB-30-013
18-XZSH-24102 | Limit Switch | - | 1830-PS07-241 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-013-iCC | 18-IJB-30-013
18-XZSL-24102 | Limit Switch | - | 1830-PS07-241 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-013-iCC | 18-IJB-30-013
18-XZSH-36101 | Limit Switch | - | 1830-PS07-361 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-003-iCC | 18-IJB-30-003
18-XZSL-36101 | Limit Switch | - | 1830-PS07-361 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-003-iCC | 18-IJB-30-003
18-XZSH-36102 | Limit Switch | - | 1830-PS07-361 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-003-iCC | 18-IJB-30-003
18-XZSL-36102 | Limit Switch | - | 1830-PS07-361 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-003-iCC | 18-IJB-30-003
18-XZSH-66101 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-016-iCC | 18-IJB-30-016
18-XZSL-66101 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-30-016-iCC | 18-IJB-30-016
18-XZSH-66105 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | UP-6601 VENDOR | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0001
18-XZSL-66105 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | UP-6601 VENDOR | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0001
18-XZSH-66106 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | UP-6601 VENDOR | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0001
18-XZSL-66106 | Limit Switch | - | 1830-PS07-661 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | UP-6601 VENDOR | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0001
18-XHSO-21101 | Pushbutton | PEROXIDE FROM PP-2102 | 1830-PS07-211 | XHSO | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-30-023-CC | 18-EJB-30-023
18-XHSC-21101 | Pushbutton | PEROXIDE FROM PP-2102 | 1830-PS07-211 | XHSC | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-30-023-CC | 18-EJB-30-023
18-XHSO-24102 | Pushbutton | LIQUID ADDITIVES TO VE-2401 | 1830-PS07-241 | XHSO | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-30-025-CC | 18-EJB-30-025
18-XHSC-24102 | Pushbutton | LIQUID ADDITIVES TO VE-2401 | 1830-PS07-241 | XHSC | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-30-025-CC | 18-EJB-30-025
18-XHSO-66101 | Pushbutton | - | 1830-PS07-661 | XHSO | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-30-023-CC | 18-EJB-30-023
18-XHSC-66101 | Pushbutton | - | 1830-PS07-661 | XHSC | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-30-023-CC | 18-EJB-30-023
18-PN-66102 | Solenoid Valve | VACUUM OFFGAS | 1830-PS07-661 | PN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-004-CC | 18-EJB-30-004
18-XN-21101 | Solenoid Valve | PX FROM PP-2102 TO VE-2101 | 1830-PS07-211 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-018-CC | 18-EJB-30-018
18-XN-21103 | Solenoid Valve | PX FROM VE-2101 TO PP-2101 | 1830-PS07-211 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-018-CC | 18-EJB-30-018
18-XN-21104 | Solenoid Valve | FIRE WATER TO PX DOSING ROOM | 1830-PS07-211 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-018-CC | 18-EJB-30-018
18-XN-23101 | Solenoid Valve | ADD. VE-2301 TO VE-2302 | 1830-PS07-231 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-004-CC | 18-EJB-30-004
18-XN-24102 | Solenoid Valve | PP-2402 DISCHARGE | 1830-PS07-241 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-004-CC | 18-EJB-30-004
18-XN-36101A | Solenoid Valve | PEROXIDE TO PJ-3601X | 1830-PS07-361 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-004-CC | 18-EJB-30-004
18-XN-36102A | Solenoid Valve | PEROXIDE TO PJ-3601X | 1830-PS07-361 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-004-CC | 18-EJB-30-004
18-XN-66101 | Solenoid Valve | OFFGAS FROM VE-3601X TO ET-6602 | 1830-PS07-661 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-30-004-CC | 18-EJB-30-004
18-XN-66105 | Solenoid Valve | - | 1830-PS07-661 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0002
18-XN-66106 | Solenoid Valve | - | 1830-PS07-661 | XN | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-6601-DJB-0002
18-AT-66101 | O2 Analyzer | O2 IN OFFGAS FROM UP-6601 | 1830-PS07-661 | AISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA | 1 | 220VAC | - | - | - | C01 | 18-30-024-SC | 单拉
18-YS-24103 | Static Grounding Transmitter | LIQUID ADDITIVE DRUM | 1830-PS07-241 | YSA | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | Yes | - | - | C01 | 18-30-013-iCC | 18-IJB-30-013
18-LT-23103 | Level Transmitter | 18-PA-2301 | 1830-PS07-231 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | EKATO | C01 | DCS | 18-PA2301-DJB-0001
18-YL-21103R | DCS | 18-PP-2101 RUN | 1830-PS07-211 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-21103F | DCS | 18-PP-2101 FAULT | 1830-PS07-211 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-21103P | DCS | 18-PP-2101 STOP | 1830-PS07-211 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-21104P | DCS | 18-PP-2102 STOP | 1830-PS07-211 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-21104R | DCS | 18-PP-2102 RUN | 1830-PS07-211 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-21104F | DCS | 18-PP-2102 FAULT | 1830-PS07-211 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-21102S | DCS | 18-PB-2101 START | 1830-PS07-211 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-21102P | DCS | 18-PB-2101 STOP | 1830-PS07-211 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-21102L | DCS | 18-PB-2101 REMOTE | 1830-PS07-211 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-21102R | DCS | 18-PB-2101 RUN | 1830-PS07-211 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-21102F | DCS | 18-PB-2101 FAULT | 1830-PS07-211 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-23101S | DCS | 18-PP-2301A START | 1830-PS07-231 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-23101P | DCS | 18-PP-2301A DCS STOP | 1830-PS07-231 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23101L | DCS | 18-PP-2301A REMOTE | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23101R | DCS | 18-PP-2301A RUNNING | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23101F | DCS | 18-PP-2301A FAULT | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-23101 | DCS | 18-PP-2301A SPEED | 1830-PS07-231 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-23101 | DCS | 18-PP-2301A CONTROL | 1830-PS07-231 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-23102S | DCS | 18-PP-2301B START | 1830-PS07-231 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-23102P | DCS | 18-PP-2301B STOP | 1830-PS07-231 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23102F | DCS | 18-PP-2301B FAULT | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23102L | DCS | 18-PP-2301B REMOTE | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23102R | DCS | 18-PP-2301B RUNNING | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-23102 | DCS | 18-PP-2301B SPEED | 1830-PS07-231 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-23102 | DCS | 18-PP-2301B SPEED CONTROL | 1830-PS07-231 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-23105S | DCS | 18-PA-2301 START | 1830-PS07-231 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-23105P | DCS | 18-PA-2301 STOP | 1830-PS07-231 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23105L | DCS | 18-PA-2301 REMOTE | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23105R | DCS | 18-PA-2301 RUN | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-23105F | DCS | 18-PA-2301 FAULT | 1830-PS07-231 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-II-23105 | DCS | 18-PA-2301 CURRENT | 1830-PS07-231 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-23105 | DCS | 18-PA-2301 SPEED | 1830-PS07-231 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-23105 | DCS | 18-PA-2301 SPEED CONTROL | 1830-PS07-231 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-24101S | DCS | 18-PP-2401 START | 1830-PS07-241 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-24101P | DCS | 18-PP-2401 STOP | 1830-PS07-241 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-24101L | DCS | 18-PP-2401 REMOTE | 1830-PS07-241 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-24101R | DCS | 18-PP-2401 RUN | 1830-PS07-241 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-24101F | DCS | 18-PP-2401 FAULT | 1830-PS07-241 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-24101 | DCS | 18-PP-2401 SPEED | 1830-PS07-241 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-24101 | DCS | 18-PP-2401 SPEED CONTROL | 1830-PS07-241 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-36106S | DCS | 18-PF-3606 START | 1830-PS07-361 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-36106P | DCS | 18-PF-3606 STOP | 1830-PS07-361 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-36106L | DCS | 18-PF-3606 REMOTE | 1830-PS07-361 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-36106R | DCS | 18-PF-3606 RUN | 1830-PS07-361 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-36106F | DCS | 18-PF-3606 FAULT | 1830-PS07-361 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-66101S | DCS | 18-PV-6601X START | 1830-PS07-661 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-66101P | DCS | 18-PV-6601X STOP | 1830-PS07-661 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-66101L | DCS | 18-PV-6601X REMOTE | 1830-PS07-661 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-66101R | DCS | 18-PV-6601X RUN | 1830-PS07-661 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-66101F | DCS | 18-PV-6601X FAULT | 1830-PS07-661 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-92101S | DCS | 18-PP-9201A START | 1830-PS07-921 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-92101P | DCS | 18-PP-9201A STOP | 1830-PS07-921 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-92101L | DCS | 18-PP-9201A REMOTE | 1830-PS07-921 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-92101R | DCS | 18-PP-9201A RUN | 1830-PS07-921 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-92101F | DCS | 18-PP-9201A FAULT | 1830-PS07-921 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-92102S | DCS | 18-PP-9201B START | 1830-PS07-921 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-92102P | DCS | 18-PP-9201B STOP | 1830-PS07-921 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-92102L | DCS | 18-PP-9201B REMOTE | 1830-PS07-921 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-92102R | DCS | 18-PP-9201B RUN | 1830-PS07-921 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-92102F | DCS | 18-PP-9201B FAULT | 1830-PS07-921 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-HEF102AS | DCS | 边墙风机1830-HEF-102A/103A启动 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-HEF102BS | DCS | 边墙风机1830-HEF-102B/103B启动 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-HEF104AS | DCS | 边墙风机1830-HEF-104A启动 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-HEF104BS | DCS | 边墙风机1830-HEF-104B/105B启动 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
上海博隆风送系统
18-HS-35103 | DCS | 排气过滤器18-FL-3501X反吹启/停控制 | 1830-PS07-351 | HS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 220VAC | - | - | - | C01
18-YL-35103RN | DCS | 排气过滤器18-FL-3501X反吹运行状态 | 1830-PS07-351 | YL | DCS-DI | - | （NO） | 1 | - | - | - | - | C01
18-LHS-35103REM | DCS | 排气过滤器18-FL-3501X反吹远程状态 | 1830-PS07-351 | LHS | DCS-DI | - | （NO） | 1 | - | - | - | - | C01
18-PDI-35102 | DCS | 排气过滤器18-FL-3501X差压显示 | 1830-PS07-351 | PDI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0019
18-XZH-35103 | DCS | 手动蝶阀18-BV-35103开状态 | 1830-PS07-351 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0018
18-XZL-35103 | DCS | 手动蝶阀18-BV-35103关状态 | 1830-PS07-351 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0018
18-PI-35101 | DCS | 粉料料仓18-VS-3501X顶部压力显示 | 1830-PS07-351 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0019
18-LAHH-35102 | DCS | 粉料料仓18-VS-3501X高高料位报警 | 1830-PS07-351 | LAHH | DCS-DI | - | （NC） | 1 | 24VDC | Yes | - | 四线制 | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0018
18-WI-35101 | DCS | 粉料料仓18-VS-3501X物料重量显示 | 1830-PS07-351 | WI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | 220VAC | - | - | 四线制 | C01 | DCS | 18-LP-3501X
18-LAHH-35103 | DCS | 粉料料仓18-VS-3501X低低料位报警 | 1830-PS07-351 | LAHH | DCS-DI | - | （NC） | 1 | 24VDC | Yes | - | 四线制 | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0015
18-XS-35104 | DCS | 控制角座阀18-XV-35104的开/关信号 | 1830-PS07-351 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0016
18-XS-35101 | DCS | 控制气动滑板阀18-XV-35101开/关信号 | 1830-PS07-351 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01
18-XZH-35101 | DCS | 气动滑板阀18-XV-35101开状态 | 1830-PS07-351 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01
18-XZL-35101 | DCS | 气动滑板阀18-XV-35101关状态 | 1830-PS07-351 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01
18-XS-35102 | DCS | 控制气动滑板阀18-XV-35102开/关信号 | 1830-PS07-351 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01
18-XZH-35102 | DCS | 气动滑板阀18-XV-35102开状态 | 1830-PS07-351 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0015
18-XZL-35102 | DCS | 气动滑板阀18-XV-35102关状态 | 1830-PS07-351 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0015
18-PIA-35108 | DCS | UP-3501系统循环线输送压力显示 | 1830-PS07-351 | PI | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0017
18-XS-35107 | DCS | 控制气动蝶阀18-XV-35107开/关信号 | 1830-PS07-351 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0016
18-XZH-35107 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35107开状态 | 1830-PS07-351 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0015
18-XZL-35107 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35107关状态 | 1830-PS07-351 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0015
18-PI-35205 | DCS | 输送氮气风机入口压力显示 | 1830-PS07-352 | PI | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01
18-PY-35201 | DCS | 输送氮气风机入口排气调节阀定位器 | 1830-PS07-352 | PY | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0010
18-PY-35205 | DCS | 输送氮气风机入口补气调节阀定位器 | 1830-PS07-352 | PY | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0010
18-FI-35201 | DCS | 输送氮气风机入口补气流量显示 | 1830-PS07-352 | FI | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0009
18-AI-35201 | DCS | 输送氮气风机入口烃含量显示 | 1830-PS07-352 | AI | DCS-AI | Yes | 4~20mA | 1 | 220VAC | - | - | 四线制 | C01 | SIS | 单拉
18-AI-35202 | DCS | 输送氮气风机入口氧含量显示 | 1830-PS07-352 | AI | DCS-AI | Yes | 4~20mA | 1 | 220VAC | - | - | 四线制 | C01
18-XS-35201 | DCS | 控制气动蝶阀18-XV-35201开/关信号 | 1830-PS07-352 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0012
18-XZH-35201 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35201开状态 | 1830-PS07-352 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-XZL-35201 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35201关状态 | 1830-PS07-352 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-PI-35201A | DCS | 风机18-PB-3501AX入口压力显示 | 1830-PS07-352 | PI | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0009
18-PI-35201B | DCS | 风机18-PB-3501AX入口压力显示 | 1830-PS07-352 | PI | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0009
18-TI-35204A | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机定子温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501AX
18-TI-35204B | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机定子温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501AX
18-TI-35204C | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机定子温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501AX
18-TI-35204D | DCS | 输送氮气风机18-PC-3501AX主电机轴承温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501AX
18-TI-35204E | DCS | 输送氮气风机18-PC-3501AX主电机轴承温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501AX
18-PASL-35203 | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX入口压力低报警 | 1830-PS07-352 | PSAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-TASH-35202 | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX出口温度高报警 | 1830-PS07-352 | TSAH | DCS-DI | - | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0013
18-PASH-35202 | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX出口压力高报警 | 1830-PS07-352 | PSAH | DCS-DI | - | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0013
18-XS-35202 | DCS | 控制气动蝶阀18-XV-35202开/关信号 | 1830-PS07-352 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0012
18-XZH-35202 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35202开状态 | 1830-PS07-352 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-XZL-35202 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35202关状态 | 1830-PS07-352 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-XS-35203 | DCS | 控制气动蝶阀18-XV-35203开/关信号 | 1830-PS07-352 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0012
18-XZH-35203 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35203开状态 | 1830-PS07-352 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-XZL-35203 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35203关状态 | 1830-PS07-352 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-PI-35211A | DCS | 风机18-PB-3501BX入口压力显示 | 1830-PS07-352 | PI | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0009
18-PI-35211B | DCS | 风机18-PB-3501BX入口压力显示 | 1830-PS07-352 | PI | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0009
18-TI-35214A | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机定子温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501BX
18-TI-35214B | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机定子温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501BX
18-TI-35214C | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机定子温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501BX
18-TI-35214D | DCS | 输送氮气风机18-PC-3501BX主电机轴承温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501BX
18-TI-35214E | DCS | 输送氮气风机18-PC-3501BX主电机轴承温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-LP-KM-3501BX
18-PASL-35213 | DCS | 输送氮气风机18-PC-3501BX入口压力低报警 | 1830-PS07-352 | PSAL | DCS-DI | - | （NC） | 1 | - | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0013
18-TASH-35212 | DCS | 输送氮气风机18-PC-3501BX出口温度高报警 | 1830-PS07-352 | TSAH | DCS-DI | - | （NC） | 1 | - | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0013
18-PASH-35212 | DCS | 输送氮气风机18-PC-3501BX出口压力高报警 | 1830-PS07-352 | PSAL | DCS-DI | - | （NC） | 1 | - | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0013
18-XS-35204 | DCS | 控制气动蝶阀18-XV-35204开/关信号 | 1830-PS07-352 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0012
18-XZH-35204 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35204开状态 | 1830-PS07-352 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-XZL-35204 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35204关状态 | 1830-PS07-352 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-TI-35201 | DCS | 输送氮气风机出口温度显示 | 1830-PS07-352 | TI | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0009
18-XS-35206 | DCS | 控制气动蝶阀18-XV-35206开/关信号 | 1830-PS07-352 | XS | DCS-DO | - | WET（NO） | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0012
18-XZH-35206 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35206开状态 | 1830-PS07-352 | XZH | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-XZL-35206 | DCS | 气动蝶阀18-XV-35206关状态 | 1830-PS07-352 | XZL | DCS-DI | - | NAMUR(NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | DCS | 18-3501-DJB-0011
18-PI-35204 | DCS | 输送氮气出口冷却器EM-3502X出口压力显示 | 1830-PS07-352 | PI | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01
18-YL-35201L | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机远程状态 | 1830-PS07-352 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35201P | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机停止控制 | 1830-PS07-352 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35201S | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机启动控制 | 1830-PS07-352 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35201L | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机允许启动 | 1830-PS07-352 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35201R | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机运行状态 | 1830-PS07-352 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35201F | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机故障状态 | 1830-PS07-352 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-II-35201 | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501AX主电机电流显示 | 1830-PS07-352 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35202L | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机远程状态 | 1830-PS07-352 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35202P | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机停止控制 | 1830-PS07-352 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35202S | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机启动控制 | 1830-PS07-352 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35202L | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机允许启动 | 1830-PS07-352 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35202R | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机运行状态 | 1830-PS07-352 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35202F | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机故障状态 | 1830-PS07-352 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-II-35202 | DCS | 输送氮气风机18-PB-3501BX主电机电流显示 | 1830-PS07-352 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35102P | DCS | 粉料循环旋转阀18-PF-3502X的停止控制 | 1830-PS07-351 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35102S | DCS | 粉料循环旋转阀18-PF-3502X的启动控制 | 1830-PS07-351 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35102R | DCS | 粉料循环旋转阀18-PF-3502X的运行状态 | 1830-PS07-351 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35102F | DCS | 粉料循环旋转阀18-PF-3502X的故障状态 | 1830-PS07-351 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35102L | DCS | 粉料循环旋转阀18-PF-3502X的远程状态 | 1830-PS07-351 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-35101P | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的停止控制 | 1830-PS07-351 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HSF-35101S | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的正转启动控制 | 1830-PS07-351 | HSF | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HSR-35101S | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的反转启动控制 | 1830-PS07-351 | HSR | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YLF-35101R | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的正转运行状态 | 1830-PS07-351 | YLF | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YLR-35101R | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的反转运行状态 | 1830-PS07-351 | YLR | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35101F | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的故障状态 | 1830-PS07-351 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35101L | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的远程状态 | 1830-PS07-351 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-35101 | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的速度控制 | 1830-PS07-351 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-35101 | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的速度显示 | 1830-PS07-351 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-II-35101 | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的电流显示 | 1830-PS07-351 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-35111R | DCS | 粉料仓旋转阀18-PF-3501X的风扇运行状态 | 1830-PS07-351 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01

## Sheet4
PID_TAG | INSTRUMENT TYPE | SERVICE | P&ID NO | LOOP FUN | I/O TYPE | REDUN | SIGNAL | QTY | EXT-POWER | IS-BARRIER | CARD#/RACK# | REMARKS |  | NO | FROM
18-TT-17104 | Temperature Transmitter | VE-1705 | 1812-PS07-171 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-PT-17106 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | LP NITROGEN TO VE-1701 / VE-1702 | 1812-PS07-171 | PICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-003-iSC | 18-IJB-12-003
18-PV-17106A | Globe | LP NITROGEN TO VE-1701 | 1812-PS07-171 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-001-iSC | 18-IJB-12-001
18-PV-17106B | Ball | LP NITROGEN TO VE-1702 | 1812-PS07-171 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-001-iSC | 18-IJB-12-001
18-PT-17202 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | TEA FROM PP-1701A | 1812-PS07-172 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-PT-17204 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | TEA FROM PP-1702A | 1812-PS07-172 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-PT-17206 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | TEA FROM PP-1701B | 1812-PS07-172 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-PT-17208 | Pressure Transmitter With In-Line Diaphragm Seal | TEA FROM PP-1702B | 1812-PS07-172 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-PT-17301 | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal | PP-1704 DISCHARGE | 1812-PS07-173 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-003-iSC | 18-IJB-12-003
18-PV-17301 | Globe | White Oil return to VE-1701 | 1812-PS07-173 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-001-iSC | 18-IJB-12-001
18-PT-17302 | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal | LP NITROGEN/WHITE OIL TO FLARE | 1812-PS07-173 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-003-iSC | 18-IJB-12-003
18-PV-17302A | Globe | LP NITROGEN TO VE-1703 | 1812-PS07-173 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-001-iSC | 18-IJB-12-001
18-PV-17302B | Globe | NITROGEN/White Oil TO FLARE | 1812-PS07-173 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-001-iSC | 18-IJB-12-001
18-PS-17211 | Pressure Switch | 18-PP-1701A DIAPHRAGM | 1812-PS07-172 | PSH | DCS-DI | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-12-004-CC | 18-EJB-12-004
18-PS-17212 | Pressure Switch | 18-PP-1701B DIAPHRAGM | 1812-PS07-172 | PSH | DCS-DI | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-12-004-CC | 18-EJB-12-004
18-PS-17213 | Pressure Switch | 18-PP-1702A DIAPHRAGM | 1812-PS07-172 | PSH | DCS-DI | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-12-004-CC | 18-EJB-12-004
18-PS-17214 | Pressure Switch | 18-PP-1702B DIAPHRAGM | 1812-PS07-172 | PSH | DCS-DI | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-12-004-CC | 18-EJB-12-004
18-PS-17303 | Pressure Switch | 18-PP-1704 DIAPHRAGM | 1812-PS07-173 | PSH | DCS-DI | Yes | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-12-004-CC | 18-EJB-12-004
18-FT-17101 | CORIOLIS MASS FLOWMETER | TEA TO VE-1701 | 1812-PS07-171 | FQIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-001-EC | 18-EJB-12-003
18-FT-17105 | CORIOLIS MASS FLOWMETER | ISOPROPANOL TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | FI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-001-EC | 18-EJB-12-003
18-FI-17105B | Local Indicator | ISOPROPANOL TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | FI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-007-iSC | 18-IJB-12-007
18-FT-17108 | VORTEX FLOWMETER | NITROGEN TO TEA CONTAINER | 1812-PS07-171 | FQISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-003-iSC | 18-IJB-12-003
18-FT-17114 | CORIOLIS MASS FLOWMETER | WHITE OIL FLUSH FROM PP-1703 | 1812-PS07-171 | FQI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-001-EC | 18-EJB-12-003
18-LT-17101 | RADAR LEVEL TRANS. | VE-1701 | 1812-PS07-171 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-003-iSC | 18-IJB-12-003
18-LT-17102 | RADAR LEVEL TRANS. | VE-1701 | 1812-PS07-171 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-003-iSC | 18-IJB-12-003
18-LI-17102 | Local Indicator | VE-1701 | 1812-PS07-171 | LI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-007-iSC | 18-IJB-12-007
18-LT-17103 | D/P Level Transmitter with Extended Diaphgram Seal | VE-1702 | 1812-PS07-171 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-003-iSC | 18-IJB-12-003
18-LI-17103 | Local Indicator | VE-1702 | 1812-PS07-171 | LI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-007-iSC | 18-IJB-12-007
18-LT-17104 | D/P Level Transmitter with Extended Diaphgram Seal | VE-1705 | 1812-PS07-171 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-LI-17104B | Local Indicator | VE-1702 | 1812-PS07-171 | LI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-007-iSC | 18-IJB-12-007
18-LT-17107 | D/P Level Transmitter with Diaphgram Seal | VE-1706 | 1812-PS07-171 | LIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-LS-17108 | LEVEL SWITCH | VE-1705 | 1812-PS07-171 | LAH | DCS-DI | - | NAMUR (NC) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-006-iCC | 18-IJB-12-006
18-LT-17109 | Level Transmitter | PA-1705 | 1812-PS07-171 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | EKATO | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-LT-17301 | D/P Level Transmitter with Diaphgram Seal | VE-1703 | 1812-PS07-173 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-002-iSC | 18-IJB-12-002
18-XN-17101 | Solenoid Valve | LP N2 FROM HEADER | 1812-PS07-171 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-002-CC | 18-EJB-12-002
18-XZSH-17101 | Limit Switch | LP N2 FROM HEADER | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-004-iCC | 18-IJB-12-004
18-XZSL-17101 | Limit Switch | LP N2 FROM HEADER | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-004-iCC | 18-IJB-12-004
18-XN-17102 | Solenoid Valve | LP NITROGEN TO VE-1701 | 1812-PS07-171 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-002-CC | 18-EJB-12-002
18-XZSH-17102 | Limit Switch | LP NITROGEN TO VE-1701 | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-004-iCC | 18-IJB-12-004
18-XZSL-17102 | Limit Switch | LP NITROGEN TO VE-1701 | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-004-iCC | 18-IJB-12-004
18-XN-17103 | Solenoid Valve | LP NITROGEN TO VE-1702 | 1812-PS07-171 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-002-CC | 18-EJB-12-002
18-XZSH-17103 | Limit Switch | LP NITROGEN TO VE-1702 | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-004-iCC | 18-IJB-12-004
18-XZSL-17103 | Limit Switch | LP NITROGEN TO VE-1702 | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-004-iCC | 18-IJB-12-004
18-XN-17104 | Solenoid Valve | TEA TO VE-1701 | 1812-PS07-171 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-002-CC | 18-EJB-12-002
18-XZSH-17104 | Limit Switch | TEA TO VE-1701 | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-005-iCC | 18-IJB-12-005
18-XZSL-17104 | Limit Switch | TEA TO VE-1701 | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-005-iCC | 18-IJB-12-005
18-XN-17105 | Solenoid Valve | TEA CONTAINER ISOLATION VALVE | 1812-PS07-171 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-002-CC | 18-EJB-12-002
18-XZSH-17105 | Limit Switch | TEA CONTAINER ISOLATION VALVE | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-004-iCC | 18-IJB-12-004
18-XZSL-17105 | Limit Switch | TEA CONTAINER ISOLATION VALVE | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-004-iCC | 18-IJB-12-004
18-HS-17108 | Pushbutton | XV-17105 RESET | 1812-PS07-171 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-2-CC1 | LCP-2
18-XN-17106 | Solenoid Valve | FLUSHING TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-002-CC | 18-EJB-12-002
18-XZSH-17106 | Limit Switch | FLUSHING TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-005-iCC | 18-IJB-12-005
18-XZSL-17106 | Limit Switch | FLUSHING TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-005-iCC | 18-IJB-12-005
18-XHSO-17106 | Pushbutton | FLUSHING TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XHSO | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-2-CC1 | LCP-2
18-XHSC-17106 | Pushbutton | FLUSHING TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XHSC | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-2-CC1 | LCP-2
18-XN-17107 | Solenoid Valve | ISOPROPANOL TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-002-CC | 18-EJB-12-002
18-XZSH-17107 | Limit Switch | ISOPROPANOL TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-005-iCC | 18-IJB-12-005
18-XZSL-17107 | Limit Switch | ISOPROPANOL TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-005-iCC | 18-IJB-12-005
18-XHSO-17107 | Pushbutton | ISOPROPANOL TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XHSO | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-2-CC1 | LCP-2
18-XHSC-17107 | Pushbutton | ISOPROPANOL TO VE-1705 | 1812-PS07-171 | XHSC | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-2-CC1 | LCP-2
18-XZSH-17108 | Limit Switch | WASTE WHITE OIL FROM VE-1705 TO DRUM | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-006-iCC | 18-IJB-12-006
18-XZSL-17108 | Limit Switch | WASTE WHITE OIL FROM VE-1705 TO DRUM | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-006-iCC | 18-IJB-12-006
18-XN-17111 | Solenoid Valve | White Oil to VE-1701 | 1812-PS07-171 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-12-002-CC | 18-EJB-12-002
18-XZSH-17111 | Limit Switch | White Oil to VE-1701 | 1812-PS07-171 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-006-iCC | 18-IJB-12-006
18-XZSL-17111 | Limit Switch | White Oil to VE-1701 | 1812-PS07-171 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-12-006-iCC | 18-IJB-12-006
18-XHSO-17111 | Pushbutton | White Oil to VE-1701 | 1812-PS07-171 | XHSO | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-12-004-CC | 18-EJB-12-004
18-XHSC-17111 | Pushbutton | White Oil to VE-1701 | 1812-PS07-171 | XHSC | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-12-004-CC | 18-EJB-12-004
18-YS-17101 | STATIC GROUDING SYSTEM | WHITE OIL DRUM | 1812-PS07-171 | YSA | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | Yes | - | - | C01 | 18-12-001-EC | 18-EJB-12-003
18-YS-17102 | STATIC GROUDING SYSTEM | TEA CONTAINER | 1812-PS07-171 | YSA | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | 1 | 24VDC | Yes | - | - | C01 | 18-12-001-EC | 18-EJB-12-003
18-HS-17102B | Pushbutton | TEA CONTAINER OFFLINE | 1812-PS07-171 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-1-CC1 | LCP-1
18-HS-17103 | Pushbutton | SYSTEM FLUSH | 1812-PS07-171 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-1-CC1 | LCP-1
18-HS-17104 | Pushbutton | SYSTEM PRESSURE | 1812-PS07-171 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-1-CC1 | LCP-1
18-HS-17105 | Pushbutton | SYSTEM DEPRESSURE | 1812-PS07-171 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-1-CC1 | LCP-1
18-HS-17106 | Pushbutton | TEA CONTAINER ONLINE | 1812-PS07-171 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-1-CC1 | LCP-1
18-UL-17110B | Status Lamp | TEA CONTAINER SEQUENCE | 1812-PS07-171 | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-LCP-1-CC1 | LCP-1
18-XL-17121 | Status Lamp | TEA CONTAINER READY TO CHANGE | 1812-PS07-171 | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-LCP-1-CC1 | LCP-1
18-HS-17109A | Pushbutton | PA-1705 START | 1812-PS07-171 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-2-CC1 | LCP-2
18-HS-17109B | Pushbutton | PA-1705 STOP | 1812-PS07-171 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | - | C01 | 18-LCP-2-CC1 | LCP-2
18-HS-17201P | DCS | PP-1701A STOP | 1812-PS07-172 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17201R | DCS | PP-1701A RUN | 1812-PS07-172 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17201F | DCS | PP-1701A FAULT | 1812-PS07-172 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-17201 | DCS | PP-1701A SPEED | 1812-PS07-172 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-17201 | DCS | PP-1701A SPEED CONTROL | 1812-PS07-172 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-17202P | DCS | PP-1701B STOP | 1812-PS07-172 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17202R | DCS | PP-1701B RUN | 1812-PS07-172 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17202F | DCS | PP-1701B FAULT | 1812-PS07-172 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-17202 | DCS | PP-1701B SPEED | 1812-PS07-172 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-17202 | DCS | PP-1701B SPEED CONTROL | 1812-PS07-172 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-17203P | DCS | PP-1702A STOP | 1812-PS07-172 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17203R | DCS | PP-1702A RUN | 1812-PS07-172 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17203F | DCS | PP-1702A FAULT | 1812-PS07-172 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-17203 | DCS | PP-1702A SPEED | 1812-PS07-172 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-17203 | DCS | PP-1702A SPEED CONTROL | 1812-PS07-172 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-17204P | DCS | PP-1702B STOP | 1812-PS07-172 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17204R | DCS | PP-1702B RUN | 1812-PS07-172 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17204F | DCS | PP-1702B FAULT | 1812-PS07-172 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-17204 | DCS | PP-1702B SPEED | 1812-PS07-172 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-17204 | DCS | PP-1702B SPEED CONTROL | 1812-PS07-172 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-17301P | DCS | PP-1704 STOP | 1812-PS07-173 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17301R | DCS | PP-1704 RUN | 1812-PS07-173 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17301F | DCS | PP-1704 FAULT | 1812-PS07-173 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SI-17301 | DCS | PP-1704 SPEED | 1812-PS07-173 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-SC-17301 | DCS | PP-1704 SPEED CONTROL | 1812-PS07-173 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-17109P | DCS | PP-1705 STOP | 1812-PS07-173 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17109R | DCS | PP-1705 RUN | 1812-PS07-173 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-17109F | DCS | PP-1705 FAULT | 1812-PS07-173 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01

## Sheet3
PID_TAG | INSTRUMENT TYPE | SERVICE | P&ID NO | LOOP FUN | I/O TYPE | REDUN | SIGNAL | QTY | EXT-POWER | IS-BARRIER | CARD#/RACK# | REMARKS |  | NO | FROM
18-TT-61102 | Integral Temperature Transmitter | GC TO TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-005-iSC | 18-IJB-40-005
18-TT-61103 | Integral Temperature Transmitter | GC FROM TA-6101 TOP TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-016-iSC | 18-IJB-40-016
18-TT-61104 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-015-iSC | 18-IJB-40-015
18-TT-61105 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-611 | TIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-015-iSC | 18-IJB-40-015
18-TT-61106 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-015-iSC | 18-IJB-40-015
18-TT-61107 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-TT-61108 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-TT-61109 | Integral Temperature Transmitter | GC FROM ET-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-005-iSC | 18-IJB-40-005
18-TT-61110 | Integral Temperature Transmitter | HCS FROM TA-6101 BOTTOM TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-002-iSC | 18-IJB-40-002
18-TT-61201 | Integral Temperature Transmitter | ETH TO ET-6103 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-612 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-016-iSC | 18-IJB-40-016
18-TT-61203 | Integral Temperature Transmitter | ETH TO VE-6103 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-612 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-TT-61205 | Integral Temperature Transmitter | TA-6102 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-612 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-007-iSC | 18-IJB-40-007
18-TT-61206 | Integral Temperature Transmitter | TA-6102 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-612 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-007-iSC | 18-IJB-40-007
18-TT-61207 | Integral Temperature Transmitter | TA-6102 TEMP. INDIC., CONTR., ALARM | 1840-PS07-612 | TICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-007-iSC | 18-IJB-40-007
18-TT-61208 | Integral Temperature Transmitter | GC TO OSBL TEMP. INDIC., ALARM | 1840-PS07-612 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-TT-61209 | Integral Temperature Transmitter | ETH FROM ET-6103 TEMP. NDIC., ALARM | 1840-PS07-612 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-016-iSC | 18-IJB-40-016
18-TT-62101 | Integral Temperature Transmitter | TA-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-015-iSC | 18-IJB-40-015
18-TT-62102 | Integral Temperature Transmitter | TA-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-015-iSC | 18-IJB-40-015
18-TT-62103 | Integral Temperature Transmitter | TA-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-015-iSC | 18-IJB-40-015
18-TT-62104 | Integral Temperature Transmitter | TA-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-015-iSC | 18-IJB-40-015
18-TT-62107 | Integral Temperature Transmitter | PR TO VE-6202 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-TT-62108 | Integral Temperature Transmitter | P TO VE-6203 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-TT-62202 | Integral Temperature Transmitter | PR TO ET-6201 TEMP. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-622 | TIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-010-iSC | 18-IJB-40-010
18-TT-62203 | Integral Temperature Transmitter | PR TO VE-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-622 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-TT-62205 | Integral Temperature Transmitter | PR TO PC-6201 TEMP. INDIC., ALA., INTERL. | 1840-PS07-622 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-005-iSC | 18-IJB-40-005
18-TT-62301 | Integral Temperature Transmitter | VE-6203 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-623 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-002-iSC | 18-IJB-40-002
18-TT-62302 | Integral Temperature Transmitter | P FROM VE-6203 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-623 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-TT-63101 | Integral Temperature Transmitter | COOL. TO ET-6301 TEMP. INDIC., ALARM | 1840-PS07-631 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-010-iSC | 18-IJB-40-010
18-PT-61103 | Pressure Transmitter | GC TO TA-6101 PRES. INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-611 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-015-iSC | 18-IJB-40-015
18-PT-61108 | Pressure Transmitter | LLS TO ET-6101 PRES. INDI., ALA., INTER. | 1840-PS07-611 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-005-iSC | 18-IJB-40-005
18-PT-61109 | Pressure Transmitter | GC TO TA-6106 PRES. INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-611 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-PT-61202 | Pressure Transmitter | COOL. FROM ET-6102 PRES. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-612 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-PT-61204 | Pressure Transmitter | GC ENDS TO ET-6105 PRES. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-612 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-PT-61210 | Pressure Transmitter | COOL. FROM ET-6104 PRES. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-612 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-010-iSC | 18-IJB-40-010
18-PT-62103 | Pressure Transmitter | TA-6201 BOTTOM PRES. INDIC. | 1840-PS07-621 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-010-iSC | 18-IJB-40-010
18-PT-62104 | Pressure Transmitter | VE-6202 TOP PRES. INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-621 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-PT-62202 | Pressure Transmitter | PR TO VE-6201 PRES. INDIC., CONTR. ALA., INTERL. | 1840-PS07-622 | PICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-PT-62301 | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal | VE-6203 TO P PRES. INDIC.,CONTR. ALA. | 1840-PS07-623 | PICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01
18-PT-62302 | Pressure Transmitter | LLS TO ET-6203 PRES. INDIC., ALA., INTERL. | 1840-PS07-623 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-PT-62303 | Pressure Transmitter | P TO POSM PRES. INDIC. | 1840-PS07-623 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-PT-63104 | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal | VE-6303 PRES. INDIC., CONTR. ALA. | 1840-PS07-631 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-016-iSC | 18-IJB-40-016
18-PDT-61104 | D/P Transmitter | TA-6101 PRES.DIFFER. INDIC., ALARNM | 1840-PS07-611 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 防雷仪表
18-PDT-61211 | D/P Transmitter | TA-6102 PRES.DIFFER. INDIC., ALARM | 1840-PS07-612 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-016-iSC | 18-IJB-40-016
18-PDT-62101 | D/P Transmitter | TA-6201 PRES.DIFFER. INDIC., ALARM | 1840-PS07-621 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 防雷仪表
18-PDT-62108 | D/P Transmitter With Diaphragm Seal | PR TO ET-3101 PRES.DIFFER. INDIC., ALA., INTERL. | 1840-PS07-621 | PDISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-FT-61101 | VORTEX FLOWMETER | GC TO TA-6101 FLOW | 1840-PS07-611 | FIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-FT-61103 | VORTEX FLOWMETER | GC TO TA-6101 FLOW | 1840-PS07-611 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-005-iSC | 18-IJB-40-005
18-FT-61104 | VORTEX FLOWMETER | LLS TO ET-6101 FLOW | 1840-PS07-611 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-005-iSC | 18-IJB-40-005
18-FT-61201 | VORTEX FLOWMETER | RECO. ETHY. TO TA-6102 FLOW | 1840-PS07-612 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-007-iSC | 18-IJB-40-007
18-FT-61202 | VORTEX FLOWMETER | HCS TO TA-6101 FLOW | 1840-PS07-612 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-011-iSC | 18-IJB-40-011
18-FT-61205 | Coriolis Mass Flowmeter | GC TO ET-6105 FLOW INDICA., ALARM | 1840-PS07-612 | FIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-40-003-SC | 18-EJB-40-003
18-FT-61206 | Coriolis Mass Flowmeter | C2 OFFSPEC TO OSBL FLOW | 1840-PS07-612 | FI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-40-003-SC | 18-EJB-40-003
18-FT-62101 | VORTEX FLOWMETER | C3 HCS TO TA-6201 FLOW | 1840-PS07-621 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-002-iSC | 18-IJB-40-002
18-FT-62103 | VORTEX FLOWMETER | C3 HCS TO TA-6201 REFL. FLOW | 1840-PS07-621 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-002-iSC | 18-IJB-40-002
18-FT-62104 | Coriolis Mass Flowmeter | P TO VE-6203 FLOW | 1840-PS07-621 | FICQA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-40-003-SC | 18-EJB-40-003
18-FT-62105 | Coriolis Mass Flowmeter | PR TO ET-3101 FLOW | 1840-PS07-621 | FICQ | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | 24VDC | - | - | - | C01 | 18-40-003-SC | 18-EJB-40-003
18-FT-62201 | VORTEX FLOWMETER | PR TO PC-6201 FLOW INDICA. | 1840-PS07-622 | FI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-FT-62202 | VORTEX FLOWMETER | PR TO PC-6201 BYPASS FLOW | 1840-PS07-622 | FI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-016-iSC | 18-IJB-40-016
18-FT-62301 | VORTEX FLOWMETER | LLS TO ET-6203 FLOW | 1840-PS07-623 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-LT-61101 | Displacer Transmitter | 18-VE-6101 | 1840-PS07-611 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-007-iSC | 18-IJB-40-007
18-LT-61103 | Displacer Transmitter | TA-6101 LEVEL INDIC., CONTR., ALA., INTERL. | 1840-PS07-611 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-005-iSC | 18-IJB-40-005
18-LT-61201 | D/P Level Transmitter With Diaphgram Seal | ET-6104 LEVEL INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-612 | LICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-010-iSC | 18-IJB-40-010
18-LT-61202 | D/P Level Transmitter With Diaphgram Seal | ET-6102 LEVEL INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-612 | LICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-016-iSC | 18-IJB-40-016
18-LT-61203 | Displacer Transmitter | VE-6103 LEVEL INDIC., CONTR., ALA., INTERL. | 1840-PS07-612 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-LT-61205 | Displacer Transmitter | VE-6102 LEVEL INDIC., CONT., ALA., INTERL. | 1840-PS07-612 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-007-iSC | 18-IJB-40-007
18-LT-62101 | Displacer Transmitter | TA-6201 LEVEL INDIC., CON., ALA., INTERL. | 1840-PS07-621 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-010-iSC | 18-IJB-40-010
18-LT-62105 | Displacer Transmitter | VE-6202 LEVEL INDIC., CON., ALA., INTERL. | 1840-PS07-621 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-LT-62201 | Displacer Transmitter | VE-6201 LEVEL INDIC., ALA., INTERL. | 1840-PS07-622 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-002-iSC | 18-IJB-40-002
18-LT-62301 | D/P Level Transmitter With Diaphgram Seal | VE-6203 LEVEL INDIC., CON. ALA.INTERL. | 1840-PS07-623 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-002-iSC | 18-IJB-40-002
18-LT-63103 | Displacer Transmitter | VE-6303 LEVEL INDIC., ALAR. | 1840-PS07-631 | LIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-006-iSC | 18-IJB-40-006
18-LS-61207 | Tuning Folk | PP-6103 INLET LEVEL SWITCH | 1840-PS07-612 | LSL | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 单拉
18-TV-62202 | Globe | CWR FROM ET-61202 FOR PR TEMP. CONTR. | 1840-PS07-622 | TV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-017-iSC | 18-IJB-40-017
18-PXV-61103A | Globe | GC TO TA-6101 PRESSURE CONTROL | 1830-PS07-661 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-017-iSC | 18-IJB-40-017
18-PV-61103B | Globe | CWS FOR TA-6101 PRES. CONTROL | 1830-PS07-661 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-PV-61109 | Globe | GC TO FLARE FOR GC TO ET-6106 PRES. CONTR. | 1840-PS07-611 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-PV-61202 | Globe | COOL. FROM ET-6102 FOR PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-PV-61204 | Globe | HCS TO ET-6105 FOR ET-6102 PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-PV-61210 | Globe | COOL. FROM ET-6104 FOR ET-6104 PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-PV-62104 | Globe | PRE TO FLARE FOR VE-6202 PRES. CONTR. | 1840-PS07-621 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-PV-62301 | Globe | P TO OSBL PRES. CONTR. | 1840-PS07-623 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-008-iSC | 18-IJB-40-008
18-PV-63104A | Globe | COOL. TO VE-6303 FOR PESS. CONTR. | 1840-PS07-631 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-PV-63104B | Globe | COOL. TO FLARE FOR VE-6303 PESS. CONTR. | 1840-PS07-631 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-017-iSC | 18-IJB-40-017
18-FXV-61103 | Globe | GC TO TA-6101 FLOW CONTROL | 1840-PS07-611 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-008-iSC | 18-IJB-40-008
18-FXV-61104 | Globe | LLS TO ET-6101 FLOW CONTROL | 1840-PS07-611 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-008-iSC | 18-IJB-40-008
18-FV-61201 | Globe | RECOV. ETHY. TO TA-6102 FLOW CONTROL | 1840-PS07-612 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-FV-61202 | Globe | HCS TO TA-6101 REFLUX FLOW CONTROL | 1840-PS07-612 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-FXV-62101 | Globe | C3 TO TA-6201 FLOW CONTROL | 1840-PS07-621 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-008-iSC | 18-IJB-40-008
18-FV-62103 | Globe | C3 TO TA-6201 REFLUX FLOW CONTROL | 1840-PS07-621 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-008-iSC | 18-IJB-40-008
18-FV-62104 | Globe | PROPANE FROM TA-6201 FLOW CONTROL | 1840-PS07-621 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-008-iSC | 18-IJB-40-008
18-FV-62105 | Globe | PR TO OSBL TANK FLOW CONTR. | 1840-PS07-621 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-008-iSC | 18-IJB-40-008
18-FV-62301 | Globe | LLS TO ET-6203 FLOW CONTROL | 1840-PS07-623 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-008-iSC | 18-IJB-40-008
18-LV-61201 | Globe | COOL. TO ET-6104 LEVEL CONTROL | 1840-PS07-612 | LV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-012-iSC | 18-IJB-40-012
18-LV-61202 | Globe | COOL. TO ET-6102 LEVEL CONTR. | 1840-PS07-612 | LV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-017-iSC | 18-IJB-40-017
18-LV-61203 | Globe | C2 OFFSPEC TO OSBL FOR VE-6103 LEVEL CONTR. | 1840-PS07-612 | LV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-017-iSC | 18-IJB-40-017
18-PZSL-61103A | Limit Switch | CARRIER GAS TO TA-6101 | 1830-PS07-661 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-PZSL-61202 | Limit Switch | COOL. FROM ET-6102 FOR PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-PZSL-61204 | Limit Switch | HCS TO ET-6105 FOR ET-6102 PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-PZSL-61210 | Limit Switch | COOL. FROM ET-6104 FOR ET-6104 PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-PZSL-62104 | Limit Switch | HCS TO ET-6105 FOR ET-6102 PRES. CONTR. | 1840-PS07-621 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-FZSL-61103 | Limit Switch | LIQUID FEED TO TA-6101 | 1840-PS07-611 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-004-iCC | 18-IJB-40-004
18-FZSL-61104 | Limit Switch | LLP STEAM TO ET-6101 | 1840-PS07-611 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-FZSL-61201 | Limit Switch | RECOV. ETHY. TO TA-6102 FLOW CONTROL | 1840-PS07-612 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-FZSL-61202 | Limit Switch | HCS TO TA-6101 REFLUX FLOW CONTROL | 1840-PS07-612 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-FZSL-62101 | Limit Switch | C3 TO TA-6201 | 1840-PS07-621 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-004-iCC | 18-IJB-40-004
18-FZSL-62104 | Limit Switch | PROPANE FROM TA-6201 FLOW CONTROL | 1840-PS07-621 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-FZSL-62105 | Limit Switch | PR TO OSBL TANK FLOW CONTR. | 1840-PS07-621 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-LZSL-61201 | Limit Switch | COOL. TO ET-6104 LEVEL CONTROL | 1840-PS07-612 | LZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-LZSL-61202 | Limit Switch | COOL. TO ET-6102 LEVEL CONTR. | 1840-PS07-612 | LZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-LZSL-61203 | Limit Switch | C2 OFFSPEC TO OSBL FOR VE-6103 LEVEL CONTR. | 1840-PS07-612 | LZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-013-iCC | 18-IJB-40-013
18-XZSH-61102 | Limit Switch | RECOV. MONOMERS FROM UP-6501 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSL-61102 | Limit Switch | RECOV. MONOMERS FROM UP-6501 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSH-61103 | Limit Switch | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSL-61103 | Limit Switch | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSH-61104 | Limit Switch | LLP STEAM TO ET-6101 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-XZSL-61104 | Limit Switch | LLP STEAM TO ET-6101 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-XZSH-61105 | Limit Switch | LLSC FROM ET-6101 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-004-iCC | 18-IJB-40-004
18-XZSL-61105 | Limit Switch | LLSC FROM ET-6101 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-004-iCC | 18-IJB-40-004
18-XZSH-61106 | Limit Switch | CARRIER GAS TO ET-6106 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSL-61106 | Limit Switch | CARRIER GAS TO ET-6106 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSH-61201 | Limit Switch | RECOV. ETHY. TO VE-6103 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-612 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSL-61201 | Limit Switch | RECOV. ETHY. TO VE-6103 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-612 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSH-61206 | Limit Switch | C2 OFFSPEC TO OSBL ON-OFF VALVE | 1840-PS07-612 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSL-61206 | Limit Switch | C2 OFFSPEC TO OSBL ON-OFF VALVE | 1840-PS07-612 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-014-iCC | 18-IJB-40-014
18-XZSH-62101 | Limit Switch | C3 TO TA-6201 | 1840-PS07-621 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-004-iCC | 18-IJB-40-004
18-XZSL-62101 | Limit Switch | C3 TO TA-6201 | 1840-PS07-621 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-004-iCC | 18-IJB-40-004
18-XZSH-62105 | Limit Switch | PRTO ET-3101 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-621 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-XZSL-62105 | Limit Switch | PRTO ET-3101 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-621 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-XZSH-62106 | Limit Switch | RECO. PR FROM VE-6202 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-621 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-XZSL-62106 | Limit Switch | RECO. PR FROM VE-6202 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-621 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-009-iCC | 18-IJB-40-009
18-XZSH-62301 | Limit Switch | LLS TO ET-6203 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-003-iCC | 18-IJB-40-003
18-XZSL-62301 | Limit Switch | LLS TO ET-6203 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-003-iCC | 18-IJB-40-003
18-XZSH-62302 | Limit Switch | LLSC FROM ET-6203 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-003-iCC | 18-IJB-40-003
18-XZSL-62302 | Limit Switch | LLSC FROM ET-6203 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-003-iCC | 18-IJB-40-003
18-XZSH-62303 | Limit Switch | P TO POSM ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-003-iCC | 18-IJB-40-003
18-XZSL-62303 | Limit Switch | P TO POSM ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-003-iCC | 18-IJB-40-003
18-PN-62104 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-621 | PN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-40-001-CC | 18-EJB-40-001
18-XN-61105 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-611 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-40-001-CC | 18-EJB-40-001
18-XN-61201 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-612 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-40-001-CC | 18-EJB-40-001
18-XN-61206 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-612 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-40-001-CC | 18-EJB-40-001
18-XN-62106 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-621 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-40-001-CC | 18-EJB-40-001
18-XN-62301 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-623 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-40-001-CC | 18-EJB-40-001
18-XN-62302 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-623 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | 1 | 24V DC | - | - | - | C01 | 18-40-001-CC | 18-EJB-40-001
18-HS-61101A | Pushbutton | RUD | 1840-PS07-611 | HS | DCS-DI | - | DRY (NC) | 1 | - | - | - | Console | C01
18-HS-61101B | Pushbutton | RUD | 1840-PS07-611 | HS | DCS-DI | - | DRY (NC) | 1 | - | - | - | - | C01 | 单拉
18-HS-61102 | Pushbutton | RUD RESET | 1840-PS07-611 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | Console | C01
18-PT-61281A | Pressure Transmitter | 18-PP-6102A | 1840-PS07-612 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-PT-61281B | Pressure Transmitter | 18-PP-6102B | 1840-PS07-612 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-PT-61283 | Pressure Transmitter | 18-PP-6103 | 1840-PS07-612 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-PT-62181A | Pressure Transmitter | 18-PP-6202A | 1840-PS07-621 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-PT-62181B | Pressure Transmitter | 18-PP-6202B | 1840-PS07-621 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 1 | - | Yes | - | - | C01 | 18-40-001-iSC | 18-IJB-40-001
18-HS-61201P | DCS | 18-PP-6102A STOP | 1840-PS07-612 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-61201R | DCS | 18-PP-6102A RUN | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-61201F | DCS | 18-PP-6102A FAULT | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-61202P | DCS | 18-PP-6102B STOP | 1840-PS07-612 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-61202R | DCS | 18-PP-6102B RUN | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-61202F | DCS | 18-PP-6102B FAULT | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-61203P | DCS | 18-PP-6103 STOP | 1840-PS07-612 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-61203R | DCS | 18-PP-6103 RUN | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-61203F | DCS | 18-PP-6103 FAULT | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-62101S | DCS | 18-PP-6202A START | 1840-PS07-621 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-62101P | DCS | 18-PP-6202A STOP | 1840-PS07-621 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-62101L | DCS | 18-PP-6202A REMOTE | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-62101R | DCS | 18-PP-6202A RUN | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-62101F | DCS | 18-PP-6202A FAULT | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-II-62101 | DCS | 18-PP-6202A CURRENT | 1840-PS07-621 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-62102S | DCS | 18-PP-6202B START | 1840-PS07-621 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-HS-62102P | DCS | 18-PP-6202B STOP | 1840-PS07-621 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-62102L | DCS | 18-PP-6202B REMOTE | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-62102R | DCS | 18-PP-6202B RUN | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-YL-62102F | DCS | 18-PP-6202B FAULT | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | 1 | - | - | - | MCC | C01
18-II-62102 | DCS | 18-PP-6202B CURRENT | 1840-PS07-621 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 1 | - | - | - | MCC | C01

## Sheet2
PID_TAG | TitleType | SignalType | IOType | FCS_COMP_NAME | FileName | SheetName | Tagname | REMARKS | IOMADD1 | IOMADD2 | IOMADD3 | FCS | NODE | SLOT | TERMINAL | DUPLEX | MRP_COMP_Name | Board_No | TMNO1 | TMNO2 | TMNO3 | TPNO1 | CPMO | TBNo. | TBAor(+) | TBBor(-) | TBC | BoardModel | CAB1 | CAB2 | JB_Cable_NM | JB_CABLE_PAIR | DCSTAG | JBNO | TMNO7 | TMNO8 | TMNO9 | CABLENO1 | FileName1 | Plantname | Docnumber | Docname | Rev | Date | IOM | SystemCable
6200-VXT-24201A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-115 |  | SC1 | [5 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 1 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG | 6200-DCS-SC-5001 | 6200-DCS-SC-5002 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2013 |  |  |  |  | SQPE-DW-2241-6200-2416 | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VYT-24202A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 2 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2013-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2013 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VXT-24203A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 3 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2013-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2013 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VYT-24204A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-116 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 4 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2013-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2013 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VXT-24101A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 5 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2024-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2024 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VYT-24102A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 6 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 13 | 14 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2024-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2024 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VXT-24103A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 7 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 15 | 16 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2024-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2024 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VYT-24104A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 8 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG01 | 17 | 18 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2024-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2024 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VXT-24105A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 9 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VYT-24106A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 10 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VXT-24107A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 11 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VYT-24108A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 12 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-ZT-24101A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 13 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 9 | 10 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 5 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-ZT-24102A |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 14 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [5 empty] | TBG02 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 6 |  | 6200-DCS-XJB-2026 | [5 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
F0203N1S1C15 |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 15 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [9 empty] | AA143_543-YG | [11 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
F0203N1S1C16 |  |  | AI | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 1 | 1 | 16 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA101 | [9 empty] | AA143_543-YG | [11 empty] | 汽机公用装置 |  | DCS模拟信号接线柜 | 00 |  | AAI143-H53/K4A00 | KS1
6200-VXT-24201B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 1 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2014-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2014
6200-VYT-24202B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 2 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2014-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2014
6200-VXT-24203B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 3 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2014-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2014
6200-VYT-24204B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 4 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2014-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2014
6200-VXT-24101B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 5 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2025-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2025
6200-VYT-24102B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 6 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 13 | 14 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2025-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2025
6200-VXT-24103B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 7 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 15 | 16 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2025-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2025
6200-VYT-24104B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 8 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG03 | 17 | 18 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2025-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2025
6200-VXT-24105B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 9 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2026
6200-VYT-24106B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 10 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2026
6200-VXT-24107B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 11 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2026
6200-VYT-24108B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 12 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2026
6200-ZT-24101B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 13 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 9 | 10 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 5 |  | 6200-DCS-XJB-2026
6200-ZT-24102B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 14 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [5 empty] | TBG04 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2026-C | 6 |  | 6200-DCS-XJB-2026
F0203N2S1C15 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 15 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [9 empty] | AA143_543-YG
F0203N2S1C16 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 2 | 1 | 16 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA102 | [9 empty] | AA143_543-YG
6200-VXT-24201C |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 1 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2015-C | 1 |  | 6200-DCS-XJB-2015
6200-VYT-24202C |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 2 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2015-C | 2 |  | 6200-DCS-XJB-2015
6200-VXT-24203C |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 3 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2015-C | 3 |  | 6200-DCS-XJB-2015
6200-VYT-24204C |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 4 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-XJB-2015-C | 4 |  | 6200-DCS-XJB-2015
6200-TT-25206 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 5 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 13 | 14 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2009-C | 2 |  | 6200-DCS-SJB-2009
6200-PT-24002A |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 6 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 15 | 16 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2009-C | 3 |  | 6200-DCS-SJB-2009
6200-PT-24002B |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 7 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 17 | 18 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2009-C | 4 |  | 6200-DCS-SJB-2009
6200-PT-24002C |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 8 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG05 | 19 | 20 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2009-C | 5 |  | 6200-DCS-SJB-2009
6200-TT-25105 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 9 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF03 | 9 | 10 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2013-C | 5 |  | 6200-DCS-SJB-2013
6200-TT-25106 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 10 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF01 | 3 | 4 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2012-C | 2 |  | 6200-DCS-SJB-2012
6200-TT-25205 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 11 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF04 | 9 | 10 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2010-C | 5 |  | 6200-DCS-SJB-2010
6200-LT-25101 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 12 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG06 | 5 | 6 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2004-C | 3 |  | 6200-DCS-SJB-2004
6200-LT-25102 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 13 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBG06 | 1 | 2 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2004-C | 1 |  | 6200-DCS-SJB-2004
6200-LT-25201 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 14 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF02 | 11 | 12 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2001-C | 6 |  | 6200-DCS-SJB-2001
6200-LT-25202 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 15 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [5 empty] | TBF02 | 7 | 8 |  | AA143_543-YG |  |  | 6200-DCS-SJB-2001-C | 4 |  | 6200-DCS-SJB-2001
F0203N3S1C16 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | [7 empty] | FCS0203 | 3 | 1 | 16 | Y | 6200-DCS-MAR-116 | TPA103 | [9 empty] | AA143_543-YG

## DCS_IO_DB_FCS0203
AREA | PID_SHT | PID_TAG | COMMENT>24 | COMMENT | FCS_COMP_NAME | FCS | NODE | SLOT | TERMINAL | MODULE | COMMAND | SIGNAL_ORIGIN | SIGNAL | DUPLEX | DIOTAG | LOOP | DCS_TAG | TYPNO | DRAWNO | TGCOMM | TGCOMM2 | ENG_LO | ENG_HI | ENG_UNITS | IOADDR_SYSTAG | NAGFORIS | IS_NON_IS | IO_TYPE | DIR_REV | CACTN | Signal_Location | Signal_Detail | SIGNAL_LEVEL | INSTRUMENTTYPE | INSTRUMENTTYPE_DESCR | Wire_Type | JBNO | JB_Cable_NM | JB_CableType | JB_CABLE_PAIR | JB_TB_No | MRP_COMP_Name | PRI_SYSCABLE | REDUN_SYSCABLE | BoardModel | Board_No | Board_TB_No | Board_TB_No | Board_TB_No | SA_1_TB_NO | SA_2_TB_NO | SA_3_TB_NO | TBNo. | TBAor(+) | TBBor(-) | TBC | ALARM_HI | ALARM_HH | ALARM_LO | ALARM_LL | UDF01 | UDF02 | UDF03 | EPC_REV_NO | EPC_REV_COMMENT | Y_REV_NO | Y_REV_COMMENT | Remarks
|  | 6200-VXT-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201C驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-115 | FCS0203 | 1 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24201A | 6200VXIAS24201A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2013 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBG01 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24202A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201C驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24202A | 6200VYIAS24202A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2013 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24203A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201C非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24203A | 6200VXIAS24203A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2013 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24204A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201C非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-116 | FCS0203 | 1 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24204A | 6200VYIAS24204A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2013 | 6200-DCS-XJB-2013-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 7 | 8
|  | 6200-VXT-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201A驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24101A | 6200VXIAS24101A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2024 | 6200-DCS-XJB-2024-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 11 | 12
|  | 6200-VYT-24102A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201A驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24102A | 6200VYIAS24102A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2024 | 6200-DCS-XJB-2024-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 13 | 14
|  | 6200-VXT-24103A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201A非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24103A | 6200VXIAS24103A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2024 | 6200-DCS-XJB-2024-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 15 | 16
|  | 6200-VYT-24104A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201A非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24104A | 6200VYIAS24104A | PVI | 6 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2024 | 6200-DCS-XJB-2024-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG01 | 17 | 18
|  | 6200-VXT-24105A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-STX振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24105A | 6200VXIAS24105A | PVI | 6 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24106A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-STY振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24106A | 6200VYIAS24106A | PVI | 6 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24107A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-STX振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24107A | 6200VXIAS24107A | PVI | 6 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24108A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-STY振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24108A | 6200VYIAS24108A | PVI | 6 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 7 | 8
|  | 6200-ZT-24101A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST位移指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-ST位移 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200ZIAS24101A | 6200ZIAS24101A | PVI | 6 |  |  | 0 | 25 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 9 | 10
|  | 6200-ZT-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST位移指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-ST位移 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200ZIAS24102A | 6200ZIAS24102A | PVI | 6 |  |  | 0 | 25 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG02 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N1S1C15 | F0203N1S1C15 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N1S1C16 | F0203N1S1C16 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-VXT-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201D驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24201B | 6200VXIAS24201B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2014 | 6200-DCS-XJB-2014-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBG03 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24202B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201D驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24202B | 6200VYIAS24202B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2014 | 6200-DCS-XJB-2014-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24203B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201D非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24203B | 6200VXIAS24203B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2014 | 6200-DCS-XJB-2014-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24204B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201D非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24204B | 6200VYIAS24204B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2014 | 6200-DCS-XJB-2014-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 7 | 8
|  | 6200-VXT-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201B驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24101B | 6200VXIAS24101B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2025 | 6200-DCS-XJB-2025-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 11 | 12
|  | 6200-VYT-24102B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201B驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24102B | 6200VYIAS24102B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2025 | 6200-DCS-XJB-2025-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 13 | 14
|  | 6200-VXT-24103B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201B非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24103B | 6200VXIAS24103B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2025 | 6200-DCS-XJB-2025-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 15 | 16
|  | 6200-VYT-24104B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201B非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24104B | 6200VYIAS24104B | PVI | 7 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2025 | 6200-DCS-XJB-2025-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG03 | 17 | 18
|  | 6200-VXT-24105B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-STX振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24105B | 6200VXIAS24105B | PVI | 7 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24106B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-STY振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24106B | 6200VYIAS24106B | PVI | 7 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24107B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-STX振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24107B | 6200VXIAS24107B | PVI | 7 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24108B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向振动指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-STY振动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24108B | 6200VYIAS24108B | PVI | 7 |  |  | 0 | 5 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 7 | 8
|  | 6200-ZT-24101B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST位移指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-ST位移 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200ZIAS24101B | 6200ZIAS24101B | PVI | 7 |  |  | 0 | 25 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 9 | 10
|  | 6200-ZT-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST位移指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-ST位移 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200ZIAS24102B | 6200ZIAS24102B | PVI | 7 |  |  | 0 | 25 | MILS |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2026 | 6200-DCS-XJB-2026-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG04 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N2S1C15 |  | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N2S1C16 |  | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-VXT-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201E驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24201C | 6200VXIAS24201C | PVI | 8 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2015 | 6200-DCS-XJB-2015-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBG05 | 1 | 2
|  | 6200-VYT-24202C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201E驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24202C | 6200VYIAS24202C | PVI | 8 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2015 | 6200-DCS-XJB-2015-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 3 | 4
|  | 6200-VXT-24203C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端X方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201E非驱端X轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VXIAS24203C | 6200VXIAS24203C | PVI | 8 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2015 | 6200-DCS-XJB-2015-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 5 | 6
|  | 6200-VYT-24204C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端Y方向轴振动指示报警联锁 | 给水泵P1201E非驱端Y轴振 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200VYIAS24204C | 6200VYIAS24204C | PVI | 8 |  |  | 0 | 200 | μm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2015 | 6200-DCS-XJB-2015-C | 5*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 7 | 8
|  | 6200-TT-25206 | 2#高加出水温度指示调节 | 2#高加出水温度调节 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TIC25206 | 6200TIC25206 | PVI | 31 |  |  | 0 | 400 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 13 | 14
|  | 6200-PT-24002A | 超高压锅炉给水冷母管压力指示报警联锁 | 超高压锅炉给水冷母管压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PIAS24002A | 6200PIAS24002A | PVI | 31 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 15 | 16
|  | 6200-PT-24002B | 超高压锅炉给水冷母管压力指示报警联锁 | 超高压锅炉给水冷母管压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PIAS24002B | 6200PIAS24002B | PVI | 31 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 17 | 18
|  | 6200-PT-24002C | 超高压锅炉给水冷母管压力指示报警联锁 | 超高压锅炉给水冷母管压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PIAS24002C | 6200PIAS24002C | PVI | 31 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 19 | 20
|  | 6200-TT-25105 | 2#高加进水温度指示调节 | 2#高加进水温度调节 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TIC25105 | 6200TIC25105 | PVI | 31 |  |  | 0 | 380 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 9 | 10
|  | 6200-TT-25106 | 2#高加出水温度指示调节 | 2#高加出水温度调节 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TIC25106 | 6200TIC25106 | PVI | 31 |  |  | 0 | 400 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-TT-25205 | 2#高加进水温度指示调节 | 2#高加进水温度调节 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TIC25205 | 6200TIC25205 | PVI | 31 |  |  | 0 | 380 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 9 | 10
|  | 6200-LT-25101 | 1#高加水位指示报警联锁 | 1#高加水位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200LIAS25101 | 6200LIAS25101 | PVI | 31 |  |  | -400 | 600 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2004 | 6200-DCS-SJB-2004-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG06 | 5 | 6
|  | 6200-LT-25102 | 2#高加水位指示报警联锁 | 2#高加水位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200LIAS25102 | 6200LIAS25102 | PVI | 31 |  |  | -400 | 600 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2004 | 6200-DCS-SJB-2004-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG06 | 1 | 2
|  | 6200-LT-25201 | 1#高加水位指示报警联锁 | 1#高加水位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200LIAS25201 | 6200LIAS25201 | PVI | 31 |  |  | -400 | 600 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 11 | 12
|  | 6200-LT-25202 | 2#高加水位指示报警联锁 | 2#高加水位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200LIAS25202 | 6200LIAS25202 | PVI | 31 |  |  | -400 | 600 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N3S1C16 |  | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-ST-24103A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24103A | 6200SIS24103A | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA205 | [6 empty] | TBF08 | 1 | 2
|  | 6200-ST-24104A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24104A | 6200SIS24104A | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 3 | 4
|  | 6200-ST-24105A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24105A | 6200SIS24105A | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 5 | 6
|  | 6200-ST-24103B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24103B | 6200SIS24103B | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 11 | 12
|  | 6200-ST-24104B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24104B | 6200SIS24104B | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 13 | 14
|  | 6200-ST-24105B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200SIS24105B | 6200SIS24105B | PVI | 9 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-GII-XJB-2026 | 6200-GII-XJB-2026-C | 5*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 15 | 16
|  | 3802-TT-0002 | DSH002出口蒸汽温度 | DSH002出口蒸汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TIC0002 | 3802TIC0002 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 1 | 2
|  | 3802-TT-0003A | DSH003A出口蒸汽温度 | DSH003A出口蒸汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TIC0003A | 3802TIC0003A | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 3 | 4
|  | 3802-TT-0003B | DSH003B出口蒸汽温度 | DSH003B出口蒸汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TIC0003B | 3802TIC0003B | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 5 | 6
|  | 3802-TT-0004 | DSH004出口蒸汽温度 | DSH004出口蒸汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TIC0004 | 3802TIC0004 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 7 | 8
|  | 3802-PT-0003 | DSH002出口蒸汽压力 | DSH002出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0003 | 3802PIC0003 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 9 | 10
|  | 3802-PT-0004 | DSH003A/B出口蒸汽压力 | DSH003A/B出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0004 | 3802PIC0004 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 11 | 12
|  | 3802-PT-0006 | DSH002出口蒸汽压力 | DSH002出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0006 | 3802PIC0006 | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 13 | 14
|  | 3802-PT-0007A | DSH003A出口蒸汽压力 | DSH003A出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0007A | 3802PIC0007A | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 15 | 16
|  | 3802-PT-0007B | DSH003B出口蒸汽压力 | DSH003B出口蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PIC0007B | 3802PIC0007B | PVI | 32 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 17 | 18
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N4S1C16 |  | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24115A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向轴承温度指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-ST轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24115A | 6200TISA24115A | PVI | 10 |  |  | -50 | 260 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA101 | [6 empty] | TBF02 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24116A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST径向轴承温度指示报警联锁 | 给水泵透平P1201A-ST轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24116A | 6200TISA24116A | PVI | 10 |  |  | -50 | 260 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24117A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST推力轴承温度指示报警联锁 | 给水透平P1201A-ST推轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24117A | 6200TISA24117A | PVI | 10 |  |  | -50 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24118A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST推力轴承温度指示报警联锁 | 给水透平P1201A-ST推轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24118A | 6200TISA24118A | PVI | 10 |  |  | -50 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 16 | 17 | 18
|  | 6200-TE-24115B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向轴承温度指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-ST轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24115B | 6200TISA24115B | PVI | 10 |  |  | -50 | 260 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24116B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST径向轴承温度指示报警联锁 | 给水泵透平P1201B-ST轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24116B | 6200TISA24116B | PVI | 10 |  |  | -50 | 260 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24117B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST推力轴承温度指示报警联锁 | 给水透平P1201B-ST推轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24117B | 6200TISA24117B | PVI | 10 |  |  | -50 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24118B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST推力轴承温度指示报警联锁 | 给水透平P1201B-ST推轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TISA24118B | 6200TISA24118B | PVI | 10 |  |  | -50 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 16 | 17 | 18
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C9 | F0203N5S1C9 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C10 | F0203N5S1C10 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C11 | F0203N5S1C11 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C12 | F0203N5S1C12 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C13 | F0203N5S1C13 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C14 | F0203N5S1C14 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C15 | F0203N5S1C15 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N5S1C16 | F0203N5S1C16 | PVI | 190 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TV-25206 | 2#高加出水温度调节阀 | 2#高加出水温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 1 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TV25206 | 6200TV25206 | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA104 | [6 empty] | TBF04 | 5 | 6
|  | 6200-TV-25106 | 2#高加出水温度调节阀 | 2#高加出水温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 2 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TV25106 | 6200TV25106 | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 5 | 6
|  | 6200-TV-25205 | 2#高加进水温度调节阀 | 2#高加进水温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 3 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TV25205 | 6200TV25205 | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 5 | 6
|  | 6200-TV-25105 | 2#高加进水温度调节阀 | 2#高加进水温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 4 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200TV25105 | 6200TV25105 | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 21 | 22
|  | 6200-PV-24101B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST气动调节阀 | 给水透平P1201B-ST调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 5 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PV24101B | 6200PV24101B | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [9 empty] | 6200-PV-24101B-C1 | 1x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG10 | 1 | 2
|  | 6200-PV-24101A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST气动调节阀 | 给水透平P1201A-ST调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 6 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 6200PV24101A | 6200PV24101A | MLD-DV | 33 | [7 empty] | N | AO | [9 empty] | 6200-PV-24101A-C1 | 1x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG10 | 3 | 4
|  | 3802-TZV-0002 | DSH002出口蒸汽温度调节阀 | DSH002出口蒸汽温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 7 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TZV0002 | 3802TZV0002 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-TV-0003A | DSH003A出口蒸汽温度调节阀 | DSH003A出口蒸汽温调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 8 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TV0003A | 3802TV0003A | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-TV-0003B | DSH003B出口蒸汽温度调节阀 | DSH003B出口蒸汽温调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 9 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TV0003B | 3802TV0003B | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-TZV-0004 | DSH004出口蒸汽温度调节阀 | DSH004出口蒸汽温度调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 10 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802TZV0004 | 3802TZV0004 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PV-0003 | DSH002出口蒸汽压力调节阀 | DSH002出口蒸汽压力调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 11 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PV0003 | 3802PV0003 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PV-0004 | DSH003A/B出口蒸汽压力调节阀 | DSH003A/B出口汽压调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 12 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PV0004 | 3802PV0004 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PZV-0006 | DSH002出口蒸汽压力调节阀 | DSH002出口蒸汽压力调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 13 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PZV0006 | 3802PZV0006 | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PV-0007A | DSH003A出口蒸汽压力调节阀 | DSH003A出口汽压力调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 14 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PV0007A | 3802PV0007A | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 3802-PV-0007B | DSH003B出口蒸汽压力调节阀 | DSH003B出口汽压力调节阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 15 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | 3802PV0007B | 3802PV0007B | MLD-SW | 34 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AOspare | AOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 1 | 3 | 16 | AAI543-H |  | DCS | 4~20mA | Y |  | F0203N1S3C16 | F0203N1S3C16 | MLD-DV | 193 | [7 empty] | N | AO | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PT-24001A | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001A | 6200PI24001A | PVI | 11 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA105 | [6 empty] | TBG07 | 1 | 2
|  | 6200-TT-24301A | 锅炉给水泵透平入口蒸汽温度指示 | 锅炉给水泵透平入口蒸汽温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24301A | 6200TI24301A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24301A | 锅炉给水泵透平入口蒸汽压力指示报警 | 锅炉给水泵透平入口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PIA24301A | 6200PIA24301A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 5 | 6
|  | 6200-TT-24302A | 锅炉给水泵透平出口蒸汽温度指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24302A | 6200TI24302A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24302A | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24302A | 6200PI24302A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24303A | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24303A | 6200PI24303A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 11 | 12
|  | 6200-PT-24304A | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24304A | 6200PI24304A | PVI | 11 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2003 | 6200-DCS-SJB-2003-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 13 | 14
|  | 6200-TT-25103 | 1#高加进水温度指示 | 1#高加进水温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25103 | 6200TI25103 | PVI | 11 |  |  | 0 | 280 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 17 | 18
|  | 6200-PT-25101 | 1#高加进水压力指示 | 1#高加进水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25101 | 6200PI25101 | PVI | 11 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 19 | 20
|  | 6200-TZT-25105 | 2#高加进水温度调节阀位反馈 | 2#高加进水温度阀位反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TV25105 | 6200TZI25105 | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 23 | 24
|  | 6200-TT-25101 | 1#高加进汽温度指示 | 1#高加进汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25101 | 6200TI25101 | PVI | 11 |  |  | 0 | 600 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 25 | 26
|  | 6200-PT-25104 | 1#高加加热蒸汽压力指示 | 1#高加加热蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25104 | 6200PI25104 | PVI | 11 |  |  | 0 | 2 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2014 | 6200-DCS-SJB-2014-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG07 | 27 | 28
|  | 6200-PT-25203 | 2#高加出水压力指示 | 2#高加出水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25203 | 6200PI25203 | PVI | 11 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2009 | 6200-DCS-SJB-2009-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG05 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S3C14 | F0203N2S3C14 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S3C15 | F0203N2S3C15 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 3 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S3C16 | F0203N2S3C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PT-24001B | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001B | 6200PI24001B | PVI | 12 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA106 | [6 empty] | TBG08 | 1 | 2
|  | 6200-TT-24301B | 锅炉给水泵透平入口蒸汽温度指示 | 锅炉给水泵透平入口蒸汽温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24301B | 6200TI24301B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24301B | 锅炉给水泵透平入口蒸汽压力指示报警 | 锅炉给水泵透平入口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PIA24301B | 6200PIA24301B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 5 | 6
|  | 6200-TT-24302B | 锅炉给水泵透平出口蒸汽温度指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24302B | 6200TI24302B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24302B | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24302B | 6200PI24302B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24303B | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24303B | 6200PI24303B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 11 | 12
|  | 6200-PT-24304B | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压力指示 | 锅炉给水泵透平出口蒸汽压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24304B | 6200PI24304B | PVI | 12 |  |  | 0 | 100 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2002 | 6200-DCS-SJB-2002-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG08 | 13 | 14
|  | 6200-TT-25203 | 1#高加进水温度指示 | 1#高加进水温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25203 | 6200TI25203 | PVI | 12 |  |  | 0 | 280 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 1 | 2
|  | 6200-PT-25201 | 1#高加进水压力指示 | 1#高加进水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25201 | 6200PI25201 | PVI | 12 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 3 | 4
|  | 6200-TZT-25205 | 2#高加进水温度调节阀位反馈 | 2#高加进水温度阀位反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TV25205 | 6200TZI25205 | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 7 | 8
|  | 6200-TT-25201 | 1#高加进汽温度指示 | 1#高加进汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25201 | 6200TI25201 | PVI | 12 |  |  | 0 | 600 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 9 | 10
|  | 6200-PT-25204 | 1#高加加热蒸汽压力指示 | 1#高加加热蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25204 | 6200PI25204 | PVI | 12 |  |  | 0 | 2 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2011 | 6200-DCS-SJB-2011-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 11 | 12
|  | 6200-PZT-24101B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀反馈 | 给水透平P1201B-ST阀反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PV24101B | 6200PZI24101B | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [9 empty] | 6200-PV-24101B-C2 | 1x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 17 | 18
|  | 6200-PZT-24101A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀反馈 | 给水透平P1201A-ST阀反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PV24101A | 6200PZI24101A | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [9 empty] | 6200-PV-24101A-C2 | 1x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG09 | 19 | 20
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S4C15 | F0203N2S4C15 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 4 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N2S4C16 | F0203N2S4C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201C驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24201A | 6200TIA24201A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA102 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24202A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201C驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24202A | 6200TIA24202A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24203A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201C非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24203A | 6200TIA24203A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24204A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201C非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24204A | 6200TIA24204A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24205A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201C非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24205A | 6200TIA24205A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2007 | 6200-DCS-XJB-2007-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201A驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24101A | 6200TIA24101A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24102A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201A驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24102A | 6200TIA24102A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24103A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201A非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24103A | 6200TIA24103A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24104A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201A非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24104A | 6200TIA24104A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-24107A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201A非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24107A | 6200TIA24107A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 31 | 32 | 33
|  | 6200-TE-24108A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201A非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24108A | 6200TIA24108A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 34 | 35 | 36
|  | 6200-TE-24105A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201A非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24105A | 6200TIA24105A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 37 | 38 | 39
|  | 6200-TE-24106A | 汽动锅炉给水泵P-1201A泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201A非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24106A | 6200TIA24106A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2020 | 6200-DCS-XJB-2020-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 40 | 41 | 42
|  | 6200-TE-24111A | 汽动锅炉给水泵P-1201A驱动端机封进水温度指示报警 | P1201A驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24111A | 6200TIA24111A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24112A | 汽动锅炉给水泵P-1201A非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201A非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24112A | 6200TIA24112A | PVI | 13 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2021 | 6200-DCS-XJB-2021-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 4 | 5 | 6
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 3 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N3S3C16 | F0203N3S3C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24206A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201C非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24206A | 6200TIA24206A | PVI | 14 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA103 | [6 empty] | TBF02 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24207A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201C非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24207A | 6200TIA24207A | PVI | 14 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-24208A | 电动锅炉给水泵P-1201C泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201C非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24208A | 6200TIA24208A | PVI | 14 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 31 | 32 | 33
|  | 6200-TE-24211A | 电动锅炉给水泵P-1201C驱动端机封进水温度指示报警 | P1201C驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24211A | 6200TIA24211A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 34 | 35 | 36
|  | 6200-TE-24212A | 电动锅炉给水泵P-1201C非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201C非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24212A | 6200TIA24212A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2008 | 6200-DCS-XJB-2008-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 37 | 38 | 39
|  | 6200-TE-24213A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机驱动端径向轴承温度指示 | P1201C电机驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24213A | 6200TIA24213A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24214A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机非驱动端径向轴承温度指示 | P1201C电机非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24214A | 6200TIA24214A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24215A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机U相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机U相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24215A | 6200TIA24215A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24216A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机U"相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机U"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24216A | 6200TIA24216A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24217A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机V相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机V相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24217A | 6200TIA24217A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24218A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机V"相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机V"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24218A | 6200TIA24218A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 16 | 17 | 18
|  | 6200-TE-24219A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机W相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机W相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24219A | 6200TIA24219A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24220A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机W"相定子绕组温度指示报警 | P1201C电机W"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24220A | 6200TIA24220A | PVI | 14 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213A | 6200-TIA-24213A-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24221A | 电动锅炉给水泵油站P-1201C油箱温度指示 | 给水泵油站P1201C油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24221A | 6200TI24221A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24222A | 电动锅炉给水泵油站P-1201C管路温度指示 | 给水泵油站P1201C管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24222A | 6200TI24222A | PVI | 14 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 28 | 29 | 30
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 4 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N3S4C16 | F0203N3S4C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201D驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24201B | 6200TIA24201B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA104 | [6 empty] | TBF04 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24202B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201D驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24202B | 6200TIA24202B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24203B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201D非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24203B | 6200TIA24203B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24204B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201D非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24204B | 6200TIA24204B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24205B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201D非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24205B | 6200TIA24205B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2009 | 6200-DCS-XJB-2009-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201B驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24101B | 6200TIA24101B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24102B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201B驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24102B | 6200TIA24102B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24103B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201B非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24103B | 6200TIA24103B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24104B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201B非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24104B | 6200TIA24104B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-24107B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201B非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24107B | 6200TIA24107B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 31 | 32 | 33
|  | 6200-TE-24108B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201B非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24108B | 6200TIA24108B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 34 | 35 | 36
|  | 6200-TE-24105B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201B非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24105B | 6200TIA24105B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 37 | 38 | 39
|  | 6200-TE-24106B | 汽动锅炉给水泵P-1201B泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201B非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24106B | 6200TIA24106B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2022 | 6200-DCS-XJB-2022-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 40 | 41 | 42
|  | 6200-TE-24111B | 汽动锅炉给水泵P-1201B驱动端机封进水温度指示报警 | P1201B驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24111B | 6200TIA24111B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24112B | 汽动锅炉给水泵P-1201B非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201B非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24112B | 6200TIA24112B | PVI | 15 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2023 | 6200-DCS-XJB-2023-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 4 | 5 | 6
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 3 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N4S3C16 | F0203N4S3C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24206B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201D非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24206B | 6200TIA24206B | PVI | 16 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA105 | [6 empty] | TBF06 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24207B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201D非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24207B | 6200TIA24207B | PVI | 16 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24208B | 电动锅炉给水泵P-1201D泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201D非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24208B | 6200TIA24208B | PVI | 16 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24211B | 电动锅炉给水泵P-1201D驱动端机封进水温度指示报警 | P1201D驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24211B | 6200TIA24211B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24212B | 电动锅炉给水泵P-1201D非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201D非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24212B | 6200TIA24212B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2010 | 6200-DCS-XJB-2010-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24213B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机驱动端径向轴承温度指示 | P1201D电机驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24213B | 6200TIA24213B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24214B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机非驱动端径向轴承温度指示 | P1201D电机非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24214B | 6200TIA24214B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24215B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机U相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机U相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24215B | 6200TIA24215B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24216B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机U"相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机U"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24216B | 6200TIA24216B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24217B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机V相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机V相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24217B | 6200TIA24217B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24218B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机V"相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机V"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24218B | 6200TIA24218B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 16 | 17 | 18
|  | 6200-TE-24219B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机W相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机W相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24219B | 6200TIA24219B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24220B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机W"相定子绕组温度指示报警 | P1201D电机W"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24220B | 6200TIA24220B | PVI | 16 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213B | 6200-TIA-24213B-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24221B | 电动锅炉给水泵油站P-1201D油箱温度指示 | 给水泵油站P1201D油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24221B | 6200TI24221B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24222B | 电动锅炉给水泵油站P-1201D管路温度指示 | 给水泵油站P1201D管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24222B | 6200TI24222B | PVI | 16 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 28 | 29 | 30
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 4 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N4S4C16 | F0203N4S4C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201E驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24201C | 6200TIA24201C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA106 | [6 empty] | TBF08 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24202C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201E驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24202C | 6200TIA24202C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24203C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201E非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24203C | 6200TIA24203C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24204C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端径向轴承温度指示报警 | 给水泵P1201E非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24204C | 6200TIA24204C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24205C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201E非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24205C | 6200TIA24205C | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2011 | 6200-DCS-XJB-2011-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24113A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站油箱温度指示 | 给水泵P1201A油站油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24113A | 6200TI24113A | PVI | 17 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2028 | 6200-DCS-XJB-2028-C | 2x3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24114A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站管路温度指示 | 给水泵P1201A油站管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24114A | 6200TI24114A | PVI | 17 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2028 | 6200-DCS-XJB-2028-C | 2x3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24113B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站油箱温度指示 | 给水泵P1201B油站油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24113B | 6200TI24113B | PVI | 17 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2028 | 6200-DCS-XJB-2028-C | 2x3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24114B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站管路温度指示 | 给水泵P1201B油站管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24114B | 6200TI24114B | PVI | 17 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2028 | 6200-DCS-XJB-2028-C | 2x3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF08 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-23207 | 电动高压除氧水泵P-1202B驱动端机封进水温度指示报警 | P1202B驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23207 | 6200TIA23207 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2005 | 6200-DCS-XJB-2005-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-23208 | 电动高压除氧水泵P-1202B非驱动端机封进水温度指示报警 | P1202B非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23208 | 6200TIA23208 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2005 | 6200-DCS-XJB-2005-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-23307 | 电动高压除氧水泵P-1203B驱动端机封进水温度指示报警 | P1203B驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23307 | 6200TIA23307 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2006 | 6200-DCS-XJB-2006-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-23308 | 电动高压除氧水泵P-1203B非驱动端机封进水温度指示报警 | P1203B非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23308 | 6200TIA23308 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2006 | 6200-DCS-XJB-2006-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF09 | 28 | 29 | 30
|  | 6200-TE-23303 | 汽动高压除氧水泵P-1203A驱动端机封进水温度指示报警 | P1203A驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23303 | 6200TIA23303 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2036 | 6200-DCS-XJB-2036-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC01 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-23304 | 汽动高压除氧水泵P-1203A非驱动端机封进水温度指示报警 | P1203A非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA23304 | 6200TIA23304 | PVI | 17 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2036 | 6200-DCS-XJB-2036-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC01 | 10 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 3 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N5S3C16 | F0203N5S3C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TE-24206C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端推力轴承内侧温度指示报警 | P1201E非驱端推力轴内侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24206C | 6200TIA24206C | PVI | 18 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-ISP-101 |  |  | AA143_543-YG | TPA107 | [6 empty] | TBC02 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24207C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201E非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24207C | 6200TIA24207C | PVI | 18 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC02 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24208C | 电动锅炉给水泵P-1201E泵体非驱动端推力轴承外侧温度指示报警 | P1201E非驱端推力轴外侧温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24208C | 6200TIA24208C | PVI | 18 |  |  | 0 | 150 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC02 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24211C | 电动锅炉给水泵P-1201E驱动端机封进水温度指示报警 | P1201E驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24211C | 6200TIA24211C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC02 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24212C | 电动锅炉给水泵P-1201E非驱动端机封进水温度指示报警 | P1201E非驱端机封进水温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24212C | 6200TIA24212C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2012 | 6200-DCS-XJB-2012-C | 6*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC02 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24213C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机驱动端径向轴承温度指示 | P1201E电机驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24213C | 6200TIA24213C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 1 | 2 | 3
|  | 6200-TE-24214C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机非驱动端径向轴承温度指示 | P1201E电机非驱端径轴温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24214C | 6200TIA24214C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 4 | 5 | 6
|  | 6200-TE-24215C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机U相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机U相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24215C | 6200TIA24215C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 7 | 8 | 9
|  | 6200-TE-24216C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机U"相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机U"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24216C | 6200TIA24216C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 10 | 11 | 12
|  | 6200-TE-24217C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机V相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机V相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24217C | 6200TIA24217C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 13 | 14 | 15
|  | 6200-TE-24218C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机V"相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机V"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24218C | 6200TIA24218C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 16 | 17 | 18
|  | 6200-TE-24219C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机W相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机W相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24219C | 6200TIA24219C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 19 | 20 | 21
|  | 6200-TE-24220C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机W"相定子绕组温度指示报警 | P1201E电机W"相定子绕组温 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TIA24220C | 6200TIA24220C | PVI | 18 |  |  | 0 | 200 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-TIA-24213C | 6200-TIA-24213C-C | 8*3x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 22 | 23 | 24
|  | 6200-TE-24221C | 电动锅炉给水泵油站P-1201E油箱温度指示 | 给水泵油站P1201E油箱温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24221C | 6200TI24221C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 25 | 26 | 27
|  | 6200-TE-24222C | 电动锅炉给水泵油站P-1201E管路温度指示 | 给水泵油站P1201E管路温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI24222C | 6200TI24222C | PVI | 18 |  |  | 0 | 100 | ℃ |  |  | N | AI | [7 empty] | 4W | 6200-DCS-XJB-2019 | 6200-DCS-XJB-2019-C | 2x3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBC03 | 28 | 29 | 30
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 4 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N5S4C16 | F0203N5S4C16 | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [7 empty] | 4W | [8 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PT-25103 | 2#高加出水压力指示 | 2#高加出水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25103 | 6200PI25103 | PVI | 19 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-FT-24102 | 超高压给水泵透平进汽流量指示累积 | 超高压给水泵透平进汽流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIQ24102 | 6200FIQ24102 | PVI | 19 |  |  | 0 | 45 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 5 | 6
|  | 6200-FT-24101 | 超高压给水泵透平进汽流量指示累积 | 超高压给水泵透平进汽流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIQ24101 | 6200FIQ24101 | PVI | 19 |  |  | 0 | 45 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  | 6200-FT-23001 | 高压除氧水泵透平进汽流量指示累积 | 高压除氧水泵透平进汽流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIQ23001 | 6200FIQ23001 | PVI | 19 |  |  | 0 | 30 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-FT-23002 | 高压除氧水泵透平进汽流量指示累积 | 高压除氧水泵透平进汽流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIQ23002 | 6200FIQ23002 | PVI | 19 |  |  | 0 | 20 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 11 | 12
|  | 6200-FT-20002 | 去启动减温减压器减温水流量指示记录累积 | 去启动减温减器减温水流量 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200FIRQ20002 | 6200FIRQ20002 | PVI | 19 |  |  | 0 | 8 | t/h |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2012 | 6200-DCS-SJB-2012-C | 8x2x1.5mm2 | 7 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-PT-24001E | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001E | 6200PI24001E | PVI | 19 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-PT-24001D | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001D | 6200PI24001D | PVI | 19 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24001C | 超高压锅炉给水泵出口压力指示 | 超高压锅炉给水泵出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24001C | 6200PI24001C | PVI | 19 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 5 | 6
|  | 6200-TT-25202 | 1#高加疏水温度指示 | 1#高加疏水温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25202 | 6200TI25202 | PVI | 19 |  |  | 0 | 350 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2001 | 6200-DCS-SJB-2001-C | 12x2x1.5mm2 | 8 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF02 | 15 | 16
|  | 6200-TT-25102 | 1#高加疏水温度指示 | 1#高加疏水温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25102 | 6200TI25102 | PVI | 19 |  |  | 0 | 350 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2004 | 6200-DCS-SJB-2004-C | 8x2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBG06 | 9 | 10
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C12 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C13 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C14 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C15 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S1C16 |  | PVI | 191 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-TT-25104 | 2#高加进汽温度指示 | 2#高加进汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25104 | 6200TI25104 | PVI | 20 |  |  | 0 | 600 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA202 | [6 empty] | TBF03 | 1 | 2
|  | 6200-PT-25105 | 2#高加加热蒸汽压力指示 | 2#高加加热蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25105 | 6200PI25105 | PVI | 20 |  |  | 0 | 5 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 3 | 4
|  | 6200-TZT-25106 | 2#高加出水温度调节阀位反馈 | 2#高加出水温度阀位反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TV25106 | 6200TZI25106 | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 7 | 8
|  | 6200-PT-25102 | 2#高加进水压力指示 | 2#高加进水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25102 | 6200PI25102 | PVI | 20 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2013 | 6200-DCS-SJB-2013-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF03 | 11 | 12
|  | 6200-TT-25204 | 2#高加进汽温度指示 | 2#高加进汽温度 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TI25204 | 6200TI25204 | PVI | 20 |  |  | 0 | 600 | ℃ |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 1 | 2
|  | 6200-PT-25205 | 2#高加加热蒸汽压力指示 | 2#高加加热蒸汽压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25205 | 6200PI25205 | PVI | 20 |  |  | 0 | 5 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 3 | 4
|  | 6200-TZT-25206 | 2#高加出水温度调节阀位反馈 | 2#高加出水温度阀位反馈 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200TV25206 | 6200TZI25206 | MLD-DV | 33 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 7 | 8
|  | 6200-PT-25202 | 2#高加进水压力指示 | 2#高加进水压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI25202 | 6200PI25202 | PVI | 20 |  |  | 0 | 25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2010 | 6200-DCS-SJB-2010-C | 8x2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 11 | 12
|  | 6200-ST-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200SI24101A | 6200SI24101A | PVI | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-505-XJB-2026 | 6200-505-XJB-2026-C | 3*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 17 | 18
|  | 6200-ST-24102A | 汽动锅炉给水泵P-1201A-ST透平转速指示 | 给水泵P1201A-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200SI24102A | 6200SI24102A | PVI | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-505-XJB-2026 | 6200-505-XJB-2026-C | 3*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 19 | 20
|  | 6200-ST-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200SI24101B | 6200SI24101B | PVI | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-505-XJB-2026 | 6200-505-XJB-2026-C | 3*3x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 23 | 24
|  | 6200-ST-24102B | 汽动锅炉给水泵P-1201B-ST透平转速指示 | 给水泵P1201B-ST透平转速 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200SI24102B | 6200SI24102B | PVI | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-505-XJB-2026 | 6200-505-XJB-2026-C | 3*3x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF04 | 25 | 26
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S2C13 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S2C14 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S2C15 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 2 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N6S2C16 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PDT-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站过滤器前后压差指示 | P1201A油站过滤器压差 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24101A | 6200PDIT24101A | PVI | 21 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA203 | [6 empty] | TBF05 | 1 | 2
|  | 6200-LT-24101A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站油箱液位指示 | 给水泵P1201A油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24101A | 6200LI24101A | PVI | 21 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24102A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站出口压力指示 | 给水泵P1201A油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24102A | 6200PI24102A | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 5 | 6
|  | 6200-PT-24103A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站出口压力指示 | 给水泵P1201A油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24103A | 6200PI24103A | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24104A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站出口压力指示 | 给水泵P1201A油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24104A | 6200PI24104A | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24105A | 汽动锅炉给水泵P-1201A油站出口压力指示 | 给水泵P1201A油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24105A | 6200PI24105A | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 11 | 12
|  | 6200-PDT-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站过滤器前后差压指示 | P1201B油站过滤器差压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24101B | 6200PDIT24101B | PVI | 21 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 17 | 18
|  | 6200-LT-24101B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站油箱液位指示 | 给水泵P1201B油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24101B | 6200LI24101B | PVI | 21 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 19 | 20
|  | 6200-PT-24102B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站出口压力指示 | 给水泵P1201B油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24102B | 6200PI24102B | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 21 | 22
|  | 6200-PT-24103B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站出口压力指示 | 给水泵P1201B油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24103B | 6200PI24103B | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 23 | 24
|  | 6200-PT-24104B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站出口压力指示 | 给水泵P1201B油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24104B | 6200PI24104B | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 25 | 26
|  | 6200-PT-24105B | 汽动锅炉给水泵P-1201B油站出口压力指示 | 给水泵P1201B油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24105B | 6200PI24105B | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2027 | 6200-DCS-XJB-2027-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF05 | 27 | 28
|  | 6200-PDT-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站过滤器前后差压指示 | P1201E油站过滤器差压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24201C | 6200PDIT24201C | PVI | 21 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 1 | 2
|  | 6200-LT-24202C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站油箱液位指示 | 给水泵P1201E油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24202C | 6200LI24202C | PVI | 21 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24202C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站出口压力指示 | 给水泵P1201E油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24202C | 6200PI24202C | PVI | 21 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 5 | 6
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 1 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N7S1C16 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-PDT-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站过滤器前后差压指示 | P1201C油站过滤器差压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 1 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24201A | 6200PDIT24201A | PVI | 22 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAR-116 |  |  | AA143_543-YG | TPA204 | [6 empty] | TBF06 | 17 | 18
|  | 6200-LT-24202A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站油箱液位指示 | 给水泵P1201C油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 2 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24202A | 6200LI24202A | PVI | 22 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 19 | 20
|  | 6200-PT-24202A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站出口压力指示 | 给水泵P1201C油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 3 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24202A | 6200PI24202A | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 21 | 22
|  | 6200-PT-24203A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站出口压力指示 | 给水泵P1201C油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 4 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24203A | 6200PI24203A | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 23 | 24
|  | 6200-PT-24204A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站出口压力指示 | 给水泵P1201C油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 5 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24204A | 6200PI24204A | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 25 | 26
|  | 6200-PT-24205A | 电动锅炉给水泵P-1201C油站出口压力指示 | 给水泵P1201C油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 6 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24205A | 6200PI24205A | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2016 | 6200-DCS-XJB-2016-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 27 | 28
|  | 6200-PDT-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站过滤器前后差压指示 | P1201D油站过滤器差压 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 7 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PDIT24201B | 6200PDIT24201B | PVI | 22 |  |  | 0 | 0.25 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 1 | 2
|  | 6200-LT-24202B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站油箱液位指示 | 给水泵P1201D油站油箱液位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 8 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200LI24202B | 6200LI24202B | PVI | 22 |  |  | 0 | 450 | mm |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 3 | 4
|  | 6200-PT-24202B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站出口压力指示 | 给水泵P1201D油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 9 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24202B | 6200PI24202B | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 5 | 6
|  | 6200-PT-24203B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站出口压力指示 | 给水泵P1201D油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 10 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24203B | 6200PI24203B | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24204B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站出口压力指示 | 给水泵P1201D油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 11 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24204B | 6200PI24204B | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24205B | 电动锅炉给水泵P-1201D油站出口压力指示 | 给水泵P1201D油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 12 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24205B | 6200PI24205B | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2017 | 6200-DCS-XJB-2017-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF07 | 11 | 12
|  | 6200-PT-24203C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站出口压力指示 | 给水泵P1201E油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 13 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24203C | 6200PI24203C | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 7 | 8
|  | 6200-PT-24204C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站出口压力指示 | 给水泵P1201E油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 14 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24204C | 6200PI24204C | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 9 | 10
|  | 6200-PT-24205C | 电动锅炉给水泵P-1201E油站出口压力指示 | 给水泵P1201E油站出口压力 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 15 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | 6200PI24205C | 6200PI24205C | PVI | 22 |  |  | 0 | 1 | Mpa |  |  | N | AI | [8 empty] | 6200-DCS-XJB-2018 | 6200-DCS-XJB-2018-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | AA143_543-YG | [7 empty] | TBF06 | 11 | 12
|  |  | AIspare | AIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 2 | 16 | AAI143-H |  | DCS | 4~20mA | N |  | F0203N7S2C16 |  | PVI | 192 | [7 empty] | N | AI | [16 empty] | AA143_543-YG
|  | 6200-MLO-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MLO24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MLC24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MOT24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MFA24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001A | 6200MHAS24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MLO24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MLC24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MOT24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MFA24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002A | 6200MHAS24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀开到位 | 给水泵蒸汽进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MLO24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀关到位 | 给水泵蒸汽进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MLC24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀过力矩 | 给水泵蒸汽进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MOT24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀故障 | 给水泵蒸汽进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MFA24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀就地远方 | 给水泵蒸汽进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301A | 6200MHAS24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MLO24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MLC24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MOT24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MFA24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001C | 6200MHAS24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MLO24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MLC24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MOT24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MFA24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002C | 6200MHAS24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开到位 | 锅炉给水至锅炉阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MLO24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关到位 | 锅炉给水至锅炉阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MLC24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀过力矩 | 锅炉给水至锅炉阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MOT24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀故障 | 锅炉给水至锅炉阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MFA24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀就地远方 | 锅炉给水至锅炉阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003A | 6200MHAS24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N2S5C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 5 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N2S5C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MLO-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MLO24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC03 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MLC24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MOT24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MFA24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001B | 6200MHAS24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MLO24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MLC24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MOT24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MFA24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002B | 6200MHAS24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀开到位 | 给水泵蒸汽进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MLO24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀关到位 | 给水泵蒸汽进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MLC24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀过力矩 | 给水泵蒸汽进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MOT24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀故障 | 给水泵蒸汽进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MFA24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀就地远方 | 给水泵蒸汽进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24301B | 6200MHAS24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MLO24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MLC24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MOT24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MFA24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001D | 6200MHAS24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MLO24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MLC24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MOT24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MFA24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002D | 6200MHAS24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开到位 | 锅炉给水至锅炉阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MLO24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关到位 | 锅炉给水至锅炉阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MLC24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀过力矩 | 锅炉给水至锅炉阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MOT24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀故障 | 锅炉给水至锅炉阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MFA24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀就地远方 | 锅炉给水至锅炉阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003B | 6200MHAS24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N2S6C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 2 | 6 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N2S6C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MLO-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵出口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MLO24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC05 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵出口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MLC24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵出口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MOT24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵出口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MFA24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵出口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24001E | 6200MHAS24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀开到位 | 锅炉给水泵进口阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MLO24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀关到位 | 锅炉给水泵进口阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MLC24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀过力矩 | 锅炉给水泵进口阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MOT24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀故障 | 锅炉给水泵进口阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MFA24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀就地远方 | 锅炉给水泵进口阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24002E | 6200MHAS24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开到位 | 锅炉给水至锅炉阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MLO24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关到位 | 锅炉给水至锅炉阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MLC24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀过力矩 | 锅炉给水至锅炉阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MOT24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀故障 | 锅炉给水至锅炉阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MFA24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀就地远方 | 锅炉给水至锅炉阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24003C | 6200MHAS24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀开到位 | 给水冷热母管跨线阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MLO24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀关到位 | 给水冷热母管跨线阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MLC24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀过力矩 | 给水冷热母管跨线阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MOT24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀故障 | 给水冷热母管跨线阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MFA24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀就地远方 | 给水冷热母管跨线阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV24004 | 6200MHAS24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀开到位 | 1#高加2#备加热蒸汽阀开到 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MLO25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀关到位 | 1#高加2#备加热蒸汽阀关到 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MLC25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 1#高加2#备加热蒸汽阀力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MOT25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀故障 | 1#高加2#备加热蒸汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MFA25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 1#高加2#备加热蒸汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25107 | 6200MHAS25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀开到位 | 2#高加2#备加热蒸汽阀开到 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MLO25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀关到位 | 2#高加2#备加热蒸汽阀关到 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MLC25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 2#高加2#备加热蒸汽阀力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MOT25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀故障 | 2#高加2#备加热蒸汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MFA25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 2#高加2#备加热蒸汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25207 | 6200MHAS25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S5C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 5 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S5C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MLO-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀开到位 | 1#高加进水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MLO25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV151/551-YG | TPD104 | [6 empty] | TBF07 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀关到位 | 1#高加进水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MLC25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀过力矩 | 1#高加进水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MOT25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀故障 | 1#高加进水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MFA25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀就地远方 | 1#高加进水阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25101 | 6200MHAS25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀开到位 | 1#高加出水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MLO25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀关到位 | 1#高加出水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MLC25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀过力矩 | 1#高加出水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MOT25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀故障 | 1#高加出水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MFA25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀就地远方 | 1#高加出水阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25102 | 6200MHAS25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀开到位 | 1#高加1#危急疏水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MLO25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀关到位 | 1#高加1#危急疏水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MLC25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀过力矩 | 1#高加1#危急疏水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MOT25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀故障 | 1#高加1#危急疏水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MFA25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀就地远方 | 1#高加1#危急疏水阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25103 | 6200MHAS25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF07 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀开到位 | 1#高加2#危急疏水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MLO25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀关到位 | 1#高加2#危急疏水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MLC25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀过力矩 | 1#高加2#危急疏水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MOT25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀故障 | 1#高加2#危急疏水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MFA25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀就地远方 | 1#高加2#危急疏水阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25104 | 6200MHAS25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀开到位 | 1#高加1#加热汽阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MLO25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀关到位 | 1#高加1#加热汽阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MLC25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 1#高加1#加热汽阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MOT25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀故障 | 1#高加1#高加加热汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MFA25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 1#高加1#高加加热汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25105 | 6200MHAS25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀开到位 | 1#高加2#加热汽阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MLO25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀关到位 | 1#高加2#加热汽阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MLC25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 1#高加2#加热汽阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MOT25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀故障 | 1#高加2#高加加热汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MFA25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 1#高加2#高加加热汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25106 | 6200MHAS25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF08 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S6C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 6 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S6C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MLO-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀开到位 | 2#高加进水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MLO25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBC01 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀关到位 | 2#高加进水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MLC25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀过力矩 | 2#高加进水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MOT25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀故障 | 2#高加进水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MFA25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀就地远方 | 2#高加进水阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25201 | 6200MHAS25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀开到位 | 2#高加出水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MLO25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀关到位 | 2#高加出水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MLC25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀过力矩 | 2#高加出水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MOT25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀故障 | 2#高加出水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MFA25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀就地远方 | 2#高加出水阀就地远方 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25202 | 6200MHAS25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀开到位 | 2#高加1#危急疏水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MLO25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀关到位 | 2#高加1#危急疏水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MLC25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀过力矩 | 2#高加1#危急疏水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MOT25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀故障 | 2#高加1#危急疏水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MFA25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀就地远方 | 2#高加1#危急疏水阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25203 | 6200MHAS25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC01 | 29 | 30
|  | 6200-MLO-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀开到位 | 2#高加2#危急疏水阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MLO25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 1 | 2
|  | 6200-MLC-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀关到位 | 2#高加2#危急疏水阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MLC25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 3 | 4
|  | 6200-MOT-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀过力矩 | 2#高加2#危急疏水阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MOT25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 5 | 6
|  | 6200-MFA-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀故障 | 2#高加2#危急疏水阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MFA25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 7 | 8
|  | 6200-MHAS-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀就地远方 | 2#高加2#危急疏水阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25204 | 6200MHAS25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 9 | 10
|  | 6200-MLO-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀开到位 | 2#高加1#加热蒸汽阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MLO25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 11 | 12
|  | 6200-MLC-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀关到位 | 2#高加1#加热蒸汽阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MLC25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 13 | 14
|  | 6200-MOT-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 2#高加1#加热蒸汽阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MOT25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 15 | 16
|  | 6200-MFA-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀故障 | 2#高加1#加热蒸汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MFA25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 17 | 18
|  | 6200-MHAS-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 2#高加1#加热蒸汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25205 | 6200MHAS25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 19 | 20
|  | 6200-MLO-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀开到位 | 2#高加2#加热蒸汽阀开到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MLO25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 21 | 22
|  | 6200-MLC-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀关到位 | 2#高加2#加热蒸汽阀关到位 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MLC25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 23 | 24
|  | 6200-MOT-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀过力矩 | 2#高加2#加热蒸汽阀过力矩 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MOT25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 25 | 26
|  | 6200-MFA-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀故障 | 2#高加2#加热蒸汽阀故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MFA25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 27 | 28
|  | 6200-MHAS-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀就地远方 | 2#高加2#加热蒸汽阀就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200MV25206 | 6200MHAS25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C1 | 5*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC02 | 29 | 30
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S7C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 3 | 7 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N3S7C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-LAHHH-25103 | 1#高加水位高高高报警 | 1#高加水位高高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHHH25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBC03 | 1 | 2
|  | 6200-LAHH-25103 | 1#高加水位高高报警 | 1#高加水位高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHH25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 3 | 4
|  | 6200-LAH-25103 | 1#高加水位高报警 | 1#高加水位高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAH25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 5 | 6
|  | 6200-LAL-25103 | 1#高加水位低报警 | 1#高加水位低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAL25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 7 | 8
|  | 6200-LALL-25103 | 1#高加水位低低报警 | 1#高加水位低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALL25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 9 | 10
|  | 6200-LALLL-25103 | 1#高加水位低低低报警 | 1#高加水位低低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALLL25103 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25103 | 6200-LA-25103-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 11 | 12
|  | 6200-LAHHH-25203 | 1#高加水位高高高报警 | 1#高加水位高高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHHH25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 17 | 18
|  | 6200-LAHH-25203 | 1#高加水位高高报警 | 1#高加水位高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHH25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 19 | 20
|  | 6200-LAH-25203 | 1#高加水位高报警 | 1#高加水位高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAH25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 21 | 22
|  | 6200-LAL-25203 | 1#高加水位低报警 | 1#高加水位低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAL25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 23 | 24
|  | 6200-LALL-25203 | 1#高加水位低低报警 | 1#高加水位低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALL25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 25 | 26
|  | 6200-LALLL-25203 | 1#高加水位低低低报警 | 1#高加水位低低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALLL25203 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25203 | 6200-LA-25203-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC03 | 27 | 28
|  | 6200-LAHHH-25104 | 2#高加水位高高高报警 | 2#高加水位高高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHHH25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 1 | 2
|  | 6200-LAHH-25104 | 2#高加水位高高报警 | 2#高加水位高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHH25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 3 | 4
|  | 6200-LAH-25104 | 2#高加水位高报警 | 2#高加水位高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAH25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 5 | 6
|  | 6200-LAL-25104 | 2#高加水位低报警 | 2#高加水位低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAL25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 7 | 8
|  | 6200-LALL-25104 | 2#高加水位低低报警 | 2#高加水位低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALL25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 9 | 10
|  | 6200-LALLL-25104 | 2#高加水位低低低报警 | 2#高加水位低低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALLL25104 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25104 | 6200-LA-25104-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 11 | 12
|  | 6200-LAHHH-25204 | 2#高加水位高高高报警 | 2#高加水位高高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHHH25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 17 | 18
|  | 6200-LAHH-25204 | 2#高加水位高高报警 | 2#高加水位高高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAHH25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 19 | 20
|  | 6200-LAH-25204 | 2#高加水位高报警 | 2#高加水位高 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAH25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 21 | 22
|  | 6200-LAL-25204 | 2#高加水位低报警 | 2#高加水位低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LAL25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 23 | 24
|  | 6200-LALL-25204 | 2#高加水位低低报警 | 2#高加水位低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALL25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 5 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 25 | 26
|  | 6200-LALLL-25204 | 2#高加水位低低低报警 | 2#高加水位低低低 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LALLL25204 | [9 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-LA-25204 | 6200-LA-25204-C | 8*2x1.5mm2 | 6 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC04 | 27 | 28
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S3C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-LSI-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机漏水开关指示 | 给水泵P1201C电机漏水开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LSI24201A | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-LSI-24201A-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV151/551-YG | TPD103 | [6 empty] | TBC05 | 1 | 2
|  | 6200-LSI-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机漏水开关指示 | 给水泵P1201D电机漏水开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LSI24201B | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-LSI-24201B-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 3 | 4
|  | 6200-LSI-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机漏水开关指示 | 给水泵P1201E电机漏水开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200LSI24201C | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-LSI-24201C-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 5 | 6
|  | 6200-FSI-24201A | 电动锅炉给水泵P-1201C电机流量开关指示 | 给水泵P1201C电机流量开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200FSI24201A | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-FSI-24201A-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 7 | 8
|  | 6200-FSI-24201B | 电动锅炉给水泵P-1201D电机流量开关指示 | 给水泵P1201D电机流量开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200FSI24201B | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-FSI-24201B-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 9 | 10
|  | 6200-FSI-24201C | 电动锅炉给水泵P-1201E电机流量开关指示 | 给水泵P1201E电机流量开关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | 6200FSI24201C | [9 empty] | N | DI | [9 empty] | 6200-FSI-24201C-C | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 11 | 12
|  | 6200-XLO-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀已开 | 给水泵透平P1201AST阀已开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV24102A | 6200XLO24102A | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 13 | 14
|  | 6200-XLC-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀已关 | 给水泵透平P1201AST阀已关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV24102A | 6200XLC24102A | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 15 | 16
|  | 6200-XLO-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀已开 | 给水泵透平P1201BST阀已开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV24102B | 6200XLO24102B | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 17 | 18
|  | 6200-XLC-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀已关 | 给水泵透平P1201BST阀已关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV24102B | 6200XLC24102B | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC05 | 19 | 20
|  | 6200-XLO-23202 | 汽动高压除氧水泵透平P-1203A-ST阀已开 | 除氧水透平P1203AST阀已开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV23202 | 6200XLO23202 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 1 | 2
|  | 6200-XLC-23202 | 汽动高压除氧水泵透平P-1203A-ST阀已关 | 除氧水透平P1203AST阀已关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV23202 | 6200XLC23202 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 3 | 4
|  | 6200-XLO-23302 | 汽动高压除氧水泵透平P-1202A-ST阀已开 | 除氧水透平P1202AST阀已开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV23302 | 6200XLO23302 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 5 | 6
|  | 6200-XLC-23302 | 汽动高压除氧水泵透平P-1202A-ST阀已关 | 除氧水透平P1202AST阀已关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200XV23302 | 6200XLC23302 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBC06 | 7 | 8
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C15 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C16 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C17 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C18 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C19 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C20 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C21 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C22 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C23 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C24 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 4 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N6S4C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-YSL-P-1201C | 电动锅炉给水泵C运行状态信号 | 给水泵C运行状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201C | 6200YSLP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-RTP-109 |  |  | ADV151/551-YG | TPD101 | [6 empty] | TBG01 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1201C | 电动锅炉给水泵C停止状态信号 | 给水泵C停止状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201C | 6200YSSP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1201C | 电动锅炉给水泵C故障状态 | 给水泵C故障状态 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201C | 6200YSAP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 5 | 6
|  | 6200-YSL-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A运行状态信号 | P-1213A润滑油泵A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213A | 6200YSLP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A停止状态信号 | P-1213A润滑油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213A | 6200YSSP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 13 | 14
|  | 6200-YSA-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A故障状态 | P-1213A润滑油泵A故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213A | 6200YSAP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A就地/远程切换 | P-1213A润滑油泵A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213A | 6200YSHAP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 17 | 18
|  | 6200-YSL-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A运行状态信号 | EH1210A电加热器A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210A | 6200YSLEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 21 | 22
|  | 6200-YSS-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A停止状态信号 | EH1210A电加热器A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210A | 6200YSSEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 23 | 24
|  | 6200-YSHA-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A就地/远程切换 | EH1210A电加热器A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210A | 6200YSHAEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG01 | 25 | 26
|  | 6200-YSL-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A运行状态信号 | P1211A润滑油泵A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211A | 6200YSLP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A停止状态信号 | P1211A润滑油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211A | 6200YSSP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A故障状态 | P1211A润滑油泵A故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211A | 6200YSAP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 5 | 6
|  | 6200-YSHA-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A就地/远程切换 | P1211A润滑油泵A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211A | 6200YSHAP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B运行状态信号 | P-1212B直流危急油泵B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212B | 6200YSLP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B停止状态信号 | P-1212B直流危急油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212B | 6200YSSP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 13 | 14
|  | 6200-YSA-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B故障状态 | P-1212B直流危急油泵B故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212B | 6200YSAP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B就地/远程切换 | P-1212B直流危急油泵B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212B | 6200YSHAP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG02 | 17 | 18
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C19 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C20 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C21 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C22 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C23 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C24 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 3 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S3C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-YSL-P-1201D | 电动锅炉给水泵D运行状态信号 | 给水泵D运行状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201D | 6200YSLP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-RTP-109 |  |  | ADV151/551-YG | TPD102 | [6 empty] | TBG03 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1201D | 电动锅炉给水泵D停止状态信号 | 给水泵D停止状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201D | 6200YSSP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1201D | 电动锅炉给水泵D故障状态 | 给水泵D故障状态 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201D | 6200YSAP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 5 | 6
|  | 6200-YSL-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B运行状态信号 | P-1213B润滑油泵B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213B | 6200YSLP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B停止状态信号 | P-1213B润滑油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213B | 6200YSSP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 13 | 14
|  | 6200-YSA-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B故障状态 | P-1213B润滑油泵B故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213B | 6200YSAP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B就地/远程切换 | P-1213B润滑油泵B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213B | 6200YSHAP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 17 | 18
|  | 6200-YSL-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B运行状态信号 | EH-1210B电加热器B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210B | 6200YSLEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 21 | 22
|  | 6200-YSS-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B停止状态信号 | EH-1210B电加热器B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210B | 6200YSSEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 23 | 24
|  | 6200-YSHA-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B就地/远程切换 | EH-1210B电加热器B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210B | 6200YSHAEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG03 | 25 | 26
|  | 6200-YSL-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B运行状态信号 | P-1211B润滑油泵B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211B | 6200YSLP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B停止状态信号 | P-1211B润滑油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211B | 6200YSSP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B故障状态 | P-1211B润滑油泵B故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211B | 6200YSAP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 5 | 6
|  | 6200-YSHA-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B就地/远程切换 | P-1211B润滑油泵B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1211B | 6200YSHAP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A运行状态信号 | EH-1209A电加热器A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209A | 6200YSLEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A停止状态信号 | EH-1209A电加热器A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209A | 6200YSSEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 13 | 14
|  | 6200-YSHA-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A就地/远程切换 | EH-1209A电加热器A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209A | 6200YSHAEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBG04 | 15 | 16
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C18 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C19 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C20 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C21 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C22 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C23 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C24 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 4 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S4C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-YSL-P-1201E | 电动锅炉给水泵E运行状态信号 | 给水泵E运行状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 1 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201E | 6200YSLP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-RTP-109 |  |  | ADV151/551-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF04 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1201E | 电动锅炉给水泵E停止状态信号 | 给水泵E停止状态信号 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 2 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201E | 6200YSSP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1201E | 电动锅炉给水泵E故障状态 | 给水泵E故障状态 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 3 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1201E | 6200YSAP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 5 | 6
|  | 6200-YSL-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C运行状态信号 | P-1213C润滑油泵C运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 4 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213C | 6200YSLP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C停止状态信号 | P-1213C润滑油泵C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 5 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213C | 6200YSSP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 13 | 14
|  | 6200-YSA-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C故障状态 | P-1213C润滑油泵C故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 6 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213C | 6200YSAP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 15 | 16
|  | 6200-YSHA-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C就地/远程切换 | P-1213C润滑油泵C就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 7 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1213C | 6200YSHAP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 17 | 18
|  | 6200-YSL-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C运行状态信号 | EH-1210C电加热器C运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 8 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210C | 6200YSLEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 21 | 22
|  | 6200-YSS-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C停止状态信号 | EH-1210C电加热器C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 9 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210C | 6200YSSEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 23 | 24
|  | 6200-YSHA-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C就地/远程切换 | EH-1210C电加热器C就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 10 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1210C | 6200YSHAEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF04 | 25 | 26
|  | 6200-YSL-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A运行状态信号 | P-1212A直流危急油泵A运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 11 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212A | 6200YSLP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 1 | 2
|  | 6200-YSS-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A停止状态信号 | P-1212A直流危急油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 12 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212A | 6200YSSP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 3 | 4
|  | 6200-YSA-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A故障状态 | P-1212A直流危急油泵A故障 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 13 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212A | 6200YSAP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 5 | 6
|  | 6200-YSHA-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A就地/远程切换 | P-1212A直流危急油泵A就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 14 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YP1212A | 6200YSHAP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C4 | 5x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 7 | 8
|  | 6200-YSL-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B运行状态信号 | EH-1209B电加热器B运行 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 15 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209B | 6200YSLEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 11 | 12
|  | 6200-YSS-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B停止状态信号 | EH-1209B电加热器B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 16 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209B | 6200YSSEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 13 | 14
|  | 6200-YSHA-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B就地/远程切换 | EH-1209B电加热器B就地 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 17 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  | 6200YEH1209B | 6200YSHAEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DI | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C4 | 5x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV151/551-YG | [7 empty] | TBF05 | 15 | 16
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 18 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C18 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 19 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C19 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 20 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C20 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 21 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C21 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 22 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C22 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 23 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C23 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 24 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C24 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 25 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C25 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 26 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C26 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 27 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C27 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 28 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C28 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 29 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C29 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 30 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C30 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 31 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C31 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  |  | DIspare | DIspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 7 | 32 | ADV151-P |  | DCS | SI | N |  |  | F0203N7S7C32 | [9 empty] | N | DI | [16 empty] | ADV151/551-YG
|  | 6200-MCO-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N |  | 6200MV24001A | 6200MCO24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001A | 6200MCC24001A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-MC-24001A | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001A | 6200MC24001A | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001A | 6200-MV-24001A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002A | 6200MCO24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002A | 6200MCC24002A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-MC-24002A | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002A | 6200MC24002A | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002A | 6200-MV-24002A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀开阀指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301A | 6200MCO24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀关阀指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301A | 6200MCC24301A | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 15 | 16
|  | 6200-MC-24301A | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀中停指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301A | 6200MC24301A | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301A | 6200-MV-24301A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001C | 6200MCO24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001C | 6200MCC24001C | SIO-22VFR | 101 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 21 | 22
|  | 6200-MC-24001C | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001C | 6200MC24001C | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001C | 6200-MV-24001C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002C | 6200MCO24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002C | 6200MCC24002C | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 27 | 28
|  | 6200-MC-24002C | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002C | 6200MC24002C | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002C | 6200-MV-24002C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 29 | 30
|  | 6200-MCO-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水至锅炉阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003A | 6200MCO24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水至锅炉阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003A | 6200MCC24003A | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-MC-24003A | 锅炉给水至锅炉电动闸阀中停指令 | 锅炉给水至锅炉阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003A | 6200MC24003A | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003A | 6200-MV-24003A-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001B | 6200MCO24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001B | 6200MCC24001B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 9 | 10
|  | 6200-MC-24001B | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001B | 6200MC24001B | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001B | 6200-MV-24001B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002B | 6200MCO24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002B | 6200MCC24002B | SIO-22VFR | 102 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 15 | 16
|  | 6200-MC-24002B | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 锅炉给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002B | 6200MC24002B | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002B | 6200-MV-24002B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀开阀指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301B | 6200MCO24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀关阀指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301B | 6200MCC24301B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 21 | 22
|  | 6200-MC-24301B | 汽动锅炉给水泵蒸汽进口电动闸阀中停指令 | 汽动给水泵蒸汽进口阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24301B | 6200MC24301B | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24301B | 6200-MV-24301B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开阀指令 | 锅炉给水至锅炉阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003C | 6200MCO24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关阀指令 | 锅炉给水至锅炉阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003C | 6200MCC24003C | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 27 | 28
|  | 6200-MC-24003C | 锅炉给水至锅炉电动闸阀中停指令 | 锅炉给水至锅炉阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003C | 6200MC24003C | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003C | 6200-MV-24003C-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 29 | 30
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N4S5C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N4S5C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-MCO-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 4 | 6 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N |  | 6200MV24001D | 6200MCO24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF03 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001D | 6200MCC24001D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 3 | 4
|  | 6200-MC-24001D | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001D | 6200MC24001D | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001D | 6200-MV-24001D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002D | 6200MCO24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002D | 6200MCC24002D | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 9 | 10
|  | 6200-MC-24002D | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002D | 6200MC24002D | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002D | 6200-MV-24002D-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀开阀指令 | 给水至阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003B | 6200MCO24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀关阀指令 | 给水至阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003B | 6200MCC24003B | SIO-22VFR | 103 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 15 | 16
|  | 6200-MC-24003B | 锅炉给水至锅炉电动闸阀中停指令 | 给水至阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24003B | 6200MC24003B | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24003B | 6200-MV-24003B-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀开阀指令 | 给水泵出口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001E | 6200MCO24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀关阀指令 | 给水泵出口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001E | 6200MCC24001E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 21 | 22
|  | 6200-MC-24001E | 锅炉给水泵出口电动闸阀中停指令 | 给水泵出口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24001E | 6200MC24001E | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24001E | 6200-MV-24001E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀开阀指令 | 给水泵进口阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002E | 6200MCO24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀关阀指令 | 给水泵进口阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002E | 6200MCC24002E | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 27 | 28
|  | 6200-MC-24002E | 锅炉给水泵进口电动闸阀中停指令 | 给水泵进口阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24002E | 6200MC24002E | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24002E | 6200-MV-24002E-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 29 | 30
|  | 6200-MCO-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀开阀指令 | 给水冷热母管跨线阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24004 | 6200MCO24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀关阀指令 | 给水冷热母管跨线阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24004 | 6200MCC24004 | SIO-22VFR | 104 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 3 | 4
|  | 6200-MC-24004 | 锅炉给水冷热母管跨线电动闸阀中停指令 | 给水冷热母管跨线阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV24004 | 6200MC24004 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-24004 | 6200-MV-24004-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀开阀指令 | 1#高加进水阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25101 | 6200MCO25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀关阀指令 | 1#高加进水阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25101 | 6200MCC25101 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 9 | 10
|  | 6200-MC-25101 | 1#高加系统进水电动闸阀中停指令 | 1#高加进水阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25101 | 6200MC25101 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25101 | 6200-MV-25101-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀开阀指令 | 1#高加出水阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25102 | 6200MCO25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀关阀指令 | 1#高加出水阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25102 | 6200MCC25102 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 15 | 16
|  | 6200-MC-25102 | 1#高加系统出水电动闸阀中停指令 | 1#高加出水阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25102 | 6200MC25102 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25102 | 6200-MV-25102-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀开阀指令 | 1#高加1#危急疏水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25103 | 6200MCO25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀关阀指令 | 1#高加1#危急疏水阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25103 | 6200MCC25103 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 21 | 22
|  | 6200-MC-25103 | 1#高加系统1#高加危急疏水电动阀中停指令 | 1#高加1#危急疏水阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25103 | 6200MC25103 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25103 | 6200-MV-25103-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀开阀指令 | 1#高加2#疏水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25104 | 6200MCO25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀关阀指令 | 1#高加2#疏水阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25104 | 6200MCC25104 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 27 | 28
|  | 6200-MC-25104 | 1#高加系统2#高加危急疏水电动阀中停指令 | 1#高加2#疏水阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25104 | 6200MC25104 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25104 | 6200-MV-25104-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF04 | 29 | 30
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N4S6C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 |  | 6 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N4S6C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-MCO-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 1#高加1#加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N |  | 6200MV25105 | 6200MCO25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-122 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD203 | [6 empty] | TBF05 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 1#高加1#加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25105 | 6200MCC25105 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 3 | 4
|  | 6200-MC-25105 | 1#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 1#高加1#加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25105 | 6200MC25105 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25105 | 6200-MV-25105-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 1#高加2#加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25106 | 6200MCO25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 1#高加2#加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25106 | 6200MCC25106 | SIO-22VFR | 106 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 9 | 10
|  | 6200-MC-25106 | 1#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 1#高加2#加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25106 | 6200MC25106 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25106 | 6200-MV-25106-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 1#高加2#备加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25107 | 6200MCO25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 1#高加2#备加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25107 | 6200MCC25107 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 15 | 16
|  | 6200-MC-25107 | 1#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 1#高加2#备加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25107 | 6200MC25107 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25107 | 6200-MV-25107-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀开阀指令 | 2#高加进水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25201 | 6200MCO25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀关阀指令 | 2#高加进水阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25201 | 6200MCC25201 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 21 | 22
|  | 6200-MC-25201 | 2#高加系统进水电动闸阀中停指令 | 2#高加进水阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25201 | 6200MC25201 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25201 | 6200-MV-25201-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀开阀指令 | 2#高加出水阀开阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25202 | 6200MCO25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀关阀指令 | 2#高加出水阀关阀指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25202 | 6200MCC25202 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 27 | 28
|  | 6200-MC-25202 | 2#高加系统出水电动闸阀中停指令 | 2#高加出水阀中停指令 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25202 | 6200MC25202 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25202 | 6200-MV-25202-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF05 | 29 | 30
|  | 6200-MCO-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀开阀指令 | 2#高加1#疏水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25203 | 6200MCO25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 1 | 2
|  | 6200-MCC-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀关阀指令 | 2#高加1#疏水阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25203 | 6200MCC25203 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 3 | 4
|  | 6200-MC-25203 | 2#高加系统1#高加危急疏水电动阀中停指令 | 2#高加1#疏水阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25203 | 6200MC25203 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25203 | 6200-MV-25203-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 5 | 6
|  | 6200-MCO-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀开阀指令 | 2#高加2#疏水阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25204 | 6200MCO25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 7 | 8
|  | 6200-MCC-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀关阀指令 | 2#高加2#疏水阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25204 | 6200MCC25204 | SIO-22VFR | 107 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 9 | 10
|  | 6200-MC-25204 | 2#高加系统2#高加危急疏水电动阀中停指令 | 2#高加2#疏水阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25204 | 6200MC25204 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25204 | 6200-MV-25204-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 11 | 12
|  | 6200-MCO-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 2#高加1#加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25205 | 6200MCO25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 13 | 14
|  | 6200-MCC-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 2#高加1#加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25205 | 6200MCC25205 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 15 | 16
|  | 6200-MC-25205 | 2#高加系统1#高加加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 2#高加1#加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25205 | 6200MC25205 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25205 | 6200-MV-25205-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 17 | 18
|  | 6200-MCO-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 2#高加2#加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25206 | 6200MCO25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 19 | 20
|  | 6200-MCC-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 2#高加2#加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25206 | 6200MCC25206 | SIO-22VFR | 108 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 21 | 22
|  | 6200-MC-25206 | 2#高加系统2#高加加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 2#高加2#加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25206 | 6200MC25206 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25206 | 6200-MV-25206-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 23 | 24
|  | 6200-MCO-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀开阀指令 | 2#高加2#备加热蒸汽阀开阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25207 | 6200MCO25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C2 | 3*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 25 | 26
|  | 6200-MCC-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀关阀指令 | 2#高加2#备加热蒸汽阀关阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25207 | 6200MCC25207 | SIO-22VFR | 105 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C2 | 3*2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 27 | 28
|  | 6200-MC-25207 | 2#高加系统2#高加备用加热蒸汽电动闸阀中停指令 | 2#高加2#备加热蒸汽阀中停 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200MV25207 | 6200MC25207 | [9 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-MV-25207 | 6200-MV-25207-C2 | 3*2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF06 | 29 | 30
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S5C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S5C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-XSOV-25101A | 1#高加系统联程阀控制水电磁阀 | 1#高加联程阀控制水电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | N |  | 6200XV25101A | 6200XSOV25101A | SO-1 | 110 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XSOV-25101A | 6200-XSOV-25101A-C2 | 1*2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-XSOV-25101B | 1#高加系统联程阀控制水电磁阀 | 1#高加联程阀控制水电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV25101B | 6200XSOV25101B | SO-1 | 110 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XSOV-25101B | 6200-XSOV-25101A-C2 | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-XSOV-25201A | 2#高加系统联程阀控制水电磁阀 | 2#高加联程阀控制水电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV25201A | 6200XSOV25201A | SO-1 | 110 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XSOV-25201A | 6200-XSOV-25101A-C2 | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 5 | 6
|  | 6200-XSOV-25201B | 2#高加系统联程阀控制水电磁阀 | 2#高加联程阀控制水电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV25201B | 6200XSOV25201B | SO-1 | 110 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XSOV-25201B | 6200-XSOV-25101A-C2 | 1*2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C5 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C6 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C7 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C8 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C9 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C10 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C11 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C12 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C13 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C14 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C15 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C16 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C17 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C18 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C19 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C20 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C21 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C22 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C23 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C24 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C25 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C26 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C27 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C28 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C29 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C30 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 5 | 6 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N5S6C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-XCO-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀开 | 给水泵透平P1201A-ST阀开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y |  | 6200XV24102A | 6200XCO24102A | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C2 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-MAD-123 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD202 | [6 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-XCC-24102A | 汽动锅炉给水泵透平P-1201A-ST阀关 | 给水泵透平P1201A-ST阀关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV24102A | 6200XCC24102A | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C2 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 11 | 12
|  | 6200-XCO-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀开 | 给水泵透平P1201B-ST阀开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV24102B | 6200XCO24102B | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C2 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-XCC-24102B | 汽动锅炉给水泵透平P-1201B-ST阀关 | 给水泵透平P1201B-ST阀关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV24102B | 6200XCC24102B | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-XS-24102 | 6200-XS-24102-C2 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 15 | 16
|  | 6200-XCO-23202 | 汽动高压除氧水泵透平P-1203A-ST阀开 | 除氧泵透平P1203A-ST阀开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV23202 | 6200XCO23202 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C2 | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-XCC-23202 | 汽动高压除氧水泵透平P-1203A-ST阀关 | 除氧泵透平P1203A-ST阀关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV23202 | 6200XCC23202 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C2 | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-XCO-23302 | 汽动高压除氧水泵透平P-1202A-ST阀开 | 除氧泵透平P1202A-ST阀开 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV23302 | 6200XCO23302 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C2 | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 5 | 6
|  | 6200-XCC-23302 | 汽动高压除氧水泵透平P-1202A-ST阀关 | 除氧泵透平P1202A-ST阀关 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200XV23302 | 6200XCC23302 | SIO-22V | 109 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | 6200-DCS-SJB-2008 | 6200-DCS-SJB-2008-C2 | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | F0203N6S5C9 | F0203N6S5C9 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 3802-TZSOV-0002 | DSH002出口蒸汽温度电磁阀 | DSH002出口蒸汽温度电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 3802TZSOV0002 | 3802TZSOV0002 | [9 empty] | N | DO | [10 empty] | 8x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 17 | 18
|  | 3802-TZSOV-0004 | DSH004出口蒸汽温度电磁阀 | DSH004出口蒸汽温度电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 3802TZSOV0004 | 3802TZSOV0004 | [9 empty] | N | DO | [10 empty] | 8x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 19 | 20
|  | 3802-PZSOV-0006 | DSH002出口蒸汽压力电磁阀 | DSH002出口蒸汽压力电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 3802PZSOV0006 | 3802PZSOV0006 | [9 empty] | N | DO | [10 empty] | 8x2x1.5mm2 | 3 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 21 | 22
|  | 3802-XZSOV-0001 | DSH004入口蒸汽紧急切断电磁阀 | DSH004入口紧急切断电磁阀 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 3802XZSOV0001 | 3802XZSOV0001 | [9 empty] | N | DO | [10 empty] | 8x2x1.5mm2 | 4 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 23 | 24
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C14 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C15 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C16 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C17 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C18 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C19 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C20 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C21 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C22 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C23 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C24 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C25 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C26 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C27 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C28 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C29 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C30 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 6 | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N6S5C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  | 6200-YYO-P-1201C | 电动锅炉给水泵C启动信号 | 给水泵C启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 1 | ADV551-P |  | DCS | SO | Y |  | 6200YP1201C | 6200YYOP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  | 6200-DCS-RTP-109 |  |  | ADV551-RLY-YG | TPD201 | [6 empty] | TBF01 | 1 | 2
|  | 6200-YYC-P-1201C | 电动锅炉给水泵C停止信号 | 给水泵C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 2 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201C | 6200YYCP1201C | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201C | P-1201C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 3 | 4
|  | 6200-YYO-P-1201D | 电动锅炉给水泵D启动信号 | 给水泵D启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 3 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201D | 6200YYOP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 7 | 8
|  | 6200-YYC-P-1201D | 电动锅炉给水泵D停止信号 | 给水泵D停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 4 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201D | 6200YYCP1201D | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201D | P-1201D-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 9 | 10
|  | 6200-YYO-P-1201E | 电动锅炉给水泵E启动信号 | 给水泵E启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 5 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201E | 6200YYOP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 13 | 14
|  | 6200-YYC-P-1201E | 电动锅炉给水泵E停止信号 | 给水泵E停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 6 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1201E | 6200YYCP1201E | SIO-22MF | 112 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1201E | P-1201E-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 15 | 16
|  | 6200-YYO-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A启动信号 | P-1213A润滑油泵A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 7 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213A | 6200YYOP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 19 | 20
|  | 6200-YYC-P-1213A | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A停止信号 | P-1213A润滑油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 8 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213A | 6200YYCP1213A | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213A | P-1213A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 21 | 22
|  | 6200-YYO-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B启动信号 | P-1213B润滑油泵B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 9 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213B | 6200YYOP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 25 | 26
|  | 6200-YYC-P-1213B | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B停止信号 | P-1213B润滑油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 10 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213B | 6200YYCP1213B | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213B | P-1213B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF01 | 27 | 28
|  | 6200-YYO-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C启动信号 | P-1213C润滑油泵C启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 11 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213C | 6200YYOP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 1 | 2
|  | 6200-YYC-P-1213C | 电动锅炉给水泵稀油站润滑油泵C停止信号 | P-1213C润滑油泵C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 12 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1213C | 6200YYCP1213C | SIO-22MFR | 113 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1213C | P-1213C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 3 | 4
|  | 6200-YYO-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A启动信号 | EH-1210A电加热器A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 13 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210A | 6200YYOEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 7 | 8
|  | 6200-YYC-EH-1210A | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器A停止信号 | EH-1210A电加热器A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 14 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210A | 6200YYCEH1210A | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210A | EH-1210A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 9 | 10
|  | 6200-YYO-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B启动信号 | EH-1210B电加热器B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 15 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210B | 6200YYOEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 13 | 14
|  | 6200-YYC-EH-1210B | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器B停止信号 | EH-1210B电加热器B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 16 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210B | 6200YYCEH1210B | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210B | EH-1210B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 15 | 16
|  | 6200-YYO-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C启动信号 | EH-1210C电加热器C启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 17 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210C | 6200YYOEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 19 | 20
|  | 6200-YYC-EH-1210C | 电动锅炉给水泵稀油站电加热器C停止信号 | EH-1210C电加热器C停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 18 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1210C | 6200YYCEH1210C | SIO-22MR | 114 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1210C | EH-1210C-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 21 | 22
|  | 6200-YYO-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A启动信号 | P-1211A润滑油泵A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 19 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1211A | 6200YYOP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 25 | 26
|  | 6200-YYC-P-1211A | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵A停止信号 | P-1211A润滑油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 20 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1211A | 6200YYCP1211A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1211A | P-1211A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF02 | 27 | 28
|  | 6200-YYO-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B启动信号 | P-1211B润滑油泵B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 21 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1211B | 6200YYOP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 1 | 2
|  | 6200-YYC-P-1211B | 汽动锅炉给水泵稀油站润滑油泵B停止信号 | P-1211B润滑油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-115 | FCS0103 | 7 | 5 | 22 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1211B | 6200YYCP1211B | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1211B | P-1211B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 3 | 4
|  | 6200-YYO-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A启动信号 | P-1212A直流危急油泵A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 23 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1212A | 6200YYOP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 7 | 8
|  | 6200-YYC-P-1212A | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵A停止信号 | P-1212A直流危急油泵A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 24 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1212A | 6200YYCP1212A | SIO-22MFR | 115 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1212A | P-1212A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 9 | 10
|  | 6200-YYO-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B启动信号 | P-1212B直流危急油泵B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 25 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1212B | 6200YYOP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 13 | 14
|  | 6200-YYC-P-1212B | 汽动锅炉给水泵稀油站直流危急油泵B停止信号 | P-1212B直流危急油泵B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 26 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YP1212B | 6200YYCP1212B | SIO-22MFR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | P-1212B | P-1212B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 15 | 16
|  | 6200-YYO-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A启动信号 | EH-1209A电加热器A启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 27 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1209A | 6200YYOEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 19 | 20
|  | 6200-YYC-EH-1209A | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器A停止信号 | EH-1209A电加热器A停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 28 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1209A | 6200YYCEH1209A | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1209A | EH-1209A-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 21 | 22
|  | 6200-YYO-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B启动信号 | EH-1209B电加热器B启动 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 29 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1209B | 6200YYOEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 1 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 25 | 26
|  | 6200-YYC-EH-1209B | 汽动锅炉给水泵稀油站电加热器B停止信号 | EH-1209B电加热器B停止 | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 30 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  | 6200YEH1209B | 6200YYCEH1209B | SIO-22MR | 116 | [7 empty] | N | DO | [8 empty] | EH-1209B | EH-1209B-C2 | 3x2x1.5mm2 | 2 |  |  |  |  | ADV551-RLY-YG | [7 empty] | TBF03 | 27 | 28
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-114 | FCS0203 | 7 | 5 | 31 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N7S5C31 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG
|  |  | DOspare | DOspare | 6200-DCS-SYS-116 | FCS0203 | 7 | 5 | 32 | ADV551-P |  | DCS | SO |  |  |  | F0203N7S5C32 | [9 empty] | N | DO | [16 empty] | ADV551-RLY-YG

## Sheet1
PID_TAG | FCS_COMP_NAME | FCS | TBNo. | TBAor(+) | TBBor(-)
6200-VYT-24204A | 6200-DCS-SYS-116
6200-YYC-P-1211B |  | FCS0103
AAA | 1

## FAT
| PID_TAG | DCS_TAG | IO_TYPE | ENG_LO | ENG_HI | ENG_UNITS | IS_NON_IS | MRP_COMP_Name | TBNo. | TBAor(+) | TBBor(-) | TBC | Board_No | TERMINAL |  |  |  | FCS_COMP_NAME | MODULE | FCS | DUPLEX | NODE | SLOT | TERMINAL
1 | 6200-VXT-24201A | 6200VXIAS24201A | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG01 | 1 | 2 |  | TPA101 | 1 | A | B | 6200-DCS-SC-4251 | 6200-DCS-SYS-115 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1 | 1 | -1.6 | 1.6 | 798.4 | 801.6 | 1598.4 | 1601.6
| 6200-VYT-24202A | 6200VYIAS24202A | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG01 | 3 | 4 |  | TPA101 | 2 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VXT-24203A | 6200VXIAS24203A | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG01 | 5 | 6 |  | TPA101 | 3 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VYT-24204A | 6200VYIAS24204A | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG01 | 7 | 8 |  | TPA101 | 4 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-116 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VXT-24101A | 6200VXIAS24101A | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG01 | 11 | 12 |  | TPA101 | 5 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VYT-24102A | 6200VYIAS24102A | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG01 | 13 | 14 |  | TPA101 | 6 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VXT-24103A | 6200VXIAS24103A | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG01 | 15 | 16 |  | TPA101 | 7 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VYT-24104A | 6200VYIAS24104A | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG01 | 17 | 18 |  | TPA101 | 8 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VXT-24105A | 6200VXIAS24105A | AI | 0 | 5 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG02 | 1 | 2 |  | TPA101 | 9 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VYT-24106A | 6200VYIAS24106A | AI | 0 | 5 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG02 | 3 | 4 |  | TPA101 | 10 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VXT-24107A | 6200VXIAS24107A | AI | 0 | 5 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG02 | 5 | 6 |  | TPA101 | 11 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VYT-24108A | 6200VYIAS24108A | AI | 0 | 5 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG02 | 7 | 8 |  | TPA101 | 12 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-ZT-24101A | 6200ZIAS24101A | AI | 0 | 25 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG02 | 9 | 10 |  | TPA101 | 13 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-ZT-24102A | 6200ZIAS24102A | AI | 0 | 25 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG02 | 11 | 12 |  | TPA101 | 14 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| F0203N1S1C15 | F0203N1S1C15 | AI |  |  |  | N | 6200-DCS-MAR-116 |  |  |  |  | TPA101 | 15 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| F0203N1S1C16 | F0203N1S1C16 | AI |  |  |  | N | 6200-DCS-MAR-116 |  |  |  |  | TPA101 | 16 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 1 | 1
| 6200-VXT-24201B | 6200VXIAS24201B | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG03 | 1 | 2 |  | TPA102 | 1 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VYT-24202B | 6200VYIAS24202B | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG03 | 3 | 4 |  | TPA102 | 2 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VXT-24203B | 6200VXIAS24203B | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG03 | 5 | 6 |  | TPA102 | 3 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VYT-24204B | 6200VYIAS24204B | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG03 | 7 | 8 |  | TPA102 | 4 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VXT-24101B | 6200VXIAS24101B | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG03 | 11 | 12 |  | TPA102 | 5 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VYT-24102B | 6200VYIAS24102B | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG03 | 13 | 14 |  | TPA102 | 6 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VXT-24103B | 6200VXIAS24103B | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG03 | 15 | 16 |  | TPA102 | 7 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VYT-24104B | 6200VYIAS24104B | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG03 | 17 | 18 |  | TPA102 | 8 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VXT-24105B | 6200VXIAS24105B | AI | 0 | 5 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG04 | 1 | 2 |  | TPA102 | 9 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VYT-24106B | 6200VYIAS24106B | AI | 0 | 5 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG04 | 3 | 4 |  | TPA102 | 10 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VXT-24107B | 6200VXIAS24107B | AI | 0 | 5 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG04 | 5 | 6 |  | TPA102 | 11 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VYT-24108B | 6200VYIAS24108B | AI | 0 | 5 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG04 | 7 | 8 |  | TPA102 | 12 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-ZT-24101B | 6200ZIAS24101B | AI | 0 | 25 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG04 | 9 | 10 |  | TPA102 | 13 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-ZT-24102B | 6200ZIAS24102B | AI | 0 | 25 | MILS | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG04 | 11 | 12 |  | TPA102 | 14 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| F0203N2S1C15 | F0203N2S1C15 | AI |  |  |  | N | 6200-DCS-MAR-116 |  |  |  |  | TPA102 | 15 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| F0203N2S1C16 | F0203N2S1C16 | AI |  |  |  | N | 6200-DCS-MAR-116 |  |  |  |  | TPA102 | 16 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 2 | 1
| 6200-VXT-24201C | 6200VXIAS24201C | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG05 | 1 | 2 |  | TPA103 | 1 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-VYT-24202C | 6200VYIAS24202C | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG05 | 3 | 4 |  | TPA103 | 2 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-VXT-24203C | 6200VXIAS24203C | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG05 | 5 | 6 |  | TPA103 | 3 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-VYT-24204C | 6200VYIAS24204C | AI | 0 | 200 | μm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG05 | 7 | 8 |  | TPA103 | 4 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-TT-25206 | 6200TIC25206 | AI | 0 | 400 | ℃ | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG05 | 13 | 14 |  | TPA103 | 5 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-PT-24002A | 6200PIAS24002A | AI | 0 | 25 | Mpa | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG05 | 15 | 16 |  | TPA103 | 6 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-PT-24002B | 6200PIAS24002B | AI | 0 | 25 | Mpa | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG05 | 17 | 18 |  | TPA103 | 7 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-PT-24002C | 6200PIAS24002C | AI | 0 | 25 | Mpa | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG05 | 19 | 20 |  | TPA103 | 8 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-TT-25105 | 6200TIC25105 | AI | 0 | 380 | ℃ | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBF03 | 9 | 10 |  | TPA103 | 9 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-TT-25106 | 6200TIC25106 | AI | 0 | 400 | ℃ | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBF01 | 3 | 4 |  | TPA103 | 10 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-TT-25205 | 6200TIC25205 | AI | 0 | 380 | ℃ | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBF04 | 9 | 10 |  | TPA103 | 11 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-LT-25101 | 6200LIAS25101 | AI | -400 | 600 | mm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG06 | 5 | 6 |  | TPA103 | 12 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-LT-25102 | 6200LIAS25102 | AI | -400 | 600 | mm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBG06 | 1 | 2 |  | TPA103 | 13 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-LT-25201 | 6200LIAS25201 | AI | -400 | 600 | mm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBF02 | 11 | 12 |  | TPA103 | 14 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| 6200-LT-25202 | 6200LIAS25202 | AI | -400 | 600 | mm | N | 6200-DCS-MAR-116 | TBF02 | 7 | 8 |  | TPA103 | 15 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1
| F0203N3S1C16 | F0203N3S1C16 | AI |  |  |  | N | 6200-DCS-MAR-116 |  |  |  |  | TPA103 | 16 |  |  |  | 6200-DCS-SYS-114 | AAI143-H | FCS0203 | Y | 3 | 1