## COVER
Tianjin Bohua Development Co., Ltd. 天津渤化发展有限公司
TJBH Petrochemical Project
天津渤化化工项目
LOCATION: 天津
位置: 天津
DCS IO list DCS IO清单
PP装置
Document No: TJBH-YCN-PP-LST-0001
REV | DATE | REASONS FOR ISSUE | BY | CHKD | YKGW APPD
0 | 2019-07-23 | First Issue | 冯超 | 杨忠强 | 张锋

## FCS0305_Analog
| NO. | AREA | PID_TAG | PIDTAG | COMMENT | RANGE | ENG_UNITS | ENG_LO | ENG_HI | Station | NODE | SLOT | Channel | IOMODULE | IO_type | DUPLEX | SIGNAL | FC/FO | DIR_REV | DRWNO | BIDNO | LOOP | TYPNO | Address | DIOTAG | DCSTAG | TGCOMM | ENG_LO | ENG_HI | ENG_UNITS | ALARM_HH | ALARM_HI | ALARM_LO | ALARM_LL | 信号类型 | 安全栅 | Remark | signal_origin | FCS_Comp_Name | SB-Surge | SB-Surge Detial | IS_Non_IS | IS_Non_IS Detial | Signal_Location | Signal_Detail | TAG.NO. 1 | 2/3/4 WIRE 2 | J.B.NAME | JB_CABLE_NM | Core.No._Tot | CHANNEL 4 | JB_CABLE_PAIR | MRP_COMP_Name 5 | TS_Name 6 | TS_Channel | TS1 7 | TS2 8 | TS3 9 | TS 10 | TS 11 | TS 12 | SC_Channel | TS 13 | TS 14 | TS 15 | TS 16 | RL_Channel | TS 17 | TS 18 | TS 19 | TS 20 | TB No. 13 | TB Model 14 | TP_TS1 12 | TP_TS2 13 | TP_TS3 14 | Signal | Y_REV_NO | Y_REV_COMMENT | Remarks | 安全栅型号 | 防雷栅 | [6 empty] | LOOP NO
1 | 1 | 1840 | 18-TT-63202 | 18-TT-63202 | 排气温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011101 | %%I18-TT-63202 | 18-TICSA-63202 | 排气温度 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
2 | 2 | 1840 | 18-TT-63203 | 18-TT-63203 | 润滑油温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011102 | %%I18-TT-63203 | 18-TISA-63203 | 润滑油温度 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
3 | 3 | 1840 | 18-LT-63201 | 18-LT-63201 | 气分液位 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011103 | %%I18-LT-63201 | 18-LICA-63201 | 气分液位 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
4 | 4 | 1840 | 18-TT-63204 | 18-TT-63204 | 压缩机轴承温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011104 | %%I18-TT-63204 | 18-TISA-63204 | 压缩机轴承温度 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
5 | 5 | 1840 | 18-TT-63205 | 18-TT-63205 | 压缩机轴承温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011105 | %%I18-TT-63205 | 18-TISA-63205 | 压缩机轴承温度 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
6 | 6 | 1840 | 18-TT-63206 | 18-TT-63206 | 压缩机轴承温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011106 | %%I18-TT-63206 | 18-TISA-63206 | 压缩机轴承温度 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
7 | 7 | 1840 | 18-TT-63207 | 18-TT-63207 | 压缩机轴承温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011107 | %%I18-TT-63207 | 18-TISA-63207 | 压缩机轴承温度 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
8 | 8 | 1840 | 18-TT-63208 | 18-TT-63208 | 电机驱动端温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011108 | %%I18-TT-63208 | 18-TISA-63208 | 电机驱动端温度 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
9 | 9 | 1840 | 18-TT-63209 | 18-TT-63209 | 电机非驱动端温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011109 | %%I18-TT-63209 | 18-TISA-63209 | 电机非驱动端温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
10 | 10 | 1840 | 18-TT-63210 | 18-TT-63210 | 电机U绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011110 | %%I18-TT-63210 | 18-TISA-63210 | 电机U绕组温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
11 | 11 | 1840 | 18-TT-63211 | 18-TT-63211 | 电机V绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011111 | %%I18-TT-63211 | 18-TISA-63211 | 电机V绕组温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
12 | 12 | 1840 | 18-TT-63212 | 18-TT-63212 | 电机W绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z011112 | %%I18-TT-63212 | 18-TISA-63212 | 电机W绕组温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
13 | 13 |  | F05N1S113 | F05N1S113 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z011113 | %%IF05N1S113 | F05N1S113 | [9 empty] | IS
14 | 14 |  | F05N1S114 | F05N1S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z011114 | %%IF05N1S114 | F05N1S114 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | 15 |  | F05N1S115 | F05N1S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z011115 | %%IF05N1S115 | F05N1S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 16 |  | F05N1S116 | F05N1S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z011116 | %%IF05N1S116 | F05N1S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | 1 | 1840 | 18-LV-63201 | 18-LV-63201 | 液位调节阀 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 1 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013101 | %%O18-LV-63201 | 18-LV-63201 | 液位调节阀 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0004 | 18-6301-DJB-0004-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
18 | 2 | 1840 | 18-PV-63201 | 18-PV-63201 | 压力调节阀 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 2 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013102 | %%O18-PV-63201 | 18-PV-63201 | 压力调节阀 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0004 | 18-6301-DJB-0004-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
19 | 3 | 1840 | 18-LV-63301 | 18-LV-63301 | 液位调节阀 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 3 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013103 | %%O18-LV-63301 | 18-LV-63301 | 液位调节阀 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0004 | 18-6311-DJB-0004-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
20 | 4 | 1840 | 18-PV-63301 | 18-PV-63301 | 压力调节阀 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 4 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013104 | %%O18-PV-63301 | 18-PV-63301 | 压力调节阀 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0004 | 18-6311-DJB-0004-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
21 | 5 | 1840 | 18-LV-63401 | 18-LV-63401 | 气分液位调节阀 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 5 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013105 | %%O18-LV-63401 | 18-LV-63401 | 气分液位调节阀 | [7 empty] | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0004 | 18-6312-DJB-0004-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
22 | 6 | 1840 | 18-PV-63401 | 18-PV-63401 | 气分压力调节阀 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 6 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013106 | %%O18-PV-63401 | 18-PV-63401 | 气分压力调节阀 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0004 | 18-6312-DJB-0004-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
23 | 7 | 1840 | 18-LV-63402 | 18-LV-63402 | 经济器液位调节阀 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 7 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013107 | %%O18-LV-63402 | 18-LV-63402 | 经济器液位调节阀 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0004 | 18-6312-DJB-0004-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
24 | 8 | 1841 | 18-PV-60101 | 18-PV-60101 | CARRIER GAS TO FLARE |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 8 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013108 | %%O18-PV-60101 | 18-PV-60101 | CARRIER GAS TO FLARE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-002 | 18-41-002-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
25 | 9 | 1841 | 18-PV-65101 | 18-PV-65101 | RECOV. NITROGEN TO OSBL |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 9 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013109 | %%O18-PV-65101 | 18-PV-65101 | RECOV. NITROGEN TO OSBL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-002 | 18-41-002-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
26 | 10 | 1841 | 18-FV-60102 | 18-FV-60102 | CARRIER GAS TO ET-3101 |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 10 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z013110 | %%O18-FV-60102 | 18-FV-60102 | CARRIER GAS TO ET-3101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-002 | 18-41-002-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
27 | 11 |  | F05N1S311 | F05N1S311 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 11 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z013111 | %%OF05N1S311 | F05N1S311 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
28 | 12 |  | F05N1S312 | F05N1S312 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 12 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z013112 | %%OF05N1S312 | F05N1S312 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
29 | 13 |  | F05N1S313 | F05N1S313 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 13 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z013113 | %%OF05N1S313 | F05N1S313 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
30 | 14 |  | F05N1S314 | F05N1S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 14 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z013114 | %%OF05N1S314 | F05N1S314 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
31 | 15 |  | F05N1S315 | F05N1S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 15 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z013115 | %%OF05N1S315 | F05N1S315 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
32 | 16 |  | F05N1S316 | F05N1S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 1 | 3 | 16 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z013116 | %%OF05N1S316 | F05N1S316 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
33 | 1 | 1840 | 18-PT-63202 | 18-PT-63202 | 吸气压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021101 | %%I18-PT-63202 | 18-PICS-63202 | 吸气压力 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
34 | 2 | 1840 | 18-PT-63203 | 18-PT-63203 | 排气压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021102 | %%I18-PT-63203 | 18-PICS-63203 | 排气压力 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
35 | 3 | 1840 | 18-TT-63302 | 18-TT-63302 | 排气温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021103 | %%I18-TT-63302 | 18-TICSA-63302 | 排气温度 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
36 | 4 | 1840 | 18-TT-63303 | 18-TT-63303 | 润滑油温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021104 | %%I18-TT-63303 | 18-TISA-63303 | 润滑油温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
37 | 5 | 1840 | 18-PT-63302 | 18-PT-63302 | 吸气压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021105 | %%I18-PT-63302 | 18-PICS-63302 | 吸气压力 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
38 | 6 | 1840 | 18-PT-63303 | 18-PT-63303 | 排气压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021106 | %%I18-PT-63303 | 18-PICS-63303 | 排气压力 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
39 | 7 | 1840 | 18-LT-63301 | 18-LT-63301 | 气分液位 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021107 | %%I18-LT-63301 | 18-LICA-63301 | 气分液位 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
40 | 8 | 1840 | 18-TT-63304 | 18-TT-63304 | 压缩机轴承温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021108 | %%I18-TT-63304 | 18-TISA-63304 | 压缩机轴承温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
41 | 9 | 1840 | 18-TT-63305 | 18-TT-63305 | 压缩机轴承温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021109 | %%I18-TT-63305 | 18-TISA-63305 | 压缩机轴承温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
42 | 10 | 1840 | 18-TT-63306 | 18-TT-63306 | 压缩机轴承温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021110 | %%I18-TT-63306 | 18-TISA-63306 | 压缩机轴承温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
43 | 11 | 1840 | 18-TT-63307 | 18-TT-63307 | 压缩机轴承温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021111 | %%I18-TT-63307 | 18-TISA-63307 | 压缩机轴承温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
44 | 12 | 1840 | 18-TT-63308 | 18-TT-63308 | 电机驱动端温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z021112 | %%I18-TT-63308 | 18-TISA-63308 | 电机驱动端温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
45 | 13 |  | F05N2S113 | F05N2S113 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z021113 | %%IF05N2S113 | F05N2S113 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 14 |  | F05N2S114 | F05N2S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z021114 | %%IF05N2S114 | F05N2S114 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 15 |  | F05N2S115 | F05N2S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z021115 | %%IF05N2S115 | F05N2S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 16 |  | F05N2S116 | F05N2S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z021116 | %%IF05N2S116 | F05N2S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 1 | 1841 | 18-PV-60203 | 18-PV-60203 | Gas by pass flow valve positioner |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 1 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023101 | %%O18-PV-60203 | 18-PV-60203 | Gas by pass flow valve positioner |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
50 | 2 | 1841 | 18-PV-60205 | 18-PV-60205 | Gas by pass flow valve positioner |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 2 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023102 | %%O18-PV-60205 | 18-PV-60205 | Gas by pass flow valve positioner |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
51 | 3 | 1841 | 18-TV-60205 | 18-TV-60205 | water by pass flow valve positioner |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 3 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023103 | %%O18-TV-60205 | 18-TV-60205 | water by pass flow valve positioner |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
52 | 4 | 1841 | 18-TV-65701 | 18-TV-65701 | PROPYLENE MAKE-UP |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 4 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023104 | %%O18-TV-65701 | 18-TV-65701 | PROPYLENE MAKE-UP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
53 | 5 | 1841 | 18-TV-65401 | 18-TV-65401 | CONTROL OIL TEMPERATURE |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 5 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023105 | %%O18-TV-65401 | 18-TV-65401 | CONTROL OIL TEMPERATURE | [7 empty] | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
54 | 6 | 1841 | 18-PV-65702A | 18-PV-65702A | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 6 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023106 | %%O18-PV-65702A | 18-PV-65702A | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
55 | 7 | 1841 | 18-PV-65702B | 18-PV-65702B | VENT TO FL HEADER |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 7 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023107 | %%O18-PV-65702B | 18-PV-65702B | VENT TO FL HEADER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
56 | 8 | 1841 | 18-PV-65801 | 18-PV-65801 | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 8 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023108 | %%O18-PV-65801 | 18-PV-65801 | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
57 | 9 | 1841 | 18-PV-65802 | 18-PV-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 9 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023109 | %%O18-PV-65802 | 18-PV-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
58 | 10 | 1841 | 18-PV-65401A | 18-PV-65401A | L.P NITROGEN TO COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 10 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023110 | %%O18-PV-65401A | 18-PV-65401A | L.P NITROGEN TO COMPRESSOR | [7 empty] | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
59 | 11 | 1841 | 18-PV-65401B | 18-PV-65401B | GAS BYPASS FROM COALESCER |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 11 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023111 | %%O18-PV-65401B | 18-PV-65401B | GAS BYPASS FROM COALESCER | [7 empty] | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
60 | 12 | 1841 | 18-FV-65601 | 18-FV-65601 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 12 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z023112 | %%O18-FV-65601 | 18-FV-65601 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER | [7 empty] | AO | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
61 | 13 |  | F05N2S313 | F05N2S313 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 13 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z023113 | %%OF05N2S313 | F05N2S313 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
62 | 14 |  | F05N2S314 | F05N2S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 14 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z023114 | %%OF05N2S314 | F05N2S314 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
63 | 15 |  | F05N2S315 | F05N2S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 15 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z023115 | %%OF05N2S315 | F05N2S315 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
64 | 16 |  | F05N2S316 | F05N2S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 2 | 3 | 16 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z023116 | %%OF05N2S316 | F05N2S316 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
65 | 1 | 1840 | 18-TT-63309 | 18-TT-63309 | 电机非驱动端温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031101 | %%I18-TT-63309 | 18-TISA-63309 | 电机非驱动端温度 |  |  |  | 0 | 95 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
66 | 2 | 1840 | 18-TT-63310 | 18-TT-63310 | 电机U绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031102 | %%I18-TT-63310 | 18-TISA-63310 | 电机U绕组温度 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
67 | 3 | 1840 | 18-TT-63311 | 18-TT-63311 | 电机V绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031103 | %%I18-TT-63311 | 18-TISA-63311 | 电机V绕组温度 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
68 | 4 | 1840 | 18-TT-63312 | 18-TT-63312 | 电机W绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031104 | %%I18-TT-63312 | 18-TISA-63312 | 电机W绕组温度 |  |  |  | 0 | 2720 | 680 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
69 | 5 | 1840 | 18-TT-63402 | 18-TT-63402 | 排气温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031105 | %%I18-TT-63402 | 18-TICSA-63402 | 排气温度 |  |  |  | 0 | 2720 | 680 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
70 | 6 | 1840 | 18-TT-63403 | 18-TT-63403 | 润滑油温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031106 | %%I18-TT-63403 | 18-TISA-63403 | 润滑油温度 |  |  |  | 0 | 2400 | 600 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
71 | 7 | 1840 | 18-PT-63402 | 18-PT-63402 | 吸气压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031107 | %%I18-PT-63402 | 18-PICS-63402 | 吸气压力 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
72 | 8 | 1840 | 18-PT-63403 | 18-PT-63403 | 排气压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031108 | %%I18-PT-63403 | 18-PICS-63403 | 排气压力 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
73 | 9 | 1840 | 18-LT-63401 | 18-LT-63401 | 气分液位 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031109 | %%I18-LT-63401 | 18-LICA-63401 | 气分液位 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
74 | 10 | 1840 | 18-LT-63402 | 18-LT-63402 | 经济器液位 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z031110 | %%I18-LT-63402 | 18-LICA-63402 | 经济器液位 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
75 | 11 |  | F05N3S111 | F05N3S111 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z031111 | %%IF05N3S111 | F05N3S111 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | 12 |  | F05N3S112 | F05N3S112 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z031112 | %%IF05N3S112 | F05N3S112 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | 13 |  | F05N3S113 | F05N3S113 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z031113 | %%IF05N3S113 | F05N3S113 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | 14 |  | F05N3S114 | F05N3S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z031114 | %%IF05N3S114 | F05N3S114 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | 15 |  | F05N3S115 | F05N3S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z031115 | %%IF05N3S115 | F05N3S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | 16 |  | F05N3S116 | F05N3S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z031116 | %%IF05N3S116 | F05N3S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
81 | 1 | 1840 | UI-LCP6301-01 | UI-LCP6301-01 | 能量位置 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 1 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033101 | %%OUI-LCP6301-01 | UI-UI6301-01 | 能量位置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-02-SC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
82 | 2 | 1840 | UI-LCP6301-02 | UI-LCP6301-02 | 电机电流 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 2 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033102 | %%OUI-LCP6301-02 | UI-UI6301-02 | 电机电流 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-02-SC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
83 | 3 | 1840 | UI-LCP6311-01 | UI-LCP6311-01 | 能量位置 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 3 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033103 | %%OUI-LCP6311-01 | UI-UI6311-01 | 能量位置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-02-SC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
84 | 4 | 1840 | UI-LCP6311-02 | UI-LCP6311-02 | 电机电流 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 4 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033104 | %%OUI-LCP6311-02 | UI-UI6311-02 | 电机电流 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-02-SC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
85 | 5 | 1840 | UI-LCP6312-01 | UI-LCP6312-01 | 能量位置 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 5 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033105 | %%OUI-LCP6312-01 | UI-UI6312-01 | 能量位置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-02-SC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
86 | 6 | 1840 | UI-LCP6312-02 | UI-LCP6312-02 | 电机电流 |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 6 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033106 | %%OUI-LCP6312-02 | UI-UI6312-02 | 电机电流 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-02-SC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1840
87 | 7 | 1841 | 18-TY-65604 | 18-TY-65604 | ELECTR.HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 7 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033107 | %%O18-TY-65604 | 18-TY-65604 | ELECTR.HEATER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  |  | MCC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
88 | 8 | 1841 | 18-SC-65701A | 18-SC-65701A | PROPYLENE PUMP A SPEED CONTROL |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 8 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033108 | %%O18-SC-65701A | 18-SC-65701A | PROPYLENE PUMP A SPEED CONTROL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
89 | 9 | 1841 | 18-SC-65701B | 18-SC-65701B | PROPYLENE PUMP B SPEED CONTROL |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 9 | AA543-H | AO | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z033109 | %%O18-SC-65701B | 18-SC-65701B | PROPYLENE PUMP B SPEED CONTROL | [7 empty] | AO | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [35 empty] | 11.952 | 12.048 |  |  | 1841
90 | 10 |  | F05N3S310 | F05N3S310 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 10 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z033110 | %%OF05N3S310 | F05N3S310 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
91 | 11 |  | F05N3S311 | F05N3S311 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 11 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z033111 | %%OF05N3S311 | F05N3S311 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
92 | 12 |  | F05N3S312 | F05N3S312 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 12 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z033112 | %%OF05N3S312 | F05N3S312 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
93 | 13 |  | F05N3S313 | F05N3S313 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 13 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z033113 | %%OF05N3S313 | F05N3S313 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
94 | 14 |  | F05N3S314 | F05N3S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 14 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z033114 | %%OF05N3S314 | F05N3S314 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
95 | 15 |  | F05N3S315 | F05N3S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 15 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z033115 | %%OF05N3S315 | F05N3S315 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
96 | 16 |  | F05N3S316 | F05N3S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 3 | 3 | 16 | AA543-H | AO | Y | [7 empty] | %Z033116 | %%OF05N3S316 | F05N3S316 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [40 empty] | 11.952 | 12.048
97 | 1 |  | F05N4S11 | F05N4S11 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041101 | %%IF05N4S11 | F05N4S11 | Spare |  |  |  | 105 | 100 | 80 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98 | 2 |  | F05N4S12 | F05N4S12 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041102 | %%IF05N4S12 | F05N4S12 | Spare |  |  |  | 95 | 85 | 60 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
99 | 3 |  | F05N4S13 | F05N4S13 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041103 | %%IF05N4S13 | F05N4S13 | Spare |  |  |  | 0 | 65 | 50 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100 | 4 |  | F05N4S14 | F05N4S14 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041104 | %%IF05N4S14 | F05N4S14 | Spare |  |  |  | 110 | 105 | 85 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101 | 5 | 1840 | 18-TT-63408 | 18-TT-63408 | 电机驱动端温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041105 | %%I18-TT-63408 | 18-TISA-63408 | 电机驱动端温度 |  |  |  | 105 | 100 | 80 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
102 | 6 | 1840 | 18-TT-63409 | 18-TT-63409 | 电机非驱动端温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041106 | %%I18-TT-63409 | 18-TISA-63409 | 电机非驱动端温度 |  |  |  | 95 | 85 | 60 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
103 | 7 | 1840 | 18-TT-63410 | 18-TT-63410 | 电机U绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041107 | %%I18-TT-63410 | 18-TISA-63410 | 电机U绕组温度 |  |  |  | 0 | 65 | 50 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
104 | 8 | 1840 | 18-TT-63411 | 18-TT-63411 | 电机V绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041108 | %%I18-TT-63411 | 18-TISA-63411 | 电机V绕组温度 |  |  |  | 110 | 105 | 85 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
105 | 9 | 1840 | 18-TT-63412 | 18-TT-63412 | 电机W绕组温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z041109 | %%I18-TT-63412 | 18-TISA-63412 | 电机W绕组温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
106 | 10 |  | F05N4S110 | F05N4S110 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z041110 | %%IF05N4S110 | F05N4S110 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
107 | 11 |  | F05N4S111 | F05N4S111 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z041111 | %%IF05N4S111 | F05N4S111 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
108 | 12 |  | F05N4S112 | F05N4S112 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z041112 | %%IF05N4S112 | F05N4S112 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
109 | 13 |  | F05N4S113 | F05N4S113 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z041113 | %%IF05N4S113 | F05N4S113 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
110 | 14 |  | F05N4S114 | F05N4S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z041114 | %%IF05N4S114 | F05N4S114 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
111 | 15 |  | F05N4S115 | F05N4S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z041115 | %%IF05N4S115 | F05N4S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
112 | 16 |  | F05N4S116 | F05N4S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z041116 | %%IF05N4S116 | F05N4S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
113 | 1 | 1840 | 18-GIBT-63201 | 18-GIBT-63201 | 滑阀位置 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043101 | %%I18-GIBT-63201 | 18-GI-63201 | 滑阀位置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS | P+F 特殊安全栅 KFD2STC4EX1Y204907(横河供) | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
114 | 2 | 1840 | 18-TT-63201 | 18-TT-63201 | 吸气温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043102 | %%I18-TT-63201 | 18-TI-63201 | 吸气温度 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
115 | 3 | 1840 | 18-PT-63205 | 18-PT-63205 | 油过滤器压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043103 | %%I18-PT-63205 | 18-PI-63205 | 油过滤器压力 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
116 | 4 | 1840 | 18-PT-63206 | 18-PT-63206 | 润滑油压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043104 | %%I18-PT-63206 | 18-PI-63206 | 润滑油压力 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
117 | 5 | 1840 | 18-PT-63207 | 18-PT-63207 | 轴封油压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043105 | %%I18-PT-63207 | 18-PIA-63207 | 轴封油压力 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
118 | 6 | 1840 | 18-VT-63201 | 18-VT-63201 | 压缩机振动 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043106 | %%I18-VT-63201 | 18-VIA-63201 | 压缩机振动 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
119 | 7 | 1840 | 18-VT-63202 | 18-VT-63202 | 压缩机振动 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043107 | %%I18-VT-63202 | 18-VIA-63202 | 压缩机振动 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
120 | 8 | 1840 | 18-TT-63213 | 18-TT-63213 | 油分离器温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043108 | %%I18-TT-63213 | 18-TIA-63213 | 油分离器温度 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
121 | 9 | 1840 | 18-GIBT-63301 | 18-GIBT-63301 | 滑阀位置 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043109 | %%I18-GIBT-63301 | 18-GI-63301 | 滑阀位置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS | P+F 特殊安全栅 KFD2STC4EX1Y204907(横河供) | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
122 | 10 | 1840 | 18-TT-63301 | 18-TT-63301 | 吸气温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043110 | %%I18-TT-63301 | 18-TI-63301 | 吸气温度 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
123 | 11 | 1840 | 18-PT-63305 | 18-PT-63305 | 油过滤器压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043111 | %%I18-PT-63305 | 18-PI-63305 | 油过滤器压力 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
124 | 12 | 1840 | 18-PT-63306 | 18-PT-63306 | 润滑油压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 12 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043112 | %%I18-PT-63306 | 18-PI-63306 | 润滑油压力 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
125 | 13 | 1840 | 18-PT-63307 | 18-PT-63307 | 轴封油压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 13 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z043113 | %%I18-PT-63307 | 18-PIA-63307 | 轴封油压力 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
126 | 14 |  | F05N4S314 | F05N4S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 14 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z043114 | %%IF05N4S314 | F05N4S314 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
127 | 15 |  | F05N4S315 | F05N4S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 15 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z043115 | %%IF05N4S315 | F05N4S315 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
128 | 16 |  | F05N4S316 | F05N4S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 3 | 16 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z043116 | %%IF05N4S316 | F05N4S316 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
129 | 1 | 1840 | 18-VT-63301 | 18-VT-63301 | 压缩机振动 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044101 | %%I18-VT-63301 | 18-VIA-63301 | 压缩机振动 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
130 | 2 | 1840 | 18-VT-63302 | 18-VT-63302 | 压缩机振动 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044102 | %%I18-VT-63302 | 18-VIA-63302 | 压缩机振动 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
131 | 3 | 1840 | 18-TT-63313 | 18-TT-63313 | 油分离器温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044103 | %%I18-TT-63313 | 18-TIA-63313 | 油分离器温度 | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
132 | 4 | 1840 | 18-GIBT-63401 | 18-GIBT-63401 | 滑阀位置 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044104 | %%I18-GIBT-63401 | 18-GI-63401 | 滑阀位置 | [7 empty] | AI | IS | P+F 特殊安全栅 KFD2STC4EX1Y204907(横河供) | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
133 | 5 | 1840 | 18-TT-63401 | 18-TT-63401 | 吸气温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044105 | %%I18-TT-63401 | 18-TI-63401 | 吸气温度 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
134 | 6 | 1840 | 18-PT-63405 | 18-PT-63405 | 油过滤器压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044106 | %%I18-PT-63405 | 18-PI-63405 | 油过滤器压力 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
135 | 7 | 1840 | 18-PT-63406 | 18-PT-63406 | 润滑油压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044107 | %%I18-PT-63406 | 18-PI-63406 | 润滑油压力 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
136 | 8 | 1840 | 18-PT-63407 | 18-PT-63407 | 轴封油压力 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044108 | %%I18-PT-63407 | 18-PIA-63407 | 轴封油压力 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
137 | 9 | 1840 | 18-VT-63401 | 18-VT-63401 | 压缩机振动 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044109 | %%I18-VT-63401 | 18-VIA-63401 | 压缩机振动 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
138 | 10 | 1840 | 18-VT-63402 | 18-VT-63402 | 压缩机振动 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044110 | %%I18-VT-63402 | 18-VIA-63402 | 压缩机振动 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
139 | 11 | 1840 | 18-TT-63413 | 18-TT-63413 | 油分离器温度 |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z044111 | %%I18-TT-63413 | 18-TIA-63413 | 油分离器温度 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
140 | 12 |  | F05N4S412 | F05N4S412 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 12 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z044112 | %%IF05N4S412 | F05N4S412 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
141 | 13 |  | F05N4S413 | F05N4S413 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 13 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z044113 | %%IF05N4S413 | F05N4S413 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
142 | 14 |  | F05N4S414 | F05N4S414 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 14 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z044114 | %%IF05N4S414 | F05N4S414 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
143 | 15 |  | F05N4S415 | F05N4S415 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 15 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z044115 | %%IF05N4S415 | F05N4S415 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
144 | 16 |  | F05N4S416 | F05N4S416 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 4 | 4 | 16 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z044116 | %%IF05N4S416 | F05N4S416 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
145 | 1 | 1841 | 18-TT-60102 | 18-TT-60102 | 'CARRIER GAS FROM ET-6001 |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051101 | %%I18-TT-60102 | 18-TIA-60102 | 'CARRIER GAS FROM ET-6001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
146 | 2 | 1841 | 18-PT-60101 | 18-PT-60101 | CARRIER GAS TO ET-6001 |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051102 | %%I18-PT-60101 | 18-PICA-60101 | CARRIER GAS TO ET-6001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
147 | 3 | 1841 | 18-PT-65101 | 18-PT-65101 | RECOV. NITROGEN FROM UP-6501 |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051103 | %%I18-PT-65101 | 18-PICA-65101 | RECOV. NITROGEN FROM UP-6501 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
148 | 4 | 1841 | 18-FT-60101 | 18-FT-60101 | CARRIER GAS FROM UP-6001 |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051104 | %%I18-FT-60101 | 18-FIC-60101 | CARRIER GAS FROM UP-6001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
149 | 5 | 1841 | 18-FT-60102 | 18-FT-60102 | CARRIER GAS TO ET-3101 |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051105 | %%I18-FT-60102 | 18-FICA-60102 | CARRIER GAS TO ET-3101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
150 | 6 | 1841 | 18-PT-60203 | 18-PT-60203 | 1st Suction pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051106 | %%I18-PT-60203 | 18-PICS-60203 | 1st Suction pressure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
151 | 7 | 1841 | 18-PT-60205 | 18-PT-60205 | 2nd Suction pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051107 | %%I18-PT-60205 | 18-PICS-60205 | 2nd Suction pressure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
152 | 8 | 1841 | 18-TT-60408 | 18-TT-60408 | Motor bearing temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051108 | %%I18-TT-60408 | 18-TISA-60408 | Motor bearing temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
153 | 9 | 1841 | 18-TT-60409 | 18-TT-60409 | Motor bearing temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051109 | %%I18-TT-60409 | 18-TISA-60409 | Motor bearing temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
154 | 10 | 1841 | 18-TT-60205 | 18-TT-60205 | 2nd gas cooler behind temp. |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051110 | %%I18-TT-60205 | 18-TICS-60205 | 2nd gas cooler behind temp. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
155 | 11 | 1841 | 18-PT-60202A | 18-PT-60202A | 1st Suction pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051111 | %%I18-PT-60202A | 18-PISA-60202A | 1st Suction pressure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
156 | 12 | 1841 | 18-PT-60202B | 18-PT-60202B | 1st Suction pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051112 | %%I18-PT-60202B | 18-PISA-60202B | 1st Suction pressure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
157 | 13 | 1841 | 18-PT-60202C | 18-PT-60202C | 1st Suction pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z051113 | %%I18-PT-60202C | 18-PISA-60202C | 1st Suction pressure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
158 | 14 |  | F05N5S114 | F05N5S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z051114 | %%IF05N5S114 | F05N5S114 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
159 | 15 |  | F05N5S115 | F05N5S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z051115 | %%IF05N5S115 | F05N5S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
160 | 16 |  | F05N5S116 | F05N5S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z051116 | %%IF05N5S116 | F05N5S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
161 | 1 | 1841 | 18-TT-60104 | 18-TT-60104 | PR (SEAL GAS) TO UP-6001 |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053101 | %%I18-TT-60104 | 18-TIA-60104 | PR (SEAL GAS) TO UP-6001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
162 | 2 | 1841 | 18-PDT-60108 | 18-PDT-60108 | CARRIER GAS TO FL-6001 |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053102 | %%I18-PDT-60108 | 18-PDIA-60108 | CARRIER GAS TO FL-6001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
163 | 3 | 1841 | 18-FT-65103 | 18-FT-65103 | RECOV. NITROGEN FROM UP-6501 |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053103 | %%I18-FT-65103 | 18-FIA-65103 | RECOV. NITROGEN FROM UP-6501 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
164 | 4 | 1841 | 18-FT-65108 | 18-FT-65108 | OFF GAS FROM MEMBRANE SKID |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053104 | %%I18-FT-65108 | 18-FQI-65108 | OFF GAS FROM MEMBRANE SKID |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
165 | 5 | 1841 | 18-PDT-60201 | 18-PDT-60201 | Pre. differential of gas filter |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053105 | %%I18-PDT-60201 | 18-PDIA-60201 | Pre. differential of gas filter | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
166 | 6 | 1841 | 18-PZT-60203 | 18-PZT-60203 | Gas by pass flow valve repeater |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053106 | %%I18-PZT-60203 | 18-PZT-60203 | Gas by pass flow valve repeater | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
167 | 7 | 1841 | 18-PT-60204 | 18-PT-60204 | 1st discharge pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053107 | %%I18-PT-60204 | 18-PIA-60204 | 1st discharge pressure | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
168 | 8 | 1841 | 18-PZT-60205 | 18-PZT-60205 | Gas by pass flow valve repeater |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053108 | %%I18-PZT-60205 | 18-PZT-60205 | Gas by pass flow valve repeater | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
169 | 9 | 1841 | 18-PT-60206 | 18-PT-60206 | 2nd discharge pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053109 | %%I18-PT-60206 | 18-PIA-60206 | 2nd discharge pressure | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
170 | 10 | 1841 | 18-PT-60207 | 18-PT-60207 | 3rd Suction pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053110 | %%I18-PT-60207 | 18-PI-60207 | 3rd Suction pressure | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
171 | 11 | 1841 | 18-PDT-60209 | 18-PDT-60209 | Pre. differential of gas filter |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053111 | %%I18-PDT-60209 | 18-PDIA-60209 | Pre. differential of gas filter | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
172 | 12 | 1841 | 18-PDT-60401 | 18-PDT-60401 | Pre. differential of oil filter |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 12 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053112 | %%I18-PDT-60401 | 18-PDIA-60401 | Pre. differential of oil filter | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
173 | 13 | 1841 | 18-LT-60201 | 18-LT-60201 | 1st segregator level |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 13 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z053113 | %%I18-LT-60201 | 18-LIA-60201 | 1st segregator level | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
174 | 14 |  | F05N5S314 | F05N5S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 14 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z053114 | %%IF05N5S314 | F05N5S314 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
175 | 15 |  | F05N5S315 | F05N5S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 15 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z053115 | %%IF05N5S315 | F05N5S315 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
176 | 16 |  | F05N5S316 | F05N5S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 3 | 16 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z053116 | %%IF05N5S316 | F05N5S316 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
177 | 1 | 1841 | 18-LT-60202 | 18-LT-60202 | 2nd segregator level |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054101 | %%I18-LT-60202 | 18-LIA-60202 | 2nd segregator level | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
178 | 2 | 1841 | 18-LT-60203 | 18-LT-60203 | 3rd segregator level |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054102 | %%I18-LT-60203 | 18-LIA-60203 | 3rd segregator level | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
179 | 3 | 1841 | 18-TT-60201 | 18-TT-60201 | 1st suction temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054103 | %%I18-TT-60201 | 18-TI-60201 | 1st suction temperature |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
180 | 4 | 1841 | 18-TT-60203 | 18-TT-60203 | 2nd suction temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054104 | %%I18-TT-60203 | 18-TI-60203 | 2nd suction temperature |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
181 | 5 | 1841 | 18-TZT-60205 | 18-TZT-60205 | water by pass flow valve repeater |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054105 | %%I18-TZT-60205 | 18-TZT-60205 | water by pass flow valve repeater |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
182 | 6 | 1841 | 18-TT-60206 | 18-TT-60206 | 3rd suction temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054106 | %%I18-TT-60206 | 18-TI-60206 | 3rd suction temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
183 | 7 | 1841 | 18-TT-60403 | 18-TT-60403 | Main bearing temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054107 | %%I18-TT-60403 | 18-TIA-60403 | Main bearing temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
184 | 8 | 1841 | 18-TT-60404 | 18-TT-60404 | Main bearing temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054108 | %%I18-TT-60404 | 18-TIA-60404 | Main bearing temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
185 | 9 | 1841 | 18-TT-60405 | 18-TT-60405 | Main bearing temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054109 | %%I18-TT-60405 | 18-TIA-60405 | Main bearing temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
186 | 10 | 1841 | 18-TT-60406 | 18-TT-60406 | Main bearing temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054110 | %%I18-TT-60406 | 18-TIA-60406 | Main bearing temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
187 | 11 | 1841 | 18-TT-60407 | 18-TT-60407 | Main bearing temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054111 | %%I18-TT-60407 | 18-TIA-60407 | Main bearing temperature |  |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
188 | 12 | 1841 | 18-TT-60301 | 18-TT-60301 | Water tank temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 12 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054112 | %%I18-TT-60301 | 18-TIA-60301 | Water tank temperature |  |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
189 | 13 | 1841 | 18-LT-60301 | 18-LT-60301 | Water tank level |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 13 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z054113 | %%I18-LT-60301 | 18-LIA-60301 | Water tank level | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
190 | 14 |  | F05N5S414 | F05N5S414 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 14 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z054114 | %%IF05N5S414 | F05N5S414 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
191 | 15 |  | F05N5S415 | F05N5S415 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 15 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z054115 | %%IF05N5S415 | F05N5S415 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
192 | 16 |  | F05N5S416 | F05N5S416 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 5 | 4 | 16 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z054116 | %%IF05N5S416 | F05N5S416 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
193 | 1 | 1841 | 18-PT-60208A | 18-PT-60208A | 3rd discharge pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061101 | %%I18-PT-60208A | 18-PIA-60208A | 3rd discharge pressure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
194 | 2 | 1841 | 18-PT-60208B | 18-PT-60208B | 3rd discharge pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061102 | %%I18-PT-60208B | 18-PIA-60208B | 3rd discharge pressure |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
195 | 3 | 1841 | 18-PT-60208C | 18-PT-60208C | 3rd discharge pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061103 | %%I18-PT-60208C | 18-PISA-60208C | 3rd discharge pressure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
196 | 4 | 1841 | 18-PDT-60402 | 18-PDT-60402 | Pre. differential of oil |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061104 | %%I18-PDT-60402 | 18-PDISA-60402 | Pre. differential of oil |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
197 | 5 | 1841 | 18-PDT-60403A | 18-PDT-60403A | Pre. differential of oil |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061105 | %%I18-PDT-60403A | 18-PDIS-60403A | Pre. differential of oil |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
198 | 6 | 1841 | 18-PDT-60403B | 18-PDT-60403B | Pre. differential of oil |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061106 | %%I18-PDT-60403B | 18-PDIS-60403B | Pre. differential of oil |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
199 | 7 | 1841 | 18-PDT-60403C | 18-PDT-60403C | Pre. differential of oil |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061107 | %%I18-PDT-60403C | 18-PDIS-60403C | Pre. differential of oil |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
200 | 8 | 1841 | 18-TT-60202A | 18-TT-60202A | 1st discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061108 | %%I18-TT-60202A | 18-TISA-60202A | 1st discharge temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
201 | 9 | 1841 | 18-TT-60202B | 18-TT-60202B | 1st discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061109 | %%I18-TT-60202B | 18-TISA-60202B | 1st discharge temperature | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
202 | 10 | 1841 | 18-TT-60202C | 18-TT-60202C | 1st discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061110 | %%I18-TT-60202C | 18-TISA-60202C | 1st discharge temperature | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
203 | 11 | 1841 | 18-TT-60204A | 18-TT-60204A | 2nd discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061111 | %%I18-TT-60204A | 18-TISA-60204A | 2nd discharge temperature | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
204 | 12 | 1841 | 18-TT-60204B | 18-TT-60204B | 2nd discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061112 | %%I18-TT-60204B | 18-TISA-60204B | 2nd discharge temperature | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
205 | 13 | 1841 | 18-TT-60204C | 18-TT-60204C | 2nd discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z061113 | %%I18-TT-60204C | 18-TISA-60204C | 2nd discharge temperature | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
206 | 14 |  | F05N6S114 | F05N6S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z061114 | %%IF05N6S114 | F05N6S114 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
207 | 15 |  | F05N6S115 | F05N6S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z061115 | %%IF05N6S115 | F05N6S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
208 | 16 |  | F05N6S116 | F05N6S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z061116 | %%IF05N6S116 | F05N6S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
209 | 1 | 1841 | 18-TT-65501 | 18-TT-65501 | OUTLET OF COOLER AFTER COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063101 | %%I18-TT-65501 | 18-TIA-65501 | OUTLET OF COOLER AFTER COMPRESSOR | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
210 | 2 | 1841 | 18-TT-65702 | 18-TT-65702 | INLET OF PROPYLENE SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063102 | %%I18-TT-65702 | 18-TIA-65702 | INLET OF PROPYLENE SEPARATOR |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
211 | 3 | 1841 | 18-TT-65801 | 18-TT-65801 | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063103 | %%I18-TT-65801 | 18-TI-65801 | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
212 | 4 | 1841 | 18-TT-65401 | 18-TT-65401 | GAS TO COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063104 | %%I18-TT-65401 | 18-TI-65401 | GAS TO COMPRESSOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
213 | 5 | 1841 | 18-TT-65402 | 18-TT-65402 | 1ST OIL SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063105 | %%I18-TT-65402 | 18-TIA-65402 | 1ST OIL SEPARATOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0405 | 18-6501-DJB-0405-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
214 | 6 | 1841 | 18-TT-65405 | 18-TT-65405 | MOTOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063106 | %%I18-TT-65405 | 18-TIA-65405 | MOTOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
215 | 7 | 1841 | 18-TT-65406 | 18-TT-65406 | MOTOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063107 | %%I18-TT-65406 | 18-TIA-65406 | MOTOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
216 | 8 | 1841 | 18-TT-65407 | 18-TT-65407 | MOTOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063108 | %%I18-TT-65407 | 18-TIA-65407 | MOTOR |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
217 | 9 | 1841 | 18-TT-65408 | 18-TT-65408 | MOTOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063109 | %%I18-TT-65408 | 18-TIA-65408 | MOTOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
218 | 10 | 1841 | 18-TT-65409 | 18-TT-65409 | MOTOR |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063110 | %%I18-TT-65409 | 18-TIA-65409 | MOTOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
219 | 11 | 1841 | 18-TT-65601A | 18-TT-65601A | GAS TO DRYER |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063111 | %%I18-TT-65601A | 18-TI-65601A | GAS TO DRYER | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
220 | 12 | 1841 | 18-TT-65601B | 18-TT-65601B | GAS TO DRYER |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 12 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063112 | %%I18-TT-65601B | 18-TI-65601B | GAS TO DRYER | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
221 | 13 | 1841 | 18-TT-65602A | 18-TT-65602A | GAS FROM DRYER |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 13 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z063113 | %%I18-TT-65602A | 18-TI-65602A | GAS FROM DRYER | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
222 | 14 |  | F05N6S314 | F05N6S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 14 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z063114 | %%IF05N6S314 | F05N6S314 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
223 | 15 |  | F05N6S315 | F05N6S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 15 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z063115 | %%IF05N6S315 | F05N6S315 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
224 | 16 |  | F05N6S316 | F05N6S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 6 | 3 | 16 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z063116 | %%IF05N6S316 | F05N6S316 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
225 | 1 | 1841 | 18-TT-60207A | 18-TT-60207A | 3rd discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071101 | %%I18-TT-60207A | 18-TISA-60207A | 3rd discharge temperature |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
226 | 2 | 1841 | 18-TT-60207B | 18-TT-60207B | 3rd discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071102 | %%I18-TT-60207B | 18-TISA-60207B | 3rd discharge temperature |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
227 | 3 | 1841 | 18-TT-60207C | 18-TT-60207C | 3rd discharge temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071103 | %%I18-TT-60207C | 18-TISA-60207C | 3rd discharge temperature |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
228 | 4 | 1841 | 18-TT-60401 | 18-TT-60401 | Frame oil bath's temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071104 | %%I18-TT-60401 | 18-TISA-60401 | Frame oil bath's temperature |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
229 | 5 | 1841 | 18-TT-60402 | 18-TT-60402 | Lube oil supply temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071105 | %%I18-TT-60402 | 18-TISA-60402 | Lube oil supply temperature |  |  |  | 0 | 7600 | 1900 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
230 | 6 | 1841 | 18-TT-60410 | 18-TT-60410 | Motor stator temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071106 | %%I18-TT-60410 | 18-TISA-60410 | Motor stator temperature |  |  |  | 0 | 7600 | 1900 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
231 | 7 | 1841 | 18-TT-60411 | 18-TT-60411 | Motor stator temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071107 | %%I18-TT-60411 | 18-TISA-60411 | Motor stator temperature |  |  |  | 0 | 7600 | 1900 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
232 | 8 | 1841 | 18-TT-60412 | 18-TT-60412 | Motor stator temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071108 | %%I18-TT-60412 | 18-TISA-60412 | Motor stator temperature |  |  |  | 0 | 7600 | 1900 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
233 | 9 | 1841 | 18-VT-60401 | 18-VT-60401 | Crankcase vibration |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071109 | %%I18-VT-60401 | 18-VISA-60401 | Crankcase vibration |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
234 | 10 | 1841 | 18-VT-60402 | 18-VT-60402 | Crankcase vibration |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071110 | %%I18-VT-60402 | 18-VISA-60402 | Crankcase vibration |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
235 | 11 | 1841 | 18-PT-60301 | 18-PT-60301 | cooling water inlet pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071111 | %%I18-PT-60301 | 18-PIA-60301 | cooling water inlet pressure | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
236 | 12 | 1841 | 18-PT-60302A | 18-PT-60302A | demineralized cooling water inlet pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071112 | %%I18-PT-60302A | 18-PISA-60302A | demineralized cooling water inlet pressure | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
237 | 13 | 1841 | 18-PT-60302B | 18-PT-60302B | demineralized cooling water inlet pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z071113 | %%I18-PT-60302B | 18-PISA-60302B | demineralized cooling water inlet pressure | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
238 | 14 |  | F05N7S114 | F05N7S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z071114 | %%IF05N7S114 | F05N7S114 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
239 | 15 |  | F05N7S115 | F05N7S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z071115 | %%IF05N7S115 | F05N7S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
240 | 16 |  | F05N7S116 | F05N7S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z071116 | %%IF05N7S116 | F05N7S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
241 | 1 | 1841 | 18-TT-65602B | 18-TT-65602B | GAS FROM DRYER |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073101 | %%I18-TT-65602B | 18-TI-65602B | GAS FROM DRYER |  |  |  | 0 | 100 | 60 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
242 | 2 | 1841 | 18-TT-65603 | 18-TT-65603 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073102 | %%I18-TT-65603 | 18-TI-65603 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER |  |  |  | 0 | 100 | 60 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
243 | 3 | 1841 | 18-TT-65605 | 18-TT-65605 | ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073103 | %%I18-TT-65605 | 18-TIA-65605 | ELECTR. HEATER |  |  |  | 0 | 0 | 0.55 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
244 | 4 | 1841 | 18-TT-65606 | 18-TT-65606 | ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073104 | %%I18-TT-65606 | 18-TIA-65606 | ELECTR. HEATER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
245 | 5 | 1841 | 18-PT-65701A | 18-PT-65701A | RECOVERED MONOMER PUMP |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073105 | %%I18-PT-65701A | 18-PIA-65701A | RECOVERED MONOMER PUMP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
246 | 6 | 1841 | 18-PT-65701B | 18-PT-65701B | RECOVERED MONOMER PUMP |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073106 | %%I18-PT-65701B | 18-PIA-65701B | RECOVERED MONOMER PUMP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
247 | 7 | 1841 | 18-PT-65703 | 18-PT-65703 | REFRIGERANT VAPOR |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073107 | %%I18-PT-65703 | 18-PI-65703 | REFRIGERANT VAPOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
248 | 8 | 1841 | 18-PT-65402 | 18-PT-65402 | GAS TO COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073108 | %%I18-PT-65402 | 18-PIA-65402 | GAS TO COMPRESSOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
249 | 9 | 1841 | 18-PT-65403 | 18-PT-65403 | 1ST OIL SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073109 | %%I18-PT-65403 | 18-PIA-65403 | 1ST OIL SEPARATOR | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0405 | 18-6501-DJB-0405-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
250 | 10 | 1841 | 18-PT-65404 | 18-PT-65404 | 2ND OIL SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073110 | %%I18-PT-65404 | 18-PI-65404 | 2ND OIL SEPARATOR | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0405 | 18-6501-DJB-0405-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
251 | 11 | 1841 | 18-PT-65406 | 18-PT-65406 | OIL TO COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073111 | %%I18-PT-65406 | 18-PI-65406 | OIL TO COMPRESSOR | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
252 | 12 | 1841 | 18-PT-65407 | 18-PT-65407 | OIL TO CAPACITY CONTROL |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 12 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073112 | %%I18-PT-65407 | 18-PIA-65407 | OIL TO CAPACITY CONTROL | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
253 | 13 | 1841 | 18-PT-65601A | 18-PT-65601A | GAS FROM DRYER |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 13 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z073113 | %%I18-PT-65601A | 18-PI-65601A | GAS FROM DRYER | [7 empty] | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
254 | 14 |  | F05N7S314 | F05N7S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 14 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z073114 | %%IF05N7S314 | F05N7S314 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
255 | 15 |  | F05N7S315 | F05N7S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 15 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z073115 | %%IF05N7S315 | F05N7S315 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
256 | 16 |  | F05N7S316 | F05N7S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 7 | 3 | 16 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z073116 | %%IF05N7S316 | F05N7S316 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
257 | 1 | 1841 | 18-PT-60302C | 18-PT-60302C | demineralized cooling water inlet pressure |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z081101 | %%I18-PT-60302C | 18-PISA-60302C | demineralized cooling water inlet pressure |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
258 | 2 | 1841 | 18-TT-60302A | 18-TT-60302A | demineralized cooling water inlet temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z081102 | %%I18-TT-60302A | 18-TISA-60302A | demineralized cooling water inlet temperature |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
259 | 3 | 1841 | 18-TT-60302B | 18-TT-60302B | demineralized cooling water inlet temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z081103 | %%I18-TT-60302B | 18-TISA-60302B | demineralized cooling water inlet temperature |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
260 | 4 | 1841 | 18-TT-60302C | 18-TT-60302C | demineralized cooling water inlet temperature |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z081104 | %%I18-TT-60302C | 18-TISA-60302C | demineralized cooling water inlet temperature |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
261 | 5 |  | F05N8S15 | F05N8S15 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081105 | %%IF05N8S15 | F05N8S15 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
262 | 6 |  | F05N8S16 | F05N8S16 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081106 | %%IF05N8S16 | F05N8S16 | Spare |  |  |  | 0 | 75000 | 50000 | 45000 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
263 | 7 |  | F05N8S17 | F05N8S17 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081107 | %%IF05N8S17 | F05N8S17 | Spare |  |  |  | 0 | 8500 | 6500 | 6000 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
264 | 8 |  | F05N8S18 | F05N8S18 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081108 | %%IF05N8S18 | F05N8S18 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
265 | 9 |  | F05N8S19 | F05N8S19 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081109 | %%IF05N8S19 | F05N8S19 | Spare |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
266 | 10 |  | F05N8S110 | F05N8S110 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081110 | %%IF05N8S110 | F05N8S110 | Spare |  |  |  | 0 | 98 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
267 | 11 |  | F05N8S111 | F05N8S111 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081111 | %%IF05N8S111 | F05N8S111 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
268 | 12 |  | F05N8S112 | F05N8S112 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081112 | %%IF05N8S112 | F05N8S112 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
269 | 13 |  | F05N8S113 | F05N8S113 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081113 | %%IF05N8S113 | F05N8S113 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
270 | 14 |  | F05N8S114 | F05N8S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081114 | %%IF05N8S114 | F05N8S114 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
271 | 15 |  | F05N8S115 | F05N8S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081115 | %%IF05N8S115 | F05N8S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
272 | 16 |  | F05N8S116 | F05N8S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z081116 | %%IF05N8S116 | F05N8S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
273 | 1 | 1841 | 18-PT-65601B | 18-PT-65601B | GAS FROM DRYER |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083101 | %%I18-PT-65601B | 18-PI-65601B | GAS FROM DRYER |  |  |  | 30 | 25 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
274 | 2 | 1841 | 18-PT-65602 | 18-PT-65602 | INSTRUMENT AIR |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083102 | %%I18-PT-65602 | 18-PIA-65602 | INSTRUMENT AIR |  |  |  | 0 | 40 | 0.5 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
275 | 3 | 1841 | 18-PT-65603 | 18-PT-65603 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083103 | %%I18-PT-65603 | 18-PI-65603 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER |  |  |  | 25 | 22 | -5 | -10 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
276 | 4 | 1841 | 18-PDT-65301 | 18-PDT-65301 | FEED GAS FILTER |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083104 | %%I18-PDT-65301 | 18-PDIA-65301 | FEED GAS FILTER |  |  |  | 0 | 40 | 0.5 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
277 | 5 | 1841 | 18-PDT-65501 | 18-PDT-65501 | COALESCER |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083105 | %%I18-PDT-65501 | 18-PDIA-65501 | COALESCER |  |  |  | 30 | 25 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
278 | 6 |  | F05N8S36 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083106 | %%I18-PDT-65401 | F05N8S36 | Spare |  |  |  | 0 | 60 | 45 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
279 | 7 |  | F05N8S37 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083107 | %%I18-PDT-65402 | F05N8S37 | Spare |  |  |  | 0 | 100 | 50 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
280 | 8 |  | F05N8S38 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083108 | %%I18-PDT-65403 | F05N8S38 | Spare |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
281 | 9 |  | F05N8S39 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083109 | %%I18-PDT-65604 | F05N8S39 | Spare |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
282 | 10 |  | F05N8S310 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083110 | %%I18-FT-65701 | F05N8S310 | Spare |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
283 | 11 |  | F05N8S311 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083111 | %%I18-AT-65601 | F05N8S311 | Spare |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
284 | 12 |  | F05N8S312 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 12 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083112 | %%I18-ZT-65401 | F05N8S312 | Spare |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
285 | 13 |  | F05N8S313 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 13 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z083113 | %%I18-ZT-65402 | F05N8S313 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
286 | 14 |  | F05N8S314 | F05N8S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 14 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z083114 | %%IF05N8S314 | F05N8S314 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
287 | 15 |  | F05N8S315 | F05N8S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 15 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z083115 | %%IF05N8S315 | F05N8S315 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
288 | 16 |  | F05N8S316 | F05N8S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 8 | 3 | 16 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z083116 | %%IF05N8S316 | F05N8S316 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
289 | 1 | 1841 | 18-LT-65501 | 18-LT-65501 | G/L SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z091101 | %%I18-LT-65501 | 18-LICS-65501 | G/L SEPARATOR |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
290 | 2 | 1841 | 18-LT-65502 | 18-LT-65502 | FLASH DRUM |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z091102 | %%I18-LT-65502 | 18-LICS-65502 | FLASH DRUM |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
291 | 3 | 1841 | 18-LT-65503 | 18-LT-65503 | COALESCER |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z091103 | %%I18-LT-65503 | 18-LICS-65503 | COALESCER |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
292 | 4 | 1841 | 18-LT-65701 | 18-LT-65701 | PROPYLENE SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z091104 | %%I18-LT-65701 | 18-LICSA-65701 | PROPYLENE SEPARATOR |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
293 | 5 |  | F05N9S15 | F05N9S15 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091105 | %%IF05N9S15 | F05N9S15 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
294 | 6 |  | F05N9S16 | F05N9S16 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091106 | %%IF05N9S16 | F05N9S16 | Spare |  |  |  | 0 | 75000 | 50000 | 45000 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
295 | 7 |  | F05N9S17 | F05N9S17 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091107 | %%IF05N9S17 | F05N9S17 | Spare |  |  |  | 0 | 8500 | 6500 | 6000 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
296 | 8 |  | F05N9S18 | F05N9S18 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091108 | %%IF05N9S18 | F05N9S18 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
297 | 9 |  | F05N9S19 | F05N9S19 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091109 | %%IF05N9S19 | F05N9S19 | Spare |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
298 | 10 |  | F05N9S110 | F05N9S110 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091110 | %%IF05N9S110 | F05N9S110 | Spare |  |  |  | 0 | 98 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
299 | 11 |  | F05N9S111 | F05N9S111 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091111 | %%IF05N9S111 | F05N9S111 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
300 | 12 |  | F05N9S112 | F05N9S112 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091112 | %%IF05N9S112 | F05N9S112 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
301 | 13 |  | F05N9S113 | F05N9S113 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091113 | %%IF05N9S113 | F05N9S113 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
302 | 14 |  | F05N9S114 | F05N9S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091114 | %%IF05N9S114 | F05N9S114 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
303 | 15 |  | F05N9S115 | F05N9S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091115 | %%IF05N9S115 | F05N9S115 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
304 | 16 |  | F05N9S116 | F05N9S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | [7 empty] | %Z091116 | %%IF05N9S116 | F05N9S116 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
305 | 1 | 1841 | 18-PDT-65401 | 18-PDT-65401 | 1ST OIL FILTER |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z093101 | %%I18-PDT-65401 | 18-PDIA-65401 | 1ST OIL FILTER |  |  |  | 30 | 25 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
306 | 2 | 1841 | 18-PDT-65402 | 18-PDT-65402 | 2ND OIL FILTER |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z093102 | %%I18-PDT-65402 | 18-PDIA-65402 | 2ND OIL FILTER |  |  |  | 0 | 40 | 0.5 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
307 | 3 | 1841 | 18-PDT-65403 | 18-PDT-65403 | OIL FILTER |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z093103 | %%I18-PDT-65403 | 18-PDIA-65403 | OIL FILTER |  |  |  | 25 | 22 | -5 | -10 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
308 | 4 | 1841 | 18-PDT-65604 | 18-PDT-65604 | FINE GAS FILTER |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z093104 | %%I18-PDT-65604 | 18-PDIA-65604 | FINE GAS FILTER |  |  |  | 0 | 40 | 0.5 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
309 | 5 | 1841 | 18-FT-65701 | 18-FT-65701 | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z093105 | %%I18-FT-65701 | 18-FIA-65701 | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR |  |  |  | 30 | 25 | 0 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
310 | 6 | 1841 | 18-AT-65601 | 18-AT-65601 | GAS FROM DRYER |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z093106 | %%I18-AT-65601 | 18-AISA-65601 | GAS FROM DRYER |  |  |  | 0 | 60 | 45 | 0 | AI | IS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
311 | 7 | 1841 | 18-ZT-65401 | 18-ZT-65401 | COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z093107 | %%I18-ZT-65401 | 18-ZI-65401 | COMPRESSOR |  |  |  | 0 | 100 | 50 | 0 | AI | IS | 欧科提供滑阀定位器安全栅 | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0403 | 18-6501-DJB-0403-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
312 | 8 | 1841 | 18-ZT-65402 | 18-ZT-65402 | COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z093108 | %%I18-ZT-65402 | 18-ZI-65402 | COMPRESSOR |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | AI | IS | 欧科提供滑阀定位器安全栅 | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0403 | 18-6501-DJB-0403-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
313 | 9 |  | F05N9S39 | F05N9S39 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4-20mA | [6 empty] | %Z093109 | %%IF05N9S39 | F05N9S39 | Spare |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
314 | 10 |  | F05N9S310 | F05N9S310 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4-20mA | [6 empty] | %Z093110 | %%IF05N9S310 | F05N9S310 | Spare |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
315 | 11 |  | F05N9S311 | F05N9S311 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4-20mA | [6 empty] | %Z093111 | %%IF05N9S311 | F05N9S311 | Spare |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
316 | 12 |  | F05N9S312 | F05N9S312 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 12 | AAI143-H | AI | N | 4-20mA | [6 empty] | %Z093112 | %%IF05N9S312 | F05N9S312 | Spare |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
317 | 13 |  | F05N9S313 | F05N9S313 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 13 | AAI143-H | AI | N | 4-20mA | [6 empty] | %Z093113 | %%IF05N9S313 | F05N9S313 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
318 | 14 |  | F05N9S314 | F05N9S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 14 | AAI143-H | AI | N | 4-20mA | [6 empty] | %Z093114 | %%IF05N9S314 | F05N9S314 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
319 | 15 |  | F05N9S315 | F05N9S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 15 | AAI143-H | AI | N | 4-20mA | [6 empty] | %Z093115 | %%IF05N9S315 | F05N9S315 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
320 | 16 |  | F05N9S316 | F05N9S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 9 | 3 | 16 | AAI143-H | AI | N | 4-20mA | [6 empty] | %Z093116 | %%IF05N9S316 | F05N9S316 | Spare | [8 empty] | IS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
321 | 1 | 1841 | 18-TT-65701 | 18-TT-65701 | INLET OF PROPYLENE SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 1 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z101101 | %%I18-TT-65701 | 18-TICA-65701 | INLET OF PROPYLENE SEPARATOR |  |  |  | 0 | 1000 | 260 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
322 | 2 | 1841 | 18-TT-65404 | 18-TT-65404 | OIL TO 2ND OIL FILTER |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 2 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z101102 | %%I18-TT-65404 | 18-TICA-65404 | OIL TO 2ND OIL FILTER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
323 | 3 | 1841 | 18-TT-65604 | 18-TT-65604 | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 3 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z101103 | %%I18-TT-65604 | 18-TICA-65604 | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
324 | 4 | 1841 | 18-PT-65702 | 18-PT-65702 | GAS TO CYOGENIC HEAT EXCHANGER |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 4 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z101104 | %%I18-PT-65702 | 18-PICA-65702 | GAS TO CYOGENIC HEAT EXCHANGER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
325 | 5 | 1841 | 18-PT-65801 | 18-PT-65801 | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 5 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z101105 | %%I18-PT-65801 | 18-PICA-65801 | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
326 | 6 | 1841 | 18-PT-65802 | 18-PT-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 6 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z101106 | %%I18-PT-65802 | 18-PICA-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
327 | 7 | 1841 | 18-PT-65401 | 18-PT-65401 | GAS TO COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 7 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z101107 | %%I18-PT-65401 | 18-PICA-65401 | GAS TO COMPRESSOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
328 | 8 | 1841 | 18-FT-65601 | 18-FT-65601 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 8 | AAI143-H | AI | Y | 4~20mA | [6 empty] | %Z101108 | %%I18-FT-65601 | 18-FICA-65601 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | Y |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
329 | 9 |  | F05N10S19 | F05N10S19 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 9 | AAI143-H | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z101109 | %%IF05N10S19 | F05N10S19 | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
330 | 10 |  | F05N10S110 | F05N10S110 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 10 | AAI143-H | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z101110 | %%IF05N10S110 | F05N10S110 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
331 | 11 |  | F05N10S111 | F05N10S111 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 11 | AAI143-H | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z101111 | %%IF05N10S111 | F05N10S111 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
332 | 12 |  | F05N10S112 | F05N10S112 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 12 | AAI143-H | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z101112 | %%IF05N10S112 | F05N10S112 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
333 | 13 |  | F05N10S113 | F05N10S113 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 13 | AAI143-H | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z101113 | %%IF05N10S113 | F05N10S113 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
334 | 14 |  | F05N10S114 | F05N10S114 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 14 | AAI143-H | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z101114 | %%IF05N10S114 | F05N10S114 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
335 | 15 |  | F05N10S115 | F05N10S115 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 15 | AAI143-H | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z101115 | %%IF05N10S115 | F05N10S115 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
336 | 16 |  | F05N10S116 | F05N10S116 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 1 | 16 | AAI143-H | AI | Y | 4-20mA | [6 empty] | %Z101116 | %%IF05N10S116 | F05N10S116 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
337 | 1 | 1840 | 18-II-63011 | 18-II-63011 | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机电流 |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 1 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103101 | %%I18-II-63011 | 18-II-63011 | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机电流 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
338 | 2 | 1840 | 18-II-63111 | 18-II-63111 | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机电流 |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 2 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103102 | %%I18-II-63111 | 18-II-63111 | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机电流 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
339 | 3 | 1840 | 18-II-63121 | 18-II-63121 | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机电流 |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 3 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103103 | %%I18-II-63121 | 18-II-63121 | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机电流 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1840
340 | 4 | 1841 | 18-FT-65107 | 18-FT-65107 | PROPYLENE FROM UP-6501 |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 4 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103104 | %%I18-FT-65107 | 18-FIA-65107 | PROPYLENE FROM UP-6501 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 单拉 | 单拉 | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
341 | 5 | 1841 | 18-II-60101F | 18-II-60101F | 主电机电流指示 |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 5 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103105 | %%I18-II-60101F | 18-II-60101F | 主电机电流指示 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
342 | 6 | 1841 | 18-VT-65401 | 18-VT-65401 | COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 6 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103106 | %%I18-VT-65401 | 18-VIA-65401 | COMPRESSOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
343 | 7 | 1841 | 18-VT-65402 | 18-VT-65402 | COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 7 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103107 | %%I18-VT-65402 | 18-VIA-65402 | COMPRESSOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
344 | 8 | 1841 | 18-ZT-65403 | 18-ZT-65403 | COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 8 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103108 | %%I18-ZT-65403 | 18-ZIA-65403 | COMPRESSOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
345 | 9 | 1841 | 18-ZT-65404 | 18-ZT-65404 | COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 9 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103109 | %%I18-ZT-65404 | 18-ZIA-65404 | COMPRESSOR | [7 empty] | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
346 | 10 | 1841 | 18-ZT-65405 | 18-ZT-65405 | COMPRESSOR |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 10 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103110 | %%I18-ZT-65405 | 18-ZIA-65405 | COMPRESSOR | [7 empty] | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
347 | 11 | 1841 | 18-II-65401 | 18-II-65401 | COMPRESSOR CURRENT |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 11 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103111 | %%I18-II-65401 | 18-II-65401 | COMPRESSOR CURRENT | [7 empty] | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
348 | 12 | 1841 | 18-SI-65701A | 18-SI-65701A | PROPYLENE PUMP A SPEED INDICATION |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 12 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103112 | %%I18-SI-65701A | 18-SI-65701A | PROPYLENE PUMP A SPEED INDICATION | [7 empty] | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
349 | 13 | 1841 | 18-SI-65701B | 18-SI-65701B | PROPYLENE PUMP B SPEED INDICATION |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 13 | AAI143-H | AI | N | 4~20mA | [6 empty] | %Z103113 | %%I18-SI-65701B | 18-SI-65701B | PROPYLENE PUMP B SPEED INDICATION | [7 empty] | AI | NIS |  | DCS |  |  |  | N |  | Site |  |  |  | MCC | MCC | [33 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1841
350 | 14 |  | F05N10S314 | F05N10S314 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 14 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z103114 | %%IF05N10S314 | F05N10S314 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
351 | 15 |  | F05N10S315 | F05N10S315 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 15 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z103115 | %%IF05N10S315 | F05N10S315 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
352 | 16 |  | F05N10S316 | F05N10S316 | Spare |  |  |  |  | FCS0305 | 10 | 3 | 16 | AAI143-H | AI | N | [7 empty] | %Z103116 | %%IF05N10S316 | F05N10S316 | Spare | [8 empty] | NIS |  | DCS | [5 empty] | Site | [38 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on C1: a: 原则上是主项号，可根据设计资料填写更具体的单元号以便后面维护
Note on D1: a: 带“-”
Note on E1: a: 带“-”
Note on G1: a: 要求中文语注释
Note on J1: a: 量程下限 四位有效数字
Note on K1: a: 量程上限 四位有效数字
Note on L1: a: 控制站号
Note on M1: a: 节点号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on N1: a: 卡件号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on O1: a: 通道号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on P1: a: 本项目卡件类型五种： AAI143-H AAI543-H ADV151-P ADV551-P AAP135-S
Note on Q1: a: 信号类型： AI AO DI DO
Note on R1: a: 冗余/非冗余
Note on S1: a: 本项目信号如下： 4-20mA Pt100(最终进卡件仍是4-20mA，但是需要标记Pt100) SI SO
Note on U1: ycn: 正反作用 正：D 反：R
Note on V1: a: YGET生成DR号
Note on X1: a: 化工装置去掉“-”
Note on Y1: a: 参考种子项目典型回路类型
Note on Z1: a: %Z地址 公式自动生成
Note on AA1: a: 含有公式自动生成 不带“-”
Note on AB1: a: YGET使用 带“-”
Note on AC1: a: YGET使用 字符<=24
Note on AD1: a: 量程下限 四位有效数字
Note on AE1: a: 量程上限 四位有效数字
Note on AF1: a: 单位
Note on AG1: a: 设计资料中高高报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AH1: a: 设计资料中高报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AI1: a: 设计资料中低报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AJ1: a: 设计资料中低低报警值 VLOOKUP时请使用AJ列
Note on AN1: a: 信号源 填写DCS
Note on AO1: a: 系统机柜名称
Note on AP1: a: 防雷栅 Y/N
Note on AQ1: a: 防雷栅细节： 项目统一填写如下： 'AI Surge protective device AI防雷栅
Note on AR1: a: 安全栅 Y/N
Note on AS1: a: 安全栅细节 本项目安全栅型号如下： AI 4-20mA:MTL4541 AI TC:MTL4573 AI RTD:MTL4573 PI :MTL4532 AO :MTL4546Y DI :MTL4511 DO :MTL4521
Note on AT1: a: 信号位置： site MCC 机柜报警 其他（按照设计资料填写）
Note on AU1: a: 信号供电等信息 （参考设计资料填写）
Note on AV1: a: ！！！该列为本项目硬件设计的Master列含有公式，位号要严格按照设计资料进行VLOOKUP,不允许自行修改。
Note on AW1: a: 横河卡件线制 2W 4W
Note on AX1: a: 现场接线箱名称 （参考设计资料）
Note on AY1: a: 现场接线箱电缆名称 （参考设计资料）
Note on AZ1: a: 电缆型号，芯数，截面积
Note on BA1: a: 电缆芯号
Note on BB1: a: 电缆根号
Note on BC1: a: 辅助机柜名称
Note on BD1: a: 防雷栅组号 SPD001…SPD099 注： MCC<100米不配防雷栅，>100米需要配防雷栅
Note on BE1: a: 防雷栅号 AI/AO 1~16 DI/DO 1~32
Note on BF1: a: 防雷栅输入侧接线1
Note on BG1: a: 防雷栅输入侧接线2
Note on BH1: a: 防雷栅输入侧接线3
Note on BI1: a: 防雷栅输出侧接线1
Note on BJ1: a: 防雷栅输出侧接线2
Note on BK1: a: 防雷栅输出侧接线3
Note on BL1: a: MCC有关的AI\AO需要过隔离器 填写如下： AI:SC01,SC02 AO:按照AI最后号顺延
Note on BM1: a: 隔离器输入侧接线1
Note on BN1: a: 隔离器输入侧接线2
Note on BO1: a: 隔离器输出侧接线1
Note on BP1: a: 隔离器输出侧接线2
Note on BQ1: a: MCC有关的DO需要过大功率继电器的 填写如下： RL01 RL02...
Note on BR1: a: 大功率继电器输入侧接线1
Note on BS1: a: 大功率继电器输入侧接线2
Note on BT1: a: 大功率继电器输出侧接线1
Note on BU1: a: 大功率继电器输出侧接线2
Note on BV1: a: 端子板编号 TPA01... TPD01... TPB01...
Note on BW1: a: 端子板型号 MTL安全栅底板如下： AI:CPY-C3-RAI141 AO:CPY-C3-AAI543-H DI:CPY-C3-ADV151-M(1~16) CPY-C3-ADV151-S(17~32) DO:CPY-C3-ADV551L-M(1~16) CPY-C3-ADV551L-S(17~32) 横河端子板如下： AI/AO/PI:A1BA4D-05 DI:A1BD5D-05(现场信号) ARM15A-000(MCC信号) DO:UM-2KS50/32R/CO/F/J/CS1216
Note on BX1: a: 端子板输入侧接线1
Note on BY1: a: 端子板输入侧接线2
Note on BZ1: a: 端子板输入侧接线3
Note on CA1: a: 设计资料信号类型
Note on CB1: a: 横河版本号
Note on CC1: a: 横河版本注释
Note on CD1: a: 备注

## FCS0305_Digital
A | NO. | AREA | PID_TAG | COMMENT | Station | NODE | SLOT | Channel | IOMODULE | IO_type | POWER | NO/NC | DUPLEX | DRWNO | BIDNO | LOOP | TYPNO | Address | DIOTAG | DCSTAG | TGCOMM | Remark1 | signal_origin | FCS_Comp_Name | SB-Surge | SB-Surge Detial | IS_Non_IS | IS_Non_IS Detial | DIR_REV | CACTN | Signal_Location | Signal_Detail | TAG.NO. 1 | POWER | J.B.NAME | JB_CABLE_NM |  | Remark | LOOP NO
1 | 1 | 1841 | 18-LS-60201 | 1st segregator level | FCS0305 | 1 | 5 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015101 | 18-LS-60201 | 18-LSHH-60201 | 1st segregator level | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  |  | 1841
2 | 2 | 1841 | 18-LS-60202 | 2nd segregator level | FCS0305 | 1 | 5 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015102 | 18-LS-60202 | 18-LSHH-60202 | 2nd segregator level | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  |  | 1841
3 | 3 | 1841 | 18-LS-60203 | 3rd segregator level | FCS0305 | 1 | 5 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015103 | 18-LS-60203 | 18-LSHH-60203 | 3rd segregator level | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  |  | 1841
4 | 4 | 1841 | 18-LS-65501 | G/L SEPARATOR LEVEL | FCS0305 | 1 | 5 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015104 | 18-LS-65501 | 18-LSHH-65501 | G/L SEPARATOR LEVEL | MI | [12 empty] | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  |  | 1841
5 | 5 | 1841 | 18-LS-65503 | COALESCER LEVEL | FCS0305 | 1 | 5 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015105 | 18-LS-65503 | 18-LSHH-65503 | COALESCER LEVEL | MI | [12 empty] | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  |  | 1841
6 | 6 | 1841 | 18-LS-65701 | PROPYLENE SEPARATOR LEVEL | FCS0305 | 1 | 5 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015106 | 18-LS-65701 | 18-LSHH-65701 | PROPYLENE SEPARATOR LEVEL | MI | [12 empty] | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  |  | 1841
7 | 7 |  | F05N1S57 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015107 | F05N1S57 |  |  | MI
8 | 8 |  | F05N1S58 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015108 | F05N1S58 |  |  | MI
9 | 9 |  | F05N1S59 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015109 | F05N1S59 |  |  | MI
10 | 10 |  | F05N1S510 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015110 | F05N1S510 |  |  | MI
11 | 11 |  | F05N1S511 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015111 | F05N1S511 |  |  | MI
12 | 12 |  | F05N1S512 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015112 | F05N1S512 |  |  | MI
13 | 13 |  | F05N1S513 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015113 | F05N1S513 |  |  | MI
14 | 14 |  | F05N1S514 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015114 | F05N1S514 |  |  | MI
15 | 15 |  | F05N1S515 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015115 | F05N1S515 |  |  | MI
16 | 16 |  | F05N1S516 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015116 | F05N1S516 |  |  | MI
17 | 17 |  | F05N1S517 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015117 | F05N1S517 |  |  | MI
18 | 18 |  | F05N1S518 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015118 | F05N1S518 |  |  | MI
19 | 19 |  | F05N1S519 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015119 | F05N1S519 |  |  | MI
20 | 20 |  | F05N1S520 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015120 | F05N1S520 |  |  | MI
21 | 21 |  | F05N1S521 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015121 | F05N1S521 |  |  | MI
22 | 22 |  | F05N1S522 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015122 | F05N1S522 |  |  | MI
23 | 23 |  | F05N1S523 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015123 | F05N1S523 |  |  | MI
24 | 24 |  | F05N1S524 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015124 | F05N1S524 |  |  | MI
25 | 25 |  | F05N1S525 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015125 | F05N1S525 |  |  | MI
26 | 26 |  | F05N1S526 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015126 | F05N1S526 |  |  | MI
27 | 27 |  | F05N1S527 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015127 | F05N1S527 |  |  | MI
28 | 28 |  | F05N1S528 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015128 | F05N1S528 |  |  | MI
29 | 29 |  | F05N1S529 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015129 | F05N1S529 |  |  | MI
30 | 30 |  | F05N1S530 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015130 | F05N1S530 |  |  | MI
31 | 31 |  | F05N1S531 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015131 | F05N1S531 |  |  | MI
32 | 32 |  | F05N1S532 |  | FCS0305 | 1 | 5 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z015132 | F05N1S532 |  |  | MI
33 | 1 | 1841 | 18-FZSL-60102 | - | FCS0305 | 2 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027101 | 18-FZSL-60102 | 18-FZSL-60102 | - | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-IJB-41-003 | 18-41-003-iCC |  |  | 1841
34 | 2 | 1841 | 18-XZSC-60102 | - | FCS0305 | 2 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027102 | 18-XZSC-60102 | 18-XZSL-60102 | - | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-IJB-41-003 | 18-41-003-iCC |  |  | 1841
35 | 3 | 1841 | 18-XZSO-60102 | - | FCS0305 | 2 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027103 | 18-XZSO-60102 | 18-XZSH-60102 | - | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-IJB-41-003 | 18-41-003-iCC |  |  | 1841
36 | 4 | 1841 | 18-LZSO-65501 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 2 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027104 | 18-LZSO-65501 | 18-LZSO-65501 | VENT TO FLASH DRUM | MI |  |  |  |  | Y | [7 empty] | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
37 | 5 | 1841 | 18-LZSC-65501 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 2 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027105 | 18-LZSC-65501 | 18-LZSC-65501 | VENT TO FLASH DRUM | MI |  |  |  |  | Y | [7 empty] | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
38 | 6 | 1841 | 18-LZSO-65502 | VENT TO B.L | FCS0305 | 2 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027106 | 18-LZSO-65502 | 18-LZSO-65502 | VENT TO B.L | MI |  |  |  |  | Y | [7 empty] | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
39 | 7 | 1841 | 18-LZSC-65502 | VENT TO B.L | FCS0305 | 2 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027107 | 18-LZSC-65502 | 18-LZSC-65502 | VENT TO B.L | MI |  |  |  |  | Y | [7 empty] | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
40 | 8 | 1841 | 18-LZSO-65503 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 2 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027108 | 18-LZSO-65503 | 18-LZSO-65503 | VENT TO FLASH DRUM | MI |  |  |  |  | Y | [7 empty] | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
41 | 9 | 1841 | 18-LZSC-65503 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 2 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027109 | 18-LZSC-65503 | 18-LZSC-65503 | VENT TO FLASH DRUM | MI |  |  |  |  | Y | [7 empty] | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
42 | 10 | 1841 | 18-XZSO-65502 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 2 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027110 | 18-XZSO-65502 | 18-XZSO-65502 | VENT TO FLASH DRUM | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
43 | 11 | 1841 | 18-XZSC-65502 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 2 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027111 | 18-XZSC-65502 | 18-XZSC-65502 | VENT TO FLASH DRUM | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
44 | 12 | 1841 | 18-HZSO-65801 | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | FCS0305 | 2 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027112 | 18-HZSO-65801 | 18-HZSO-65801 | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  |  | 1841
45 | 13 | 1841 | 18-HZSC-65801 | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | FCS0305 | 2 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027113 | 18-HZSC-65801 | 18-HZSC-65801 | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  |  | 1841
46 | 14 | 1841 | 18-HZSO-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER | FCS0305 | 2 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027114 | 18-HZSO-65802 | 18-HZSO-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  |  | 1841
47 | 15 | 1841 | 18-HZSC-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER | FCS0305 | 2 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027115 | 18-HZSC-65802 | 18-HZSC-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  |  | 1841
48 | 16 |  | F05N2S716 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027116 | F05N2S716 |  |  | MI
49 | 17 |  | F05N2S717 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027117 | F05N2S717 |  |  | MI
50 | 18 |  | F05N2S718 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027118 | F05N2S718 |  |  | MI
51 | 19 |  | F05N2S719 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027119 | F05N2S719 |  |  | MI
52 | 20 |  | F05N2S720 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027120 | F05N2S720 |  |  | MI
53 | 21 |  | F05N2S721 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027121 | F05N2S721 |  |  | MI
54 | 22 |  | F05N2S722 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027122 | F05N2S722 |  |  | MI
55 | 23 |  | F05N2S723 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027123 | F05N2S723 |  |  | MI
56 | 24 |  | F05N2S724 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027124 | F05N2S724 |  |  | MI
57 | 25 |  | F05N2S725 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027125 | F05N2S725 |  |  | MI
58 | 26 |  | F05N2S726 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027126 | F05N2S726 |  |  | MI
59 | 27 |  | F05N2S727 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027127 | F05N2S727 |  |  | MI
60 | 28 |  | F05N2S728 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027128 | F05N2S728 |  |  | MI
61 | 29 |  | F05N2S729 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027129 | F05N2S729 |  |  | MI
62 | 30 |  | F05N2S730 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027130 | F05N2S730 |  |  | MI
63 | 31 |  | F05N2S731 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027131 | F05N2S731 |  |  | MI
64 | 32 |  | F05N2S732 |  | FCS0305 | 2 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z027132 | F05N2S732 |  |  | MI
65 | 1 | 1841 | 18-UZSO-65401 | OIL TO COMPRESSOR | FCS0305 | 2 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028101 | 18-UZSO-65401 | 18-UZSO-65401 | OIL TO COMPRESSOR | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  |  | 1841
66 | 2 | 1841 | 18-XZSO-65601A | GAS TO DRYER | FCS0305 | 2 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028102 | 18-XZSO-65601A | 18-XZSO-65601A | GAS TO DRYER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
67 | 3 | 1841 | 18-XZSC-65601A | GAS TO DRYER | FCS0305 | 2 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028103 | 18-XZSC-65601A | 18-XZSC-65601A | GAS TO DRYER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
68 | 4 | 1841 | 18-XZSO-65602A | GAS FROM DRYER | FCS0305 | 2 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028104 | 18-XZSO-65602A | 18-XZSO-65602A | GAS FROM DRYER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
69 | 5 | 1841 | 18-XZSC-65602A | GAS FROM DRYER | FCS0305 | 2 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028105 | 18-XZSC-65602A | 18-XZSC-65602A | GAS FROM DRYER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
70 | 6 | 1841 | 18-XZSO-65603A | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028106 | 18-XZSO-65603A | 18-XZSO-65603A | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
71 | 7 | 1841 | 18-XZSC-65603A | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028107 | 18-XZSC-65603A | 18-XZSC-65603A | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
72 | 8 | 1841 | 18-XZSO-65604A | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | FCS0305 | 2 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028108 | 18-XZSO-65604A | 18-XZSO-65604A | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
73 | 9 | 1841 | 18-XZSC-65604A | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | FCS0305 | 2 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028109 | 18-XZSC-65604A | 18-XZSC-65604A | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
74 | 10 | 1841 | 18-XZSO-65605A | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028110 | 18-XZSO-65605A | 18-XZSO-65605A | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
75 | 11 | 1841 | 18-XZSC-65605A | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028111 | 18-XZSC-65605A | 18-XZSC-65605A | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
76 | 12 | 1841 | 18-XZSO-65601B | GAS TO DRYER | FCS0305 | 2 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028112 | 18-XZSO-65601B | 18-XZSO-65601B | GAS TO DRYER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
77 | 13 | 1841 | 18-XZSC-65601B | GAS TO DRYER | FCS0305 | 2 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028113 | 18-XZSC-65601B | 18-XZSC-65601B | GAS TO DRYER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
78 | 14 | 1841 | 18-XZSO-65602B | GAS FROM DRYER | FCS0305 | 2 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028114 | 18-XZSO-65602B | 18-XZSO-65602B | GAS FROM DRYER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
79 | 15 | 1841 | 18-XZSC-65602B | GAS FROM DRYER | FCS0305 | 2 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028115 | 18-XZSC-65602B | 18-XZSC-65602B | GAS FROM DRYER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  |  | 1841
80 | 16 | 1841 | 18-XZSO-65603B | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028116 | 18-XZSO-65603B | 18-XZSO-65603B | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
81 | 17 | 1841 | 18-XZSC-65603B | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028117 | 18-XZSC-65603B | 18-XZSC-65603B | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
82 | 18 | 1841 | 18-XZSO-65604B | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | FCS0305 | 2 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028118 | 18-XZSO-65604B | 18-XZSO-65604B | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
83 | 19 | 1841 | 18-XZSC-65604B | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | FCS0305 | 2 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028119 | 18-XZSC-65604B | 18-XZSC-65604B | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
84 | 20 | 1841 | 18-XZSO-65605B | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028120 | 18-XZSO-65605B | 18-XZSO-65605B | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
85 | 21 | 1841 | 18-XZSC-65605B | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028121 | 18-XZSC-65605B | 18-XZSC-65605B | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  |  | 1841
86 | 22 | 1841 | 18-XZSO-65606 | PRESSURE BALANCE | FCS0305 | 2 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028122 | 18-XZSO-65606 | 18-XZSO-65606 | PRESSURE BALANCE | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0607 | 18-6501-DJB-0607-iCC |  |  | 1841
87 | 23 | 1841 | 18-XZSC-65606 | PRESSURE BALANCE | FCS0305 | 2 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028123 | 18-XZSC-65606 | 18-XZSC-65606 | PRESSURE BALANCE | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0607 | 18-6501-DJB-0607-iCC |  |  | 1841
88 | 24 | 1841 | 18-XZSO-65607 | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028124 | 18-XZSO-65607 | 18-XZSO-65607 | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0607 | 18-6501-DJB-0607-iCC |  |  | 1841
89 | 25 | 1841 | 18-XZSC-65607 | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 2 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028125 | 18-XZSC-65607 | 18-XZSC-65607 | VENT TO FL HEADER | MI |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6501-DJB-0607 | 18-6501-DJB-0607-iCC |  |  | 1841
90 | 26 |  | F05N2S826 |  | FCS0305 | 2 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028126 | F05N2S826 |  |  | MI
91 | 27 |  | F05N2S827 |  | FCS0305 | 2 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028127 | F05N2S827 |  |  | MI
92 | 28 |  | F05N2S828 |  | FCS0305 | 2 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028128 | F05N2S828 |  |  | MI
93 | 29 |  | F05N2S829 |  | FCS0305 | 2 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028129 | F05N2S829 |  |  | MI
94 | 30 |  | F05N2S830 |  | FCS0305 | 2 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028130 | F05N2S830 |  |  | MI
95 | 31 |  | F05N2S831 |  | FCS0305 | 2 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028131 | F05N2S831 |  |  | MI
96 | 32 |  | F05N2S832 |  | FCS0305 | 2 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z028132 | F05N2S832 |  |  | MI
97 | 1 | 1840 | 18-LS-63201 | 气分液位开关 | FCS0305 | 3 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037101 | 18-LS-63201 | 18-LSHH-63201 | 气分液位开关 | IS+PNP安全栅+3线制 |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0005 | 18-6301-DJB-0005-iRC | 18-LS-63201 | PNP安全栅+3线制 | 1840
98 | 2 | 1840 | 18-LS-63301 | 气分液位开关 | FCS0305 | 3 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037102 | 18-LS-63301 | 18-LSHH-63301 | 气分液位开关 | IS+PNP安全栅+3线制 |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0005 | 18-6311-DJB-0005-iRC | 18-LS-63301 | PNP安全栅+3线制 | 1840
99 | 3 | 1840 | 18-LS-63401 | 气分液位开关 | FCS0305 | 3 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037103 | 18-LS-63401 | 18-LSHH-63401 | 气分液位开关 | IS+PNP安全栅+3线制 |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-LS-63401 | PNP安全栅+3线制 | 1840
100 | 4 | 1840 | 18-LS-63405 | 经济器液位开关 | FCS0305 | 3 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037104 | 18-LS-63405 | 18-LSHH-63405 | 经济器液位开关 | IS+PNP安全栅+3线制 |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-LS-63405 | PNP安全栅+3线制 | 1840
101 | 5 | 1840 | 18-LS-63406 | 电机漏水开关 | FCS0305 | 3 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037105 | 18-LS-63406 | 18-LSHH-63406 | 电机漏水开关 | IS+PNP安全栅+3线制 |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-LS-63406 | PNP安全栅+3线制 | 1840
102 | 6 | 1840 | 18-PS-63403 | 电机正压开关-停机 | FCS0305 | 3 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037106 | 18-PS-63403 | 18-PSLL-63403 | 电机正压开关-停机 | IS+PNP安全栅+3线制 |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-PS-63403 |  | 1840
103 | 7 |  | F05N3S77 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037107 | F05N3S77 |  |  | IS
104 | 8 |  | F05N3S78 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037108 | F05N3S78 |  |  | IS
105 | 9 |  | F05N3S79 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037109 | F05N3S79 |  |  | IS
106 | 10 |  | F05N3S710 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037110 | F05N3S710 |  |  | IS
107 | 11 |  | F05N3S711 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037111 | F05N3S711 |  |  | IS
108 | 12 |  | F05N3S712 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037112 | F05N3S712 |  |  | IS
109 | 13 |  | F05N3S713 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037113 | F05N3S713 |  |  | IS
110 | 14 |  | F05N3S714 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037114 | F05N3S714 |  |  | IS
111 | 15 |  | F05N3S715 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037115 | F05N3S715 |  |  | IS
112 | 16 |  | F05N3S716 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037116 | F05N3S716 |  |  | IS
113 | 17 |  | F05N3S717 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037117 | F05N3S717 |  |  | IS
114 | 18 |  | F05N3S718 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037118 | F05N3S718 |  |  | IS
115 | 19 |  | F05N3S719 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037119 | F05N3S719 |  |  | IS
116 | 20 |  | F05N3S720 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037120 | F05N3S720 |  |  | IS
117 | 21 |  | F05N3S721 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037121 | F05N3S721 |  |  | IS
118 | 22 |  | F05N3S722 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037122 | F05N3S722 |  |  | IS
119 | 23 |  | F05N3S723 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037123 | F05N3S723 |  |  | IS
120 | 24 |  | F05N3S724 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037124 | F05N3S724 |  |  | IS
121 | 25 |  | F05N3S725 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037125 | F05N3S725 |  |  | IS
122 | 26 |  | F05N3S726 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037126 | F05N3S726 |  |  | IS
123 | 27 |  | F05N3S727 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037127 | F05N3S727 |  |  | IS
124 | 28 |  | F05N3S728 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037128 | F05N3S728 |  |  | IS
125 | 29 |  | F05N3S729 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037129 | F05N3S729 |  |  | IS
126 | 30 |  | F05N3S730 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037130 | F05N3S730 |  |  | IS
127 | 31 |  | F05N3S731 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037131 | F05N3S731 |  |  | IS
128 | 32 |  | F05N3S732 |  | FCS0305 | 3 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z037132 | F05N3S732 |  |  | IS
129 | 1 | 1841 | 18-LS-60401 | Frame oil bath's Level | FCS0305 | 4 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047101 | 18-LS-60401 | 18-LAL-60401 | Frame oil bath's Level | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 单拉 | 单拉 |  |  | 1841
130 | 2 | 1841 | 18-PS-60201 | system purging | FCS0305 | 4 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047102 | 18-PS-60201 | 18-PS-60201 | system purging | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 单拉 | 单拉 |  |  | 1841
131 | 3 | 1841 | 18-PS-60202 | system purging | FCS0305 | 4 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047103 | 18-PS-60202 | 18-PS-60202 | system purging | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 单拉 | 单拉 |  |  | 1841
132 | 4 |  | F05N4S74 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047104 | F05N4S74 |  |  | RE
133 | 5 |  | F05N4S75 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047105 | F05N4S75 |  |  | RE
134 | 6 |  | F05N4S76 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047106 | F05N4S76 |  |  | RE
135 | 7 |  | F05N4S77 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047107 | F05N4S77 |  |  | RE
136 | 8 |  | F05N4S78 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047108 | F05N4S78 |  |  | RE
137 | 9 |  | F05N4S79 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047109 | F05N4S79 |  |  | RE
138 | 10 |  | F05N4S710 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047110 | F05N4S710 |  |  | RE
139 | 11 |  | F05N4S711 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047111 | F05N4S711 |  |  | RE
140 | 12 |  | F05N4S712 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047112 | F05N4S712 |  |  | RE
141 | 13 |  | F05N4S713 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047113 | F05N4S713 |  |  | RE
142 | 14 |  | F05N4S714 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047114 | F05N4S714 |  |  | RE
143 | 15 |  | F05N4S715 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047115 | F05N4S715 |  |  | RE
144 | 16 |  | F05N4S716 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047116 | F05N4S716 |  |  | RE
145 | 17 |  | F05N4S717 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047117 | F05N4S717 |  |  | RE
146 | 18 |  | F05N4S718 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047118 | F05N4S718 |  |  | RE
147 | 19 |  | F05N4S719 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047119 | F05N4S719 |  |  | RE
148 | 20 |  | F05N4S720 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047120 | F05N4S720 |  |  | RE
149 | 21 |  | F05N4S721 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047121 | F05N4S721 |  |  | RE
150 | 22 |  | F05N4S722 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047122 | F05N4S722 |  |  | RE
151 | 23 |  | F05N4S723 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047123 | F05N4S723 |  |  | RE
152 | 24 |  | F05N4S724 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047124 | F05N4S724 |  |  | RE
153 | 25 |  | F05N4S725 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047125 | F05N4S725 |  |  | RE
154 | 26 |  | F05N4S726 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047126 | F05N4S726 |  |  | RE
155 | 27 |  | F05N4S727 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047127 | F05N4S727 |  |  | RE
156 | 28 |  | F05N4S728 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047128 | F05N4S728 |  |  | RE
157 | 29 |  | F05N4S729 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047129 | F05N4S729 |  |  | RE
158 | 30 |  | F05N4S730 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047130 | F05N4S730 |  |  | RE
159 | 31 |  | F05N4S731 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047131 | F05N4S731 |  |  | RE
160 | 32 |  | F05N4S732 |  | FCS0305 | 4 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z047132 | F05N4S732 |  |  | RE
161 | 1 | 1840 | HS-LCP6301-01 | 压缩机 现场-远程 | FCS0305 | 5 | 7 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057101 | HS-LCP6301-01 | HS-LCP6301-01 | 压缩机 现场-远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-01 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
162 | 2 | 1840 | HS-LCP6301-02 | 压缩机 启动 | FCS0305 | 5 | 7 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057102 | HS-LCP6301-02 | HS-LCP6301-02 | 压缩机 启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-02 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
163 | 3 | 1840 | HS-LCP6301-03 | 压缩机 停止 | FCS0305 | 5 | 7 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057103 | HS-LCP6301-03 | HS-LCP6301-03 | 压缩机 停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-03 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
164 | 4 | 1840 | HS-LCP6301-04 | 1#油泵现场 | FCS0305 | 5 | 7 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057104 | HS-LCP6301-04 | HS-LCP6301-04 | 1#油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-04 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
165 | 5 | 1840 | HS-LCP6301-05 | 1#油泵远程 | FCS0305 | 5 | 7 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057105 | HS-LCP6301-05 | HS-LCP6301-05 | 1#油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-05 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
166 | 6 | 1840 | HS-LCP6301-06 | 1#油泵启动 | FCS0305 | 5 | 7 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057106 | HS-LCP6301-06 | HS-LCP6301-06 | 1#油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-06 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
167 | 7 | 1840 | HS-LCP6301-07 | 1#油泵停止 | FCS0305 | 5 | 7 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057107 | HS-LCP6301-07 | HS-LCP6301-07 | 1#油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-07 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
168 | 8 | 1840 | HS-LCP6301-08 | 2#油泵现场 | FCS0305 | 5 | 7 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057108 | HS-LCP6301-08 | HS-LCP6301-08 | 2#油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-08 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
169 | 9 | 1840 | HS-LCP6301-09 | 2#油泵远程 | FCS0305 | 5 | 7 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057109 | HS-LCP6301-09 | HS-LCP6301-09 | 2#油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-09 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
170 | 10 | 1840 | HS-LCP6301-10 | 2#油泵启动 | FCS0305 | 5 | 7 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057110 | HS-LCP6301-10 | HS-LCP6301-10 | 2#油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-10 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
171 | 11 | 1840 | HS-LCP6301-11 | 2#油泵停止 | FCS0305 | 5 | 7 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057111 | HS-LCP6301-11 | HS-LCP6301-11 | 2#油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-11 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
172 | 12 | 1840 | HS-LCP6301-12 | 轴封油泵现场 | FCS0305 | 5 | 7 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057112 | HS-LCP6301-12 | HS-LCP6301-12 | 轴封油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-12 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
173 | 13 | 1840 | HS-LCP6301-13 | 轴封油泵远程 | FCS0305 | 5 | 7 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057113 | HS-LCP6301-13 | HS-LCP6301-13 | 轴封油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-13 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
174 | 14 | 1840 | HS-LCP6301-14 | 轴封油泵启动 | FCS0305 | 5 | 7 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057114 | HS-LCP6301-14 | HS-LCP6301-14 | 轴封油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-14 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
175 | 15 | 1840 | HS-LCP6301-15 | 轴封油泵停止 | FCS0305 | 5 | 7 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057115 | HS-LCP6301-15 | HS-LCP6301-15 | 轴封油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-15 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
176 | 16 | 1840 | HS-LCP6301-16 | 油分加热器现场 | FCS0305 | 5 | 7 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057116 | HS-LCP6301-16 | HS-LCP6301-16 | 油分加热器现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-16 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
177 | 17 | 1840 | HS-LCP6301-17 | 油分加热器远程 | FCS0305 | 5 | 7 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057117 | HS-LCP6301-17 | HS-LCP6301-17 | 油分加热器远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-17 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
178 | 18 | 1840 | HS-LCP6301-18 | 油分加热器启动 | FCS0305 | 5 | 7 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057118 | HS-LCP6301-18 | HS-LCP6301-18 | 油分加热器启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-18 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
179 | 19 | 1840 | HS-LCP6301-19 | 油分加热器停止 | FCS0305 | 5 | 7 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057119 | HS-LCP6301-19 | HS-LCP6301-19 | 油分加热器停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC | HS-LCP6301-19 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
180 | 20 | 1840 | 18-YL-63011F | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机故障 | FCS0305 | 5 | 7 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057120 | 18-YL-63011F | 18-YL-63011F | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
181 | 21 | 1840 | 18-YL-63012R | 18-PP-6301AX 油泵电机运行 | FCS0305 | 5 | 7 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057121 | 18-YL-63012R | 18-YL-63012R | 18-PP-6301AX 油泵电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
182 | 22 | 1840 | 18-YL-63012F | 18-PP-6301AX 油泵电机故障 | FCS0305 | 5 | 7 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057122 | 18-YL-63012F | 18-YL-63012F | 18-PP-6301AX 油泵电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
183 | 23 | 1840 | 18-YL-63013R | 18-PP-6301BX 油泵电机运行 | FCS0305 | 5 | 7 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057123 | 18-YL-63013R | 18-YL-63013R | 18-PP-6301BX 油泵电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
184 | 24 | 1840 | 18-YL-63013F | 18-PP-6301BX 油泵电机故障 | FCS0305 | 5 | 7 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057124 | 18-YL-63013F | 18-YL-63013F | 18-PP-6301BX 油泵电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
185 | 25 | 1840 | 18-YL-63014R | 18-PP-6301X1 双轴封电机运行 | FCS0305 | 5 | 7 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057125 | 18-YL-63014R | 18-YL-63014R | 18-PP-6301X1 双轴封电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
186 | 26 | 1840 | 18-YL-63014F | 18-PP-6301X1 双轴封电机故障 | FCS0305 | 5 | 7 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057126 | 18-YL-63014F | 18-YL-63014F | 18-PP-6301X1 双轴封电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
187 | 27 | 1840 | 18-YL-63015R | 18-HE-6301X 油分离器电加热器运行 | FCS0305 | 5 | 7 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057127 | 18-YL-63015R | 18-YL-63015R | 18-HE-6301X 油分离器电加热器运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
188 | 28 |  | F05N5S728 |  | FCS0305 | 5 | 7 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057128 | F05N5S728 |  |  | RE
189 | 29 |  | F05N5S729 |  | FCS0305 | 5 | 7 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057129 | F05N5S729 |  |  | RE
190 | 30 |  | F05N5S730 |  | FCS0305 | 5 | 7 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057130 | F05N5S730 |  |  | RE
191 | 31 |  | F05N5S731 |  | FCS0305 | 5 | 7 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057131 | F05N5S731 |  |  | RE
192 | 32 |  | F05N5S732 |  | FCS0305 | 5 | 7 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z057132 | F05N5S732 |  |  | RE
193 | 1 | 1840 | HS-LCP6311-01 | 压缩机 现场-远程 | FCS0305 | 5 | 8 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058101 | HS-LCP6311-01 | HS-LCP6311-01 | 压缩机 现场-远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-01 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
194 | 2 | 1840 | HS-LCP6311-02 | 压缩机 启动 | FCS0305 | 5 | 8 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058102 | HS-LCP6311-02 | HS-LCP6311-02 | 压缩机 启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-02 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
195 | 3 | 1840 | HS-LCP6311-03 | 压缩机 停止 | FCS0305 | 5 | 8 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058103 | HS-LCP6311-03 | HS-LCP6311-03 | 压缩机 停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-03 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
196 | 4 | 1840 | HS-LCP6311-04 | 1#油泵现场 | FCS0305 | 5 | 8 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058104 | HS-LCP6311-04 | HS-LCP6311-04 | 1#油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-04 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
197 | 5 | 1840 | HS-LCP6311-05 | 1#油泵远程 | FCS0305 | 5 | 8 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058105 | HS-LCP6311-05 | HS-LCP6311-05 | 1#油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-05 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
198 | 6 | 1840 | HS-LCP6311-06 | 1#油泵启动 | FCS0305 | 5 | 8 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058106 | HS-LCP6311-06 | HS-LCP6311-06 | 1#油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-06 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
199 | 7 | 1840 | HS-LCP6311-07 | 1#油泵停止 | FCS0305 | 5 | 8 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058107 | HS-LCP6311-07 | HS-LCP6311-07 | 1#油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-07 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
200 | 8 | 1840 | HS-LCP6311-08 | 2#油泵现场 | FCS0305 | 5 | 8 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058108 | HS-LCP6311-08 | HS-LCP6311-08 | 2#油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-08 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
201 | 9 | 1840 | HS-LCP6311-09 | 2#油泵远程 | FCS0305 | 5 | 8 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058109 | HS-LCP6311-09 | HS-LCP6311-09 | 2#油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-09 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
202 | 10 | 1840 | HS-LCP6311-10 | 2#油泵启动 | FCS0305 | 5 | 8 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058110 | HS-LCP6311-10 | HS-LCP6311-10 | 2#油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-10 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
203 | 11 | 1840 | HS-LCP6311-11 | 2#油泵停止 | FCS0305 | 5 | 8 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058111 | HS-LCP6311-11 | HS-LCP6311-11 | 2#油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-11 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
204 | 12 | 1840 | HS-LCP6311-12 | 轴封油泵现场 | FCS0305 | 5 | 8 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058112 | HS-LCP6311-12 | HS-LCP6311-12 | 轴封油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-12 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
205 | 13 | 1840 | HS-LCP6311-13 | 轴封油泵远程 | FCS0305 | 5 | 8 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058113 | HS-LCP6311-13 | HS-LCP6311-13 | 轴封油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-13 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
206 | 14 | 1840 | HS-LCP6311-14 | 轴封油泵启动 | FCS0305 | 5 | 8 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058114 | HS-LCP6311-14 | HS-LCP6311-14 | 轴封油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-14 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
207 | 15 | 1840 | HS-LCP6311-15 | 轴封油泵停止 | FCS0305 | 5 | 8 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058115 | HS-LCP6311-15 | HS-LCP6311-15 | 轴封油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-15 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
208 | 16 | 1840 | HS-LCP6311-16 | 油分加热器现场 | FCS0305 | 5 | 8 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058116 | HS-LCP6311-16 | HS-LCP6311-16 | 油分加热器现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-16 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
209 | 17 | 1840 | HS-LCP6311-17 | 油分加热器远程 | FCS0305 | 5 | 8 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058117 | HS-LCP6311-17 | HS-LCP6311-17 | 油分加热器远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-17 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
210 | 18 | 1840 | HS-LCP6311-18 | 油分加热器启动 | FCS0305 | 5 | 8 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058118 | HS-LCP6311-18 | HS-LCP6311-18 | 油分加热器启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-18 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
211 | 19 | 1840 | HS-LCP6311-19 | 油分加热器停止 | FCS0305 | 5 | 8 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058119 | HS-LCP6311-19 | HS-LCP6311-19 | 油分加热器停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC | HS-LCP6311-19 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
212 | 20 | 1840 | 18-YL-63111R | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机运行 | FCS0305 | 5 | 8 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058120 | 18-YL-63111R | 18-YL-63111R | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
213 | 21 | 1840 | 18-YL-63111F | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机故障 | FCS0305 | 5 | 8 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058121 | 18-YL-63111F | 18-YL-63111F | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
214 | 22 | 1840 | 18-YL-63112R | 18-PP-6311AX油泵电机运行 | FCS0305 | 5 | 8 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058122 | 18-YL-63112R | 18-YL-63112R | 18-PP-6311AX油泵电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
215 | 23 | 1840 | 18-YL-63112F | 18-PP-6311AX油泵电机故障 | FCS0305 | 5 | 8 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058123 | 18-YL-63112F | 18-YL-63112F | 18-PP-6311AX油泵电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
216 | 24 | 1840 | 18-YL-63113R | 18-PP-6311BX油泵电机运行 | FCS0305 | 5 | 8 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058124 | 18-YL-63113R | 18-YL-63113R | 18-PP-6311BX油泵电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
217 | 25 | 1840 | 18-YL-63113F | 18-PP-6311BX油泵电机故障 | FCS0305 | 5 | 8 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058125 | 18-YL-63113F | 18-YL-63113F | 18-PP-6311BX油泵电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
218 | 26 | 1840 | 18-YL-63114R | 18-PP-6311X1双轴封电机运行 | FCS0305 | 5 | 8 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058126 | 18-YL-63114R | 18-YL-63114R | 18-PP-6311X1双轴封电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
219 | 27 | 1840 | 18-YL-63114F | 18-PP-6311X1双轴封电机故障 | FCS0305 | 5 | 8 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058127 | 18-YL-63114F | 18-YL-63114F | 18-PP-6311X1双轴封电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
220 | 28 | 1840 | 18-YL-63115R | 18-HE-6311X油分离器电加热器运行 | FCS0305 | 5 | 8 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058128 | 18-YL-63115R | 18-YL-63115R | 18-HE-6311X油分离器电加热器运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
221 | 29 |  | F05N5S829 |  | FCS0305 | 5 | 8 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058129 | F05N5S829 |  |  | RE
222 | 30 |  | F05N5S830 |  | FCS0305 | 5 | 8 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058130 | F05N5S830 |  |  | RE
223 | 31 |  | F05N5S831 |  | FCS0305 | 5 | 8 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058131 | F05N5S831 |  |  | RE
224 | 32 |  | F05N5S832 |  | FCS0305 | 5 | 8 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z058132 | F05N5S832 |  |  | RE
225 | 1 | 1840 | 18-PS-63401 | 电机正压开关-ok | FCS0305 | 6 | 4 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064101 | 18-PS-63401 | 18-PA-63401 | 电机正压开关-ok | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-PS-63401 |  | 1840
226 | 2 | 1840 | 18-PS-63402 | 电机正压开关-警告 | FCS0305 | 6 | 4 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064102 | 18-PS-63402 | 18-PAL-63402 | 电机正压开关-警告 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | - |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-PS-63402 |  | 1840
227 | 3 | 1840 | 18-LS-63202 | 油分低油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064103 | 18-LS-63202 | 18-LAL-63202 | 油分低油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0005 | 18-6301-DJB-0005-iRC | 18-LS-63202 | PNP安全栅+3线制 | 1840
228 | 4 | 1840 | 18-LS-63203 | 轴封高油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064104 | 18-LS-63203 | 18-LAH-63203 | 轴封高油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0005 | 18-6301-DJB-0005-iRC | 18-LS-63203 | PNP安全栅+3线制 | 1840
229 | 5 | 1840 | 18-LS-63204 | 轴封低油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064105 | 18-LS-63204 | 18-LAL-63204 | 轴封低油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0005 | 18-6301-DJB-0005-iRC | 18-LS-63204 | PNP安全栅+3线制 | 1840
230 | 6 | 1840 | 18-LS-63302 | 油分低油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064106 | 18-LS-63302 | 18-LAL-63302 | 油分低油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0005 | 18-6311-DJB-0005-iRC | 18-LS-63302 | PNP安全栅+3线制 | 1840
231 | 7 | 1840 | 18-LS-63303 | 轴封高油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064107 | 18-LS-63303 | 18-LAH-63303 | 轴封高油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0005 | 18-6311-DJB-0005-iRC | 18-LS-63303 | PNP安全栅+3线制 | 1840
232 | 8 | 1840 | 18-LS-63304 | 轴封低油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064108 | 18-LS-63304 | 18-LAL-63304 | 轴封低油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0005 | 18-6311-DJB-0005-iRC | 18-LS-63304 | PNP安全栅+3线制 | 1840
233 | 9 | 1840 | 18-LS-63402 | 油分低油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064109 | 18-LS-63402 | 18-LAL-63402 | 油分低油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-LS-63402 | PNP安全栅+3线制 | 1840
234 | 10 | 1840 | 18-LS-63403 | 轴封高油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064110 | 18-LS-63403 | 18-LAH-63403 | 轴封高油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-LS-63403 | PNP安全栅+3线制 | 1840
235 | 11 | 1840 | 18-LS-63404 | 轴封低油位开关 | FCS0305 | 6 | 4 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064111 | 18-LS-63404 | 18-LAL-63404 | 轴封低油位开关 | IS |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-LS-63404 | PNP安全栅+3线制 | 1840
236 | 12 |  | F05N6S412 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064112 | F05N6S412 |  |  | IS
237 | 13 |  | F05N6S413 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064113 | F05N6S413 |  |  | IS
238 | 14 |  | F05N6S414 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064114 | F05N6S414 |  |  | IS
239 | 15 |  | F05N6S415 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064115 | F05N6S415 |  |  | IS
240 | 16 |  | F05N6S416 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064116 | F05N6S416 |  |  | IS
241 | 17 |  | F05N6S417 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064117 | F05N6S417 |  |  | IS
242 | 18 |  | F05N6S418 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064118 | F05N6S418 |  |  | IS
243 | 19 |  | F05N6S419 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064119 | F05N6S419 |  |  | IS
244 | 20 |  | F05N6S420 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064120 | F05N6S420 |  |  | IS
245 | 21 |  | F05N6S421 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064121 | F05N6S421 |  |  | IS
246 | 22 |  | F05N6S422 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064122 | F05N6S422 |  |  | IS
247 | 23 |  | F05N6S423 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064123 | F05N6S423 |  |  | IS
248 | 24 |  | F05N6S424 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064124 | F05N6S424 |  |  | IS
249 | 25 |  | F05N6S425 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064125 | F05N6S425 |  |  | IS
250 | 26 |  | F05N6S426 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064126 | F05N6S426 |  |  | IS
251 | 27 |  | F05N6S427 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064127 | F05N6S427 |  |  | IS
252 | 28 |  | F05N6S428 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064128 | F05N6S428 |  |  | IS
253 | 29 |  | F05N6S429 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064129 | F05N6S429 |  |  | IS
254 | 30 |  | F05N6S430 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064130 | F05N6S430 |  |  | IS
255 | 31 |  | F05N6S431 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064131 | F05N6S431 |  |  | IS
256 | 32 |  | F05N6S432 |  | FCS0305 | 6 | 4 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z064132 | F05N6S432 |  |  | IS
257 | 1 | 1840 | 18-HS-63011S | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 1 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066101 | 18-HS-63011S | 18-HS-63011S | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
258 | 2 | 1840 | 18-HS-63012S | 18-PP-6301AX 油泵电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 2 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066102 | 18-HS-63012S | 18-HS-63012S | 18-PP-6301AX 油泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
259 | 3 | 1840 | 18-HS-63013S | 18-PP-6301BX 油泵电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 3 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066103 | 18-HS-63013S | 18-HS-63013S | 18-PP-6301BX 油泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
260 | 4 | 1840 | 18-HS-63014S | 18-PP-6301X1 双轴封电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 4 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066104 | 18-HS-63014S | 18-HS-63014S | 18-PP-6301X1 双轴封电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
261 | 5 | 1840 | 18-HS-63015S | 18-HE-6301X 油分离器电加热器启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 5 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066105 | 18-HS-63015S | 18-HS-63015S | 18-HE-6301X 油分离器电加热器启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
262 | 6 | 1840 | 18-HS-63111S | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 6 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066106 | 18-HS-63111S | 18-HS-63111S | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
263 | 7 | 1840 | 18-HS-63112S | 18-PP-6311AX油泵电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 7 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066107 | 18-HS-63112S | 18-HS-63112S | 18-PP-6311AX油泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
264 | 8 | 1840 | 18-HS-63113S | 18-PP-6311BX油泵电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 8 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066108 | 18-HS-63113S | 18-HS-63113S | 18-PP-6311BX油泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
265 | 9 | 1840 | 18-HS-63114S | 18-PP-6311X1双轴封电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 9 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066109 | 18-HS-63114S | 18-HS-63114S | 18-PP-6311X1双轴封电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
266 | 10 | 1840 | 18-HS-63115S | 18-HE-6311X油分离器电加热器启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 10 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066110 | 18-HS-63115S | 18-HS-63115S | 18-HE-6311X油分离器电加热器启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
267 | 11 | 1840 | 18-HS-63121S | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 11 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066111 | 18-HS-63121S | 18-HS-63121S | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
268 | 12 | 1840 | 18-HS-63122S | 18-PP-6312AX油泵电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 12 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066112 | 18-HS-63122S | 18-HS-63122S | 18-PP-6312AX油泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
269 | 13 | 1840 | 18-HS-63123S | 18-PP-6312BX油泵电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 13 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066113 | 18-HS-63123S | 18-HS-63123S | 18-PP-6312BX油泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
270 | 14 | 1840 | 18-HS-63124S | 18-PP-6312X1双轴封电机启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 14 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066114 | 18-HS-63124S | 18-HS-63124S | 18-PP-6312X1双轴封电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
271 | 15 | 1840 | 18-HS-63125S | 18-HE-6312X油分离器电加热器启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 15 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066115 | 18-HS-63125S | 18-HS-63125S | 18-HE-6312X油分离器电加热器启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
272 | 16 | 1840 | HS-PC6312X-01 | 压缩机 运行 | FCS0305 | 6 | 6 | 16 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066116 | HS-PC6312X-01 | HS-PC6312X-01 | 压缩机 运行 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 稀油站 | 1840
273 | 17 | 1840 | HS-PC6312X-02 | 1#油泵启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 17 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066117 | HS-PC6312X-02 | HS-PC6312X-02 | 1#油泵启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 稀油站 | 1840
274 | 18 | 1840 | HS-PC6312X-03 | 1#油泵启动 | FCS0305 | 6 | 6 | 18 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066118 | HS-PC6312X-03 | HS-PC6312X-03 | 1#油泵启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 稀油站 | 1840
275 | 19 |  | F05N6S619 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 19 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066119 | F05N6S619 |  |  | dry
276 | 20 |  | F05N6S620 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 20 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066120 | F05N6S620 |  |  | dry
277 | 21 |  | F05N6S621 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 21 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066121 | F05N6S621 |  |  | dry
278 | 22 |  | F05N6S622 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 22 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066122 | F05N6S622 |  |  | dry
279 | 23 |  | F05N6S623 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 23 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066123 | F05N6S623 |  |  | dry
280 | 24 |  | F05N6S624 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 24 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066124 | F05N6S624 |  |  | dry
281 | 25 |  | F05N6S625 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 25 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066125 | F05N6S625 |  |  | dry
282 | 26 |  | F05N6S626 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 26 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066126 | F05N6S626 |  |  | dry
283 | 27 |  | F05N6S627 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 27 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066127 | F05N6S627 |  |  | dry
284 | 28 |  | F05N6S628 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 28 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066128 | F05N6S628 |  |  | dry
285 | 29 |  | F05N6S629 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 29 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066129 | F05N6S629 |  |  | dry
286 | 30 |  | F05N6S630 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 30 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066130 | F05N6S630 |  |  | dry
287 | 31 |  | F05N6S631 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 31 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066131 | F05N6S631 |  |  | dry
288 | 32 |  | F05N6S632 |  | FCS0305 | 6 | 6 | 32 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z066132 | F05N6S632 |  |  | dry
289 | 1 | 1840 | 18-HS-63011P | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 1 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067101 | 18-HS-63011P | 18-HS-63011P | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
290 | 2 | 1840 | 18-HS-63012P | 18-PP-6301AX 油泵电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 2 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067102 | 18-HS-63012P | 18-HS-63012P | 18-PP-6301AX 油泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
291 | 3 | 1840 | 18-HS-63013P | 18-PP-6301BX 油泵电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 3 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067103 | 18-HS-63013P | 18-HS-63013P | 18-PP-6301BX 油泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
292 | 4 | 1840 | 18-HS-63014P | 18-PP-6301X1 双轴封电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 4 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067104 | 18-HS-63014P | 18-HS-63014P | 18-PP-6301X1 双轴封电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
293 | 5 | 1840 | 18-HS-63015P | 18-HE-6301X 油分离器电加热器停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 5 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067105 | 18-HS-63015P | 18-HS-63015P | 18-HE-6301X 油分离器电加热器停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
294 | 6 | 1840 | 18-HS-63111P | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 6 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067106 | 18-HS-63111P | 18-HS-63111P | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
295 | 7 | 1840 | 18-HS-63112P | 18-PP-6311AX油泵电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 7 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067107 | 18-HS-63112P | 18-HS-63112P | 18-PP-6311AX油泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
296 | 8 | 1840 | 18-HS-63113P | 18-PP-6311BX油泵电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 8 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067108 | 18-HS-63113P | 18-HS-63113P | 18-PP-6311BX油泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
297 | 9 | 1840 | 18-HS-63114P | 18-PP-6311X1双轴封电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 9 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067109 | 18-HS-63114P | 18-HS-63114P | 18-PP-6311X1双轴封电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
298 | 10 | 1840 | 18-HS-63115P | 18-HE-6311X油分离器电加热器停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 10 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067110 | 18-HS-63115P | 18-HS-63115P | 18-HE-6311X油分离器电加热器停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
299 | 11 | 1840 | 18-HS-63121P | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 11 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067111 | 18-HS-63121P | 18-HS-63121P | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
300 | 12 | 1840 | 18-HS-63122P | 18-PP-6312AX油泵电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 12 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067112 | 18-HS-63122P | 18-HS-63122P | 18-PP-6312AX油泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
301 | 13 | 1840 | 18-HS-63123P | 18-PP-6312BX油泵电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 13 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067113 | 18-HS-63123P | 18-HS-63123P | 18-PP-6312BX油泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
302 | 14 | 1840 | 18-HS-63124P | 18-PP-6312X1双轴封电机停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 14 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067114 | 18-HS-63124P | 18-HS-63124P | 18-PP-6312X1双轴封电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
303 | 15 | 1840 | 18-HS-63125P | 18-HE-6312X油分离器电加热器停止 | FCS0305 | 6 | 7 | 15 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067115 | 18-HS-63125P | 18-HS-63125P | 18-HE-6312X油分离器电加热器停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
304 | 16 |  | F05N6S716 |  | FCS0305 | 6 | 7 | 16 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067116 | F05N6S716 |  |  | dry
305 | 17 | 1841 | 18-FN-65601 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER | FCS0305 | 6 | 7 | 17 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067117 | 18-FN-65601 | 18-FN-65601 | NITROGEN TO ELECTR. HEATER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0605 | 18-6501-DJB-0605-iCC |  |  | 1841
306 | 18 | 1841 | 18-XN-65606 | PRESSURE BALANCE | FCS0305 | 6 | 7 | 18 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067118 | 18-XN-65606 | 18-XN-65606 | PRESSURE BALANCE | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0605 | 18-6501-DJB-0605-iCC |  |  | 1841
307 | 19 | 1841 | 18-XN-65607 | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 6 | 7 | 19 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067119 | 18-XN-65607 | 18-XN-65607 | VENT TO FL HEADER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0605 | 18-6501-DJB-0605-iCC |  |  | 1841
308 | 20 | 1841 | 18-LN-65501 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 6 | 7 | 20 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067120 | 18-LN-65501 | 18-LN-65501 | VENT TO FLASH DRUM | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  |  | 1841
309 | 21 | 1841 | 18-LN-65502 | VENT TO B.L | FCS0305 | 6 | 7 | 21 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067121 | 18-LN-65502 | 18-LN-65502 | VENT TO B.L | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  |  | 1841
310 | 22 | 1841 | 18-LN-65503 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 6 | 7 | 22 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067122 | 18-LN-65503 | 18-LN-65503 | VENT TO FLASH DRUM | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  |  | 1841
311 | 23 | 1841 | 18-XN-65502 | VENT TO FLASH DRUM | FCS0305 | 6 | 7 | 23 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067123 | 18-XN-65502 | 18-XN-65502 | VENT TO FLASH DRUM | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  |  | 1841
312 | 24 | 1841 | 18-HN-65801 | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | FCS0305 | 6 | 7 | 24 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067124 | 18-HN-65801 | 18-HN-65801 | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  |  | 1841
313 | 25 | 1841 | 18-HN-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER | FCS0305 | 6 | 7 | 25 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067125 | 18-HN-65802 | 18-HN-65802 | GAS TO ELECTR. HEATER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  |  | 1841
314 | 26 | 1841 | 18-SN-65403 | OIL TO 1ST OIL SEPARATOR | FCS0305 | 6 | 7 | 26 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067126 | 18-SN-65403 | 18-SN-65403 | OIL TO 1ST OIL SEPARATOR | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  |  | 1841
315 | 27 |  | F05N6S727 |  | FCS0305 | 6 | 7 | 27 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067127 | F05N6S727 |  |  | dry
316 | 28 |  | F05N6S728 |  | FCS0305 | 6 | 7 | 28 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067128 | F05N6S728 |  |  | dry
317 | 29 |  | F05N6S729 |  | FCS0305 | 6 | 7 | 29 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067129 | F05N6S729 |  |  | dry
318 | 30 |  | F05N6S730 |  | FCS0305 | 6 | 7 | 30 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067130 | F05N6S730 |  |  | dry
319 | 31 |  | F05N6S731 |  | FCS0305 | 6 | 7 | 31 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067131 | F05N6S731 |  |  | dry
320 | 32 |  | F05N6S732 |  | FCS0305 | 6 | 7 | 32 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z067132 | F05N6S732 |  |  | dry
321 | 1 | 1840 | HS-LCP6312-01 | 压缩机 现场-远程 | FCS0305 | 7 | 4 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074101 | HS-LCP6312-01 | HS-LCP6312-01 | 压缩机 现场-远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-01 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
322 | 2 | 1840 | HS-LCP6312-02 | 压缩机 启动 | FCS0305 | 7 | 4 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074102 | HS-LCP6312-02 | HS-LCP6312-02 | 压缩机 启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-02 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
323 | 3 | 1840 | HS-LCP6312-03 | 压缩机 停止 | FCS0305 | 7 | 4 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074103 | HS-LCP6312-03 | HS-LCP6312-03 | 压缩机 停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-03 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
324 | 4 | 1840 | HS-LCP6312-04 | 1#油泵现场 | FCS0305 | 7 | 4 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074104 | HS-LCP6312-04 | HS-LCP6312-04 | 1#油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-04 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
325 | 5 | 1840 | HS-LCP6312-05 | 1#油泵远程 | FCS0305 | 7 | 4 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074105 | HS-LCP6312-05 | HS-LCP6312-05 | 1#油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-05 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
326 | 6 | 1840 | HS-LCP6312-06 | 1#油泵启动 | FCS0305 | 7 | 4 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074106 | HS-LCP6312-06 | HS-LCP6312-06 | 1#油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-06 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
327 | 7 | 1840 | HS-LCP6312-07 | 1#油泵停止 | FCS0305 | 7 | 4 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074107 | HS-LCP6312-07 | HS-LCP6312-07 | 1#油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-07 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
328 | 8 | 1840 | HS-LCP6312-08 | 2#油泵现场 | FCS0305 | 7 | 4 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074108 | HS-LCP6312-08 | HS-LCP6312-08 | 2#油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-08 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
329 | 9 | 1840 | HS-LCP6312-09 | 2#油泵远程 | FCS0305 | 7 | 4 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074109 | HS-LCP6312-09 | HS-LCP6312-09 | 2#油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-09 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
330 | 10 | 1840 | HS-LCP6312-10 | 2#油泵启动 | FCS0305 | 7 | 4 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074110 | HS-LCP6312-10 | HS-LCP6312-10 | 2#油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-10 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
331 | 11 | 1840 | HS-LCP6312-11 | 2#油泵停止 | FCS0305 | 7 | 4 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074111 | HS-LCP6312-11 | HS-LCP6312-11 | 2#油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-11 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
332 | 12 | 1840 | HS-LCP6312-12 | 轴封油泵现场 | FCS0305 | 7 | 4 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074112 | HS-LCP6312-12 | HS-LCP6312-12 | 轴封油泵现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-12 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
333 | 13 | 1840 | HS-LCP6312-13 | 轴封油泵远程 | FCS0305 | 7 | 4 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074113 | HS-LCP6312-13 | HS-LCP6312-13 | 轴封油泵远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-13 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
334 | 14 | 1840 | HS-LCP6312-14 | 轴封油泵启动 | FCS0305 | 7 | 4 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074114 | HS-LCP6312-14 | HS-LCP6312-14 | 轴封油泵启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-14 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
335 | 15 | 1840 | HS-LCP6312-15 | 轴封油泵停止 | FCS0305 | 7 | 4 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074115 | HS-LCP6312-15 | HS-LCP6312-15 | 轴封油泵停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-15 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
336 | 16 | 1840 | HS-LCP6312-16 | 油分加热器现场 | FCS0305 | 7 | 4 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074116 | HS-LCP6312-16 | HS-LCP6312-16 | 油分加热器现场 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-16 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
337 | 17 | 1840 | HS-LCP6312-17 | 油分加热器远程 | FCS0305 | 7 | 4 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074117 | HS-LCP6312-17 | HS-LCP6312-17 | 油分加热器远程 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-17 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
338 | 18 | 1840 | HS-LCP6312-18 | 油分加热器启动 | FCS0305 | 7 | 4 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074118 | HS-LCP6312-18 | HS-LCP6312-18 | 油分加热器启动 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-18 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
339 | 19 | 1840 | HS-LCP6312-19 | 油分加热器停止 | FCS0305 | 7 | 4 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074119 | HS-LCP6312-19 | HS-LCP6312-19 | 油分加热器停止 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC | HS-LCP6312-19 | LCP 机柜侧负端短接 | 1840
340 | 20 | 1840 | 18-YL-63121R | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机运行 | FCS0305 | 7 | 4 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074120 | 18-YL-63121R | 18-YL-63121R | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
341 | 21 | 1840 | 18-YL-63121F | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机故障 | FCS0305 | 7 | 4 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074121 | 18-YL-63121F | 18-YL-63121F | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
342 | 22 | 1840 | 18-YL-63122R | 18-PP-6312AX油泵电机运行 | FCS0305 | 7 | 4 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074122 | 18-YL-63122R | 18-YL-63122R | 18-PP-6312AX油泵电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
343 | 23 | 1840 | 18-YL-63122F | 18-PP-6312AX油泵电机故障 | FCS0305 | 7 | 4 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074123 | 18-YL-63122F | 18-YL-63122F | 18-PP-6312AX油泵电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
344 | 24 | 1840 | 18-YL-63123R | 18-PP-6312BX油泵电机运行 | FCS0305 | 7 | 4 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074124 | 18-YL-63123R | 18-YL-63123R | 18-PP-6312BX油泵电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
345 | 25 | 1840 | 18-YL-63123F | 18-PP-6312BX油泵电机故障 | FCS0305 | 7 | 4 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074125 | 18-YL-63123F | 18-YL-63123F | 18-PP-6312BX油泵电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
346 | 26 | 1840 | 18-YL-63124R | 18-PP-6312X1双轴封电机运行 | FCS0305 | 7 | 4 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074126 | 18-YL-63124R | 18-YL-63124R | 18-PP-6312X1双轴封电机运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
347 | 27 | 1840 | 18-YL-63124F | 18-PP-6312X1双轴封电机故障 | FCS0305 | 7 | 4 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074127 | 18-YL-63124F | 18-YL-63124F | 18-PP-6312X1双轴封电机故障 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
348 | 28 | 1840 | 18-YL-63125R | 18-HE-6312X油分离器电加热器运行 | FCS0305 | 7 | 4 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074128 | 18-YL-63125R | 18-YL-63125R | 18-HE-6312X油分离器电加热器运行 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1840
349 | 29 |  | F05N7S429 |  | FCS0305 | 7 | 4 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074129 | F05N7S429 |  |  | RE
350 | 30 |  | F05N7S430 |  | FCS0305 | 7 | 4 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074130 | F05N7S430 |  |  | RE
351 | 31 |  | F05N7S431 |  | FCS0305 | 7 | 4 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074131 | F05N7S431 |  |  | RE
352 | 32 |  | F05N7S432 |  | FCS0305 | 7 | 4 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z074132 | F05N7S432 |  |  | RE
353 | 1 | 1841 | 18-HS-60101R | 主电机允许启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 1 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076101 | 18-HS-60101R | 18-HS-60101R | 主电机允许启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
354 | 2 | 1841 | 18-HS-60102S | a油泵电机启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 2 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076102 | 18-HS-60102S | 18-HS-60102S | a油泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
355 | 3 | 1841 | 18-HS-60102R | a油泵电机允许启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 3 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076103 | 18-HS-60102R | 18-HS-60102R | a油泵电机允许启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
356 | 4 | 1841 | 18-HS-60103S | b油泵电机启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 4 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076104 | 18-HS-60103S | 18-HS-60103S | b油泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
357 | 5 | 1841 | 18-HS-60103R | b油泵电机允许启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 5 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076105 | 18-HS-60103R | 18-HS-60103R | b油泵电机允许启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
358 | 6 | 1841 | 18-HS-60105S | a水泵电机启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 6 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076106 | 18-HS-60105S | 18-HS-60105S | a水泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
359 | 7 | 1841 | 18-HS-60106S | b水泵电机启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 7 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076107 | 18-HS-60106S | 18-HS-60106S | b水泵电机启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
360 | 8 | 1841 | 18-HS-60108S | 水站水箱加热器启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 8 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076108 | 18-HS-60108S | 18-HS-60108S | 水站水箱加热器启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
361 | 9 | 1841 | 18-HS-60107S | 机身油池恒温加热器启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 9 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076109 | 18-HS-60107S | 18-HS-60107S | 机身油池恒温加热器启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
362 | 10 | 1841 | 18-HS-60109S | 主电机前轴承加热器启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 10 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076110 | 18-HS-60109S | 18-HS-60109S | 主电机前轴承加热器启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
363 | 11 | 1841 | 18-HS-60110S | 主电机后轴承加热器启动 | FCS0305 | 7 | 6 | 11 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076111 | 18-HS-60110S | 18-HS-60110S | 主电机后轴承加热器启动 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
364 | 12 | 1841 | 18-HS-65101S | COMPRESSOR UNIT START | FCS0305 | 7 | 6 | 12 | ADV551-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z076112 | 18-HS-65101S | 18-HS-65101S | COMPRESSOR UNIT START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 现场操作盘启动 (无自锁) | 1841
365 | 13 | 1841 | 18-HS-65101P | COMPRESSOR UNIT STOP | FCS0305 | 7 | 6 | 13 | ADV551-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z076113 | 18-HS-65101P | 18-HS-65101P | COMPRESSOR UNIT STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 现场操作盘停止 （无自锁） | 1841
366 | 14 | 1841 | 18-HS-65604S | 18-ET-6504X START | FCS0305 | 7 | 6 | 14 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076114 | 18-HS-65604S | 18-HS-65604S | 18-ET-6504X START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 单拉 | 单拉 |  | MCC | 1841
367 | 15 | 1841 | 18-HS-65604P | 18-ET-6504X B STOP | FCS0305 | 7 | 6 | 15 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076115 | 18-HS-65604P | 18-HS-65604P | 18-ET-6504X B STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 单拉 | 单拉 |  | MCC | 1841
368 | 16 | 1841 | 18-HS-65401S | COMPRESSOR START | FCS0305 | 7 | 6 | 16 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076116 | 18-HS-65401S | 18-HS-65401S | COMPRESSOR START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
369 | 17 | 1841 | 18-HS-65402AS | LUBE OIL PUMP A START | FCS0305 | 7 | 6 | 17 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076117 | 18-HS-65402AS | 18-HS-65402AS | LUBE OIL PUMP A START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
370 | 18 | 1841 | 18-HS-65402BS | LUBE OIL PUMP B START | FCS0305 | 7 | 6 | 18 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076118 | 18-HS-65402BS | 18-HS-65402BS | LUBE OIL PUMP B START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
371 | 19 | 1841 | 18-HS-65403AS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A START | FCS0305 | 7 | 6 | 19 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076119 | 18-HS-65403AS | 18-HS-65403AS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
372 | 20 | 1841 | 18-HS-65403BS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B START | FCS0305 | 7 | 6 | 20 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076120 | 18-HS-65403BS | 18-HS-65403BS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
373 | 21 | 1841 | 18-HS-65701AS | PROPYLENE PUMP A START | FCS0305 | 7 | 6 | 21 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076121 | 18-HS-65701AS | 18-HS-65701AS | PROPYLENE PUMP A START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
374 | 22 | 1841 | 18-HS-65701BS | PROPYLENE PUMP B START | FCS0305 | 7 | 6 | 22 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076122 | 18-HS-65701BS | 18-HS-65701BS | PROPYLENE PUMP B START | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
375 | 23 |  | F05N7S623 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 23 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076123 | F05N7S623 |  |  | dry
376 | 24 |  | F05N7S624 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 24 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076124 | F05N7S624 |  |  | dry
377 | 25 |  | F05N7S625 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 25 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076125 | F05N7S625 |  |  | dry
378 | 26 |  | F05N7S626 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 26 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076126 | F05N7S626 |  |  | dry
379 | 27 |  | F05N7S627 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 27 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076127 | F05N7S627 |  |  | dry
380 | 28 |  | F05N7S628 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 28 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076128 | F05N7S628 |  |  | dry
381 | 29 |  | F05N7S629 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 29 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076129 | F05N7S629 |  |  | dry
382 | 30 |  | F05N7S630 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 30 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076130 | F05N7S630 |  |  | dry
383 | 31 |  | F05N7S631 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 31 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076131 | F05N7S631 |  |  | dry
384 | 32 |  | F05N7S632 |  | FCS0305 | 7 | 6 | 32 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z076132 | F05N7S632 |  |  | dry
385 | 1 | 1841 | 18-HS-60101P | 主电机停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 1 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077101 | 18-HS-60101P | 18-HS-60101P | 主电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
386 | 2 | 1841 | 18-HS-60102P | a油泵电机停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 2 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077102 | 18-HS-60102P | 18-HS-60102P | a油泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
387 | 3 | 1841 | 18-HS-60103P | b油泵电机停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 3 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077103 | 18-HS-60103P | 18-HS-60103P | b油泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
388 | 4 | 1841 | 18-HS-60105P | a水泵电机停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 4 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077104 | 18-HS-60105P | 18-HS-60105P | a水泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
389 | 5 | 1841 | 18-HS-60106P | b水泵电机停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 5 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077105 | 18-HS-60106P | 18-HS-60106P | b水泵电机停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
390 | 6 | 1841 | 18-HS-60108P | 水站水箱加热器停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 6 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077106 | 18-HS-60108P | 18-HS-60108P | 水站水箱加热器停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
391 | 7 | 1841 | 18-HS-60107P | 机身油池恒温加热器停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 7 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077107 | 18-HS-60107P | 18-HS-60107P | 机身油池恒温加热器停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
392 | 8 | 1841 | 18-HS-60109P | 主电机前轴承加热器停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 8 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077108 | 18-HS-60109P | 18-HS-60109P | 主电机前轴承加热器停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
393 | 9 | 1841 | 18-HS-60110P | 主电机后轴承加热器停止 | FCS0305 | 7 | 7 | 9 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077109 | 18-HS-60110P | 18-HS-60110P | 主电机后轴承加热器停止 | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
394 | 10 | 1841 | 18-HS-65401P | COMPRESSOR STOP | FCS0305 | 7 | 7 | 10 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077110 | 18-HS-65401P | 18-HS-65401P | COMPRESSOR STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
395 | 11 | 1841 | 18-I-65401 | INTERLOCK TRIP SIGNAL, 1 = TRIP | FCS0305 | 7 | 7 | 11 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077111 | 18-I-65401 | 18-I-65401 | INTERLOCK TRIP SIGNAL, 1 = TRIP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
396 | 12 | 1841 | 18-HS-65402AP | LUBE OIL PUMP A STOP | FCS0305 | 7 | 7 | 12 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077112 | 18-HS-65402AP | 18-HS-65402AP | LUBE OIL PUMP A STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
397 | 13 | 1841 | 18-HS-65402BP | LUBE OIL PUMP B STOP | FCS0305 | 7 | 7 | 13 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077113 | 18-HS-65402BP | 18-HS-65402BP | LUBE OIL PUMP B STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
398 | 14 | 1841 | 18-HS-65403AP | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A STOP | FCS0305 | 7 | 7 | 14 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077114 | 18-HS-65403AP | 18-HS-65403AP | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
399 | 15 | 1841 | 18-HS-65403BP | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B STOP | FCS0305 | 7 | 7 | 15 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077115 | 18-HS-65403BP | 18-HS-65403BP | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
400 | 16 | 1841 | 18-HS-65701AP | PROPYLENE PUMP A STOP | FCS0305 | 7 | 7 | 16 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077116 | 18-HS-65701AP | 18-HS-65701AP | PROPYLENE PUMP A STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
401 | 17 | 1841 | 18-HS-65701BP | PROPYLENE PUMP B STOP | FCS0305 | 7 | 7 | 17 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077117 | 18-HS-65701BP | 18-HS-65701BP | PROPYLENE PUMP B STOP | dry |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
402 | 18 |  | F05N7S718 |  | FCS0305 | 7 | 7 | 18 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077118 | F05N7S718 |  |  | dry
403 | 19 |  | F05N7S719 |  | FCS0305 | 7 | 7 | 19 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077119 | F05N7S719 |  |  | dry
404 | 20 | 1841 | 18-XN-65601A | GAS TO DRYER | FCS0305 | 7 | 7 | 20 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077120 | 18-XN-65601A | 18-XN-65601A | GAS TO DRYER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
405 | 21 | 1841 | 18-XN-65602A | GAS FROM DRYER | FCS0305 | 7 | 7 | 21 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077121 | 18-XN-65602A | 18-XN-65602A | GAS FROM DRYER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
406 | 22 | 1841 | 18-XN-65603A | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 7 | 7 | 22 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077122 | 18-XN-65603A | 18-XN-65603A | VENT TO FL HEADER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
407 | 23 | 1841 | 18-XN-65604A | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | FCS0305 | 7 | 7 | 23 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077123 | 18-XN-65604A | 18-XN-65604A | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
408 | 24 | 1841 | 18-XN-65605A | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 7 | 7 | 24 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077124 | 18-XN-65605A | 18-XN-65605A | VENT TO FL HEADER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
409 | 25 | 1841 | 18-XN-65601B | GAS TO DRYER | FCS0305 | 7 | 7 | 25 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077125 | 18-XN-65601B | 18-XN-65601B | GAS TO DRYER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
410 | 26 | 1841 | 18-XN-65602B | GAS FROM DRYER | FCS0305 | 7 | 7 | 26 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077126 | 18-XN-65602B | 18-XN-65602B | GAS FROM DRYER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
411 | 27 | 1841 | 18-XN-65603B | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 7 | 7 | 27 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077127 | 18-XN-65603B | 18-XN-65603B | VENT TO FL HEADER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
412 | 28 | 1841 | 18-XN-65604B | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | FCS0305 | 7 | 7 | 28 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077128 | 18-XN-65604B | 18-XN-65604B | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
413 | 29 | 1841 | 18-XN-65605B | VENT TO FL HEADER | FCS0305 | 7 | 7 | 29 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077129 | 18-XN-65605B | 18-XN-65605B | VENT TO FL HEADER | dry | [12 empty] | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  |  | 1841
414 | 30 |  | F05N7S730 |  | FCS0305 | 7 | 7 | 30 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077130 | F05N7S730 |  |  | dry
415 | 31 |  | F05N7S731 |  | FCS0305 | 7 | 7 | 31 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077131 | F05N7S731 |  |  | dry
416 | 32 |  | F05N7S732 |  | FCS0305 | 7 | 7 | 32 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z077132 | F05N7S732 |  |  | dry
417 | 1 |  | YL-PC6312X-01 | 压缩机允许运行 | FCS0305 | 8 | 4 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084101 | YL-PC6312X-01 | YL-PC6312X-01 | 压缩机允许运行 | RE | [12 empty] | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  |  | 1840
418 | 2 |  | YL-PC6312X-02 | 警告 | FCS0305 | 8 | 4 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084102 | YL-PC6312X-02 | YL-PC6312X-02 | 警告 | RE | [12 empty] | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  |  | 1840
419 | 3 |  | YL-PC6312X-03 | 故障 | FCS0305 | 8 | 4 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084103 | YL-PC6312X-03 | YL-PC6312X-03 | 故障 | RE | [12 empty] | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  |  | 1840
420 | 4 |  | YL-PC6312X-04 | 1#油泵运行 | FCS0305 | 8 | 4 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084104 | YL-PC6312X-04 | YL-PC6312X-04 | 1#油泵运行 | RE | [12 empty] | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  |  | 1840
421 | 5 |  | YL-PC6312X-05 | 2#油泵运行 | FCS0305 | 8 | 4 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084105 | YL-PC6312X-05 | YL-PC6312X-05 | 2#油泵运行 | RE | [12 empty] | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  |  | 1840
422 | 6 |  | YL-PC6312X-06 | 电加热运行 | FCS0305 | 8 | 4 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084106 | YL-PC6312X-06 | YL-PC6312X-06 | 电加热运行 | RE | [12 empty] | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  |  | 1840
423 | 7 |  | F05N8S47 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084107 | F05N8S47 |  |  | RE
424 | 8 |  | F05N8S48 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084108 | F05N8S48 |  |  | RE
425 | 9 |  | F05N8S49 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084109 | F05N8S49 |  |  | RE
426 | 10 |  | F05N8S410 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084110 | F05N8S410 |  |  | RE
427 | 11 |  | F05N8S411 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084111 | F05N8S411 |  |  | RE
428 | 12 |  | F05N8S412 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084112 | F05N8S412 |  |  | RE
429 | 13 |  | F05N8S413 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084113 | F05N8S413 |  |  | RE
430 | 14 |  | F05N8S414 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084114 | F05N8S414 |  |  | RE
431 | 15 |  | F05N8S415 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084115 | F05N8S415 |  |  | RE
432 | 16 |  | F05N8S416 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084116 | F05N8S416 |  |  | RE
433 | 17 |  | F05N8S417 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084117 | F05N8S417 |  |  | RE
434 | 18 |  | F05N8S418 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084118 | F05N8S418 |  |  | RE
435 | 19 |  | F05N8S419 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084119 | F05N8S419 |  |  | RE
436 | 20 |  | F05N8S420 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084120 | F05N8S420 |  |  | RE
437 | 21 |  | F05N8S421 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084121 | F05N8S421 |  |  | RE
438 | 22 |  | F05N8S422 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084122 | F05N8S422 |  |  | RE
439 | 23 |  | F05N8S423 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084123 | F05N8S423 |  |  | RE
440 | 24 |  | F05N8S424 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084124 | F05N8S424 |  |  | RE
441 | 25 |  | F05N8S425 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084125 | F05N8S425 |  |  | RE
442 | 26 |  | F05N8S426 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084126 | F05N8S426 |  |  | RE
443 | 27 |  | F05N8S427 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084127 | F05N8S427 |  |  | RE
444 | 28 |  | F05N8S428 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084128 | F05N8S428 |  |  | RE
445 | 29 |  | F05N8S429 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084129 | F05N8S429 |  |  | RE
446 | 30 |  | F05N8S430 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084130 | F05N8S430 |  |  | RE
447 | 31 |  | F05N8S431 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084131 | F05N8S431 |  |  | RE
448 | 32 |  | F05N8S432 |  | FCS0305 | 8 | 4 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z084132 | F05N8S432 |  |  | RE
449 | 1 | 1840 | 18-SV-63204 | 压缩机增载 | FCS0305 | 8 | 7 | 1 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087101 | 18-SV-63204 | 18-SV-63204 | 压缩机增载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  |  | 1840
450 | 2 | 1840 | 18-SV-63205 | 压缩机增载 | FCS0305 | 8 | 7 | 2 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087102 | 18-SV-63205 | 18-SV-63205 | 压缩机增载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  |  | 1840
451 | 3 | 1840 | 18-SV-63203 | 压缩机减载 | FCS0305 | 8 | 7 | 3 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087103 | 18-SV-63203 | 18-SV-63203 | 压缩机减载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  |  | 1840
452 | 4 | 1840 | 18-SV-63206 | 压缩机减载 | FCS0305 | 8 | 7 | 4 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087104 | 18-SV-63206 | 18-SV-63206 | 压缩机减载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  |  | 1840
453 | 5 | 1840 | 18-SV-63201 | 快速关断电磁阀 | FCS0305 | 8 | 7 | 5 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087105 | 18-SV-63201 | 18-SV-63201 | 快速关断电磁阀 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  |  | 1840
454 | 6 | 1840 | 18-SV-63202 | 经济器电磁阀 | FCS0305 | 8 | 7 | 6 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087106 | 18-SV-63202 | 18-SV-63202 | 经济器电磁阀 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  |  | 1840
455 | 7 | 1840 | 18-SV-63304 | 压缩机增载 | FCS0305 | 8 | 7 | 7 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087107 | 18-SV-63304 | 18-SV-63304 | 压缩机增载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  |  | 1840
456 | 8 | 1840 | 18-SV-63305 | 压缩机增载 | FCS0305 | 8 | 7 | 8 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087108 | 18-SV-63305 | 18-SV-63305 | 压缩机增载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  |  | 1840
457 | 9 | 1840 | 18-SV-63303 | 压缩机减载 | FCS0305 | 8 | 7 | 9 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087109 | 18-SV-63303 | 18-SV-63303 | 压缩机减载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  |  | 1840
458 | 10 | 1840 | 18-SV-63306 | 压缩机减载 | FCS0305 | 8 | 7 | 10 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087110 | 18-SV-63306 | 18-SV-63306 | 压缩机减载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  |  | 1840
459 | 11 | 1840 | 18-SV-63301 | 快速关断电磁阀 | FCS0305 | 8 | 7 | 11 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087111 | 18-SV-63301 | 18-SV-63301 | 快速关断电磁阀 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  |  | 1840
460 | 12 | 1840 | 18-SV-63302 | 经济器电磁阀 | FCS0305 | 8 | 7 | 12 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087112 | 18-SV-63302 | 18-SV-63302 | 经济器电磁阀 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  |  | 1840
461 | 13 | 1840 | 18-SV-63404 | 压缩机增载 | FCS0305 | 8 | 7 | 13 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087113 | 18-SV-63404 | 18-SV-63404 | 压缩机增载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  |  | 1840
462 | 14 | 1840 | 18-SV-63405 | 压缩机增载 | FCS0305 | 8 | 7 | 14 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087114 | 18-SV-63405 | 18-SV-63405 | 压缩机增载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  |  | 1840
463 | 15 | 1840 | 18-SV-63403 | 压缩机减载 | FCS0305 | 8 | 7 | 15 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087115 | 18-SV-63403 | 18-SV-63403 | 压缩机减载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  |  | 1840
464 | 16 | 1840 | 18-SV-63406 | 压缩机减载 | FCS0305 | 8 | 7 | 16 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087116 | 18-SV-63406 | 18-SV-63406 | 压缩机减载 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  |  | 1840
465 | 17 | 1840 | 18-SV-63401 | 快速关断电磁阀 | FCS0305 | 8 | 7 | 17 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087117 | 18-SV-63401 | 18-SV-63401 | 快速关断电磁阀 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  |  | 1840
466 | 18 |  | F05N8S718 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 18 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087118 | F05N8S718 |  |  | 24VDC
467 | 19 |  | F05N8S719 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 19 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087119 | F05N8S719 |  |  | 24VDC
468 | 20 |  | F05N8S720 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 20 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087120 | F05N8S720 |  |  | 24VDC
469 | 21 |  | F05N8S721 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 21 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087121 | F05N8S721 |  |  | 24VDC
470 | 22 |  | F05N8S722 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 22 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087122 | F05N8S722 |  |  | 24VDC
471 | 23 |  | F05N8S723 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 23 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087123 | F05N8S723 |  |  | 24VDC
472 | 24 |  | F05N8S724 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 24 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087124 | F05N8S724 |  |  | 24VDC
473 | 25 |  | F05N8S725 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 25 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087125 | F05N8S725 |  |  | 24VDC
474 | 26 |  | F05N8S726 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 26 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087126 | F05N8S726 |  |  | 24VDC
475 | 27 |  | F05N8S727 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 27 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087127 | F05N8S727 |  |  | 24VDC
476 | 28 |  | F05N8S728 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 28 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087128 | F05N8S728 |  |  | 24VDC
477 | 29 |  | F05N8S729 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 29 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087129 | F05N8S729 |  |  | 24VDC
478 | 30 |  | F05N8S730 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 30 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087130 | F05N8S730 |  |  | 24VDC
479 | 31 |  | F05N8S731 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 31 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087131 | F05N8S731 |  |  | 24VDC
480 | 32 |  | F05N8S732 |  | FCS0305 | 8 | 7 | 32 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z087132 | F05N8S732 |  |  | 24VDC
481 | 1 | 1841 | 18-ZS-60401 | 盘车行程开关 | FCS0305 | 9 | 4 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094101 | 18-ZS-60401 | 18-ZS-60401 | 盘车行程开关 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 单拉 | 单拉 |  |  | 1841
482 | 2 | 1841 | 18-HS-60201L | locale and farness switch(locale) | FCS0305 | 9 | 4 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094102 | 18-HS-60201L | 18-HS-60201L | locale and farness switch(locale) | RE | [12 empty] | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  |  | 1841
483 | 3 | 1841 | 18-HS-60201R | locale and farness switch(farness) | FCS0305 | 9 | 4 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094103 | 18-HS-60201R | 18-HS-60201R | locale and farness switch(farness) | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  |  | 1841
484 | 4 | 1841 | 18-PB-60201 | load button | FCS0305 | 9 | 4 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094104 | 18-PB-60201 | 18-PB-60201 | load button | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  |  | 1841
485 | 5 | 1841 | 18-PB-60202 | load button | FCS0305 | 9 | 4 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094105 | 18-PB-60202 | 18-PB-60202 | load button | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  |  | 1841
486 | 6 | 1841 | 18-PB-60203 | load button | FCS0305 | 9 | 4 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094106 | 18-PB-60203 | 18-PB-60203 | load button | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  |  | 1841
487 | 7 | 1841 | 18-PB-60204 | load button | FCS0305 | 9 | 4 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094107 | 18-PB-60204 | 18-PB-60204 | load button | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  |  | 1841
488 | 8 | 1841 | 18-PB-60205 | load button | FCS0305 | 9 | 4 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094108 | 18-PB-60205 | 18-PB-60205 | load button | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  |  | 1841
489 | 9 | 1841 | 18-YL-60101R | 主电机运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094109 | 18-YL-60101R | 18-YL-60101R | 主电机运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
490 | 10 | 1841 | 18-YL-60101F | 主电机故障信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094110 | 18-YL-60101F | 18-YL-60101F | 主电机故障信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
491 | 11 | 1841 | 18-YL-60102L | a油泵电机就地远程信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094111 | 18-YL-60102L | 18-YL-60102L | a油泵电机就地远程信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
492 | 12 | 1841 | 18-YL-60102R | a油泵电机运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094112 | 18-YL-60102R | 18-YL-60102R | a油泵电机运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
493 | 13 | 1841 | 18-YL-60102F | a油泵电机故障信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094113 | 18-YL-60102F | 18-YL-60102F | a油泵电机故障信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
494 | 14 | 1841 | 18-YL-60103L | b油泵电机就地远程信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094114 | 18-YL-60103L | 18-YL-60103L | b油泵电机就地远程信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
495 | 15 | 1841 | 18-YL-60103R | b油泵电机运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094115 | 18-YL-60103R | 18-YL-60103R | b油泵电机运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
496 | 16 | 1841 | 18-YL-60103F | b油泵电机故障信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094116 | 18-YL-60103F | 18-YL-60103F | b油泵电机故障信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
497 | 17 | 1841 | 18-YL-60105L | a水泵电机就地远程信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094117 | 18-YL-60105L | 18-YL-60105L | a水泵电机就地远程信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
498 | 18 | 1841 | 18-YL-60105R | a水泵电机运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094118 | 18-YL-60105R | 18-YL-60105R | a水泵电机运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
499 | 19 | 1841 | 18-YL-60105F | a水泵电机故障信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094119 | 18-YL-60105F | 18-YL-60105F | a水泵电机故障信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
500 | 20 | 1841 | 18-YL-60106L | b水泵电机就地远程信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094120 | 18-YL-60106L | 18-YL-60106L | b水泵电机就地远程信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
501 | 21 | 1841 | 18-YL-60106R | b水泵电机运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094121 | 18-YL-60106R | 18-YL-60106R | b水泵电机运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
502 | 22 | 1841 | 18-YL-60106F | b水泵电机故障信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094122 | 18-YL-60106F | 18-YL-60106F | b水泵电机故障信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
503 | 23 | 1841 | 18-YL-60104R | 盘车电机运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094123 | 18-YL-60104R | 18-YL-60104R | 盘车电机运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
504 | 24 | 1841 | 18-YL-60108L | 水站水箱加热器机就地远程信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094124 | 18-YL-60108L | 18-YL-60108L | 水站水箱加热器机就地远程信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
505 | 25 | 1841 | 18-YL-60108R | 水站水箱加热器运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094125 | 18-YL-60108R | 18-YL-60108R | 水站水箱加热器运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
506 | 26 | 1841 | 18-YL-60107R | 机身油池恒温加热器运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094126 | 18-YL-60107R | 18-YL-60107R | 机身油池恒温加热器运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
507 | 27 | 1841 | 18-YL-60107L | 机身油池恒温加热器就地远程信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094127 | 18-YL-60107L | 18-YL-60107L | 机身油池恒温加热器就地远程信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
508 | 28 | 1841 | 18-YL-60109R | 主电机前轴承加热器运行信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094128 | 18-YL-60109R | 18-YL-60109R | 主电机前轴承加热器运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
509 | 29 | 1841 | 18-YL-60109L | 主电机前轴承加热器就地远程信号 | FCS0305 | 9 | 4 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094129 | 18-YL-60109L | 18-YL-60109L | 主电机前轴承加热器就地远程信号 | RE | [12 empty] | MCC | MCC |  | MCC | 1841
510 | 30 |  | F05N9S430 |  | FCS0305 | 9 | 4 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094130 | F05N9S430 |  |  | RE
511 | 31 |  | F05N9S431 |  | FCS0305 | 9 | 4 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094131 | F05N9S431 |  |  | RE
512 | 32 |  | F05N9S432 |  | FCS0305 | 9 | 4 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | Y |  |  |  |  | %Z094132 | F05N9S432 |  |  | RE
513 | 1 | 1841 | 18-FN-60102 | - | FCS0305 | 9 | 7 | 1 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097101 | 18-FN-60102 | 18-FN-60102 | - | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24V DC |  |  | 单拉 | 单拉 |  |  | 1841
514 | 2 | 1841 | 18-XN-60102 | - | FCS0305 | 9 | 7 | 2 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097102 | 18-XN-60102 | 18-XN-60102 | - | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24V DC |  |  | 单拉 | 单拉 |  |  | 1841
515 | 3 | 1841 | 18-UV-60205 | remote start solenoid valve | FCS0305 | 9 | 7 | 3 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097103 | 18-UV-60205 | 18-UV-60205 | remote start solenoid valve | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 单拉 | 单拉 |  |  | 1841
516 | 4 | 1841 | 18-UV-60201 | load solenoid valve | FCS0305 | 9 | 7 | 4 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097104 | 18-UV-60201 | 18-UV-60201 | load solenoid valve | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
517 | 5 | 1841 | 18-UV-60202 | load solenoid valve | FCS0305 | 9 | 7 | 5 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097105 | 18-UV-60202 | 18-UV-60202 | load solenoid valve | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
518 | 6 | 1841 | 18-UV-60203 | load solenoid valve | FCS0305 | 9 | 7 | 6 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097106 | 18-UV-60203 | 18-UV-60203 | load solenoid valve | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
519 | 7 | 1841 | 18-UV-60204 | load solenoid valve | FCS0305 | 9 | 7 | 7 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097107 | 18-UV-60204 | 18-UV-60204 | load solenoid valve | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
520 | 8 | 1841 | 18-SN-65401A | CAPACITY CONTROL | FCS0305 | 9 | 7 | 8 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097108 | 18-SN-65401A | 18-SN-65401A | CAPACITY CONTROL | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6501-DJB-0401 | 18-6501-DJB-0401-CC |  |  | 1841
521 | 9 | 1841 | 18-SN-65401B | CAPACITY CONTROL | FCS0305 | 9 | 7 | 9 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097109 | 18-SN-65401B | 18-SN-65401B | CAPACITY CONTROL | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6501-DJB-0401 | 18-6501-DJB-0401-CC |  |  | 1841
522 | 10 | 1841 | 18-SN-65402A | CAPACITY CONTROL | FCS0305 | 9 | 7 | 10 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097110 | 18-SN-65402A | 18-SN-65402A | CAPACITY CONTROL | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6501-DJB-0401 | 18-6501-DJB-0401-CC |  |  | 1841
523 | 11 | 1841 | 18-SN-65402B | CAPACITY CONTROL | FCS0305 | 9 | 7 | 11 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097111 | 18-SN-65402B | 18-SN-65402B | CAPACITY CONTROL | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6501-DJB-0401 | 18-6501-DJB-0401-CC |  |  | 1841
524 | 12 | 1841 | F05N9S712 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 12 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097112 | F05N9S712 | 18-XN-65502 |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
525 | 13 | 1841 | F05N9S713 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 13 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097113 | F05N9S713 | 18-HN-65801 |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
526 | 14 | 1841 | F05N9S714 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 14 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097114 | F05N9S714 | 18-HN-65802 |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
527 | 15 | 1841 | F05N9S715 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 15 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097115 | F05N9S715 | 18-XN-65601A |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
528 | 16 | 1841 | F05N9S716 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 16 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097116 | F05N9S716 | 18-XN-65602A |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
529 | 17 | 1841 | F05N9S717 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 17 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097117 | F05N9S717 | 18-XN-65603A |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
530 | 18 | 1841 | F05N9S718 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 18 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097118 | F05N9S718 | 18-XN-65604A |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
531 | 19 | 1841 | F05N9S719 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 19 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097119 | F05N9S719 | 18-XN-65605A |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
532 | 20 | 1841 | F05N9S720 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 20 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097120 | F05N9S720 | 18-XN-65606 |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
533 | 21 | 1841 | F05N9S721 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 21 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097121 | F05N9S721 | 18-XN-65607 |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
534 | 22 | 1841 | F05N9S722 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 22 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097122 | F05N9S722 | 18-SN-65401A |  | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
535 | 23 | 1841 | F05N9S723 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 23 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097123 | F05N9S723 | 18-SN-65401B |  | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
536 | 24 | 1841 | F05N9S724 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 24 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097124 | F05N9S724 | 18-SN-65402A |  | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
537 | 25 | 1841 | F05N9S725 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 25 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097125 | F05N9S725 | 18-SN-65402B |  | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
538 | 26 | 1841 | F05N9S726 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 26 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097126 | F05N9S726 | 18-SN-65403 |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
539 | 27 | 1841 | F05N9S727 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 27 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097127 | F05N9S727 | 18-XN-65601B |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
540 | 28 | 1841 | F05N9S728 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 28 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097128 | F05N9S728 | 18-XN-65602B |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
541 | 29 | 1841 | F05N9S729 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 29 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097129 | F05N9S729 | 18-XN-65603B |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
542 | 30 | 1841 | F05N9S730 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 30 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097130 | F05N9S730 | 18-XN-65604B |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
543 | 31 | 1841 | F05N9S731 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 31 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097131 | F05N9S731 | 18-XN-65605B |  | 24VDC |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | 24VDC | [6 empty] | 1841
544 | 32 |  | F05N9S732 |  | FCS0305 | 9 | 7 | 32 | ADV551-P | DO |  |  | Y |  |  |  |  | %Z097132 | F05N9S732 |  |  | 24VDC
545 | 1 | 1841 | 18-YL-60110R | 主电机后轴承加热器运行信号 | FCS0305 | 10 | 4 | 1 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104101 | 18-YL-60110R | 18-YL-60110R | 主电机后轴承加热器运行信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
546 | 2 | 1841 | 18-YL-60110L | 主电机后轴承加热器就地远程信号 | FCS0305 | 10 | 4 | 2 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104102 | 18-YL-60110L | 18-YL-60110L | 主电机后轴承加热器就地远程信号 | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
547 | 3 | 1841 | 18-YL-65101L | COMPRESSOR UNIT REMOTE | FCS0305 | 10 | 4 | 3 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104103 | 18-YL-65101L | 18-YL-65101L | COMPRESSOR UNIT REMOTE | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 现场操作盘远程 | 1841
548 | 4 | 1841 | 18-ES-65101 | COMPRESSOR UNIT EMERGENCY STOP | FCS0305 | 10 | 4 | 4 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104104 | 18-ES-65101 | 18-ES-65101 | COMPRESSOR UNIT EMERGENCY STOP | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 现场操作盘急停 | 1841
549 | 5 | 1841 | 18-YL-65604F | 18-ET-6504X FAULT | FCS0305 | 10 | 4 | 5 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104105 | 18-YL-65604F | 18-YL-65604F | 18-ET-6504X FAULT | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 单拉 | 单拉 |  | MCC | 1841
550 | 6 | 1841 | 18-YL-65604R | 18-ET-6504X RUNNING | FCS0305 | 10 | 4 | 6 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104106 | 18-YL-65604R | 18-YL-65604R | 18-ET-6504X RUNNING | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | 单拉 | 单拉 |  | MCC | 1841
551 | 7 | 1841 | 18-YL-65401L | COMPRESSOR REMOTE | FCS0305 | 10 | 4 | 7 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104107 | 18-YL-65401L | 18-YL-65401L | COMPRESSOR REMOTE | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
552 | 8 | 1841 | 18-YL-65401R | COMPRESSOR RUNNING | FCS0305 | 10 | 4 | 8 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104108 | 18-YL-65401R | 18-YL-65401R | COMPRESSOR RUNNING | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
553 | 9 | 1841 | 18-YL-65401F | COMPRESSOR FAULT | FCS0305 | 10 | 4 | 9 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104109 | 18-YL-65401F | 18-YL-65401F | COMPRESSOR FAULT | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
554 | 10 | 1841 | 18-YL-65402AL | LUBE OILPUMP A REMOTE | FCS0305 | 10 | 4 | 10 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104110 | 18-YL-65402AL | 18-YL-65402AL | LUBE OILPUMP A REMOTE | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
555 | 11 | 1841 | 18-YL-65402AR | LUBE OIL PUMP A RUNNING | FCS0305 | 10 | 4 | 11 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104111 | 18-YL-65402AR | 18-YL-65402AR | LUBE OIL PUMP A RUNNING | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
556 | 12 | 1841 | 18-YL-65402AF | LUBE OIL PUMP A FAULT | FCS0305 | 10 | 4 | 12 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104112 | 18-YL-65402AF | 18-YL-65402AF | LUBE OIL PUMP A FAULT | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
557 | 13 | 1841 | 18-YL-65402BL | LUBE OILPUMP B REMOTE | FCS0305 | 10 | 4 | 13 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104113 | 18-YL-65402BL | 18-YL-65402BL | LUBE OILPUMP B REMOTE | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
558 | 14 | 1841 | 18-YL-65402BR | LUBE OIL PUMP B RUNNING | FCS0305 | 10 | 4 | 14 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104114 | 18-YL-65402BR | 18-YL-65402BR | LUBE OIL PUMP B RUNNING | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
559 | 15 | 1841 | 18-YL-65402BF | LUBE OIL PUMP B FAULT | FCS0305 | 10 | 4 | 15 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104115 | 18-YL-65402BF | 18-YL-65402BF | LUBE OIL PUMP B FAULT | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
560 | 16 | 1841 | 18-YL-65403AL | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A REMOTE | FCS0305 | 10 | 4 | 16 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104116 | 18-YL-65403AL | 18-YL-65403AL | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A REMOTE | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
561 | 17 | 1841 | 18-YL-65403AR | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A RUNNING | FCS0305 | 10 | 4 | 17 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104117 | 18-YL-65403AR | 18-YL-65403AR | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A RUNNING | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
562 | 18 | 1841 | 18-YL-65403AF | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A FAULT | FCS0305 | 10 | 4 | 18 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104118 | 18-YL-65403AF | 18-YL-65403AF | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A FAULT | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
563 | 19 | 1841 | 18-YL-65403BL | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B REMOTE | FCS0305 | 10 | 4 | 19 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104119 | 18-YL-65403BL | 18-YL-65403BL | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B REMOTE | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
564 | 20 | 1841 | 18-YL-65403BR | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B RUNNING | FCS0305 | 10 | 4 | 20 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104120 | 18-YL-65403BR | 18-YL-65403BR | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B RUNNING | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
565 | 21 | 1841 | 18-YL-65403BF | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B FAULT | FCS0305 | 10 | 4 | 21 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104121 | 18-YL-65403BF | 18-YL-65403BF | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B FAULT | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
566 | 22 | 1841 | 18-YL-65701AL | PROPYLENE PUMP A REMOTE | FCS0305 | 10 | 4 | 22 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104122 | 18-YL-65701AL | 18-YL-65701AL | PROPYLENE PUMP A REMOTE | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
567 | 23 | 1841 | 18-YL-65701AR | PROPYLENE PUMP A RUNNING | FCS0305 | 10 | 4 | 23 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104123 | 18-YL-65701AR | 18-YL-65701AR | PROPYLENE PUMP A RUNNING | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
568 | 24 | 1841 | 18-YL-65701AF | PROPYLENE PUMP A FAULT | FCS0305 | 10 | 4 | 24 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104124 | 18-YL-65701AF | 18-YL-65701AF | PROPYLENE PUMP A FAULT | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
569 | 25 | 1841 | 18-YL-65701BL | PROPYLENE PUMP B REMOTE | FCS0305 | 10 | 4 | 25 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104125 | 18-YL-65701BL | 18-YL-65701BL | PROPYLENE PUMP B REMOTE | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
570 | 26 | 1841 | 18-YL-65701BR | PROPYLENE PUMP B RUNNING | FCS0305 | 10 | 4 | 26 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104126 | 18-YL-65701BR | 18-YL-65701BR | PROPYLENE PUMP B RUNNING | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
571 | 27 | 1841 | 18-YL-65701BF | PROPYLENE PUMP B FAULT | FCS0305 | 10 | 4 | 27 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104127 | 18-YL-65701BF | 18-YL-65701BF | PROPYLENE PUMP B FAULT | RE |  |  |  |  | N |  |  |  |  | - |  |  | MCC | MCC |  | MCC | 1841
572 | 28 |  | F05N10S428 |  | FCS0305 | 10 | 4 | 28 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104128 | F05N10S428 |  |  | RE
573 | 29 |  | F05N10S429 |  | FCS0305 | 10 | 4 | 29 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104129 | F05N10S429 |  |  | RE
574 | 30 |  | F05N10S430 |  | FCS0305 | 10 | 4 | 30 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104130 | F05N10S430 |  |  | RE
575 | 31 |  | F05N10S431 |  | FCS0305 | 10 | 4 | 31 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104131 | F05N10S431 |  |  | RE
576 | 32 |  | F05N10S432 |  | FCS0305 | 10 | 4 | 32 | ADV151-P | DI |  |  | N |  |  |  |  | %Z104132 | F05N10S432 |  |  | RE
577 | 1 | 1840 | UL-LCP6301-01 | 压缩机 准备好 | FCS0305 | 10 | 7 | 1 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107101 | UL-LCP6301-01 | UL-LCP6301-01 | 压缩机 准备好 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-01 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
578 | 2 | 1840 | UL-LCP6301-02 | 压缩机 运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 2 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107102 | UL-LCP6301-02 | UL-LCP6301-02 | 压缩机 运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-02 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
579 | 3 | 1840 | UL-LCP6301-03 | 压缩机 警告 | FCS0305 | 10 | 7 | 3 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107103 | UL-LCP6301-03 | UL-LCP6301-03 | 压缩机 警告 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-03 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
580 | 4 | 1840 | UL-LCP6301-04 | 压缩机 故障 | FCS0305 | 10 | 7 | 4 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107104 | UL-LCP6301-04 | UL-LCP6301-04 | 压缩机 故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-04 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
581 | 5 | 1840 | UL-LCP6301-05 | 1#油泵运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 5 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107105 | UL-LCP6301-05 | UL-LCP6301-05 | 1#油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-05 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
582 | 6 | 1840 | UL-LCP6301-06 | 1#油泵故障 | FCS0305 | 10 | 7 | 6 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107106 | UL-LCP6301-06 | UL-LCP6301-06 | 1#油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-06 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
583 | 7 | 1840 | UL-LCP6301-07 | 2#油泵运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 7 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107107 | UL-LCP6301-07 | UL-LCP6301-07 | 2#油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-07 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
584 | 8 | 1840 | UL-LCP6301-08 | 2#油泵故障 | FCS0305 | 10 | 7 | 8 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107108 | UL-LCP6301-08 | UL-LCP6301-08 | 2#油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-08 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
585 | 9 | 1840 | UL-LCP6301-09 | 轴封油泵运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 9 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107109 | UL-LCP6301-09 | UL-LCP6301-09 | 轴封油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-09 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
586 | 10 | 1840 | UL-LCP6301-10 | 轴封油泵故障 | FCS0305 | 10 | 7 | 10 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107110 | UL-LCP6301-10 | UL-LCP6301-10 | 轴封油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-10 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
587 | 11 | 1840 | UL-LCP6301-11 | 油分电加热 运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 11 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107111 | UL-LCP6301-11 | UL-LCP6301-11 | 油分电加热 运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC | UL-LCP6301-11 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
588 | 12 | 1840 | UL-LCP6311-01 | 压缩机 准备好 | FCS0305 | 10 | 7 | 12 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107112 | UL-LCP6311-01 | UL-LCP6311-01 | 压缩机 准备好 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-01 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
589 | 13 | 1840 | UL-LCP6311-02 | 压缩机 运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 13 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107113 | UL-LCP6311-02 | UL-LCP6311-02 | 压缩机 运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-02 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
590 | 14 | 1840 | UL-LCP6311-03 | 压缩机 警告 | FCS0305 | 10 | 7 | 14 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107114 | UL-LCP6311-03 | UL-LCP6311-03 | 压缩机 警告 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-03 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
591 | 15 | 1840 | UL-LCP6311-04 | 压缩机 故障 | FCS0305 | 10 | 7 | 15 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107115 | UL-LCP6311-04 | UL-LCP6311-04 | 压缩机 故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-04 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
592 | 16 | 1840 | UL-LCP6311-05 | 1#油泵运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 16 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107116 | UL-LCP6311-05 | UL-LCP6311-05 | 1#油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-05 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
593 | 17 | 1840 | UL-LCP6311-06 | 1#油泵故障 | FCS0305 | 10 | 7 | 17 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107117 | UL-LCP6311-06 | UL-LCP6311-06 | 1#油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-06 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
594 | 18 | 1840 | UL-LCP6311-07 | 2#油泵运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 18 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107118 | UL-LCP6311-07 | UL-LCP6311-07 | 2#油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-07 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
595 | 19 | 1840 | UL-LCP6311-08 | 2#油泵故障 | FCS0305 | 10 | 7 | 19 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107119 | UL-LCP6311-08 | UL-LCP6311-08 | 2#油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-08 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
596 | 20 | 1840 | UL-LCP6311-09 | 轴封油泵运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 20 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107120 | UL-LCP6311-09 | UL-LCP6311-09 | 轴封油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-09 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
597 | 21 | 1840 | UL-LCP6311-10 | 轴封油泵故障 | FCS0305 | 10 | 7 | 21 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107121 | UL-LCP6311-10 | UL-LCP6311-10 | 轴封油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-10 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
598 | 22 | 1840 | UL-LCP6311-11 | 油分电加热 运行 | FCS0305 | 10 | 7 | 22 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107122 | UL-LCP6311-11 | UL-LCP6311-11 | 油分电加热 运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC | UL-LCP6311-11 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
599 | 23 |  | F05N10S723 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 23 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107123 | F05N10S723 |  |  | 24VDC
600 | 24 |  | F05N10S724 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 24 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107124 | F05N10S724 |  |  | 24VDC
601 | 25 |  | F05N10S725 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 25 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107125 | F05N10S725 |  |  | 24VDC
602 | 26 |  | F05N10S726 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 26 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107126 | F05N10S726 |  |  | 24VDC
603 | 27 |  | F05N10S727 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 27 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107127 | F05N10S727 |  |  | 24VDC
604 | 28 |  | F05N10S728 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 28 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107128 | F05N10S728 |  |  | 24VDC
605 | 29 |  | F05N10S729 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 29 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107129 | F05N10S729 |  |  | 24VDC
606 | 30 |  | F05N10S730 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 30 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107130 | F05N10S730 |  |  | 24VDC
607 | 31 |  | F05N10S731 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 31 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107131 | F05N10S731 |  |  | 24VDC
608 | 32 |  | F05N10S732 |  | FCS0305 | 10 | 7 | 32 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z107132 | F05N10S732 |  |  | 24VDC
609 | 1 | 1840 | UL-LCP6312-01 | 压缩机 准备好 | FCS0305 | 10 | 8 | 1 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108101 | UL-LCP6312-01 | UL-LCP6312-01 | 压缩机 准备好 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-01 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
610 | 2 | 1840 | UL-LCP6312-02 | 压缩机 运行 | FCS0305 | 10 | 8 | 2 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108102 | UL-LCP6312-02 | UL-LCP6312-02 | 压缩机 运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-02 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
611 | 3 | 1840 | UL-LCP6312-03 | 压缩机 警告 | FCS0305 | 10 | 8 | 3 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108103 | UL-LCP6312-03 | UL-LCP6312-03 | 压缩机 警告 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-03 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
612 | 4 | 1840 | UL-LCP6312-04 | 压缩机 故障 | FCS0305 | 10 | 8 | 4 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108104 | UL-LCP6312-04 | UL-LCP6312-04 | 压缩机 故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-04 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
613 | 5 | 1840 | UL-LCP6312-05 | 1#油泵运行 | FCS0305 | 10 | 8 | 5 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108105 | UL-LCP6312-05 | UL-LCP6312-05 | 1#油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-05 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
614 | 6 | 1840 | UL-LCP6312-06 | 1#油泵故障 | FCS0305 | 10 | 8 | 6 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108106 | UL-LCP6312-06 | UL-LCP6312-06 | 1#油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-06 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
615 | 7 | 1840 | UL-LCP6312-07 | 2#油泵运行 | FCS0305 | 10 | 8 | 7 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108107 | UL-LCP6312-07 | UL-LCP6312-07 | 2#油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-07 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
616 | 8 | 1840 | UL-LCP6312-08 | 2#油泵故障 | FCS0305 | 10 | 8 | 8 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108108 | UL-LCP6312-08 | UL-LCP6312-08 | 2#油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-08 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
617 | 9 | 1840 | UL-LCP6312-09 | 轴封油泵运行 | FCS0305 | 10 | 8 | 9 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108109 | UL-LCP6312-09 | UL-LCP6312-09 | 轴封油泵运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-09 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
618 | 10 | 1840 | UL-LCP6312-10 | 轴封油泵故障 | FCS0305 | 10 | 8 | 10 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108110 | UL-LCP6312-10 | UL-LCP6312-10 | 轴封油泵故障 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-10 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
619 | 11 | 1840 | UL-LCP6312-11 | 油分电加热 运行 | FCS0305 | 10 | 8 | 11 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108111 | UL-LCP6312-11 | UL-LCP6312-11 | 油分电加热 运行 | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC | UL-LCP6312-11 | LCP 现场侧负端短接 | 1840
620 | 12 | 1841 | 18-XL-60201 | load indicator light | FCS0305 | 10 | 8 | 12 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108112 | 18-XL-60201 | 18-XL-60201 | load indicator light | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
621 | 13 | 1841 | 18-XL-60202 | load indicator light | FCS0305 | 10 | 8 | 13 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108113 | 18-XL-60202 | 18-XL-60202 | load indicator light | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
622 | 14 | 1841 | 18-XL-60203 | load indicator light | FCS0305 | 10 | 8 | 14 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108114 | 18-XL-60203 | 18-XL-60203 | load indicator light | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
623 | 15 | 1841 | 18-XL-60204 | load indicator light | FCS0305 | 10 | 8 | 15 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108115 | 18-XL-60204 | 18-XL-60204 | load indicator light | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
624 | 16 | 1841 | 18-XL-60205 | load indicator light | FCS0305 | 10 | 8 | 16 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108116 | 18-XL-60205 | 18-XL-60205 | load indicator light | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  |  | 1841
625 | 17 | 1841 | 18-PL-65101A | OK TO START COMPRESSOR UNIT | FCS0305 | 10 | 8 | 17 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108117 | 18-PL-65101A | 18-PL-65101A | OK TO START COMPRESSOR UNIT | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 现场操作盘机组允许启动灯 | 1841
626 | 18 | 1841 | 18-PL-65101B | PUBLIC FAULT | FCS0305 | 10 | 8 | 18 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108118 | 18-PL-65101B | 18-PL-65101B | PUBLIC FAULT | 24VDC |  |  |  |  | N |  |  |  |  | 24VDC |  |  | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 现场操作盘公用 故障报警灯 | 1841
627 | 19 |  | F05N10S819 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 19 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108119 | F05N10S819 |  |  | 24VDC
628 | 20 |  | F05N10S820 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 20 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108120 | F05N10S820 |  |  | 24VDC
629 | 21 |  | F05N10S821 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 21 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108121 | F05N10S821 |  |  | 24VDC
630 | 22 |  | F05N10S822 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 22 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108122 | F05N10S822 |  |  | 24VDC
631 | 23 |  | F05N10S823 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 23 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108123 | F05N10S823 |  |  | 24VDC
632 | 24 |  | F05N10S824 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 24 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108124 | F05N10S824 |  |  | 24VDC
633 | 25 |  | F05N10S825 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 25 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108125 | F05N10S825 |  |  | 24VDC
634 | 26 |  | F05N10S826 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 26 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108126 | F05N10S826 |  |  | 24VDC
635 | 27 |  | F05N10S827 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 27 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108127 | F05N10S827 |  |  | 24VDC
636 | 28 |  | F05N10S828 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 28 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108128 | F05N10S828 |  |  | 24VDC
637 | 29 |  | F05N10S829 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 29 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108129 | F05N10S829 |  |  | 24VDC
638 | 30 |  | F05N10S830 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 30 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108130 | F05N10S830 |  |  | 24VDC
639 | 31 |  | F05N10S831 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 31 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108131 | F05N10S831 |  |  | 24VDC
640 | 32 |  | F05N10S832 |  | FCS0305 | 10 | 8 | 32 | ADV551-P | DO |  |  | N |  |  |  |  | %Z108132 | F05N10S832 |  |  | 24VDC
Note on C1: a: 原则上是主项号，可根据设计资料填写更具体的单元号以便后面维护
Note on D1: a: 化工装置去掉“-”
Note on E1: a: 要求中文语注释
Note on F1: a: 控制站号
Note on G1: a: 节点号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on H1: a: 卡件号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on I1: a: 通道号： 只需填写第一个后面的公式自动生成 注意：模拟量和数字量
Note on J1: a: 本项目卡件类型五种： AAI143-H AAI543-H ADV151-P ADV551-P AAP135-S
Note on K1: a: 信号类型： AI AO DI DO
Note on L1: a: 横河卡件线制 2W 4W
Note on N1: a: 冗余/非冗余
Note on O1: a: YGET生成DR号
Note on Q1: a: 化工装置去掉“-”
Note on R1: a: 参考种子项目典型回路类型
Note on S1: a: %Z地址 公式自动生成
Note on T1: a: 含有公式自动生成
Note on U1: a: YGET使用
Note on V1: a: YGET使用 注意前12，后12
Note on X1: a: 信号源 填写DCS
Note on Y1: a: 系统机柜名称
Note on Z1: a: 防雷栅 Y/N
Note on AA1: a: 防雷栅细节： 项目统一填写如下： 'AI Surge protective device AI防雷栅
Note on AB1: a: 安全栅 Y/N
Note on AC1: a: 安全栅细节 本项目安全栅型号如下： AI 4-20mA:MTL4541 AI TC:MTL4573 AI RTD:MTL4573 PI :MTL4532 AO :MTL4546Y DI :MTL4511 DO :MTL4521
Note on AD1: a: FC-direct output--YGET填写“1” FO-reverse output--YGET填写“2”
Note on AE1: a: 正作用YGET填小写direct 反作用YGET填小写reverse
Note on AF1: a: 信号位置： site MCC 机柜报警 其他（按照设计资料填写）
Note on AG1: a: 信号供电等信息 （参考设计资料填写）
Note on AH1: a: ！！！该列为本项目硬件设计的Master列含有公式，位号要严格按照设计资料进行VLOOKUP,不允许自行修改。
Note on AI1: a: 横河卡件线制 2W 4W
Note on AJ1: a: 现场接线箱名称 （参考设计资料）
Note on AK1: a: 现场接线箱电缆名称 （参考设计资料）
Note on AL1: a: 电缆型号，芯数，截面积
Note on AM1: a: 电缆芯号
Note on AN1: a: 电缆根号
Note on AO1: a: 辅助机柜名称
Note on AP1: a: 防雷栅组号 SPD001…SPD099 注： MCC<100米不配防雷栅，>100米需要配防雷栅
Note on AQ1: a: 防雷栅号 AI/AO 1~16 DI/DO 1~32
Note on AR1: a: 防雷栅输入侧接线1
Note on AS1: a: 防雷栅输入侧接线2
Note on AT1: a: 防雷栅输入侧接线3
Note on AU1: a: 防雷栅输出侧接线1
Note on AV1: a: 防雷栅输出侧接线2
Note on AW1: a: 防雷栅输出侧接线3
Note on AX1: a: MCC有关的AI\AO需要过隔离器 填写如下： AI:SC01,SC02 AO:按照AI最后号顺延
Note on AY1: a: 隔离器输入侧接线1
Note on AZ1: a: 隔离器输入侧接线2
Note on BA1: a: 隔离器输出侧接线1
Note on BB1: a: 隔离器输出侧接线2
Note on BC1: a: MCC有关的DO需要过大功率继电器的 填写如下： RL01 RL02...
Note on BD1: a: 大功率继电器输入侧接线1
Note on BE1: a: 大功率继电器输入侧接线2
Note on BF1: a: 大功率继电器输出侧接线1
Note on BG1: a: 大功率继电器输出侧接线2
Note on BH1: a: 端子板编号 TPA01... TPD01... TPB01...
Note on BI1: a: 端子板型号 MTL安全栅底板如下： AI:CPY-C3-RAI141 AO:CPY-C3-AAI543-H DI:CPY-C3-ADV151-M(1~16) CPY-C3-ADV151-S(17~32) DO:CPY-C3-ADV551L-M(1~16) CPY-C3-ADV551L-S(17~32) 横河端子板如下： AI/AO/PI:A1BA4D-05 DI:A1BD5D-05(现场信号) ARM15A-000(MCC信号) DO:UM-2KS50/32R/CO/F/J/CS1216
Note on BJ1: a: 端子板输入侧接线1
Note on BK1: a: 端子板输入侧接线2
Note on BL1: a: 端子板输入侧接线3
Note on BM1: a: 设计资料信号类型
Note on BN1: a: 横河版本号
Note on BO1: a: 横河版本注释
Note on BP1: a: 备注

## 卡件布置图
|  | FCS0305 Node 1 | [10 empty] | FCS0305 Node 6
| Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 |  |  |  |  | Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8
|  | AAI143-H | AAI143-H | AAI543-H | AAI543-H | ADV151-P | ADV151-P | [5 empty] | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | ADV151-P | ADCV01 | ADV551-P | ADV551-P | ADV551-P
|  | 16 |  | 16 |  | 32 | [6 empty] | 16 |  | 16 | 32 |  | 32 | 32 |  | IS | R
|  | IS | R | IS | R | MI | R | [5 empty] | IS | R | IS | IS |  | Dry | Dry | R
IS
Node 1 | 1 | 18-TT-63202 |  | 18-LV-63201 |  | 18-LS-60201 |  |  |  |  | Node 6 | 1 | 18-PT-60208A |  | 18-TT-65501 | 18-PS-63401 |  | 18-HS-63011S | 18-HS-63011P
| 2 | 18-TT-63203 |  | 18-PV-63201 |  | 18-LS-60202 | [5 empty] | 2 | 18-PT-60208B |  | 18-TT-65702 | 18-PS-63402 |  | 18-HS-63012S | 18-HS-63012P |  | NIS | R
| 3 | 18-LT-63201 |  | 18-LV-63301 |  | 18-LS-60203 | [5 empty] | 3 | 18-PT-60208C |  | 18-TT-65801 | 18-LS-63202 |  | 18-HS-63013S | 18-HS-63013P
| 4 | 18-TT-63204 |  | 18-PV-63301 |  | 18-LSHH-65501 | [5 empty] | 4 | 18-PDT-60402 |  | 18-TT-65401 | 18-LS-63203 |  | 18-HS-63014S | 18-HS-63014P |  | NIS
| 5 | 18-TT-63205 |  | 18-LV-63401 |  | 18-LSHH-65503 | [5 empty] | 5 | 18-PDT-60403A |  | 18-TT-65402 | 18-LS-63204 |  | 18-HS-63015S | 18-HS-63015P
| 6 | 18-TT-63206 |  | 18-PV-63401 |  | 18-LSHH-65701 | [5 empty] | 6 | 18-PDT-60403B |  | 18-TT-65405 | 18-LS-63302 |  | 18-HS-63111S | 18-HS-63111P |  | MI | R
| 7 | 18-TT-63207 |  | 18-LV-63402 |  | Spare | [5 empty] | 7 | 18-PDT-60403C |  | 18-TT-65406 | 18-LS-63303 |  | 18-HS-63112S | 18-HS-63112P
| 8 | 18-TT-63208 |  | 18-PV-60101 |  | Spare | [5 empty] | 8 | 18-TT-60202A |  | 18-TT-65407 | 18-LS-63304 |  | 18-HS-63113S | 18-HS-63113P |  | MI
| 9 | 18-TT-63209 |  | 18-PV-65101 |  | Spare | [5 empty] | 9 | 18-TT-60202B |  | 18-TT-65408 | 18-LS-63402 |  | 18-HS-63114S | 18-HS-63114P
| 10 | 18-TT-63210 |  | 18-FV-60102 |  | Spare | [5 empty] | 10 | 18-TT-60202C |  | 18-TT-65409 | 18-LS-63403 |  | 18-HS-63115S | 18-HS-63115P |  | RE | R
| 11 | 18-TT-63211 |  | Spare |  | Spare | [5 empty] | 11 | 18-TT-60204A |  | 18-TT-65601A | 18-LS-63404 |  | 18-HS-63121S | 18-HS-63121P
| 12 | 18-TT-63212 |  | Spare |  | Spare | [5 empty] | 12 | 18-TT-60204B |  | 18-TT-65601B | Spare |  | 18-HS-63122S | 18-HS-63122P |  | RE
| 13 | Spare |  | Spare |  | Spare | [5 empty] | 13 | 18-TT-60204C |  | 18-TT-65602A | Spare |  | 18-HS-63123S | 18-HS-63123P
| 14 | Spare |  | Spare |  | Spare | [5 empty] | 14 | Spare |  | Spare | Spare |  | 18-HS-63124S | 18-HS-63124P |  | Dry | R
| 15 | Spare |  | Spare |  | Spare | [5 empty] | 15 | Spare |  | Spare | Spare |  | 18-HS-63125S | 18-HS-63125P
| 16 | Spare |  | Spare |  | Spare | [5 empty] | 16 | Spare |  | Spare | Spare |  | HS-PC6312X-01 | Spare |  | Dry
| 17 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 17 |  |  |  | Spare |  | HS-PC6312X-02 | 18-FN-65601
| 18 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 18 |  |  |  | Spare |  | HS-PC6312X-03 | 18-XN-65606 |  | 24V | R
| 19 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 19 |  |  |  | Spare |  | Spare | 18-XN-65607
| 20 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 20 |  |  |  | Spare |  | Spare | 18-LN-65501 |  | 24V
| 21 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 21 |  |  |  | Spare |  | Spare | 18-LN-65502
| 22 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 22 |  |  |  | Spare |  | Spare | 18-LN-65503
| 23 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 23 |  |  |  | Spare |  | Spare | 18-XN-65502
| 24 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 24 |  |  |  | Spare |  | Spare | 18-HN-65801
| 25 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 25 |  |  |  | Spare |  | Spare | 18-HN-65802
| 26 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 26 |  |  |  | Spare |  | Spare | 18-SN-65403
| 27 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 27 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
| 28 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 28 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
| 29 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 29 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
| 30 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 30 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
| 31 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 31 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
| 32 |  |  |  |  | Spare | [5 empty] | 32 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
I/O numbeE |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |  |  | 28 | I/O numbeE |  | 13 | 0 | 13 | 27 | 0 | 32 | 25 | 0
|  | FCS0305 Node 2 | [10 empty] | FCS0305 Node 7
| Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8 |  |  | Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8
|  | AAI143-H | AAI143-H | AAI543-H | AAI543-H | ALE111 | ADCV01 | ADV151-P | ADV151-P |  |  |  | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | ADV151-P | ADCV01 | ADV551-P | ADV551-P | ADV551-P
|  | 16 |  | 16 |  | modbus |  | 32 | 32 |  |  |  | 16 |  | 16 | 32 |  | 32 | 32
|  | IS | R | IS | R |  |  | MI | MI |  |  |  | IS | R | IS | RE |  | Dry | Dry | R
Node 2 | 1 | 18-PT-63202 |  | 18-PV-60203 |  |  |  | 18-FZSL-60102 | 18-UZSO-65401 |  | Node 7 | 1 | 18-TT-60207A |  | 18-TT-65602B | HS-LCP6312-01 |  | 18-HS-60101R | 18-HS-60101P
| 2 | 18-PT-63203 |  | 18-PV-60205 |  |  |  | 18-XZSL-60102 | 18-XZSO-65601A |  |  | 2 | 18-TT-60207B |  | 18-TT-65603 | HS-LCP6312-02 |  | 18-HS-60102S | 18-HS-60102P
| 3 | 18-TT-63302 |  | 18-TV-60205 |  |  |  | 18-XZSH-60102 | 18-XZSC-65601A |  |  | 3 | 18-TT-60207C |  | 18-TT-65605 | HS-LCP6312-03 |  | 18-HS-60102R | 18-HS-60103P
| 4 | 18-TT-63303 |  | 18-TV-65701 |  |  |  | 18-LZSO-65501 | 18-XZSO-65602A |  |  | 4 | 18-TT-60401 |  | 18-TT-65606 | HS-LCP6312-04 |  | 18-HS-60103S | 18-HS-60105P
| 5 | 18-PT-63302 |  | 18-TV-65401 |  |  |  | 18-LZSC-65501 | 18-XZSC-65602A |  |  | 5 | 18-TT-60402 |  | 18-PT-65701A | HS-LCP6312-05 |  | 18-HS-60103R | 18-HS-60106P
| 6 | 18-PT-63303 |  | 18-PV-65702A |  |  |  | 18-LZSO-65502 | 18-XZSO-65603A |  |  | 6 | 18-TT-60410 |  | 18-PT-65701B | HS-LCP6312-06 |  | 18-HS-60105S | 18-HS-60108P
| 7 | 18-LT-63301 |  | 18-PV-65702B |  |  |  | 18-LZSC-65502 | 18-XZSC-65603A |  |  | 7 | 18-TT-60411 |  | 18-PT-65703 | HS-LCP6312-07 |  | 18-HS-60106S | 18-HS-60107P
| 8 | 18-TT-63304 |  | 18-PV-65801 |  |  |  | 18-LZSO-65503 | 18-XZSO-65604A |  |  | 8 | 18-TT-60412 |  | 18-PT-65402 | HS-LCP6312-08 |  | 18-HS-60108S | 18-HS-60109P
| 9 | 18-TT-63305 |  | 18-PV-65802 |  |  |  | 18-LZSC-65503 | 18-XZSC-65604A |  |  | 9 | 18-VT-60401 |  | 18-PT-65403 | HS-LCP6312-09 |  | 18-HS-60107S | 18-HS-60110P
| 10 | 18-TT-63306 |  | 18-PV-65401A |  |  |  | 18-XZSO-65502 | 18-XZSO-65605A |  |  | 10 | 18-VT-60402 |  | 18-PT-65404 | HS-LCP6312-10 |  | 18-HS-60109S | 18-HS-65401P
| 11 | 18-TT-63307 |  | 18-PV-65401B |  |  |  | 18-XZSC-65502 | 18-XZSC-65605A |  |  | 11 | 18-PT-60301 |  | 18-PT-65406 | HS-LCP6312-11 |  | 18-HS-60110S | 18-I-65401
| 12 | 18-TT-63308 |  | 18-FV-65601 |  |  |  | 18-HZSO-65801 | 18-XZSO-65601B |  |  | 12 | 18-PT-60302A |  | 18-PT-65407 | HS-LCP6312-12 |  | 18-HS-65101S | 18-HS-65402AP
| 13 | Spare |  | Spare |  |  |  | 18-HZSC-65801 | 18-XZSC-65601B |  |  | 13 | 18-PT-60302B |  | 18-PT-65601A | HS-LCP6312-13 |  | 18-HS-65101P | 18-HS-65402BP
| 14 | Spare |  | Spare |  |  |  | 18-HZSO-65802 | 18-XZSO-65602B |  |  | 14 | Spare |  | Spare | HS-LCP6312-14 |  | 18-HS-65604S | 18-HS-65403AP
| 15 | Spare |  | Spare |  |  |  | 18-HZSC-65802 | 18-XZSC-65602B |  |  | 15 | Spare |  | Spare | HS-LCP6312-15 |  | 18-HS-65604P | 18-HS-65403BP
| 16 | Spare |  | Spare |  |  |  | Spare | 18-XZSO-65603B |  |  | 16 | Spare |  | Spare | HS-LCP6312-16 |  | 18-HS-65401S | 18-HS-65701AP
| 17 | [6 empty] | Spare | 18-XZSC-65603B |  |  | 17 |  |  |  | HS-LCP6312-17 |  | 18-HS-65402AS | 18-HS-65701BP
| 18 | [6 empty] | Spare | 18-XZSO-65604B |  |  | 18 |  |  |  | HS-LCP6312-18 |  | 18-HS-65402BS | Spare
| 19 | [6 empty] | Spare | 18-XZSC-65604B |  |  | 19 |  |  |  | HS-LCP6312-19 |  | 18-HS-65403AS | Spare
| 20 | [6 empty] | Spare | 18-XZSO-65605B |  |  | 20 |  |  |  | 18-YL-63121R |  | 18-HS-65403BS | 18-XN-65601A
| 21 | [6 empty] | Spare | 18-XZSC-65605B |  |  | 21 |  |  |  | 18-YL-63121F |  | 18-HS-65701AS | 18-XN-65602A
| 22 | [6 empty] | Spare | 18-XZSO-65606 |  |  | 22 |  |  |  | 18-YL-63122R |  | 18-HS-65701BS | 18-XN-65603A
| 23 | [6 empty] | Spare | 18-XZSC-65606 |  |  | 23 |  |  |  | 18-YL-63122F |  | Spare | 18-XN-65604A
| 24 | [6 empty] | Spare | 18-XZSO-65607 |  |  | 24 |  |  |  | 18-YL-63123R |  | Spare | 18-XN-65605A
| 25 | [6 empty] | Spare | 18-XZSC-65607 |  |  | 25 |  |  |  | 18-YL-63123F |  | Spare | 18-XN-65601B
| 26 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 26 |  |  |  | 18-YL-63124R |  | Spare | 18-XN-65602B
| 27 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 27 |  |  |  | 18-YL-63124F |  | Spare | 18-XN-65603B
| 28 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 28 |  |  |  | 18-YL-63125R |  | Spare | 18-XN-65604B
| 29 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 29 | [5 empty] | Spare | 18-XN-65605B
| 30 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 30 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
| 31 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 31 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
| 32 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 32 |  |  |  | Spare |  | Spare | Spare
I/O numbeE |  | 12 | 0 | 12 | 0 | #VALUE! | 0 | 15 | 25 | #VALUE! | I/O numbeE |  | 13 | 0 | 13 | 32 | 0 | 32 | 27 | 0
|  | FCS0305 Node 3 | [10 empty] | FCS0305 Node 8
| Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8 |  |  | Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8
|  | AAI143-H | AAI143-H | AAI543-H | AAI543-H | ALR121 | ADCV01 | ADV151-P | ADV151-P |  |  |  | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | ADV151-P | ADCV01 | ADCV01 | ADV551-P | ADV551-P
|  | 16 |  | 16 |  | modbus |  | 32 |  |  |  |  | 16 |  | 16 | 32 |  |  | 32
|  | IS | R | NIS | R |  |  | IS | R |  |  |  | IS | R | IS | RE |  |  | 24V | R
Node 3 | 1 | 18-TT-63309 |  | UI-LCP6301-01 |  |  |  | 18-LS-63201 |  |  | Node 8 | 1 | 18-PT-60302C |  | 18-PT-65601B | YL-PC6312X-01 |  |  | 18-SV-63204
| 2 | 18-TT-63310 |  | UI-LCP6301-02 |  |  |  | 18-LS-63202 |  |  |  | 2 | 18-TT-60302A |  | 18-PT-65602 | YL-PC6312X-02 |  |  | 18-SV-63205
| 3 | 18-TT-63311 |  | UI-LCP6311-01 |  |  |  | 18-LS-63203 |  |  |  | 3 | 18-TT-60302B |  | 18-PT-65603 | YL-PC6312X-03 |  |  | 18-SV-63203
| 4 | 18-TT-63312 |  | UI-LCP6311-02 |  |  |  | 18-LS-63204 |  |  |  | 4 | 18-TT-60302C |  | 18-PDT-65301 | YL-PC6312X-04 |  |  | 18-SV-63206
| 5 | 18-TT-63402 |  | UI-LCP6312-01 |  |  |  | 18-LS-63301 |  |  |  | 5 | Spare |  | 18-PDT-65501 | YL-PC6312X-05 |  |  | 18-SV-63201
| 6 | 18-TT-63403 |  | UI-LCP6312-02 |  |  |  | 18-LS-63302 |  |  |  | 6 | Spare |  | Spare | YL-PC6312X-06 |  |  | 18-SV-63202
| 7 | 18-PT-63402 |  | 18-TY-65604 |  |  |  | 18-LS-63303 |  |  |  | 7 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63304
| 8 | 18-PT-63403 |  | 18-SC-65701A |  |  |  | 18-LS-63304 |  |  |  | 8 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63305
| 9 | 18-LT-63401 |  | 18-SC-65701B |  |  |  | 18-LS-63401 |  |  |  | 9 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63303
| 10 | 18-LT-63402 |  | Spare |  |  |  | 18-LS-63402 |  |  |  | 10 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63306
| 11 | Spare |  | Spare |  |  |  | 18-LS-63403 |  |  |  | 11 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63301
| 12 | Spare |  | Spare |  |  |  | 18-LS-63404 |  |  |  | 12 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63302
| 13 | Spare |  | Spare |  |  |  | 18-LS-63405 |  |  |  | 13 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63404
| 14 | Spare |  | Spare |  |  |  | 18-LS-63406 |  |  |  | 14 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63405
| 15 | Spare |  | Spare |  |  |  | 18-PS-63403 |  |  |  | 15 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63403
| 16 | Spare |  | Spare |  |  |  | Spare |  |  |  | 16 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | 18-SV-63406
| 17 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 17 |  |  |  | Spare |  |  | 18-SV-63401
| 18 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 18 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 19 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 19 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 20 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 20 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 21 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 21 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 22 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 22 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 23 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 23 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 24 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 24 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 25 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 25 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 26 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 26 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 27 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 27 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 28 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 28 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 29 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 29 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 30 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 30 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 31 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 31 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 32 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 32 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
I/O numbeE |  | 10 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 34 | I/O numbeE |  | 4 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0
|  | FCS0305 Node 4 | [10 empty] | FCS0305 Node 9
| Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8 |  |  | Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8
|  | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | ALR121 | ADCV01 | ADV151-P | ADV151-P |  |  |  | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | ADV151-P | ADCV01 | ADCV01 | ADV551-P | ADV551-P
|  | 16 |  | 16 | 16 | modbus |  | 32 |  |  |  |  | 16 |  | 16 | 32 |  |  | 32
|  | IS | R | IS | IS |  |  | RE | R |  |  |  | IS | R | IS | RE |  |  | 24V | R
Node 4 | 1 | Spare |  | 18-GIBT-63201 | 18-VT-63301 |  |  | 18-LS-60401 |  |  | Node 9 | 1 | 18-LT-65501 |  | 18-PDT-65401 | 18-ZS-60401 |  |  | 18-FN-60102
| 2 | Spare |  | 18-TT-63201 | 18-VT-63302 |  |  | 18-PS-60201 |  |  |  | 2 | 18-LT-65502 |  | 18-PDT-65402 | 18-HS-60201 |  |  | 18-XN-60102
| 3 | Spare |  | 18-PT-63205 | 18-TT-63313 |  |  | 18-PS-60202 |  |  |  | 3 | 18-LT-65503 |  | 18-PDT-65403 | 18-PB-60201 |  |  | 18-UV-60205
| 4 | Spare |  | 18-PT-63206 | 18-GIBT-63401 |  |  | Spare |  |  |  | 4 | 18-LT-65701 |  | 18-PDT-65604 | 18-PB-60202 |  |  | 18-UV-60201
| 5 | 18-TT-63408 |  | 18-PT-63207 | 18-TT-63401 |  |  | Spare |  |  |  | 5 | Spare |  | 18-FT-65701 | 18-PB-60203 |  |  | 18-UV-60202
| 6 | 18-TT-63409 |  | 18-VT-63201 | 18-PT-63405 |  |  | Spare |  |  |  | 6 | Spare |  | 18-AT-65601 | 18-PB-60204 |  |  | 18-UV-60203
| 7 | 18-TT-63410 |  | 18-VT-63202 | 18-PT-63406 |  |  | Spare |  |  |  | 7 | Spare |  | 18-ZT-65401 | 18-PB-60205 |  |  | 18-UV-60204
| 8 | 18-TT-63411 |  | 18-TT-63213 | 18-PT-63407 |  |  | Spare |  |  |  | 8 | Spare |  | 18-ZT-65402 | 18-YL-60101R |  |  | 18-SN-65401A
| 9 | 18-TT-63412 |  | 18-GIBT-63301 | 18-VT-63401 |  |  | Spare |  |  |  | 9 | Spare |  | Spare | 18-YL-60101F |  |  | 18-SN-65401B
| 10 | Spare |  | 18-TT-63301 | 18-VT-63402 |  |  | Spare |  |  |  | 10 | Spare |  | Spare | 18-YL-60102L |  |  | 18-SN-65402A
| 11 | Spare |  | 18-PT-63305 | 18-TT-63413 |  |  | Spare |  |  |  | 11 | Spare |  | Spare | 18-YL-60102R |  |  | 18-SN-65402B
| 12 | Spare |  | 18-PT-63306 | Spare |  |  | Spare |  |  |  | 12 | Spare |  | Spare | 18-YL-60102F |  |  | Spare
| 13 | Spare |  | 18-PT-63307 | Spare |  |  | Spare |  |  |  | 13 | Spare |  | Spare | 18-YL-60103L |  |  | Spare
| 14 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | Spare |  |  |  | 14 | Spare |  | Spare | 18-YL-60103R |  |  | Spare
| 15 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | Spare |  |  |  | 15 | Spare |  | Spare | 18-YL-60103F |  |  | Spare
| 16 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | Spare |  |  |  | 16 | Spare |  | Spare | 18-YL-60105L |  |  | Spare
| 17 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 17 |  |  |  | 18-YL-60105R |  |  | Spare
| 18 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 18 |  |  |  | 18-YL-60105F |  |  | Spare
| 19 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 19 |  |  |  | 18-YL-60106L |  |  | Spare
| 20 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 20 |  |  |  | 18-YL-60106R |  |  | Spare
| 21 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 21 |  |  |  | 18-YL-60106F |  |  | Spare
| 22 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 22 |  |  |  | 18-YL-60104R |  |  | Spare
| 23 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 23 |  |  |  | 18-YL-60108L |  |  | Spare
| 24 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 24 |  |  |  | 18-YL-60108R |  |  | Spare
| 25 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 25 |  |  |  | 18-YL-60107R |  |  | Spare
| 26 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 26 |  |  |  | 18-YL-60107L |  |  | Spare
| 27 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 27 |  |  |  | 18-YL-60109R |  |  | Spare
| 28 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 28 |  |  |  | 18-YL-60109L |  |  | Spare
| 29 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 29 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 30 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 30 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 31 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 31 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
| 32 | [6 empty] | Spare |  |  |  | 32 |  |  |  | Spare |  |  | Spare
I/O numbeE |  | 5 | 0 | 13 | 11 |  | 0 | 3 | 0 | 32 | I/O numbeE |  | 4 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 11 | 0
|  | FCS0305 Node 5 | [10 empty] | FCS0305 Node 10
| Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8 |  |  | Channel | Slot 1 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 7
|  | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | ADCV01 | ADCV01 | ADV151-P | ADV151-P |  |  |  | AAI143-H | AAI143-H | AAI143-H | ADV151-P | ADCV01 | ADCV01 | ADV551-P | ADV551-P
|  | 16 |  | 16 | 16 |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 16 |  | 16 | 32 |  |  | 32 | 32
|  | IS | R | IS | IS |  |  | RE | RE |  |  |  | NIS | R | NIS | RE |  |  | 24V | 24V
Node 5 | 1 | 18-TT-60102 |  | 18-TT-60104 | 18-LT-60202 |  |  | HS-LCP6301-01 | HS-LCP6311-01 |  | Node 10 | 1 | 18-TT-65701 |  | 18-II-63011 | 18-YL-60110R |  |  | UL-LCP6301-01 | UL-LCP6312-01
| 2 | 18-PT-60101 |  | 18-PDT-60108 | 18-LT-60203 |  |  | HS-LCP6301-02 | HS-LCP6311-02 |  |  | 2 | 18-TT-65404 |  | 18-II-63111 | 18-YL-60110L |  |  | UL-LCP6301-02 | UL-LCP6312-02
| 3 | 18-PT-65101 |  | 18-FT-65103 | 18-TT-60201 |  |  | HS-LCP6301-03 | HS-LCP6311-03 |  |  | 3 | 18-TT-65604 |  | 18-II-63121 | 18-YL-65101L |  |  | UL-LCP6301-03 | UL-LCP6312-03
| 4 | 18-FT-60101 |  | 18-FT-65108 | 18-TT-60203 |  |  | HS-LCP6301-04 | HS-LCP6311-04 |  |  | 4 | 18-PT-65702 |  | 18-FT-65107 | 18-ES-65101 |  |  | UL-LCP6301-04 | UL-LCP6312-04
| 5 | 18-FT-60102 |  | 18-PDT-60201 | 18-TZT-60205 |  |  | HS-LCP6301-05 | HS-LCP6311-05 |  |  | 5 | 18-PT-65801 |  | 18-II-60101F | 18-YL-65604F |  |  | UL-LCP6301-05 | UL-LCP6312-05
| 6 | 18-PT-60203 |  | 18-PZT-60203 | 18-TT-60206 |  |  | HS-LCP6301-06 | HS-LCP6311-06 |  |  | 6 | 18-PT-65802 |  | 18-VT-65401 | 18-YL-65604R |  |  | UL-LCP6301-06 | UL-LCP6312-06
| 7 | 18-PT-60205 |  | 18-PT-60204 | 18-TT-60403 |  |  | HS-LCP6301-07 | HS-LCP6311-07 |  |  | 7 | 18-PT-65401 |  | 18-VT-65402 | 18-YL-65401L |  |  | UL-LCP6301-07 | UL-LCP6312-07
| 8 | 18-TT-60408 |  | 18-PZT-60205 | 18-TT-60404 |  |  | HS-LCP6301-08 | HS-LCP6311-08 |  |  | 8 | 18-FT-65601 |  | 18-ZT-65403 | 18-YL-65401R |  |  | UL-LCP6301-08 | UL-LCP6312-08
| 9 | 18-TT-60409 |  | 18-PT-60206 | 18-TT-60405 |  |  | HS-LCP6301-09 | HS-LCP6311-09 |  |  | 9 | Spare |  | 18-ZT-65404 | 18-YL-65401F |  |  | UL-LCP6301-09 | UL-LCP6312-09
| 10 | 18-TT-60205 |  | 18-PT-60207 | 18-TT-60406 |  |  | HS-LCP6301-10 | HS-LCP6311-10 |  |  | 10 | Spare |  | 18-ZT-65405 | 18-YL-65402AL |  |  | UL-LCP6301-10 | UL-LCP6312-10
| 11 | 18-PT-60202A |  | 18-PDT-60209 | 18-TT-60407 |  |  | HS-LCP6301-11 | HS-LCP6311-11 |  |  | 11 | Spare |  | 18-II-65401 | 18-YL-65402AR |  |  | UL-LCP6301-11 | UL-LCP6312-11
| 12 | 18-PT-60202B |  | 18-PDT-60401 | 18-TT-60301 |  |  | HS-LCP6301-12 | HS-LCP6311-12 |  |  | 12 | Spare |  | 18-SI-65701A | 18-YL-65402AF |  |  | UL-LCP6311-01 | 18-XL-60201
| 13 | 18-PT-60202C |  | 18-LT-60201 | 18-LT-60301 |  |  | HS-LCP6301-13 | HS-LCP6311-13 |  |  | 13 | Spare |  | 18-SI-65701B | 18-YL-65402BL |  |  | UL-LCP6311-02 | 18-XL-60202
| 14 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | HS-LCP6301-14 | HS-LCP6311-14 |  |  | 14 | Spare |  | Spare | 18-YL-65402BR |  |  | UL-LCP6311-03 | 18-XL-60203
| 15 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | HS-LCP6301-15 | HS-LCP6311-15 |  |  | 15 | Spare |  | Spare | 18-YL-65402BF |  |  | UL-LCP6311-04 | 18-XL-60204
| 16 | Spare |  | Spare | Spare |  |  | HS-LCP6301-16 | HS-LCP6311-16 |  |  | 16 | Spare |  | Spare | 18-YL-65403AL |  |  | UL-LCP6311-05 | 18-XL-60205
| 17 | [6 empty] | HS-LCP6301-17 | HS-LCP6311-17 |  |  | 17 |  |  |  | 18-YL-65403AR |  |  | UL-LCP6311-06 | 18-PL-65101A
| 18 | [6 empty] | HS-LCP6301-18 | HS-LCP6311-18 |  |  | 18 |  |  |  | 18-YL-65403AF |  |  | UL-LCP6311-07 | 18-PL-65101B
| 19 | [6 empty] | HS-LCP6301-19 | HS-LCP6311-19 |  |  | 19 |  |  |  | 18-YL-65403BL |  |  | UL-LCP6311-08 | Spare
| 20 | [6 empty] | 18-YL-63011F | 18-YL-63111R |  |  | 20 |  |  |  | 18-YL-65403BR |  |  | UL-LCP6311-09 | Spare
| 21 | [6 empty] | 18-YL-63012R | 18-YL-63111F |  |  | 21 |  |  |  | 18-YL-65403BF |  |  | UL-LCP6311-10 | Spare
| 22 | [6 empty] | 18-YL-63012F | 18-YL-63112R |  |  | 22 |  |  |  | 18-YL-65701AL |  |  | UL-LCP6311-11 | Spare
| 23 | [6 empty] | 18-YL-63013R | 18-YL-63112F |  |  | 23 |  |  |  | 18-YL-65701AR |  |  | Spare | Spare
| 24 | [6 empty] | 18-YL-63013F | 18-YL-63113R |  |  | 24 |  |  |  | 18-YL-65701AF |  |  | Spare | Spare
| 25 | [6 empty] | 18-YL-63014R | 18-YL-63113F |  |  | 25 |  |  |  | 18-YL-65701BL |  |  | Spare | Spare
| 26 | [6 empty] | 18-YL-63014F | 18-YL-63114R |  |  | 26 |  |  |  | 18-YL-65701BR |  |  | Spare | Spare
| 27 | [6 empty] | 18-YL-63015R | 18-YL-63114F |  |  | 27 |  |  |  | 18-YL-65701BF |  |  | Spare | Spare
| 28 | [6 empty] | Spare | 18-YL-63115R |  |  | 28 |  |  |  | Spare |  |  | Spare | Spare
| 29 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 29 |  |  |  | Spare |  |  | Spare | Spare
| 30 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 30 |  |  |  | Spare |  |  | Spare | Spare
| 31 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 31 |  |  |  | Spare |  |  | Spare | Spare
| 32 | [6 empty] | Spare | Spare |  |  | 32 |  |  |  | Spare |  |  | Spare | Spare
I/O numbeE |  | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | 32 | 98 | I/O numbeE |  | 8 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 22 | 18

## IO_list
LOOP NO1 | PID_TAG | INSTRUMENT TYPE | COMMENT1 | P&IDNO | DCSTAG1 | 信号类型1 | REDUN1 | SIGNAL3 | SIGNAL1 | SIGNAL2 | QTY | Signal_Detail1 | IS-BARRIER | IS_Non_IS1 | CARD#/RACK# | Remark2 | 数量 | J.B.NAME | JB_CABLE_NM | 类型 | LOOP NO1 | TAG1 | TAG2 | TAG3 | DCSTAG1 | DCSTAG2 | DCSTAG3 | DCSTAG4
1840 | 18-TT-61102 | Integral Temperature Transmitter | GC TO TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61102 | 18-TI-61102 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61103 | Integral Temperature Transmitter | GC FROM TA-6101 TOP TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mAHART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61103 | 18-TI-61103 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61104 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61104 | 18-TI-61104 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61105 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-611 | TIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TIC | -61105 | 18-TIC-61105 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61106 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61106 | 18-TI-61106 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61107 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61107 | 18-TI-61107 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61108 | Integral Temperature Transmitter | TA-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61108 | 18-TI-61108 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61109 | Integral Temperature Transmitter | GC FROM ET-6101 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61109 | 18-TI-61109 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61110 | Integral Temperature Transmitter | HCS FROM TA-6101 BOTTOM TEMP. INDIC. | 1840-PS07-611 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61110 | 18-TI-61110 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61201 | Integral Temperature Transmitter | ETH TO ET-6103 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-612 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61201 | 18-TI-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61203 | Integral Temperature Transmitter | ETH TO VE-6103 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-612 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61203 | 18-TI-61203 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61205 | Integral Temperature Transmitter | TA-6102 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-612 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61205 | 18-TI-61205 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61206 | Integral Temperature Transmitter | TA-6102 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-612 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -61206 | 18-TI-61206 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61207 | Integral Temperature Transmitter | TA-6102 TEMP. INDIC., CONTR., ALARM | 1840-PS07-612 | TICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TICA | -61207 | 18-TICA-61207 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61208 | Integral Temperature Transmitter | GC TO OSBL TEMP. INDIC., ALARM | 1840-PS07-612 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TIA | -61208 | 18-TIA-61208 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-61209 | Integral Temperature Transmitter | ETH FROM ET-6103 TEMP. NDIC., ALARM | 1840-PS07-612 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TIA | -61209 | 18-TIA-61209 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62101 | Integral Temperature Transmitter | TA-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62101 | 18-TI-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62102 | Integral Temperature Transmitter | TA-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62102 | 18-TI-62102 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62103 | Integral Temperature Transmitter | TA-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62103 | 18-TI-62103 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62104 | Integral Temperature Transmitter | TA-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62104 | 18-TI-62104 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62107 | Integral Temperature Transmitter | PR TO VE-6202 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62107 | 18-TI-62107 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62108 | Integral Temperature Transmitter | P TO VE-6203 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-621 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62108 | 18-TI-62108 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62202 | Integral Temperature Transmitter | PR TO ET-6201 TEMP. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-622 | TIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TIC | -62202 | 18-TIC-62202 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62203 | Integral Temperature Transmitter | PR TO VE-6201 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-622 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62203 | 18-TI-62203 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62205 | Integral Temperature Transmitter | PR TO PC-6201 TEMP. INDIC., ALA., INTERL. | 1840-PS07-622 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TISA | -62205 | 18-TISA-62205 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62301 | Integral Temperature Transmitter | VE-6203 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-623 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62301 | 18-TI-62301 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-62302 | Integral Temperature Transmitter | P FROM VE-6203 TEMP. INDIC. | 1840-PS07-623 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TI | -62302 | 18-TI-62302 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63101 | Integral Temperature Transmitter | COOL. TO ET-6301 TEMP. INDIC., ALARM | 1840-PS07-631 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TIA | -63101 | 18-TIA-63101 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840 | [5 empty] | 7
1840 | 18-PT-61103 | Pressure Transmitter | GC TO TA-6101 PRES. INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-611 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PICA | -61103 | 18-PICA-61103 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-61108 | Pressure Transmitter | LLS TO ET-6101 PRES. INDI., ALA., INTER. | 1840-PS07-611 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PISA | -61108 | 18-PISA-61108 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-61109 | Pressure Transmitter | GC TO TA-6106 PRES. INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-611 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PICA | -61109 | 18-PICA-61109 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-61202 | Pressure Transmitter | COOL. FROM ET-6102 PRES. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-612 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PIC | -61202 | 18-PIC-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-61204 | Pressure Transmitter | GC ENDS TO ET-6105 PRES. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-612 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PIC | -61204 | 18-PIC-61204 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-61210 | Pressure Transmitter | COOL. FROM ET-6104 PRES. INDIC., CONTR. | 1840-PS07-612 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PIC | -61210 | 18-PIC-61210 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-62103 | Pressure Transmitter | TA-6201 BOTTOM PRES. INDIC. | 1840-PS07-621 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PI | -62103 | 18-PI-62103 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-62104 | Pressure Transmitter | VE-6202 TOP PRES. INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-621 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PICA | -62104 | 18-PICA-62104 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-62202 | Pressure Transmitter | PR TO VE-6201 PRES. INDIC., CONTR. ALA., INTERL. | 1840-PS07-622 | PICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PICSA | -62202 | 18-PICSA-62202 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-62301 | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal | VE-6203 TO P PRES. INDIC.,CONTR. ALA. | 1840-PS07-623 | PICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PICSA | -62301 | 18-PICSA-62301 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-62302 | Pressure Transmitter | LLS TO ET-6203 PRES. INDIC., ALA., INTERL. | 1840-PS07-623 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PISA | -62302 | 18-PISA-62302 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-62303 | Pressure Transmitter | P TO POSM PRES. INDIC. | 1840-PS07-623 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PI | -62303 | 18-PI-62303 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63104 | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal | VE-6303 PRES. INDIC., CONTR. ALA. | 1840-PS07-631 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PICA | -63104 | 18-PICA-63104 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840 | [5 empty] | 7
1840 | 18-PDT-61104 | D/P Transmitter | TA-6101 PRES.DIFFER. INDIC., ALARNM | 1840-PS07-611 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PDIA | -61104 | 18-PDIA-61104 | - | 6 | -
1840 | 18-PDT-61211 | D/P Transmitter | TA-6102 PRES.DIFFER. INDIC., ALARM | 1840-PS07-612 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PDIA | -61211 | 18-PDIA-61211 | - | 6 | -
1840 | 18-PDT-62101 | D/P Transmitter | TA-6201 PRES.DIFFER. INDIC., ALARM | 1840-PS07-621 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PDIA | -62101 | 18-PDIA-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-PDT-62108 | D/P Transmitter With Diaphragm Seal | PR TO ET-3101 PRES.DIFFER. INDIC., ALA., INTERL. | 1840-PS07-621 | PDISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PDISA | -62108 | 18-PDISA-62108 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840 | [5 empty] | 7
1840 | 18-FT-61101 | VORTEX FLOWMETER | GC TO TA-6101 FLOW | 1840-PS07-611 | FIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FIA | -61101 | 18-FIA-61101 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-61103 | VORTEX FLOWMETER | GC TO TA-6101 FLOW | 1840-PS07-611 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FICA | -61103 | 18-FICA-61103 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-61104 | VORTEX FLOWMETER | LLS TO ET-6101 FLOW | 1840-PS07-611 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FICA | -61104 | 18-FICA-61104 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-61201 | VORTEX FLOWMETER | RECO. ETHY. TO TA-6102 FLOW | 1840-PS07-612 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FIC | -61201 | 18-FIC-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-61202 | VORTEX FLOWMETER | HCS TO TA-6101 FLOW | 1840-PS07-612 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FIC | -61202 | 18-FIC-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-61205 | Coriolis Mass Flowmeter | GC TO ET-6105 FLOW INDICA., ALARM | 1840-PS07-612 | FIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FIA | -61205 | 18-FIA-61205 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-61206 | Coriolis Mass Flowmeter | C2 OFFSPEC TO OSBL FLOW | 1840-PS07-612 | FI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FI | -61206 | 18-FI-61206 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-62101 | VORTEX FLOWMETER | C3 HCS TO TA-6201 FLOW | 1840-PS07-621 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FIC | -62101 | 18-FIC-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-62103 | VORTEX FLOWMETER | C3 HCS TO TA-6201 REFL. FLOW | 1840-PS07-621 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FIC | -62103 | 18-FIC-62103 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-62104 | Coriolis Mass Flowmeter | P TO VE-6203 FLOW | 1840-PS07-621 | FICQA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FICQA | -62104 | 18-FICQA-62104 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-62105 | Coriolis Mass Flowmeter | PR TO ET-3101 FLOW | 1840-PS07-621 | FICQ | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FICQ | -62105 | 18-FICQ-62105 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-62201 | VORTEX FLOWMETER | PR TO PC-6201 FLOW INDICA. | 1840-PS07-622 | FI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FI | -62201 | 18-FI-62201 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-62202 | VORTEX FLOWMETER | PR TO PC-6201 BYPASS FLOW | 1840-PS07-622 | FI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FI | -62202 | 18-FI-62202 | - | 6 | -
1840 | 18-FT-62301 | VORTEX FLOWMETER | LLS TO ET-6203 FLOW | 1840-PS07-623 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FICA | -62301 | 18-FICA-62301 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840 | [5 empty] | 7
1840 | 18-LT-61101 | Displacer Transmitter | 18-VE-6101 | 1840-PS07-611 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICSA | -61101 | 18-LICSA-61101 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-61103 | Displacer Transmitter | TA-6101 LEVEL INDIC., CONTR., ALA., INTERL. | 1840-PS07-611 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICSA | -61103 | 18-LICSA-61103 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-61201 | D/P Level Transmitter With Diaphgram Seal | ET-6104 LEVEL INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-612 | LICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICA | -61201 | 18-LICA-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-61202 | D/P Level Transmitter With Diaphgram Seal | ET-6102 LEVEL INDIC., CONTR., ALA. | 1840-PS07-612 | LICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICA | -61202 | 18-LICA-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-61203 | Displacer Transmitter | VE-6103 LEVEL INDIC., CONTR., ALA., INTERL. | 1840-PS07-612 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICSA | -61203 | 18-LICSA-61203 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-61205 | Displacer Transmitter | VE-6102 LEVEL INDIC., CONT., ALA., INTERL. | 1840-PS07-612 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICSA | -61205 | 18-LICSA-61205 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-62101 | Displacer Transmitter | TA-6201 LEVEL INDIC., CON., ALA., INTERL. | 1840-PS07-621 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICSA | -62101 | 18-LICSA-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-62105 | Displacer Transmitter | VE-6202 LEVEL INDIC., CON., ALA., INTERL. | 1840-PS07-621 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICSA | -62105 | 18-LICSA-62105 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-62201 | Displacer Transmitter | VE-6201 LEVEL INDIC., ALA., INTERL. | 1840-PS07-622 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LISA | -62201 | 18-LISA-62201 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-62301 | D/P Level Transmitter With Diaphgram Seal | VE-6203 LEVEL INDIC., CON. ALA.INTERL. | 1840-PS07-623 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LICSA | -62301 | 18-LICSA-62301 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-63103 | Displacer Transmitter | VE-6303 LEVEL INDIC., ALAR. | 1840-PS07-631 | LIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LIA | -63103 | 18-LIA-63103 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-LS-61207 | Tuning Folk | PP-6103 INLET LEVEL SWITCH | 1840-PS07-612 | LSL | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LSL | -61207 | 18-LSL-61207 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-TV-62202 | Globe | CWR FROM ET-61202 FOR PR TEMP. CONTR. | 1840-PS07-622 | TV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | TV | -62202 | 18-TV-62202 | - | 6 | -
1840 | 18-PXV-61103A | Globe | GC TO TA-6101 PRESSURE CONTROL | 1830-PS07-661 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -61103A | 18-PV-61103A | - | 7 | 6
1840 | 18-PV-61103B | Globe | CWS FOR TA-6101 PRES. CONTROL | 1830-PS07-661 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -61103B | 18-PV-61103B | - | 7 | 6
1840 | 18-PV-61109 | Globe | GC TO FLARE FOR GC TO ET-6106 PRES. CONTR. | 1840-PS07-611 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -61109 | 18-PV-61109 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-61202 | Globe | COOL. FROM ET-6102 FOR PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -61202 | 18-PV-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-61204 | Globe | HCS TO ET-6105 FOR ET-6102 PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -61204 | 18-PV-61204 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-61210 | Globe | COOL. FROM ET-6104 FOR ET-6104 PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -61210 | 18-PV-61210 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-62104 | Globe | PRE TO FLARE FOR VE-6202 PRES. CONTR. | 1840-PS07-621 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -62104 | 18-PV-62104 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-62301 | Globe | P TO OSBL PRES. CONTR. | 1840-PS07-623 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -62301 | 18-PV-62301 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-63104A | Globe | COOL. TO VE-6303 FOR PESS. CONTR. | 1840-PS07-631 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -63104A | 18-PV-63104A | - | 7 | 6
1840 | 18-PV-63104B | Globe | COOL. TO FLARE FOR VE-6303 PESS. CONTR. | 1840-PS07-631 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PV | -63104B | 18-PV-63104B | - | 7 | 6
1840 | 18-FXV-61103 | Globe | GC TO TA-6101 FLOW CONTROL | 1840-PS07-611 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -61103 | 18-FV-61103 | - | 6 | -
1840 | 18-FXV-61104 | Globe | LLS TO ET-6101 FLOW CONTROL | 1840-PS07-611 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -61104 | 18-FV-61104 | - | 6 | -
1840 | 18-FV-61201 | Globe | RECOV. ETHY. TO TA-6102 FLOW CONTROL | 1840-PS07-612 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -61201 | 18-FV-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-FV-61202 | Globe | HCS TO TA-6101 REFLUX FLOW CONTROL | 1840-PS07-612 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -61202 | 18-FV-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-FXV-62101 | Globe | C3 TO TA-6201 FLOW CONTROL | 1840-PS07-621 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -62101 | 18-FV-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-FV-62103 | Globe | C3 TO TA-6201 REFLUX FLOW CONTROL | 1840-PS07-621 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -62103 | 18-FV-62103 | - | 6 | -
1840 | 18-FV-62104 | Globe | PROPANE FROM TA-6201 FLOW CONTROL | 1840-PS07-621 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -62104 | 18-FV-62104 | - | 6 | -
1840 | 18-FV-62105 | Globe | PR TO OSBL TANK FLOW CONTR. | 1840-PS07-621 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -62105 | 18-FV-62105 | - | 6 | -
1840 | 18-FV-62301 | Globe | LLS TO ET-6203 FLOW CONTROL | 1840-PS07-623 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FV | -62301 | 18-FV-62301 | - | 6 | -
1840 | 18-LV-61201 | Globe | COOL. TO ET-6104 LEVEL CONTROL | 1840-PS07-612 | LV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LV | -61201 | 18-LV-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-LV-61202 | Globe | COOL. TO ET-6102 LEVEL CONTR. | 1840-PS07-612 | LV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LV | -61202 | 18-LV-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-LV-61203 | Globe | C2 OFFSPEC TO OSBL FOR VE-6103 LEVEL CONTR. | 1840-PS07-612 | LV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LV | -61203 | 18-LV-61203 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-PZSL-61103A | Limit Switch | CARRIER GAS TO TA-6101 | 1830-PS07-661 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PZSL | -61103A | 18-PZSL-61103A | - | 7 | 6
1840 | 18-PZSL-61202 | Limit Switch | COOL. FROM ET-6102 FOR PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PZSL | -61202 | 18-PZSL-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-PZSL-61204 | Limit Switch | HCS TO ET-6105 FOR ET-6102 PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PZSL | -61204 | 18-PZSL-61204 | - | 6 | -
1840 | 18-PZSL-61210 | Limit Switch | COOL. FROM ET-6104 FOR ET-6104 PRES. CONTR. | 1840-PS07-612 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PZSL | -61210 | 18-PZSL-61210 | - | 6 | -
1840 | 18-PZSL-62104 | Limit Switch | HCS TO ET-6105 FOR ET-6102 PRES. CONTR. | 1840-PS07-621 | PZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PZSL | -62104 | 18-PZSL-62104 | - | 6 | -
1840 | 18-FZSL-61103 | Limit Switch | LIQUID FEED TO TA-6101 | 1840-PS07-611 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FZSL | -61103 | 18-FZSL-61103 | - | 6 | -
1840 | 18-FZSL-61104 | Limit Switch | LLP STEAM TO ET-6101 | 1840-PS07-611 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FZSL | -61104 | 18-FZSL-61104 | - | 6 | -
1840 | 18-FZSL-61201 | Limit Switch | RECOV. ETHY. TO TA-6102 FLOW CONTROL | 1840-PS07-612 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FZSL | -61201 | 18-FZSL-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-FZSL-61202 | Limit Switch | HCS TO TA-6101 REFLUX FLOW CONTROL | 1840-PS07-612 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FZSL | -61202 | 18-FZSL-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-FZSL-62101 | Limit Switch | C3 TO TA-6201 | 1840-PS07-621 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FZSL | -62101 | 18-FZSL-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-FZSL-62104 | Limit Switch | PROPANE FROM TA-6201 FLOW CONTROL | 1840-PS07-621 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FZSL | -62104 | 18-FZSL-62104 | - | 6 | -
1840 | 18-FZSL-62105 | Limit Switch | PR TO OSBL TANK FLOW CONTR. | 1840-PS07-621 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | FZSL | -62105 | 18-FZSL-62105 | - | 6 | -
1840 | 18-LZSL-61201 | Limit Switch | COOL. TO ET-6104 LEVEL CONTROL | 1840-PS07-612 | LZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LZSL | -61201 | 18-LZSL-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-LZSL-61202 | Limit Switch | COOL. TO ET-6102 LEVEL CONTR. | 1840-PS07-612 | LZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LZSL | -61202 | 18-LZSL-61202 | - | 6 | -
1840 | 18-LZSL-61203 | Limit Switch | C2 OFFSPEC TO OSBL FOR VE-6103 LEVEL CONTR. | 1840-PS07-612 | LZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | LZSL | -61203 | 18-LZSL-61203 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-61102 | Limit Switch | RECOV. MONOMERS FROM UP-6501 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -61102 | 18-XZSH-61102 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-61102 | Limit Switch | RECOV. MONOMERS FROM UP-6501 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -61102 | 18-XZSL-61102 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-61103 | Limit Switch | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -61103 | 18-XZSH-61103 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-61103 | Limit Switch | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -61103 | 18-XZSL-61103 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-61104 | Limit Switch | LLP STEAM TO ET-6101 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -61104 | 18-XZSH-61104 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-61104 | Limit Switch | LLP STEAM TO ET-6101 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -61104 | 18-XZSL-61104 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-61105 | Limit Switch | LLSC FROM ET-6101 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -61105 | 18-XZSH-61105 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-61105 | Limit Switch | LLSC FROM ET-6101 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -61105 | 18-XZSL-61105 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-61106 | Limit Switch | CARRIER GAS TO ET-6106 | 1840-PS07-611 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -61106 | 18-XZSH-61106 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-61106 | Limit Switch | CARRIER GAS TO ET-6106 | 1840-PS07-611 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -61106 | 18-XZSL-61106 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-61201 | Limit Switch | RECOV. ETHY. TO VE-6103 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-612 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -61201 | 18-XZSH-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-61201 | Limit Switch | RECOV. ETHY. TO VE-6103 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-612 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -61201 | 18-XZSL-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-61206 | Limit Switch | C2 OFFSPEC TO OSBL ON-OFF VALVE | 1840-PS07-612 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -61206 | 18-XZSH-61206 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-61206 | Limit Switch | C2 OFFSPEC TO OSBL ON-OFF VALVE | 1840-PS07-612 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -61206 | 18-XZSL-61206 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-62101 | Limit Switch | C3 TO TA-6201 | 1840-PS07-621 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -62101 | 18-XZSH-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-62101 | Limit Switch | C3 TO TA-6201 | 1840-PS07-621 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -62101 | 18-XZSL-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-62105 | Limit Switch | PRTO ET-3101 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-621 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -62105 | 18-XZSH-62105 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-62105 | Limit Switch | PRTO ET-3101 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-621 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -62105 | 18-XZSL-62105 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-62106 | Limit Switch | RECO. PR FROM VE-6202 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-621 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -62106 | 18-XZSH-62106 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-62106 | Limit Switch | RECO. PR FROM VE-6202 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-621 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -62106 | 18-XZSL-62106 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-62301 | Limit Switch | LLS TO ET-6203 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -62301 | 18-XZSH-62301 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-62301 | Limit Switch | LLS TO ET-6203 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -62301 | 18-XZSL-62301 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-62302 | Limit Switch | LLSC FROM ET-6203 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -62302 | 18-XZSH-62302 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-62302 | Limit Switch | LLSC FROM ET-6203 ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -62302 | 18-XZSL-62302 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSO-62303 | Limit Switch | P TO POSM ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSH | -62303 | 18-XZSH-62303 | - | 6 | -
1840 | 18-XZSC-62303 | Limit Switch | P TO POSM ON-OFF VALVE | 1840-PS07-623 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XZSL | -62303 | 18-XZSL-62303 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-PN-62104 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-621 | PN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PN | -62104 | 18-PN-62104 | - | 6 | -
1840 | 18-XN-61105 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-611 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XN | -61105 | 18-XN-61105 | - | 6 | -
1840 | 18-XN-61201 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-612 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XN | -61201 | 18-XN-61201 | - | 6 | -
1840 | 18-XN-61206 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-612 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XN | -61206 | 18-XN-61206 | - | 6 | -
1840 | 18-XN-62106 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-621 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XN | -62106 | 18-XN-62106 | - | 6 | -
1840 | 18-XN-62301 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-623 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XN | -62301 | 18-XN-62301 | - | 6 | -
1840 | 18-XN-62302 | Solenoid Valve | - | 1840-PS07-623 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | XN | -62302 | 18-XN-62302 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-HS-61101A | Pushbutton | RUD | 1840-PS07-611 | HS | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | Console | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -61101A | 18-HS-61101A | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-61101B | Pushbutton | RUD | 1840-PS07-611 | HS | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -61101B | 18-HS-61101B | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-61102 | Pushbutton | RUD RESET | 1840-PS07-611 | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | Console | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -61102 | 18-HS-61102 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-PT-61281A | Pressure Transmitter | 18-PP-6102A | 1840-PS07-612 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PIA | -61281A | 18-PIA-61281A | - | 7 | 6
1840 | 18-PT-61281B | Pressure Transmitter | 18-PP-6102B | 1840-PS07-612 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PIA | -61281B | 18-PIA-61281B | - | 7 | 6
1840 | 18-PT-61283 | Pressure Transmitter | 18-PP-6103 | 1840-PS07-612 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PIA | -61283 | 18-PIA-61283 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-62181A | Pressure Transmitter | 18-PP-6202A | 1840-PS07-621 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PIA | -62181A | 18-PIA-62181A | - | 7 | 6
1840 | 18-PT-62181B | Pressure Transmitter | 18-PP-6202B | 1840-PS07-621 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | PIA | -62181B | 18-PIA-62181B | - | 7 | 6
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-HS-61201P | DCS | 18-PP-6102A STOP | 1840-PS07-612 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -61201P | 18-HS-61201P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-61201R | DCS | 18-PP-6102A RUN | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -61201R | 18-YL-61201R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-61201F | DCS | 18-PP-6102A FAULT | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -61201F | 18-YL-61201F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-61202P | DCS | 18-PP-6102B STOP | 1840-PS07-612 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -61202P | 18-HS-61202P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-61202R | DCS | 18-PP-6102B RUN | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -61202R | 18-YL-61202R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-61202F | DCS | 18-PP-6102B FAULT | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -61202F | 18-YL-61202F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-61203P | DCS | 18-PP-6103 STOP | 1840-PS07-612 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -61203P | 18-HS-61203P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-61203R | DCS | 18-PP-6103 RUN | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -61203R | 18-YL-61203R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-61203F | DCS | 18-PP-6103 FAULT | 1840-PS07-612 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -61203F | 18-YL-61203F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-62101S | DCS | 18-PP-6202A START | 1840-PS07-621 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -62101S | 18-HS-62101S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-62101P | DCS | 18-PP-6202A STOP | 1840-PS07-621 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -62101P | 18-HS-62101P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-62101L | DCS | 18-PP-6202A REMOTE | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -62101L | 18-YL-62101L | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-62101R | DCS | 18-PP-6202A RUN | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -62101R | 18-YL-62101R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-62101F | DCS | 18-PP-6202A FAULT | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -62101F | 18-YL-62101F | - | 7 | 6
1840 | 18-II-62101 | DCS | 18-PP-6202A CURRENT | 1840-PS07-621 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | II | -62101 | 18-II-62101 | - | 6 | -
1840 | 18-HS-62102S | DCS | 18-PP-6202B START | 1840-PS07-621 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -62102S | 18-HS-62102S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-62102P | DCS | 18-PP-6202B STOP | 1840-PS07-621 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | HS | -62102P | 18-HS-62102P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-62102L | DCS | 18-PP-6202B REMOTE | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -62102L | 18-YL-62102L | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-62102R | DCS | 18-PP-6202B RUN | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -62102R | 18-YL-62102R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-62102F | DCS | 18-PP-6202B FAULT | 1840-PS07-621 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | YL | -62102F | 18-YL-62102F | - | 7 | 6
1840 | 18-II-62102 | DCS | 18-PP-6202B CURRENT | 1840-PS07-621 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1840 | 18- | II | -62102 | 18-II-62102 | - | 6 | -
N
| 冰机 | [12 empty] | N |  |  | C01
| Compressor 6301 | [12 empty] | N |  |  | C01
1840 | 18-GIBT-63201 | 滑阀位置变送器 | 滑阀位置 | 1840-PS07-632 | GIS | DCS-AI | YES | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | YES | Y | - | P+F 特殊安全栅 KFD2-STC4-EX1-Y204907(横河供) | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | GIS | -63201 | 18-GIS-63201 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63201 | 温度变送器 | 吸气温度 | 1840-PS07-632 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TI | -63201 | 18-TI-63201 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63202 | 温度变送器 | 排气温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63202 | 18-TISA-63202 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63203 | 温度变送器 | 润滑油温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63203 | 18-TISA-63203 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63202 | 压力变送器 | 吸气压力 | 1840-PS07-632 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63202 | 18-PI-63202 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63203 | 压力变送器 | 排气压力 | 1840-PS07-632 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63203 | 18-PI-63203 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63205 | 压力变送器 | 油过滤器压力 | 1840-PS07-632 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63205 | 18-PI-63205 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63206 | 压力变送器 | 润滑油压力 | 1840-PS07-632 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63206 | 18-PI-63206 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63207 | 压力变送器 | 轴封油压力 | 1840-PS07-632 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PIA | -63207 | 18-PIA-63207 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-63201 | 液位变送器 | 气分液位 | 1840-PS07-632 | LICA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0001 | 18-6301-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | LICA | -63201 | 18-LICA-63201 | - | 6 | -
1840 | 18-VT-63201 | 振动变送器 | 压缩机振动 | 1840-PS07-632 | VIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA | #VALUE! | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | VIA | -63201 | 18-VIA-63201 | - | 6 | -
1840 | 18-VT-63202 | 振动变送器 | 压缩机振动 | 1840-PS07-632 | VIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA | #VALUE! | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | VIA | -63202 | 18-VIA-63202 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63204 | 温度变送器 | 压缩机轴承温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63204 | 18-TISA-63204 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63205 | 温度变送器 | 压缩机轴承温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63205 | 18-TISA-63205 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63206 | 温度变送器 | 压缩机轴承温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63206 | 18-TISA-63206 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63207 | 温度变送器 | 压缩机轴承温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63207 | 18-TISA-63207 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63208 | 温度变送器 | 电机驱动端温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63208 | 18-TISA-63208 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63209 | 温度变送器 | 电机非驱动端温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63209 | 18-TISA-63209 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63210 | 温度变送器 | 电机U绕组温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63210 | 18-TISA-63210 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63211 | 温度变送器 | 电机V绕组温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63211 | 18-TISA-63211 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63212 | 温度变送器 | 电机W绕组温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63212 | 18-TISA-63212 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63213 | 温度变送器 | 油分离器温度 | 1840-PS07-632 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0002 | 18-6301-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63213 | 18-TISA-63213 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63204 | 电磁阀 | 压缩机增载 | 1840-PS07-632 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63204 | 18-SV-63204 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63205 | 电磁阀 | 压缩机增载 | 1840-PS07-632 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63205 | 18-SV-63205 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63203 | 电磁阀 | 压缩机减载 | 1840-PS07-632 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63203 | 18-SV-63203 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63206 | 电磁阀 | 压缩机减载 | 1840-PS07-632 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63206 | 18-SV-63206 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63201 | 电磁阀 | 快速关断电磁阀 | 1840-PS07-632 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63201 | 18-SV-63201 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63202 | 电磁阀 | 经济器电磁阀 | 1840-PS07-632 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0003 | 18-6301-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63202 | 18-SV-63202 | - | 6 | -
1840 | 18-LV-63201 | 调节阀 | 液位调节阀 | 1840-PS07-632 | LV | DCS-AO | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0004 | 18-6301-DJB-0004-iSC |  | 1840 | 18- | LV | -63201 | 18-LV-63201 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-63201 | 调节阀 | 压力调节阀 | 1840-PS07-632 | PV | DCS-AO | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6301-DJB-0004 | 18-6301-DJB-0004-iSC |  | 1840 | 18- | PV | -63201 | 18-PV-63201 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63201 | 液位开关 | 气分液位开关 | 1840-PS07-632 | LSHH | DCS-DI | YES | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6301-DJB-0005 | 18-6301-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LSHH | -63201 | 18-LSHH-63201 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63202 | 液位开关 | 油分低油位开关 | 1840-PS07-632 | LAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6301-DJB-0005 | 18-6301-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAL | -63202 | 18-LAL-63202 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63203 | 液位开关 | 轴封高油位开关 | 1840-PS07-632 | LAH | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6301-DJB-0005 | 18-6301-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAH | -63203 | 18-LAH-63203 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63204 | 液位开关 | 轴封低油位开关 | 1840-PS07-632 | LAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6301-DJB-0005 | 18-6301-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAL | -63204 | 18-LAL-63204 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-HS-63011S | DCS | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63011S | 18-HS-63011S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63011P | DCS | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63011P | 18-HS-63011P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63011R | DCS | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63011R | 18-YL-63011R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63011F | DCS | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63011F | 18-YL-63011F | - | 7 | 6
1840 | 18-II-63011 | DCS | 18-PC-6301 低压级压缩机 主电动机电流 | - | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | II | -63011 | 18-II-63011 | - | 6 | -
1840 | 18-HS-63012S | DCS | 18-PP-6301AX 油泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63012S | 18-HS-63012S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63012P | DCS | 18-PP-6301AX 油泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63012P | 18-HS-63012P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63012R | DCS | 18-PP-6301AX 油泵电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63012R | 18-YL-63012R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63012F | DCS | 18-PP-6301AX 油泵电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63012F | 18-YL-63012F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63013S | DCS | 18-PP-6301BX 油泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63013S | 18-HS-63013S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63013P | DCS | 18-PP-6301BX 油泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63013P | 18-HS-63013P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63013R | DCS | 18-PP-6301BX 油泵电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63013R | 18-YL-63013R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63013F | DCS | 18-PP-6301BX 油泵电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63013F | 18-YL-63013F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63014S | DCS | 18-PP-6301X1 双轴封电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63014S | 18-HS-63014S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63014P | DCS | 18-PP-6301X1 双轴封电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63014P | 18-HS-63014P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63014R | DCS | 18-PP-6301X1 双轴封电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63014R | 18-YL-63014R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63014F | DCS | 18-PP-6301X1 双轴封电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63014F | 18-YL-63014F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63015S | DCS | 18-HE-6301X 油分离器电加热器启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63015S | 18-HS-63015S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63015P | DCS | 18-HE-6301X 油分离器电加热器停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63015P | 18-HS-63015P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63015R | DCS | 18-HE-6301X 油分离器电加热器运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63015R | 18-YL-63015R | - | 7 | 6
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | UI-LCP6301-01 | DCS | 能量位置 | - | UI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | LCP | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-02-SC |  | 1840 | UI- | UI | 6301-01 | UI-LCP6301-01 | 6 | 7 | 3
1840 | UI-LCP6301-02 | DCS | 电机电流 | - | UI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | LCP | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-02-SC |  | 1840 | UI- | UI | 6301-02 | UI-LCP6301-02 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-01 | DCS | 压缩机 现场-远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-01 | HS-LCP6301-01 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-02 | DCS | 压缩机 启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-02 | HS-LCP6301-02 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-03 | DCS | 压缩机 停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-03 | HS-LCP6301-03 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-04 | DCS | 1#油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-04 | HS-LCP6301-04 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-05 | DCS | 1#油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-05 | HS-LCP6301-05 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-06 | DCS | 1#油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-06 | HS-LCP6301-06 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-07 | DCS | 1#油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-07 | HS-LCP6301-07 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-08 | DCS | 2#油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-08 | HS-LCP6301-08 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-09 | DCS | 2#油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-09 | HS-LCP6301-09 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-10 | DCS | 2#油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-10 | HS-LCP6301-10 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-11 | DCS | 2#油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-11 | HS-LCP6301-11 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-12 | DCS | 轴封油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-12 | HS-LCP6301-12 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-13 | DCS | 轴封油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-13 | HS-LCP6301-13 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-14 | DCS | 轴封油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-14 | HS-LCP6301-14 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-15 | DCS | 轴封油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-15 | HS-LCP6301-15 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-16 | DCS | 油分加热器现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-16 | HS-LCP6301-16 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-17 | DCS | 油分加热器远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-17 | HS-LCP6301-17 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-18 | DCS | 油分加热器启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-18 | HS-LCP6301-18 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6301-19 | DCS | 油分加热器停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6301-19 | HS-LCP6301-19 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-01 | DCS | 压缩机 准备好 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-01 | UL-LCP6301-01 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-02 | DCS | 压缩机 运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-02 | UL-LCP6301-02 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-03 | DCS | 压缩机 警告 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-03 | UL-LCP6301-03 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-04 | DCS | 压缩机 故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-04 | UL-LCP6301-04 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-05 | DCS | 1#油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-05 | UL-LCP6301-05 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-06 | DCS | 1#油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-06 | UL-LCP6301-06 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-07 | DCS | 2#油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-07 | UL-LCP6301-07 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-08 | DCS | 2#油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-08 | UL-LCP6301-08 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-09 | DCS | 轴封油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-09 | UL-LCP6301-09 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-10 | DCS | 轴封油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-10 | UL-LCP6301-10 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6301-11 | DCS | 油分电加热 运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6301-LCP | 18-PC6301-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6301-11 | UL-LCP6301-11 | 6 | 7 | 3
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | Compressor6311 | [12 empty] | N |  |  | C01 |  |  |  | 1840
1840 | 18-GIBT-63301 | 滑阀位置变送器 | 滑阀位置 | 1840-PS07-633 | GIS | DCS-AI | YES | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | YES | Y | - | P+F 特殊安全栅 KFD2-STC4-EX1-Y204907(横河供) | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | GIS | -63301 | 18-GIS-63301 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63301 | 温度变送器 | 吸气温度 | 1840-PS07-633 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TI | -63301 | 18-TI-63301 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63302 | 温度变送器 | 排气温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63302 | 18-TISA-63302 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63303 | 温度变送器 | 润滑油温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63303 | 18-TISA-63303 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63302 | 压力变送器 | 吸气压力 | 1840-PS07-633 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63302 | 18-PI-63302 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63303 | 压力变送器 | 排气压力 | 1840-PS07-633 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63303 | 18-PI-63303 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63305 | 压力变送器 | 油过滤器压力 | 1840-PS07-633 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63305 | 18-PI-63305 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63306 | 压力变送器 | 润滑油压力 | 1840-PS07-633 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63306 | 18-PI-63306 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63307 | 压力变送器 | 轴封油压力 | 1840-PS07-633 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PIA | -63307 | 18-PIA-63307 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-63301 | 液位变送器 | 气分液位 | 1840-PS07-633 | LICA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0001 | 18-6311-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | LICA | -63301 | 18-LICA-63301 | - | 6 | -
1840 | 18-VT-63301 | 振动变送器 | 压缩机振动 | 1840-PS07-633 | VIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | VIA | -63301 | 18-VIA-63301 | - | 6 | -
1840 | 18-VT-63302 | 振动变送器 | 压缩机振动 | 1840-PS07-633 | VIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | VIA | -63302 | 18-VIA-63302 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63304 | 温度变送器 | 压缩机轴承温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63304 | 18-TISA-63304 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63305 | 温度变送器 | 压缩机轴承温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63305 | 18-TISA-63305 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63306 | 温度变送器 | 压缩机轴承温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63306 | 18-TISA-63306 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63307 | 温度变送器 | 压缩机轴承温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63307 | 18-TISA-63307 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63308 | 温度变送器 | 电机驱动端温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63308 | 18-TISA-63308 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63309 | 温度变送器 | 电机非驱动端温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63309 | 18-TISA-63309 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63310 | 温度变送器 | 电机U绕组温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63310 | 18-TISA-63310 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63311 | 温度变送器 | 电机V绕组温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63311 | 18-TISA-63311 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63312 | 温度变送器 | 电机W绕组温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63312 | 18-TISA-63312 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63313 | 温度变送器 | 油分离器温度 | 1840-PS07-633 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0002 | 18-6311-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63313 | 18-TISA-63313 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63304 | 电磁阀 | 压缩机增载 | 1840-PS07-633 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63304 | 18-SV-63304 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63305 | 电磁阀 | 压缩机增载 | 1840-PS07-633 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63305 | 18-SV-63305 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63303 | 电磁阀 | 压缩机减载 | 1840-PS07-633 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63303 | 18-SV-63303 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63306 | 电磁阀 | 压缩机减载 | 1840-PS07-633 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63306 | 18-SV-63306 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63301 | 电磁阀 | 快速关断电磁阀 | 1840-PS07-633 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63301 | 18-SV-63301 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63302 | 电磁阀 | 经济器电磁阀 | 1840-PS07-633 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0003 | 18-6311-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63302 | 18-SV-63302 | - | 6 | -
1840 | 18-LV-63301 | 调节阀 | 液位调节阀 | 1840-PS07-633 | LV | DCS-AO | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0004 | 18-6311-DJB-0004-iSC |  | 1840 | 18- | LV | -63301 | 18-LV-63301 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-63301 | 调节阀 | 压力调节阀 | 1840-PS07-633 | PV | DCS-AO | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6311-DJB-0004 | 18-6311-DJB-0004-iSC |  | 1840 | 18- | PV | -63301 | 18-PV-63301 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63301 | 液位开关 | 气分液位开关 | 1840-PS07-633 | LSHH | DCS-DI | YES | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6311-DJB-0005 | 18-6311-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LSHH | -63301 | 18-LSHH-63301 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63302 | 液位开关 | 油分低油位开关 | 1840-PS07-633 | LAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6311-DJB-0005 | 18-6311-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAL | -63302 | 18-LAL-63302 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63303 | 液位开关 | 轴封高油位开关 | 1840-PS07-633 | LAH | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6311-DJB-0005 | 18-6311-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAH | -63303 | 18-LAH-63303 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63304 | 液位开关 | 轴封低油位开关 | 1840-PS07-633 | LAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6311-DJB-0005 | 18-6311-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAL | -63304 | 18-LAL-63304 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | 18-HS-63111S | DCS | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63111S | 18-HS-63111S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63111P | DCS | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63111P | 18-HS-63111P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63111R | DCS | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63111R | 18-YL-63111R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63111F | DCS | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63111F | 18-YL-63111F | - | 7 | 6
1840 | 18-II-63111 | DCS | 18-PC-6311压缩机二级1号 主电动机电流 | - | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | II | -63111 | 18-II-63111 | - | 6 | -
1840 | 18-HS-63112S | DCS | 18-PP-6311AX油泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63112S | 18-HS-63112S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63112P | DCS | 18-PP-6311AX油泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63112P | 18-HS-63112P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63112R | DCS | 18-PP-6311AX油泵电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63112R | 18-YL-63112R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63112F | DCS | 18-PP-6311AX油泵电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63112F | 18-YL-63112F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63113S | DCS | 18-PP-6311BX油泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63113S | 18-HS-63113S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63113P | DCS | 18-PP-6311BX油泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63113P | 18-HS-63113P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63113R | DCS | 18-PP-6311BX油泵电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63113R | 18-YL-63113R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63113F | DCS | 18-PP-6311BX油泵电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63113F | 18-YL-63113F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63114S | DCS | 18-PP-6311X1双轴封电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63114S | 18-HS-63114S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63114P | DCS | 18-PP-6311X1双轴封电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63114P | 18-HS-63114P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63114R | DCS | 18-PP-6311X1双轴封电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63114R | 18-YL-63114R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63114F | DCS | 18-PP-6311X1双轴封电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63114F | 18-YL-63114F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63115S | DCS | 18-HE-6311X油分离器电加热器启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63115S | 18-HS-63115S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63115P | DCS | 18-HE-6311X油分离器电加热器停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63115P | 18-HS-63115P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63115R | DCS | 18-HE-6311X油分离器电加热器运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63115R | 18-YL-63115R | - | 7 | 6
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840 |  | 0 |  | 0 |  | 7
1840 | UI-LCP6311-01 | DCS | 能量位置 | - | UI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | LCP | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-02-SC |  | 1840 | UI- | UI | 6311-01 | UI-LCP6311-01 | 6 | 7 | 3
1840 | UI-LCP6311-02 | DCS | 电机电流 | - | UI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | LCP | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-02-SC |  | 1840 | UI- | UI | 6311-02 | UI-LCP6311-02 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-01 | DCS | 压缩机 现场-远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-01 | HS-LCP6311-01 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-02 | DCS | 压缩机 启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-02 | HS-LCP6311-02 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-03 | DCS | 压缩机 停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-03 | HS-LCP6311-03 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-04 | DCS | 1#油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-04 | HS-LCP6311-04 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-05 | DCS | 1#油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-05 | HS-LCP6311-05 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-06 | DCS | 1#油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-06 | HS-LCP6311-06 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-07 | DCS | 1#油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-07 | HS-LCP6311-07 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-08 | DCS | 2#油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-08 | HS-LCP6311-08 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-09 | DCS | 2#油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-09 | HS-LCP6311-09 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-10 | DCS | 2#油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-10 | HS-LCP6311-10 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-11 | DCS | 2#油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-11 | HS-LCP6311-11 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-12 | DCS | 轴封油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-12 | HS-LCP6311-12 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-13 | DCS | 轴封油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-13 | HS-LCP6311-13 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-14 | DCS | 轴封油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-14 | HS-LCP6311-14 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-15 | DCS | 轴封油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-15 | HS-LCP6311-15 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-16 | DCS | 油分加热器现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-16 | HS-LCP6311-16 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-17 | DCS | 油分加热器远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-17 | HS-LCP6311-17 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-18 | DCS | 油分加热器启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-18 | HS-LCP6311-18 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6311-19 | DCS | 油分加热器停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6311-19 | HS-LCP6311-19 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-01 | DCS | 压缩机 准备好 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-01 | UL-LCP6311-01 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-02 | DCS | 压缩机 运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-02 | UL-LCP6311-02 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-03 | DCS | 压缩机 警告 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-03 | UL-LCP6311-03 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-04 | DCS | 压缩机 故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-04 | UL-LCP6311-04 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-05 | DCS | 1#油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-05 | UL-LCP6311-05 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-06 | DCS | 1#油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-06 | UL-LCP6311-06 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-07 | DCS | 2#油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-07 | UL-LCP6311-07 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-08 | DCS | 2#油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-08 | UL-LCP6311-08 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-09 | DCS | 轴封油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-09 | UL-LCP6311-09 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-10 | DCS | 轴封油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-10 | UL-LCP6311-10 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6311-11 | DCS | 油分电加热 运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6311-LCP | 18-PC6311-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6311-11 | UL-LCP6311-11 | 6 | 7 | 3
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | Compressor6312 | [12 empty] | N |  |  | C01 |  |  |  | 1840
1840 | 18-GIBT-63401 | 滑阀位置变送器 | 滑阀位置 | 1840-PS07-634 | GIS | DCS-AI | YES | 4~20mA | 4~20mA | #VALUE! | 1 | - | YES | Y | - | P+F 特殊安全栅 KFD2-STC4-EX1-Y204907(横河供) | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | GIS | -63401 | 18-GIS-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63401 | 温度变送器 | 吸气温度 | 1840-PS07-634 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TI | -63401 | 18-TI-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63402 | 温度变送器 | 排气温度 | 1840-PS07-634 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63402 | 18-TISA-63402 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63403 | 温度变送器 | 润滑油温度 | 1840-PS07-634 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63403 | 18-TISA-63403 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63402 | 压力变送器 | 吸气压力 | 1840-PS07-634 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63402 | 18-PI-63402 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63403 | 压力变送器 | 排气压力 | 1840-PS07-634 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63403 | 18-PI-63403 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63405 | 压力变送器 | 油过滤器压力 | 1840-PS07-634 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63405 | 18-PI-63405 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63406 | 压力变送器 | 润滑油压力 | 1840-PS07-634 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PI | -63406 | 18-PI-63406 | - | 6 | -
1840 | 18-PT-63407 | 压力变送器 | 轴封油压力 | 1840-PS07-634 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | PIA | -63407 | 18-PIA-63407 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-63401 | 液位变送器 | 气分液位 | 1840-PS07-634 | LICA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | LICA | -63401 | 18-LICA-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-LT-63402 | 液位变送器 | 经济器液位 | 1840-PS07-634 | LICA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0001 | 18-6312-DJB-0001-iSC |  | 1840 | 18- | LICA | -63402 | 18-LICA-63402 | - | 6 | -
1840 | 18-VT-63401 | 振动变送器 | 压缩机振动 | 1840-PS07-634 | VIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA | #VALUE! | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | VIA | -63401 | 18-VIA-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-VT-63402 | 振动变送器 | 压缩机振动 | 1840-PS07-634 | VIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA | #VALUE! | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | VIA | -63402 | 18-VIA-63402 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63408 | 温度变送器 | 电机驱动端温度 | 1840-PS07-634 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63408 | 18-TISA-63408 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63409 | 温度变送器 | 电机非驱动端温度 | 1840-PS07-634 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63409 | 18-TISA-63409 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63410 | 温度变送器 | 电机U绕组温度 | 1840-PS07-634 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63410 | 18-TISA-63410 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63411 | 温度变送器 | 电机V绕组温度 | 1840-PS07-634 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63411 | 18-TISA-63411 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63412 | 温度变送器 | 电机W绕组温度 | 1840-PS07-634 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63412 | 18-TISA-63412 | - | 6 | -
1840 | 18-TT-63413 | 温度变送器 | 油分离器温度 | 1840-PS07-634 | TISA | DCS-AI | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0002 | 18-6312-DJB-0002-iSC |  | 1840 | 18- | TISA | -63413 | 18-TISA-63413 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63404 | 电磁阀 | 压缩机增载 | 1840-PS07-634 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63404 | 18-SV-63404 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63405 | 电磁阀 | 压缩机增载 | 1840-PS07-634 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63405 | 18-SV-63405 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63403 | 电磁阀 | 压缩机减载 | 1840-PS07-634 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63403 | 18-SV-63403 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63406 | 电磁阀 | 压缩机减载 | 1840-PS07-634 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63406 | 18-SV-63406 | - | 6 | -
1840 | 18-SV-63401 | 电磁阀 | 快速关断电磁阀 | 1840-PS07-634 | SV | DCS-DO | YES | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0003 | 18-6312-DJB-0003-CC |  | 1840 | 18- | SV | -63401 | 18-SV-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-LV-63401 | 调节阀 | 液位调节阀 | 1840-PS07-634 | LV | DCS-AO | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0004 | 18-6312-DJB-0004-iSC |  | 1840 | 18- | LV | -63401 | 18-LV-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-PV-63401 | 调节阀 | 压力调节阀 | 1840-PS07-634 | PV | DCS-AO | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0004 | 18-6312-DJB-0004-iSC |  | 1840 | 18- | PV | -63401 | 18-PV-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-LV-63402 | 调节阀 | 经济器液位调节阀 | 1840-PS07-634 | LV | DCS-AO | YES | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0004 | 18-6312-DJB-0004-iSC |  | 1840 | 18- | LV | -63402 | 18-LV-63402 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63401 | 液位开关 | 气分液位开关 | 1840-PS07-634 | LSHH | DCS-DI | YES | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LSHH | -63401 | 18-LSHH-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63402 | 液位开关 | 油分低油位开关 | 1840-PS07-634 | LAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAL | -63402 | 18-LAL-63402 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63403 | 液位开关 | 轴封高油位开关 | 1840-PS07-634 | LAH | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAH | -63403 | 18-LAH-63403 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63404 | 液位开关 | 轴封低油位开关 | 1840-PS07-634 | LAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LAL | -63404 | 18-LAL-63404 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63405 | 液位开关 | 经济器液位开关 | 1840-PS07-634 | LSHH | DCS-DI | YES | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LSHH | -63405 | 18-LSHH-63405 | - | 6 | -
1840 | 18-LS-63406 | 液位开关 | 电机漏水开关 | 1840-PS07-634 | LSHH | DCS-DI | YES | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | YES | Y | - | PNP安全栅+3线制 | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | LSHH | -63406 | 18-LSHH-63406 | - | 6 | -
1840 | 18-PS-63401 | 压力开关 | 电机正压开关-ok | 1840-PS07-634 | PA | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | PA | -63401 | 18-PA-63401 | - | 6 | -
1840 | 18-PS-63402 | 压力开关 | 电机正压开关-警告 | 1840-PS07-634 | PAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | PAL | -63402 | 18-PAL-63402 | - | 6 | -
1840 | 18-PS-63403 | 压力开关 | 电机正压开关-停机 | 1840-PS07-634 | PSLL | DCS-DI | YES | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | YES | Y | - | - | C01 | 18-6312-DJB-0005 | 18-6312-DJB-0005-iRC |  | 1840 | 18- | PSLL | -63403 | 18-PSLL-63403 | - | 6 | -
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840 |  | 0 |  | 0 |  | 7
1840 | 18-HS-63121S | DCS | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63121S | 18-HS-63121S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63121P | DCS | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63121P | 18-HS-63121P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63121R | DCS | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63121R | 18-YL-63121R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63121F | DCS | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63121F | 18-YL-63121F | - | 7 | 6
1840 | 18-II-63121 | DCS | 18-PC-6312压缩机二级2号 主电动机电流 | - | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | II | -63121 | 18-II-63121 | - | 6 | -
1840 | 18-HS-63122S | DCS | 18-PP-6312AX油泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63122S | 18-HS-63122S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63122P | DCS | 18-PP-6312AX油泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63122P | 18-HS-63122P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63122R | DCS | 18-PP-6312AX油泵电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63122R | 18-YL-63122R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63122F | DCS | 18-PP-6312AX油泵电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63122F | 18-YL-63122F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63123S | DCS | 18-PP-6312BX油泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63123S | 18-HS-63123S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63123P | DCS | 18-PP-6312BX油泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63123P | 18-HS-63123P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63123R | DCS | 18-PP-6312BX油泵电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63123R | 18-YL-63123R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63123F | DCS | 18-PP-6312BX油泵电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63123F | 18-YL-63123F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63124S | DCS | 18-PP-6312X1双轴封电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63124S | 18-HS-63124S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63124P | DCS | 18-PP-6312X1双轴封电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63124P | 18-HS-63124P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63124R | DCS | 18-PP-6312X1双轴封电机运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63124R | 18-YL-63124R | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63124F | DCS | 18-PP-6312X1双轴封电机故障 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63124F | 18-YL-63124F | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63125S | DCS | 18-HE-6312X油分离器电加热器启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63125S | 18-HS-63125S | - | 7 | 6
1840 | 18-HS-63125P | DCS | 18-HE-6312X油分离器电加热器停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | HS | -63125P | 18-HS-63125P | - | 7 | 6
1840 | 18-YL-63125R | DCS | 18-HE-6312X油分离器电加热器运行 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1840 | 18- | YL | -63125R | 18-YL-63125R | - | 7 | 6
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840 |  | 0 |  | 0 |  | 7
1840 | UI-LCP6312-01 | DCS | 能量位置 | - | UI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA | #VALUE! | 1 | - | - | N | - | LCP | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-02-SC |  | 1840 | UI- | UI | 6312-01 | UI-LCP6312-01 | 6 | 7 | 3
1840 | UI-LCP6312-02 | DCS | 电机电流 | - | UI | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA | #VALUE! | 1 | - | - | N | - | LCP | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-02-SC |  | 1840 | UI- | UI | 6312-02 | UI-LCP6312-02 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-01 | DCS | 压缩机 现场-远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-01 | HS-LCP6312-01 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-02 | DCS | 压缩机 启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-02 | HS-LCP6312-02 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-03 | DCS | 压缩机 停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-03 | HS-LCP6312-03 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-04 | DCS | 1#油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-04 | HS-LCP6312-04 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-05 | DCS | 1#油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-05 | HS-LCP6312-05 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-06 | DCS | 1#油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-06 | HS-LCP6312-06 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-07 | DCS | 1#油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-07 | HS-LCP6312-07 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-08 | DCS | 2#油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-08 | HS-LCP6312-08 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-09 | DCS | 2#油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-09 | HS-LCP6312-09 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-10 | DCS | 2#油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-10 | HS-LCP6312-10 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-11 | DCS | 2#油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-11 | HS-LCP6312-11 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-12 | DCS | 轴封油泵现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-12 | HS-LCP6312-12 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-13 | DCS | 轴封油泵远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-13 | HS-LCP6312-13 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-14 | DCS | 轴封油泵启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-14 | HS-LCP6312-14 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-15 | DCS | 轴封油泵停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-15 | HS-LCP6312-15 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-16 | DCS | 油分加热器现场 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-16 | HS-LCP6312-16 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-17 | DCS | 油分加热器远程 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-17 | HS-LCP6312-17 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-18 | DCS | 油分加热器启动 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-18 | HS-LCP6312-18 | 6 | 7 | 3
1840 | HS-LCP6312-19 | DCS | 油分加热器停止 | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | LCP 机柜侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-03-CC |  | 1840 | HS- | HS | 6312-19 | HS-LCP6312-19 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-01 | DCS | 压缩机 准备好 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-01 | UL-LCP6312-01 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-02 | DCS | 压缩机 运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-02 | UL-LCP6312-02 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-03 | DCS | 压缩机 警告 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-03 | UL-LCP6312-03 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-04 | DCS | 压缩机 故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-04 | UL-LCP6312-04 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-05 | DCS | 1#油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-05 | UL-LCP6312-05 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-06 | DCS | 1#油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-06 | UL-LCP6312-06 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-07 | DCS | 2#油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-07 | UL-LCP6312-07 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-08 | DCS | 2#油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-08 | UL-LCP6312-08 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-09 | DCS | 轴封油泵运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-09 | UL-LCP6312-09 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-10 | DCS | 轴封油泵故障 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-10 | UL-LCP6312-10 | 6 | 7 | 3
1840 | UL-LCP6312-11 | DCS | 油分电加热 运行 | - | UL | DCS-DO | - | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | LCP 现场侧负端短接 | C01 | 18-PC6312-LCP | 18-PC6312-LCP-04-CC |  | 1840 | UL- | UL | 6312-11 | UL-LCP6312-11 | 6 | 7 | 3
1840 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1840
1840 | HS-PC6312X-01 | DCS | 压缩机 运行 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | HS- | HS | 312X-01 | HS-PC6312X-01 | 3 | 7 | 1
1840 | HS-PC6312X-02 | DCS | 1#油泵启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | HS- | HS | 312X-02 | HS-PC6312X-02 | 3 | 7 | 1
1840 | HS-PC6312X-03 | DCS | 1#油泵启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | HS- | HS | 312X-03 | HS-PC6312X-03 | 3 | 7 | 1
1840 | YL-PC6312X-01 | DCS | 压缩机允许运行 | - | UL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | YL- | UL | 312X-01 | YL-PC6312X-01 | 3 | 7 | 1
1840 | YL-PC6312X-02 | DCS | 警告 | - | UL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | YL- | UL | 312X-02 | YL-PC6312X-02 | 3 | 7 | 1
1840 | YL-PC6312X-03 | DCS | 故障 | - | UL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | YL- | UL | 312X-03 | YL-PC6312X-03 | 3 | 7 | 1
1840 | YL-PC6312X-04 | DCS | 1#油泵运行 | - | UL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | YL- | UL | 312X-04 | YL-PC6312X-04 | 3 | 7 | 1
1840 | YL-PC6312X-05 | DCS | 2#油泵运行 | - | UL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | YL- | UL | 312X-05 | YL-PC6312X-05 | 3 | 7 | 1
1840 | YL-PC6312X-06 | DCS | 电加热运行 | - | UL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 稀油站 | C01 | 18-PC6312X-01-CC | 18-PC6312X |  | 1840 | YL- | UL | 312X-06 | YL-PC6312X-06 | 3 | 7 | 1
N
1841 | 18-TT-60102 | Integral Temperature Transmitter | 'CARRIER GAS FROM ET-6001 | 1841-PS07-601 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -60102 | 18-TIA-60102 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60104 | Integral Temperature Transmitter | PR (SEAL GAS) TO UP-6001 | 1841-PS07-601 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -60104 | 18-TIA-60104 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-PT-60101 | Pressure Transmitter | CARRIER GAS TO ET-6001 | 1841-PS07-601 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC |  | 1841 | 18- | PICA | -60101 | 18-PICA-60101 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65101 | Pressure Transmitter | RECOV. NITROGEN FROM UP-6501 | 1841-PS07-601 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC |  | 1841 | 18- | PICA | -65101 | 18-PICA-65101 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-PDT-60108 | D/P Transmitter | CARRIER GAS TO FL-6001 | 1841-PS07-601 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -60108 | 18-PDIA-60108 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-FT-60101 | Vortex Flowmeter | CARRIER GAS FROM UP-6001 | 1841-PS07-601 | FIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC |  | 1841 | 18- | FIC | -60101 | 18-FIC-60101 | - | 6 | -
1841 | 18-FT-60102 | Vortex Flowmeter | CARRIER GAS TO ET-3101 | 1841-PS07-601 | FICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC |  | 1841 | 18- | FICA | -60102 | 18-FICA-60102 | - | 6 | -
1841 | 18-FT-65103 | Vortex Flowmeter | RECOV. NITROGEN FROM UP-6501 | 1841-PS07-651 | FIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-001 | 18-41-001-iSC |  | 1841 | 18- | FIA | -65103 | 18-FIA-65103 | - | 6 | -
1841 | 18-FT-65108 | Vortex Flowmeter | OFF GAS FROM MEMBRANE SKID | 1841-PS07-652 | FQI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC |  | 1841 | 18- | FQI | -65108 | 18-FQI-65108 | - | 6 | -
1841 | 18-FT-65107 | Coriolis Flowmeter | PROPYLENE FROM UP-6501 | 1841-PS07-651 | FIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | FIA | -65107 | 18-FIA-65107 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-PV-60101 | Butterfly | CARRIER GAS TO FLARE | 1841-PS07-601 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-002 | 18-41-002-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -60101 | 18-PV-60101 | - | 6 | -
1841 | 18-PV-65101 | Globe | RECOV. NITROGEN TO OSBL | 1841-PS07-601 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-002 | 18-41-002-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -65101 | 18-PV-65101 | - | 6 | -
1841 | 18-FV-60102 | Globe | CARRIER GAS TO ET-3101 | 1841-PS07-601 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-002 | 18-41-002-iSC |  | 1841 | 18- | FV | -60102 | 18-FV-60102 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-FN-60102 | Solenoid Valve | - | 1841-PS07-601 | FN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | FN | -60102 | 18-FN-60102 | - | 6 | -
1841 | 18-XN-60102 | Solenoid Valve | - | 1841-PS07-601 | XN | DCS-DO | Yes | WET (NC) | WET | (NC) | 1 | 24V DC | - | N | - | - | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | XN | -60102 | 18-XN-60102 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-FZSL-60102 | Limit Switch(Close) | - | 1841-PS07-601 | FZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-003 | 18-41-003-iCC |  | 1841 | 18- | FZSL | -60102 | 18-FZSL-60102 | - | 6 | -
1841 | 18-XZSC-60102 | Limit Switch(Close) | - | 1841-PS07-601 | XZSL | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-003 | 18-41-003-iCC |  | 1841 | 18- | XZSL | -60102 | 18-XZSL-60102 | - | 6 | -
1841 | 18-XZSO-60102 | Limit Switch(Open) | - | 1841-PS07-601 | XZSH | DCS-DI | - | NAMUR(NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-IJB-41-003 | 18-41-003-iCC |  | 1841 | 18- | XZSH | -60102 | 18-XZSH-60102 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 载气压缩机 | [12 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-PDT-60201 | D/P Transmitter | Pre. differential of gas filter | 1841-PS07-602 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -60201 | 18-PDIA-60201 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-60203 | Pressure Transmitter | 1st Suction pressure | 1841-PS07-602 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | PIC | -60203 | 18-PIC-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-PV-60203 | Control Valve | Gas by pass flow valve positioner | 1841-PS07-602 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -60203 | 18-PV-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-PZT-60203 | 阀位变送器 | Gas by pass flow valve repeater | 1841-PS07-602 | PZT | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | PZT | -60203 | 18-PZT-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-60204 | Pressure Transmitter | 1st discharge pressure | 1841-PS07-602 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | PIA | -60204 | 18-PIA-60204 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-60205 | Pressure Transmitter | 2nd Suction pressure | 1841-PS07-602 | PIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | PIC | -60205 | 18-PIC-60205 | - | 6 | -
1841 | 18-PV-60205 | Control Valve | Gas by pass flow valve positioner | 1841-PS07-602 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -60205 | 18-PV-60205 | - | 6 | -
1841 | 18-PZT-60205 | 阀位变送器 | Gas by pass flow valve repeater | 1841-PS07-602 | PZT | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | PZT | -60205 | 18-PZT-60205 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-60206 | Pressure Transmitter | 2nd discharge pressure | 1841-PS07-602 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | PIA | -60206 | 18-PIA-60206 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-60207 | Pressure Transmitter | 3rd Suction pressure | 1841-PS07-602 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | PI | -60207 | 18-PI-60207 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-60209 | D/P Transmitter | Pre. differential of gas filter | 1841-PS07-602 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -60209 | 18-PDIA-60209 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-60401 | D/P Transmitter | Pre. differential of oil filter | 1841-PS07-604 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -60401 | 18-PDIA-60401 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60408 | Temperature Transmitter | Motor bearing temperature | 1841-PS07-604 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60408 | 18-TISA-60408 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60409 | Temperature Transmitter | Motor bearing temperature | 1841-PS07-604 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-001 | 18-6001-DJB-001-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60409 | 18-TISA-60409 | - | 6 | -
1841 | 18-LT-60201 | Level Transmitter | 1st segregator level | 1841-PS07-602 | LIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | LIA | -60201 | 18-LIA-60201 | - | 6 | -
1841 | 18-LS-60201 | Level Switch | 1st segregator level | 1841-PS07-602 | LSHH | DCS-DI | Yes | NamuR | Namur |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | LSHH | -60201 | 18-LSHH-60201 | - | 6 | -
1841 | 18-LT-60202 | Level Transmitter | 2nd segregator level | 1841-PS07-602 | LIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | LIA | -60202 | 18-LIA-60202 | - | 6 | -
1841 | 18-LS-60202 | Level Switch | 2nd segregator level | 1841-PS07-602 | LSHH | DCS-DI | Yes | NamuR | Namur |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | LSHH | -60202 | 18-LSHH-60202 | - | 6 | -
1841 | 18-LT-60203 | Level Transmitter | 3rd segregator level | 1841-PS07-602 | LIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | LIA | -60203 | 18-LIA-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-LS-60203 | Level Switch | 3rd segregator level | 1841-PS07-602 | LSHH | DCS-DI | Yes | NamuR | Namur |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | LSHH | -60203 | 18-LSHH-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60201 | Temperature Transmitter | 1st suction temperature | 1841-PS07-602 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -60201 | 18-TI-60201 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60203 | Temperature Transmitter | 2nd suction temperature | 1841-PS07-602 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -60203 | 18-TI-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60205 | Temperature Transmitter | 2nd gas cooler behind temp. | 1841-PS07-602 | TIC | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TIC | -60205 | 18-TIC-60205 | - | 6 | -
1841 | 18-TV-60205 | Control Valve | water by pass flow valve positioner | 1841-PS07-603 | TV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | TV | -60205 | 18-TV-60205 | - | 6 | -
1841 | 18-TZT-60205 | 阀位变送器 | water by pass flow valve repeater | 1841-PS07-603 | TZT | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-002 | 18-6001-DJB-002-iSC |  | 1841 | 18- | TZT | -60205 | 18-TZT-60205 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60206 | Temperature Transmitter | 3rd suction temperature | 1841-PS07-602 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -60206 | 18-TI-60206 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60403 | Temperature Transmitter | Main bearing temperature | 1841-PS07-604 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -60403 | 18-TIA-60403 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60404 | Temperature Transmitter | Main bearing temperature | 1841-PS07-604 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -60404 | 18-TIA-60404 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60405 | Temperature Transmitter | Main bearing temperature | 1841-PS07-604 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -60405 | 18-TIA-60405 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60406 | Temperature Transmitter | Main bearing temperature | 1841-PS07-604 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -60406 | 18-TIA-60406 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60407 | Temperature Transmitter | Main bearing temperature | 1841-PS07-604 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-003 | 18-6001-DJB-003-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -60407 | 18-TIA-60407 | - | 6 | -
1841 | 18-LS-60401 | Level Switch | Frame oil bath's Level | 1841-PS07-604 | LAL | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | LAL | -60401 | 18-LAL-60401 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-60202A | Pressure Transmitter | 1st Suction pressure | 1841-PS07-602 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60202A | 18-PISA-60202A | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-60202B | Pressure Transmitter | 1st Suction pressure | 1841-PS07-602 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60202B | 18-PISA-60202B | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-60202C | Pressure Transmitter | 1st Suction pressure | 1841-PS07-602 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60202C | 18-PISA-60202C | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-60208A | Pressure Transmitter | 3rd discharge pressure | 1841-PS07-602 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60208A | 18-PISA-60208A | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-60208B | Pressure Transmitter | 3rd discharge pressure | 1841-PS07-602 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60208B | 18-PISA-60208B | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-60208C | Pressure Transmitter | 3rd discharge pressure | 1841-PS07-602 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60208C | 18-PISA-60208C | - | 7 | 6
1841 | 18-PDT-60402 | D/P Transmitter | Pre. differential of oil | 1841-PS07-604 | PDISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PDISA | -60402 | 18-PDISA-60402 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-60403A | D/P Transmitter | Pre. differential of oil | 1841-PS07-604 | PDIS | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PDIS | -60403A | 18-PDIS-60403A | - | 7 | 6
1841 | 18-PDT-60403B | D/P Transmitter | Pre. differential of oil | 1841-PS07-604 | PDIS | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PDIS | -60403B | 18-PDIS-60403B | - | 7 | 6
1841 | 18-PDT-60403C | D/P Transmitter | Pre. differential of oil | 1841-PS07-604 | PDIS | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-005 | 18-6001-DJB-005-iSC |  | 1841 | 18- | PDIS | -60403C | 18-PDIS-60403C | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60202A | Temperature Transmitter | 1st discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60202A | 18-TISA-60202A | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60202B | Temperature Transmitter | 1st discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60202B | 18-TISA-60202B | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60202C | Temperature Transmitter | 1st discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60202C | 18-TISA-60202C | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60204A | Temperature Transmitter | 2nd discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60204A | 18-TISA-60204A | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60204B | Temperature Transmitter | 2nd discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60204B | 18-TISA-60204B | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60204C | Temperature Transmitter | 2nd discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60204C | 18-TISA-60204C | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60207A | Temperature Transmitter | 3rd discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60207A | 18-TISA-60207A | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60207B | Temperature Transmitter | 3rd discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60207B | 18-TISA-60207B | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60207C | Temperature Transmitter | 3rd discharge temperature | 1841-PS07-602 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-006 | 18-6001-DJB-006-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60207C | 18-TISA-60207C | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60401 | Temperature Transmitter | Frame oil bath's temperature | 1841-PS07-604 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60401 | 18-TISA-60401 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60402 | Temperature Transmitter | Lube oil supply temperature | 1841-PS07-604 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60402 | 18-TISA-60402 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60410 | Temperature Transmitter | Motor stator temperature | 1841-PS07-604 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60410 | 18-TISA-60410 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60411 | Temperature Transmitter | Motor stator temperature | 1841-PS07-604 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60411 | 18-TISA-60411 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-60412 | Temperature Transmitter | Motor stator temperature | 1841-PS07-604 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60412 | 18-TISA-60412 | - | 6 | -
1841 | 18-VT-60401 | Vibration Transmitter | Crankcase vibration | 1841-PS07-604 | VISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | VISA | -60401 | 18-VISA-60401 | - | 6 | -
1841 | 18-VT-60402 | Vibration Transmitter | Crankcase vibration | 1841-PS07-604 | VISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-007 | 18-6001-DJB-007-iSC |  | 1841 | 18- | VISA | -60402 | 18-VISA-60402 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-60301 | Pressure Transmitter | cooling water inlet pressure | 1841-PS07-603 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60301 | 18-PISA-60301 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-60302A | Pressure Transmitter | demineralized cooling water inlet pressure | 1841-PS07-603 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60302A | 18-PISA-60302A | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-60302B | Pressure Transmitter | demineralized cooling water inlet pressure | 1841-PS07-603 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60302B | 18-PISA-60302B | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-60302C | Pressure Transmitter | demineralized cooling water inlet pressure | 1841-PS07-603 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -60302C | 18-PISA-60302C | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60302A | Temperature Transmitter | demineralized cooling water inlet temperature | 1841-PS07-603 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60302A | 18-TISA-60302A | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60302B | Temperature Transmitter | demineralized cooling water inlet temperature | 1841-PS07-603 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60302B | 18-TISA-60302B | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60302C | Temperature Transmitter | demineralized cooling water inlet temperature | 1841-PS07-603 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60302C | 18-TISA-60302C | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-60301 | Temperature Transmitter | Water tank temperature | 1841-PS07-603 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -60301 | 18-TISA-60301 | - | 6 | -
1841 | 18-LT-60301 | Level Transmitter | Water tank level | 1841-PS07-603 | LIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6001-DJB-009 | 18-6001-DJB-009-iSC |  | 1841 | 18- | LIA | -60301 | 18-LIA-60301 | - | 6 | -
1841 | 18-PS-60201 | Pressure Switch | system purging | - | PS | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | - | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | PS | -60201 | 18-PS-60201 | - | 6 | -
1841 | 18-PS-60202 | Pressure Switch | system purging | - | PS | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | - | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | PS | -60202 | 18-PS-60202 | - | 6 | -
1841 | 18-UV-60205 | Solenoid Valve | remote start solenoid valve | - | UV | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | UV | -60205 | 18-UV-60205 | - | 6 | -
1841 | 18-ZS-60401 | jigger switch | 盘车行程开关 | 1841-PS07-604 | ZS | DCS-DI | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | - | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | ZS | -60401 | 18-ZS-60401 | - | 6 | -
1841 | 18-UV-60201 | Solenoid Valve | load solenoid valve | 1841-PS07-602 | UV | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | UV | -60201 | 18-UV-60201 | - | 6 | -
1841 | 18-UV-60202 | Solenoid Valve | load solenoid valve | 1841-PS07-602 | UV | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | UV | -60202 | 18-UV-60202 | - | 6 | -
1841 | 18-UV-60203 | Solenoid Valve | load solenoid valve | 1841-PS07-602 | UV | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | UV | -60203 | 18-UV-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-UV-60204 | Solenoid Valve | load solenoid valve | 1841-PS07-602 | UV | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | UV | -60204 | 18-UV-60204 | - | 6 | -
1841 | 18-HS-60201L | - | locale and farness switch(locale) | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  | 1841 | 18- | HS | -60201L | 18-HS-60201L | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60201R | - | locale and farness switch(farness) | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  | 1841 | 18- | HS | -60201R | 18-HS-60201R | - | 7 | 6
1841 | 18-PB-60201 | - | load button | - | PB | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  | 1841 | 18- | PB | -60201 | 18-PB-60201 | - | 6 | -
1841 | 18-PB-60202 | - | load button | - | PB | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  | 1841 | 18- | PB | -60202 | 18-PB-60202 | - | 6 | -
1841 | 18-PB-60203 | - | load button | - | PB | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  | 1841 | 18- | PB | -60203 | 18-PB-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-PB-60204 | - | load button | - | PB | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  | 1841 | 18- | PB | -60204 | 18-PB-60204 | - | 6 | -
1841 | 18-PB-60205 | - | load button | - | PB | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC2 |  | 1841 | 18- | PB | -60205 | 18-PB-60205 | - | 6 | -
1841 | 18-XL-60201 | - | load indicator light | - | XL | DCS-DO | - | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | XL | -60201 | 18-XL-60201 | - | 6 | -
1841 | 18-XL-60202 | - | load indicator light | - | XL | DCS-DO | - | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | XL | -60202 | 18-XL-60202 | - | 6 | -
1841 | 18-XL-60203 | - | load indicator light | - | XL | DCS-DO | - | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | XL | -60203 | 18-XL-60203 | - | 6 | -
1841 | 18-XL-60204 | - | load indicator light | - | XL | DCS-DO | - | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | XL | -60204 | 18-XL-60204 | - | 6 | -
1841 | 18-XL-60205 | - | load indicator light | - | XL | DCS-DO | - | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6001-DJB-008 | 18-6001-DJB-008-CC1 |  | 1841 | 18- | XL | -60205 | 18-XL-60205 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-HS-60101P | DCS | 主电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60101P | 18-HS-60101P | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60101R | DCS | 主电机允许启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60101R | 18-HS-60101R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60101R | DCS | 主电机运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60101R | 18-YL-60101R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60101F | DCS | 主电机故障信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60101F | 18-YL-60101F | - | 7 | 6
1841 | 18-II-60101F | DCS | 主电机电流指示 | - | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | II | -60101F | 18-II-60101F | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60102S | DCS | a油泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60102S | 18-HS-60102S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60102P | DCS | a油泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60102P | 18-HS-60102P | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60102R | DCS | a油泵电机允许启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60102R | 18-HS-60102R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60102L | DCS | a油泵电机就地远程信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60102L | 18-YL-60102L | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60102R | DCS | a油泵电机运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60102R | 18-YL-60102R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60102F | DCS | a油泵电机故障信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60102F | 18-YL-60102F | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60103S | DCS | b油泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60103S | 18-HS-60103S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60103P | DCS | b油泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60103P | 18-HS-60103P | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60103R | DCS | b油泵电机允许启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60103R | 18-HS-60103R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60103L | DCS | b油泵电机就地远程信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60103L | 18-YL-60103L | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60103R | DCS | b油泵电机运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60103R | 18-YL-60103R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60103F | DCS | b油泵电机故障信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60103F | 18-YL-60103F | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60105S | DCS | a水泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60105S | 18-HS-60105S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60105P | DCS | a水泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60105P | 18-HS-60105P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60105L | DCS | a水泵电机就地远程信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60105L | 18-YL-60105L | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60105R | DCS | a水泵电机运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60105R | 18-YL-60105R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60105F | DCS | a水泵电机故障信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60105F | 18-YL-60105F | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60106S | DCS | b水泵电机启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60106S | 18-HS-60106S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60106P | DCS | b水泵电机停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60106P | 18-HS-60106P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60106L | DCS | b水泵电机就地远程信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60106L | 18-YL-60106L | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60106R | DCS | b水泵电机运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60106R | 18-YL-60106R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60106F | DCS | b水泵电机故障信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60106F | 18-YL-60106F | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60104R | DCS | 盘车电机运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60104R | 18-YL-60104R | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60108S | DCS | 水站水箱加热器启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60108S | 18-HS-60108S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60108P | DCS | 水站水箱加热器停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60108P | 18-HS-60108P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60108L | DCS | 水站水箱加热器机就地远程信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60108L | 18-YL-60108L | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60108R | DCS | 水站水箱加热器运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60108R | 18-YL-60108R | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60107S | DCS | 机身油池恒温加热器启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60107S | 18-HS-60107S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60107P | DCS | 机身油池恒温加热器停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60107P | 18-HS-60107P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60107R | DCS | 机身油池恒温加热器运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60107R | 18-YL-60107R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60107L | DCS | 机身油池恒温加热器就地远程信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60107L | 18-YL-60107L | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60109S | DCS | 主电机前轴承加热器启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60109S | 18-HS-60109S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60109P | DCS | 主电机前轴承加热器停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60109P | 18-HS-60109P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60109R | DCS | 主电机前轴承加热器运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60109R | 18-YL-60109R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60109L | DCS | 主电机前轴承加热器就地远程信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60109L | 18-YL-60109L | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60110S | DCS | 主电机后轴承加热器启动 | - | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60110S | 18-HS-60110S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-60110P | DCS | 主电机后轴承加热器停止 | - | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -60110P | 18-HS-60110P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60110R | DCS | 主电机后轴承加热器运行信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60110R | 18-YL-60110R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-60110L | DCS | 主电机后轴承加热器就地远程信号 | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -60110L | 18-YL-60110L | - | 7 | 6
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 膜分离 | [12 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-TT-65501 | TEMPERATURE TANSMITTER | OUTLET OF COOLER AFTER COMPRESSOR | EU1841-PID-655 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -65501 | 18-TIA-65501 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65701 | TEMPERATURE TANSMITTER | INLET OF PROPYLENE SEPARATOR | EU1841-PID-657 | TICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC |  | 1841 | 18- | TICA | -65701 | 18-TICA-65701 | - | 6 | -
1841 | 18-TV-65701 | GLOBE | PROPYLENE MAKE-UP | EU1841-PID-657 | TV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC |  | 1841 | 18- | TV | -65701 | 18-TV-65701 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65702 | TEMPERATURE TANSMITTER | INLET OF PROPYLENE SEPARATOR | EU1841-PID-657 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -65702 | 18-TIA-65702 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65801 | TEMPERATURE TANSMITTER | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR | EU1841-PID-658 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -65801 | 18-TI-65801 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65401 | TEMPERATURE TANSMITTER | GAS TO COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -65401 | 18-TI-65401 | - | 6 | -
1841 | 18-TV-65401 | 3-WAY | CONTROL OIL TEMPERATURE | EU1841-PID-654 | TV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | TV | -65401 | 18-TV-65401 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65402 | TEMPERATURE TANSMITTER | 1ST OIL SEPARATOR | EU1841-PID-654 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0405 | 18-6501-DJB-0405-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -65402 | 18-TISA-65402 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65404 | TEMPERATURE TANSMITTER | OIL TO 2ND OIL FILTER | EU1841-PID-654 | TICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | TICSA | -65404 | 18-TICSA-65404 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65405 | TEMPERATURE TANSMITTER | MOTOR | EU1841-PID-654 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -65405 | 18-TISA-65405 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65406 | TEMPERATURE TANSMITTER | MOTOR | EU1841-PID-654 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -65406 | 18-TISA-65406 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65407 | TEMPERATURE TANSMITTER | MOTOR | EU1841-PID-654 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -65407 | 18-TISA-65407 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65408 | TEMPERATURE TANSMITTER | MOTOR | EU1841-PID-654 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -65408 | 18-TISA-65408 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65409 | TEMPERATURE TANSMITTER | MOTOR | EU1841-PID-654 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0402 | 18-6501-DJB-0402-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -65409 | 18-TISA-65409 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65601A | TEMPERATURE TANSMITTER | GAS TO DRYER | EU1841-PID-656 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -65601A | 18-TI-65601A | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-65601B | TEMPERATURE TANSMITTER | GAS TO DRYER | EU1841-PID-656 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -65601B | 18-TI-65601B | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-65602A | TEMPERATURE TANSMITTER | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -65602A | 18-TI-65602A | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-65602B | TEMPERATURE TANSMITTER | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -65602B | 18-TI-65602B | - | 7 | 6
1841 | 18-TT-65603 | TEMPERATURE TANSMITTER | NITROGEN TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | TI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | TI | -65603 | 18-TI-65603 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65604 | TEMPERATURE TANSMITTER | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | TICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC |  | 1841 | 18- | TICSA | -65604 | 18-TICSA-65604 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65605 | TEMPERATURE TANSMITTER | ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | TIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC |  | 1841 | 18- | TIA | -65605 | 18-TIA-65605 | - | 6 | -
1841 | 18-TT-65606 | TEMPERATURE TANSMITTER | ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | TISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC |  | 1841 | 18- | TISA | -65606 | 18-TISA-65606 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-PT-65701A | Pressure Transmitter | RECOVERED MONOMER PUMP | EU1841-PID-657 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | PIA | -65701A | 18-PIA-65701A | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-65701B | Pressure Transmitter | RECOVERED MONOMER PUMP | EU1841-PID-657 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | PIA | -65701B | 18-PIA-65701B | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-65702 | Pressure Transmitter | GAS TO CYOGENIC HEAT EXCHANGER | EU1841-PID-657 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC |  | 1841 | 18- | PICA | -65702 | 18-PICA-65702 | - | 6 | -
1841 | 18-PV-65702A | GLOBE | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR | EU1841-PID-657 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -65702A | 18-PV-65702A | - | 7 | 6
1841 | 18-PV-65702B | GLOBE | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-657 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -65702B | 18-PV-65702B | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-65703 | Pressure Transmitter | REFRIGERANT VAPOR | EU1841-PID-657 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC |  | 1841 | 18- | PI | -65703 | 18-PI-65703 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65801 | Pressure Transmitter | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR | EU1841-PID-658 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC |  | 1841 | 18- | PICA | -65801 | 18-PICA-65801 | - | 6 | -
1841 | 18-PV-65801 | GLOBE | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | EU1841-PID-658 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -65801 | 18-PV-65801 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65802 | Pressure Transmitter | GAS TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-658 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC |  | 1841 | 18- | PICA | -65802 | 18-PICA-65802 | - | 6 | -
1841 | 18-PV-65802 | GLOBE | GAS TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-658 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -65802 | 18-PV-65802 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65401 | Pressure Transmitter | GAS TO COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | PICA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | PICA | -65401 | 18-PICA-65401 | - | 6 | -
1841 | 18-PV-65401A | GLOBE | L.P NITROGEN TO COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -65401A | 18-PV-65401A | - | 7 | 6
1841 | 18-PV-65401B | GLOBE | GAS BYPASS FROM COALESCER | EU1841-PID-653 | PV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0702 | 18-6501-DJB-0702-iSC |  | 1841 | 18- | PV | -65401B | 18-PV-65401B | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-65402 | Pressure Transmitter | GAS TO COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -65402 | 18-PISA-65402 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65403 | Pressure Transmitter | 1ST OIL SEPARATOR | EU1841-PID-654 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0405 | 18-6501-DJB-0405-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -65403 | 18-PISA-65403 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65404 | Pressure Transmitter | 2ND OIL SEPARATOR | EU1841-PID-654 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0405 | 18-6501-DJB-0405-iSC |  | 1841 | 18- | PI | -65404 | 18-PI-65404 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65406 | Pressure Transmitter | OIL TO COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | PI | -65406 | 18-PI-65406 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65407 | Pressure Transmitter | OIL TO CAPACITY CONTROL | EU1841-PID-654 | PISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | PISA | -65407 | 18-PISA-65407 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65601A | Pressure Transmitter | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | PI | -65601A | 18-PI-65601A | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-65601B | Pressure Transmitter | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | PI | -65601B | 18-PI-65601B | - | 7 | 6
1841 | 18-PT-65602 | Pressure Transmitter | INSTRUMENT AIR | EU1841-PID-656 | PIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | PIA | -65602 | 18-PIA-65602 | - | 6 | -
1841 | 18-PT-65603 | Pressure Transmitter | NITROGEN TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | PI | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | PI | -65603 | 18-PI-65603 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-65301 | DIFF. PRESSURE TRANSMITTER | FEED GAS FILTER | EU1841-PID-653 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -65301 | 18-PDIA-65301 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-65501 | DIFF. PRESSURE TRANSMITTER | COALESCER | EU1841-PID-655 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -65501 | 18-PDIA-65501 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-65401 | DIFF. PRESSURE TRANSMITTER | 1ST OIL FILTER | EU1841-PID-654 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -65401 | 18-PDIA-65401 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-65402 | DIFF. PRESSURE TRANSMITTER | 2ND OIL FILTER | EU1841-PID-654 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -65402 | 18-PDIA-65402 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-65403 | DIFF. PRESSURE TRANSMITTER | OIL FILTER | EU1841-PID-654 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0404 | 18-6501-DJB-0404-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -65403 | 18-PDIA-65403 | - | 6 | -
1841 | 18-PDT-65604 | DIFF. PRESSURE TRANSMITTER | FINE GAS FILTER | EU1841-PID-656 | PDIA | DCS-AI | - | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0601 | 18-6501-DJB-0601-iSC |  | 1841 | 18- | PDIA | -65604 | 18-PDIA-65604 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-FT-65601 | VORTEX | NITROGEN TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | FICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC |  | 1841 | 18- | FICSA | -65601 | 18-FICSA-65601 | - | 6 | -
1841 | 18-FV-65601 | GLOBE | NITROGEN TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | FV | DCS-AO | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC |  | 1841 | 18- | FV | -65601 | 18-FV-65601 | - | 6 | -
1841 | 18-FN-65601 | SOLENOID VALVE | NITROGEN TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | FN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0605 | 18-6501-DJB-0605-iCC |  | 1841 | 18- | FN | -65601 | 18-FN-65601 | - | 6 | -
1841 | 18-FT-65701 | VORTEX | GAS TO 1ST MEMBRANE SEPARATOR | EU1841-PID-657 | FISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0703 | 18-6501-DJB-0703-iSC |  | 1841 | 18- | FISA | -65701 | 18-FISA-65701 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-LT-65501 | D/P LEVEL TRANSMITTER | G/L SEPARATOR | EU1841-PID-655 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | LISA | -65501 | 18-LISA-65501 | - | 6 | -
1841 | 18-LN-65501 | SOLENOID VALVE | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | LN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  | 1841 | 18- | LN | -65501 | 18-LN-65501 | - | 6 | -
1841 | 18-LZSO-65501 | LIMIT SWITCH | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | LZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | LZSO | -65501 | 18-LZSO-65501 | - | 6 | -
1841 | 18-LZSC-65501 | LIMIT SWITCH | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | LZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | LZSC | -65501 | 18-LZSC-65501 | - | 6 | -
1841 | 18-LT-65502 | D/P LEVEL TRANSMITTER | FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | LISA | -65502 | 18-LISA-65502 | - | 6 | -
1841 | 18-LN-65502 | SOLENOID VALVE | VENT TO B.L | EU1841-PID-655 | LN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  | 1841 | 18- | LN | -65502 | 18-LN-65502 | - | 6 | -
1841 | 18-LZSO-65502 | LIMIT SWITCH | VENT TO B.L | EU1841-PID-655 | LZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | LZSO | -65502 | 18-LZSO-65502 | - | 6 | -
1841 | 18-LZSC-65502 | LIMIT SWITCH | VENT TO B.L | EU1841-PID-655 | LZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | LZSC | -65502 | 18-LZSC-65502 | - | 6 | -
1841 | 18-LT-65503 | D/P LEVEL TRANSMITTER | COALESCER | EU1841-PID-655 | LISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | LISA | -65503 | 18-LISA-65503 | - | 6 | -
1841 | 18-LN-65503 | SOLENOID VALVE | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | LN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  | 1841 | 18- | LN | -65503 | 18-LN-65503 | - | 6 | -
1841 | 18-LZSO-65503 | LIMIT SWITCH | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | LZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | LZSO | -65503 | 18-LZSO-65503 | - | 6 | -
1841 | 18-LZSC-65503 | LIMIT SWITCH | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | LZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | LZSC | -65503 | 18-LZSC-65503 | - | 6 | -
1841 | 18-LT-65701 | D/P LEVEL TRANSMITTER | PROPYLENE SEPARATOR | EU1841-PID-657 | LICSA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 |  | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0701 | 18-6501-DJB-0701-iSC |  | 1841 | 18- | LICSA | -65701 | 18-LICSA-65701 | - | 6 | -
1841 | 18-LS-65501 | LEVEL SWICTH | G/L SEPARATOR LEVEL | EU1841-PID-655 | LSHH | DCS-DI | Yes | NAMUR (NC) | NAMUR | (NC) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  | 1841 | 18- | LSHH | -65501 | 18-LSHH-65501 | - | 6 | -
1841 | 18-LS-65503 | LEVEL SWICTH | COALESCER LEVEL | EU1841-PID-655 | LSHH | DCS-DI | Yes | NAMUR (NC) | NAMUR | (NC) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  | 1841 | 18- | LSHH | -65503 | 18-LSHH-65503 | - | 6 | -
1841 | 18-LS-65701 | LEVEL SWICTH | PROPYLENE SEPARATOR LEVEL | EU1841-PID-657 | LSHH | DCS-DI | Yes | NAMUR (NC) | NAMUR | (NC) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  | 1841 | 18- | LSHH | -65701 | 18-LSHH-65701 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-XN-65502 | SOLENOID VALVE | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65502 | 18-XN-65502 | - | 6 | -
1841 | 18-XZSO-65502 | LIMIT SWITCH | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65502 | 18-XZSO-65502 | - | 6 | -
1841 | 18-XZSC-65502 | LIMIT SWITCH | VENT TO FLASH DRUM | EU1841-PID-655 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65502 | 18-XZSC-65502 | - | 6 | -
1841 | 18-HN-65801 | SOLENOID VALVE | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | EU1841-PID-658 | HN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  | 1841 | 18- | HN | -65801 | 18-HN-65801 | - | 6 | -
1841 | 18-HZSO-65801 | LIMIT SWITCH | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | EU1841-PID-658 | HZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  | 1841 | 18- | HZSO | -65801 | 18-HZSO-65801 | - | 6 | -
1841 | 18-HZSC-65801 | LIMIT SWITCH | GAS TO COMPRESSOR INTERSTAGE | EU1841-PID-658 | HZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  | 1841 | 18- | HZSC | -65801 | 18-HZSC-65801 | - | 6 | -
1841 | 18-HN-65802 | SOLENOID VALVE | GAS TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-658 | HN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  | 1841 | 18- | HN | -65802 | 18-HN-65802 | - | 6 | -
1841 | 18-HZSO-65802 | LIMIT SWITCH | GAS TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-658 | HZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  | 1841 | 18- | HZSO | -65802 | 18-HZSO-65802 | - | 6 | -
1841 | 18-HZSC-65802 | LIMIT SWITCH | GAS TO ELECTR. HEATER | EU1841-PID-658 | HZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0705 | 18-6501-DJB-0705-iCC |  | 1841 | 18- | HZSC | -65802 | 18-HZSC-65802 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-UZSO-65401 | LIMIT SWITCH | OIL TO COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | UZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0706 | 18-6501-DJB-0706-iCC |  | 1841 | 18- | UZSO | -65401 | 18-UZSO-65401 | - | 6 | -
1841 | 18-XN-65601A | SOLENOID VALVE | GAS TO DRYER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65601A | 18-XN-65601A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65601A | LIMIT SWITCH | GAS TO DRYER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65601A | 18-XZSO-65601A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65601A | LIMIT SWITCH | GAS TO DRYER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65601A | 18-XZSC-65601A | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65601B | SOLENOID VALVE | GAS TO DRYER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65601B | 18-XN-65601B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65601B | LIMIT SWITCH | GAS TO DRYER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65601B | 18-XZSO-65601B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65601B | LIMIT SWITCH | GAS TO DRYER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65601B | 18-XZSC-65601B | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65602A | SOLENOID VALVE | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65602A | 18-XN-65602A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65602A | LIMIT SWITCH | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65602A | 18-XZSO-65602A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65602A | LIMIT SWITCH | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65602A | 18-XZSC-65602A | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65602B | SOLENOID VALVE | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65602B | 18-XN-65602B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65602B | LIMIT SWITCH | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65602B | 18-XZSO-65602B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65602B | LIMIT SWITCH | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65602B | 18-XZSC-65602B | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65603A | SOLENOID VALVE | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65603A | 18-XN-65603A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65603A | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65603A | 18-XZSO-65603A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65603A | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0606 | 18-6501-DJB-0606-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65603A | 18-XZSC-65603A | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65603B | SOLENOID VALVE | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65603B | 18-XN-65603B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65603B | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65603B | 18-XZSO-65603B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65603B | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65603B | 18-XZSC-65603B | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65604A | SOLENOID VALVE | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65604A | 18-XN-65604A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65604A | LIMIT SWITCH | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65604A | 18-XZSO-65604A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65604A | LIMIT SWITCH | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65604A | 18-XZSC-65604A | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65604B | SOLENOID VALVE | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65604B | 18-XN-65604B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65604B | LIMIT SWITCH | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65604B | 18-XZSO-65604B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65604B | LIMIT SWITCH | NITROGEN FROM ELECTR. HEATER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65604B | 18-XZSC-65604B | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65605A | SOLENOID VALVE | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65605A | 18-XN-65605A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65605A | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65605A | 18-XZSO-65605A | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65605A | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65605A | 18-XZSC-65605A | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65605B | SOLENOID VALVE | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0603 | 18-6501-DJB-0603-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65605B | 18-XN-65605B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSO-65605B | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65605B | 18-XZSO-65605B | - | 7 | 6
1841 | 18-XZSC-65605B | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 2 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0604 | 18-6501-DJB-0604-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65605B | 18-XZSC-65605B | - | 7 | 6
1841 | 18-XN-65606 | SOLENOID VALVE | PRESSURE BALANCE | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0605 | 18-6501-DJB-0605-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65606 | 18-XN-65606 | - | 6 | -
1841 | 18-XZSO-65606 | LIMIT SWITCH | PRESSURE BALANCE | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0607 | 18-6501-DJB-0607-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65606 | 18-XZSO-65606 | - | 6 | -
1841 | 18-XZSC-65606 | LIMIT SWITCH | PRESSURE BALANCE | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0607 | 18-6501-DJB-0607-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65606 | 18-XZSC-65606 | - | 6 | -
1841 | 18-XN-65607 | SOLENOID VALVE | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0605 | 18-6501-DJB-0605-iCC |  | 1841 | 18- | XN | -65607 | 18-XN-65607 | - | 6 | -
1841 | 18-XZSO-65607 | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSO | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0607 | 18-6501-DJB-0607-iCC |  | 1841 | 18- | XZSO | -65607 | 18-XZSO-65607 | - | 6 | -
1841 | 18-XZSC-65607 | LIMIT SWITCH | VENT TO FL HEADER | EU1841-PID-656 | XZSC | DCS-DI | - | NAMUR (NO) | NAMUR | (NO) | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0607 | 18-6501-DJB-0607-iCC |  | 1841 | 18- | XZSC | -65607 | 18-XZSC-65607 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-SN-65401A | SOLENOID VALVE | CAPACITY CONTROL | EU1841-PID-654 | SN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0401 | 18-6501-DJB-0401-CC |  | 1841 | 18- | SN | -65401A | 18-SN-65401A | - | 7 | 6
1841 | 18-SN-65401B | SOLENOID VALVE | CAPACITY CONTROL | EU1841-PID-654 | SN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0401 | 18-6501-DJB-0401-CC |  | 1841 | 18- | SN | -65401B | 18-SN-65401B | - | 7 | 6
1841 | 18-SN-65402A | SOLENOID VALVE | CAPACITY CONTROL | EU1841-PID-654 | SN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0401 | 18-6501-DJB-0401-CC |  | 1841 | 18- | SN | -65402A | 18-SN-65402A | - | 7 | 6
1841 | 18-SN-65402B | SOLENOID VALVE | CAPACITY CONTROL | EU1841-PID-654 | SN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | - | N | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0401 | 18-6501-DJB-0401-CC |  | 1841 | 18- | SN | -65402B | 18-SN-65402B | - | 7 | 6
1841 | 18-SN-65403 | SOLENOID VALVE | OIL TO 1ST OIL SEPARATOR | EU1841-PID-654 | SN | DCS-DO | Yes | WET(NC) | WET | (NC) | 1 | 24VDC | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0704 | 18-6501-DJB-0704-iCC |  | 1841 | 18- | SN | -65403 | 18-SN-65403 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-AT-65601 | DEW-POINT TRANSMITTER | GAS FROM DRYER | EU1841-PID-656 | AISA | DCS-AI | Yes | 4~20mA HART | 4~20mA | HART | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0602 | 18-6501-DJB-0602-iSC |  | 1841 | 18- | AISA | -65601 | 18-AISA-65601 | - | 6 | -
1841 | 18-ZT-65401 | POTENTIOMETER | COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | ZI | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | 欧科提供滑阀定位器安全栅 | C01 | 18-6501-DJB-0403 | 18-6501-DJB-0403-iSC |  | 1841 | 18- | ZI | -65401 | 18-ZI-65401 | - | 6 | -
1841 | 18-ZT-65402 | POTENTIOMETER | COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | ZI | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | 欧科提供滑阀定位器安全栅 | C01 | 18-6501-DJB-0403 | 18-6501-DJB-0403-iSC |  | 1841 | 18- | ZI | -65402 | 18-ZI-65402 | - | 6 | -
1841 | 18-VT-65401 | VIBRATING SENSOR | COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | VIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC |  | 1841 | 18- | VIA | -65401 | 18-VIA-65401 | - | 6 | -
1841 | 18-VT-65402 | VIBRATING SENSOR | COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | VIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC |  | 1841 | 18- | VIA | -65402 | 18-VIA-65402 | - | 6 | -
1841 | 18-ZT-65403 | POTENTIOMETER | COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | ZIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC |  | 1841 | 18- | ZIA | -65403 | 18-ZIA-65403 | - | 6 | -
1841 | 18-ZT-65404 | POTENTIOMETER | COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | ZIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC |  | 1841 | 18- | ZIA | -65404 | 18-ZIA-65404 | - | 6 | -
1841 | 18-ZT-65405 | POTENTIOMETER | COMPRESSOR | EU1841-PID-654 | ZIA | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | Yes | Y | - | - | C01 | 18-6501-DJB-0406 | 18-6501-DJB-0406-iSC |  | 1841 | 18- | ZIA | -65405 | 18-ZIA-65405 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-HS-65101S | Pushbutton | COMPRESSOR UNIT START | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 现场操作盘启动 (无自锁) | C01 | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 1841 | 18- | HS | -65101S | 18-HS-65101S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-65101P | Pushbutton | COMPRESSOR UNIT STOP | - | HS | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | 现场操作盘停止 （无自锁） | C01 | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 1841 | 18- | HS | -65101P | 18-HS-65101P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-65101L | SWITCH | COMPRESSOR UNIT REMOTE | - | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | 现场操作盘远程 | C01 | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 1841 | 18- | YL | -65101L | 18-YL-65101L | - | 7 | 6
1841 | 18-ES-65101 | Emergency Pushbutton | COMPRESSOR UNIT EMERGENCY STOP | - | ES | DCS-DI | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | 现场操作盘急停 | C01 | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 1841 | 18- | ES | -65101 | 18-ES-65101 | - | 6 | -
1841 | 18-PL-65101A | Pilot Light | OK TO START COMPRESSOR UNIT | - | PL | DCS-DO | - | WET(NO) | WET | NO) | 1 | 24VDC | - | N | - | 现场操作盘机组允许启动灯 | C01 | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 1841 | 18- | PL | -65101A | 18-PL-65101A | - | 7 | 6
1841 | 18-PL-65101B | Pilot Light | PUBLIC FAULT | - | PL | DCS-DO | - | WET(NO) | WET | NO) | 1 | 24VDC | - | N | - | 现场操作盘公用 故障报警灯 | C01 | UP6501-LCP-01 | UP6501-LCP-01-CC |  | 1841 | 18- | PL | -65101B | 18-PL-65101B | - | 7 | 6
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-HS-65401S | DCS | COMPRESSOR START | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65401S | 18-HS-65401S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-65401P | DCS | COMPRESSOR STOP | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65401P | 18-HS-65401P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-65401L | DCS | COMPRESSOR REMOTE | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65401L | 18-YL-65401L | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-65401R | DCS | COMPRESSOR RUNNING | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65401R | 18-YL-65401R | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-65401F | DCS | COMPRESSOR FAULT | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65401F | 18-YL-65401F | - | 7 | 6
1841 | 18-II-65401 | DCS | COMPRESSOR CURRENT | EU1841-PID-654 | II | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | II | -65401 | 18-II-65401 | - | 6 | -
1841 | 18-I-65401 | DCS | INTERLOCK TRIP SIGNAL, 1 = TRIP | EU1841-PID-654 | I | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | I | -65401 | 18-I-65401 | - | 6 | -
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-HS-65402AS | DCS | LUBE OIL PUMP A START | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65402AS | 18-HS-65402AS | - | 8 | 5
1841 | 18-HS-65402AP | DCS | LUBE OIL PUMP A STOP | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65402AP | 18-HS-65402AP | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65402AL | DCS | LUBE OILPUMP A REMOTE | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65402AL | 18-YL-65402AL | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65402AR | DCS | LUBE OIL PUMP A RUNNING | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65402AR | 18-YL-65402AR | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65402AF | DCS | LUBE OIL PUMP A FAULT | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65402AF | 18-YL-65402AF | - | 8 | 5
1841 | 18-HS-65402BS | DCS | LUBE OIL PUMP B START | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65402BS | 18-HS-65402BS | - | 8 | 5
1841 | 18-HS-65402BP | DCS | LUBE OIL PUMP B STOP | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65402BP | 18-HS-65402BP | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65402BL | DCS | LUBE OILPUMP B REMOTE | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65402BL | 18-YL-65402BL | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65402BR | DCS | LUBE OIL PUMP B RUNNING | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65402BR | 18-YL-65402BR | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65402BF | DCS | LUBE OIL PUMP B FAULT | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65402BF | 18-YL-65402BF | - | 8 | 5
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-HS-65403AS | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A START | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65403AS | 18-HS-65403AS | - | 8 | 5
1841 | 18-HS-65403AP | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A STOP | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65403AP | 18-HS-65403AP | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65403AL | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A REMOTE | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65403AL | 18-YL-65403AL | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65403AR | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A RUNNING | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65403AR | 18-YL-65403AR | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65403AF | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP A FAULT | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65403AF | 18-YL-65403AF | - | 8 | 5
1841 | 18-HS-65403BS | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B START | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65403BS | 18-HS-65403BS | - | 8 | 5
1841 | 18-HS-65403BP | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B STOP | EU1841-PID-654 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65403BP | 18-HS-65403BP | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65403BL | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B REMOTE | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65403BL | 18-YL-65403BL | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65403BR | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B RUNNING | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65403BR | 18-YL-65403BR | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65403BF | DCS | CAPACITY CONTROL OIL PUMP B FAULT | EU1841-PID-654 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65403BF | 18-YL-65403BF | - | 8 | 5
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-HS-65701AS | DCS | PROPYLENE PUMP A START | EU1841-PID-657 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65701AS | 18-HS-65701AS | - | 8 | 5
1841 | 18-HS-65701AP | DCS | PROPYLENE PUMP A STOP | EU1841-PID-657 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65701AP | 18-HS-65701AP | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65701AL | DCS | PROPYLENE PUMP A REMOTE | EU1841-PID-657 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65701AL | 18-YL-65701AL | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65701AR | DCS | PROPYLENE PUMP A RUNNING | EU1841-PID-657 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65701AR | 18-YL-65701AR | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65701AF | DCS | PROPYLENE PUMP A FAULT | EU1841-PID-657 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65701AF | 18-YL-65701AF | - | 8 | 5
1841 | 18-SI-65701A | DCS | PROPYLENE PUMP A SPEED INDICATION | EU1841-PID-657 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | SI | -65701A | 18-SI-65701A | - | 7 | 6
1841 | 18-SC-65701A | DCS | PROPYLENE PUMP A SPEED CONTROL | EU1841-PID-657 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | SC | -65701A | 18-SC-65701A | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-65701BS | DCS | PROPYLENE PUMP B START | EU1841-PID-657 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65701BS | 18-HS-65701BS | - | 8 | 5
1841 | 18-HS-65701BP | DCS | PROPYLENE PUMP B STOP | EU1841-PID-657 | HS | DCS-DO | Yes | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | HS | -65701BP | 18-HS-65701BP | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65701BL | DCS | PROPYLENE PUMP B REMOTE | EU1841-PID-657 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65701BL | 18-YL-65701BL | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65701BR | DCS | PROPYLENE PUMP B RUNNING | EU1841-PID-657 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65701BR | 18-YL-65701BR | - | 8 | 5
1841 | 18-YL-65701BF | DCS | PROPYLENE PUMP B FAULT | EU1841-PID-657 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | YL | -65701BF | 18-YL-65701BF | - | 8 | 5
1841 | 18-SI-65701B | DCS | PROPYLENE PUMP B SPEED INDICATION | EU1841-PID-657 | SI | DCS-AI | - | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | SI | -65701B | 18-SI-65701B | - | 7 | 6
1841 | 18-SC-65701B | DCS | PROPYLENE PUMP B SPEED CONTROL | EU1841-PID-657 | SC | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 | MCC |  |  | 1841 | 18- | SC | -65701B | 18-SC-65701B | - | 7 | 6
1841 | [13 empty] | N | [6 empty] | 1841
1841 | 18-HS-65604S | DCS | 18-ET-6504X START | EU1841-PID-656 | HS | DCS-DO | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | HS | -65604S | 18-HS-65604S | - | 7 | 6
1841 | 18-HS-65604P | DCS | 18-ET-6504X B STOP | EU1841-PID-656 | HS | DCS-DO | - | DRY (NC) | DRY | (NC) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | HS | -65604P | 18-HS-65604P | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-65604F | DCS | 18-ET-6504X FAULT | EU1841-PID-656 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | YL | -65604F | 18-YL-65604F | - | 7 | 6
1841 | 18-YL-65604R | DCS | 18-ET-6504X RUNNING | EU1841-PID-656 | YL | DCS-DI | - | DRY (NO) | DRY | (NO) | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  | 单拉 |  | 1841 | 18- | YL | -65604R | 18-YL-65604R | - | 7 | 6
1841 | 18-TY-65604 | Power Modulator | ELECTR.HEATER | EU1841-PID-656 | TY | DCS-AO | Yes | 4~20mA | 4~20mA |  | 1 | - | - | N | - | MCC | C01 |  |  |  | 1841 | 18- | TY | -65604 | 18-TY-65604 | - | 6 | -
Note on B1: a: 带“-”
Note on F1: a: YGET使用 带“-”

## 电缆表
NO | PID_TAG | TO | TYPE | (m) | SPEC. | (m) | J.B.NAME | JB_CABLE_NM | aaa | TYPE | (m) | USED | SPEC. | (m) | REMARKS1 | 电缆到界区外1m | 界区外1m到机柜室
18-TT-60102-iSC | 18-TT-60102 | 18-IJB-41-001 | iKA | 17 | 100X50 | 28 | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 123 | 9 | - | - |  | 8 | 115
18-TT-60104-iSC | 18-TT-60104 | 18-IJB-41-001 | iKA | 19 |  |  | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60101-iSC | 18-PT-60101 | 18-IJB-41-001 | iKA | 14 |  |  | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-65101-iSC | 18-PT-65101 | 18-IJB-41-001 | iKA | 55 |  |  | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-60108-iSC | 18-PDT-60108 | 18-IJB-41-001 | iKA | 19 |  |  | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-FT-60101-iSC | 18-FT-60101 | 18-IJB-41-001 | iKA | 20 |  |  | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-FT-60102-iSC | 18-FT-60102 | 18-IJB-41-001 | iKA | 14 |  |  | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-FT-65103-iSC | 18-FT-65103 | 18-IJB-41-001 | iKA | 57 |  |  | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-FT-65108-iSC | 18-FT-65108 | 18-IJB-41-001 | iKA | 63 |  |  | 18-41-001-iSC | 18-IJB-41-001 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-PV-60101-iSC | 18-PV-60101 | 18-IJB-41-002 | iKA | 19 | 100X50 | 28 | 18-41-002-iSC | 18-IJB-41-002 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 123 | 3 | - | - |  | 8 | 115
18-PV-65101-iSC | 18-PV-65101 | 18-IJB-41-002 | iKA | 56 |  |  | 18-41-002-iSC | 18-IJB-41-002 | PP装置机柜间（DCS）
18-FV-60102-iSC | 18-FV-60102 | 18-IJB-41-002 | iKA | 11 |  |  | 18-41-002-iSC | 18-IJB-41-002 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | - | 18-41-002-iSC | 18-IJB-41-002 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-FZSL-60102-iCC | 18-FZSL-60102 | 18-IJB-41-003 | iKA | 11 | 100X50 | - | 18-41-003-iCC | 18-IJB-41-003 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 123 | 3 | - | - |  | 8 | 115
18-XZSH-60102-iCC | 18-XZSH-60102 | 18-IJB-41-003 | iKA | 11 |  | - | 18-41-003-iCC | 18-IJB-41-003 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSL-60102-iCC | 18-XZSL-60102 | 18-IJB-41-003 | iKA | 11 |  | - | 18-41-003-iCC | 18-IJB-41-003 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-GT-41101-SC | 18-GT-41101 | 18-EJB-41-001 | KB | 19 | 100X50 | 44 | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS） | MB12 | 123 | 11 | - | - |  | 8 | 115
18-GT-41102-SC | 18-GT-41102 | 18-EJB-41-001 | KB | 18 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41103-SC | 18-GT-41103 | 18-EJB-41-001 | KB | 32 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41104-SC | 18-GT-41104 | 18-EJB-41-001 | KB | 34 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41105-SC | 18-GT-41105 | 18-EJB-41-001 | KB | 53 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41106-SC | 18-GT-41106 | 18-EJB-41-001 | KB | 51 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41107-SC | 18-GT-41107 | 18-EJB-41-001 | KB | 63 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41108-SC | 18-GT-41108 | 18-EJB-41-001 | KB | 63 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41109-SC | 18-GT-41109 | 18-EJB-41-001 | KB | 75 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41110-SC | 18-GT-41110 | 18-EJB-41-001 | KB | 20 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
18-GT-41111-SC | 18-GT-41111 | 18-EJB-41-001 | KB | 54 |  |  | 18-41-001-SC | 18-EJB-41-001 | PP装置机柜间（GDS）
spare | - | - | - | - | - | -
18-GA-41101-CC | 18-GA-41101 | 18-EJB-41-002 | KA | 15 | 100X50 | - | 18-41-002-CC | 18-EJB-41-002 | PP装置机柜间（GDS） | MA8 | 123 | 4 | - | - |  | 8 | 115
18-GA-41102-CC | 18-GA-41102 | 18-EJB-41-002 | KA | 58 |  | - | 18-41-002-CC | 18-EJB-41-002 | PP装置机柜间（GDS）
18-GA-41103-CC | 18-GA-41103 | 18-EJB-41-002 | KA | 41 |  | - | 18-41-002-CC | 18-EJB-41-002 | PP装置机柜间（GDS）
18-GA-41104-CC | 18-GA-41104 | 18-EJB-41-002 | KA | 84 |  | - | 18-41-002-CC | 18-EJB-41-002 | PP装置机柜间（GDS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-FT-65107-SC | 18-FT-65107 | PP装置机柜间（DCS） | A | 166 | 3/4" | 15 | 单拉
18-FN-60102-CC | 18-FN-60102 | PP装置机柜间（DCS） | A | 121 | 3/4" | 5 | 单拉
18-FT-65107-EC | 18-FT-65107 | PP装置机柜间（DCS） | A | 166 | 3/4" | 15 | 单拉
18-XN-60102-CC | 18-XN-60102 | PP装置机柜间（DCS） | A | 121 | 3/4" | 5 | 单拉
载气压缩机UP-6001
18-PDT-60201-iSC | 18-PDT-60201 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 126 | 10 | - | - |  | 11 | 115
18-PT-60203-iSC | 18-PT-60203 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60204-iSC | 18-PT-60204 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60205-iSC | 18-PT-60205 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60206-iSC | 18-PT-60206 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60207-iSC | 18-PT-60207 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-60209-iSC | 18-PDT-60209 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-60401-iSC | 18-PDT-60401 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60408-iSC | 18-TT-60408 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60409-iSC | 18-TT-60409 | 18-6001-DJB-001 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-001-iSC | 18-6001-DJB-001 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-PV-60203-iSC | 18-PV-60203 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 126 | 9 | - | - |  | 11 | 115
18-PZT-60203-iSC | 18-PZT-60203 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS）
18-PV-60205-iSC | 18-PV-60205 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS）
18-PZT-60205-iSC | 18-PZT-60205 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS）
18-TV-60205-iSC | 18-TV-60205 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS）
18-TZT-60205-iSC | 18-TZT-60205 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS）
18-LT-60201-iSC | 18-LT-60201 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS）
18-LT-60202-iSC | 18-LT-60202 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS）
18-LT-60203-iSC | 18-LT-60203 | 18-6001-DJB-002 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-002-iSC | 18-6001-DJB-002 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-TT-60201-iSC | 18-TT-60201 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 126 | 9 | - | - |  | 11 | 115
18-TT-60203-iSC | 18-TT-60203 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60205-iSC | 18-TT-60205 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60206-iSC | 18-TT-60206 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60403-iSC | 18-TT-60403 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60404-iSC | 18-TT-60404 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60405-iSC | 18-TT-60405 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60406-iSC | 18-TT-60406 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60407-iSC | 18-TT-60407 | 18-6001-DJB-003 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-003-iSC | 18-6001-DJB-003 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-PT-60202A-iSC | 18-PT-60202A | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 126 | 10 | - | - |  | 11 | 115
18-PT-60202B-iSC | 18-PT-60202B | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60202C-iSC | 18-PT-60202C | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60208A-iSC | 18-PT-60208A | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60208B-iSC | 18-PT-60208B | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60208C-iSC | 18-PT-60208C | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-60402-iSC | 18-PDT-60402 | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-60403A-iSC | 18-PDT-60403A | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-60403B-iSC | 18-PDT-60403B | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-60403C-iSC | 18-PDT-60403C | 18-6001-DJB-005 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-005-iSC | 18-6001-DJB-005 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-TT-60202A-iSC | 18-TT-60202A | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 126 | 9 | - | - |  | 11 | 115
18-TT-60202B-iSC | 18-TT-60202B | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60202C-iSC | 18-TT-60202C | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60204A-iSC | 18-TT-60204A | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60204B-iSC | 18-TT-60204B | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60204C-iSC | 18-TT-60204C | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60207A-iSC | 18-TT-60207A | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60207B-iSC | 18-TT-60207B | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60207C-iSC | 18-TT-60207C | 18-6001-DJB-006 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-006-iSC | 18-6001-DJB-006 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-TT-60401-iSC | 18-TT-60401 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | 3/4" | 10 | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 129 | 10
18-TT-60402-iSC | 18-TT-60402 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | 3/4" | 10 | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60410-iSC | 18-TT-60410 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - |  |  | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60411-iSC | 18-TT-60411 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  | 14 | 115
18-TT-60412-iSC | 18-TT-60412 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS）
18-VT-60401-iSC | 18-VT-60401 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS）
18-VT-60402-iSC | 18-VT-60402 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS）
18-LS-60201-iCC | 18-LS-60201 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS）
18-LS-60202-iCC | 18-LS-60202 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS）
18-LS-60203-iCC | 18-LS-60203 | 18-6001-DJB-007 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-007-iSC | 18-6001-DJB-007 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | -
18-PT-60301-iSC | 18-PT-60301 | 18-6001-DJB-009 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 129 | 9
18-PT-60302A-iSC | 18-PT-60302A | 18-6001-DJB-009 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60302B-iSC | 18-PT-60302B | 18-6001-DJB-009 | iKA | - |  |  | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-60302C-iSC | 18-PT-60302C | 18-6001-DJB-009 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  | 14 | 115
18-TT-60302A-iSC | 18-TT-60302A | 18-6001-DJB-009 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60302B-iSC | 18-TT-60302B | 18-6001-DJB-009 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60302C-iSC | 18-TT-60302C | 18-6001-DJB-009 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-60301-iSC | 18-TT-60301 | 18-6001-DJB-009 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS）
18-LT-60301-iSC | 18-LT-60301 | 18-6001-DJB-009 | iKA | - | - | - | 18-6001-DJB-009-iSC | 18-6001-DJB-009 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | -
18-XL-60201-CC | 18-XL-60201 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 129 | 9
18-XL-60202-CC | 18-XL-60202 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-XL-60203-CC | 18-XL-60203 | 18-6001-DJB-008 | KA | - |  |  | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-XL-60204-CC | 18-XL-60204 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | 3/4" | 10 | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-XL-60205-CC | 18-XL-60205 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | 3/4" | 10 | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-UV-60201-CC | 18-UV-60201 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | 3/4" | 10 | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-UV-60202-CC | 18-UV-60202 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | 3/4" | 10 | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-UV-60203-CC | 18-UV-60203 | 18-6001-DJB-008 | KA | - |  |  | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-UV-60204-CC | 18-UV-60204 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC1 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  | 14 | 115
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | -
18-HS-60201L-CC | 18-HS-60201L | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC2 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 129 | 7
18-HS-60201R-CC | 18-HS-60201R | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC2 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-PB-60201-CC | 18-PB-60201 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC2 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-PB-60202-CC | 18-PB-60202 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC2 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-PB-60203-CC | 18-PB-60203 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC2 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-PB-60204-CC | 18-PB-60204 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC2 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
18-PB-60205-CC | 18-PB-60205 | 18-6001-DJB-008 | KA | - | - | - | 18-6001-DJB-008-CC2 | 18-6001-DJB-008 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 14 | 115
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | -
18-LS-60401-CC | 18-LS-60401 | PP装置机柜间（DCS） | A | 165 | - | - | 单拉
18-LS-60401-EC | 18-LS-60401 | PP装置机柜间（PDP） | A | 165 | - | - | 单拉
18-PS-60201-CC | 18-PS-60201 | PP装置机柜间（DCS） | A | 125 |  |  | 单拉
18-PS-60202-CC | 18-PS-60202 | PP装置机柜间（DCS） | A | 125 | - | - | 单拉 | [5 empty] | - | - |  | 53 | 115
18-UV-60205-CC | 18-UV-60205 | PP装置机柜间（DCS） | A | 125 | - | - | 单拉
18-ZS-60401-CC | 18-ZS-60401 | PP装置机柜间（DCS） | A | 125 | - | - | 单拉
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
膜分离系统UP-6501
18-SN-65401A-CC | 18-SN-65401A | 18-6501-DJB-0401 | KC | - | - | - | 18-6501-DJB-0401-CC | 18-6501-DJB-0401 | PP装置机柜间（DCS） | MC4 | 168 | 4 | - | - |  | 53 | 115
18-SN-65401B-CC | 18-SN-65401B | 18-6501-DJB-0401 | KC | - | - | - | 18-6501-DJB-0401-CC | 18-6501-DJB-0401 | PP装置机柜间（DCS）
18-SN-65402A-CC | 18-SN-65402A | 18-6501-DJB-0401 | KC | - | - | - | 18-6501-DJB-0401-CC | 18-6501-DJB-0401 | PP装置机柜间（DCS）
18-SN-65402B-CC | 18-SN-65402B | 18-6501-DJB-0401 | KC | - | - | - | 18-6501-DJB-0401-CC | 18-6501-DJB-0401 | PP装置机柜间（DCS）
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | -
18-TT-65405-iSC | 18-TT-65405 | 18-6501-DJB-0402 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0402-iSC | 18-6501-DJB-0402 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 168 | 5
18-TT-65406-iSC | 18-TT-65406 | 18-6501-DJB-0402 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0402-iSC | 18-6501-DJB-0402 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65407-iSC | 18-TT-65407 | 18-6501-DJB-0402 | iKA | - |  |  | 18-6501-DJB-0402-iSC | 18-6501-DJB-0402 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65408-iSC | 18-TT-65408 | 18-6501-DJB-0402 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0402-iSC | 18-6501-DJB-0402 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  | 53 | 115
18-TT-65409-iSC | 18-TT-65409 | 18-6501-DJB-0402 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0402-iSC | 18-6501-DJB-0402 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | -
18-ZE-65401-iSC | 18-ZE-65401 | 18-6501-DJB-0403 | iKB | - | - | - | 18-6501-DJB-0403-iSC | 18-6501-DJB-0403 | PP装置机柜间（DCS） | MiB4 | 168 | 2
18-ZE-65402-iSC | 18-ZE-65402 | 18-6501-DJB-0403 | iKB | - | - | - | 18-6501-DJB-0403-iSC | 18-6501-DJB-0403 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 53 | 115
[5 empty] | - | -
18-PT-65401-iSC | 18-PT-65401 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 168 | 11
18-PT-65402-iSC | 18-PT-65402 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-65406-iSC | 18-PT-65406 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-65407-iSC | 18-PT-65407 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-65401-iSC | 18-PDT-65401 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-65402-iSC | 18-PDT-65402 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-65403-iSC | 18-PDT-65403 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65401-iSC | 18-TT-65401 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65404-iSC | 18-TT-65404 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-PV-65401A-iSC | 18-PV-65401A | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
18-TV-65401-iSC | 18-TV-65401 | 18-6501-DJB-0404 | iKA | - |  |  | 18-6501-DJB-0404-iSC | 18-6501-DJB-0404 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 55 | 115
[5 empty] | - | -
18-PT-65403-iSC | 18-PT-65403 | 18-6501-DJB-0405 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0405-iSC | 18-6501-DJB-0405 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 170 | 3
18-PT-65404-iSC | 18-PT-65404 | 18-6501-DJB-0405 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0405-iSC | 18-6501-DJB-0405 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65402-iSC | 18-TT-65402 | 18-6501-DJB-0405 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0405-iSC | 18-6501-DJB-0405 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 53 | 115
[5 empty] | - | -
18-VT-65401-iSC | 18-VT-65401 | 18-6501-DJB-0406 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0406-iSC | 18-6501-DJB-0406 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 168 | 5
18-VT-65402-iSC | 18-VT-65402 | 18-6501-DJB-0406 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0406-iSC | 18-6501-DJB-0406 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
18-ZT-65403-iSC | 18-ZT-65403 | 18-6501-DJB-0406 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0406-iSC | 18-6501-DJB-0406 | PP装置机柜间（DCS）
18-ZT-65404-iSC | 18-ZT-65404 | 18-6501-DJB-0406 | iKA | - |  |  | 18-6501-DJB-0406-iSC | 18-6501-DJB-0406 | PP装置机柜间（DCS）
18-ZT-65405-iSC | 18-ZT-65405 | 18-6501-DJB-0406 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0406-iSC | 18-6501-DJB-0406 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  | 62 | 115
[5 empty] | - | -
18-PT-65601A-iSC | 18-PT-65601A | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 177 | 10
18-PT-65601B-iSC | 18-PT-65601B | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-65602-iSC | 18-PT-65602 | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-65603-iSC | 18-PT-65603 | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
18-PDT-65604-iSC | 18-PDT-65604 | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65601A-iSC | 18-TT-65601A | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65601B-iSC | 18-TT-65601B | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65602A-iSC | 18-TT-65602A | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65602B-iSC | 18-TT-65602B | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65603-iSC | 18-TT-65603 | 18-6501-DJB-0601 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0601-iSC | 18-6501-DJB-0601 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 62 | 115
[5 empty] | - | -
18-TT-65604-iSC | 18-TT-65604 | 18-6501-DJB-0602 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0602-iSC | 18-6501-DJB-0602 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 177 | 7
18-TT-65605-iSC | 18-TT-65605 | 18-6501-DJB-0602 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0602-iSC | 18-6501-DJB-0602 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65606-iSC | 18-TT-65606 | 18-6501-DJB-0602 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0602-iSC | 18-6501-DJB-0602 | PP装置机柜间（DCS）
18-FT-65601-iSC | 18-FT-65601 | 18-6501-DJB-0602 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0602-iSC | 18-6501-DJB-0602 | PP装置机柜间（DCS）
18-FT-65108-iSC | 18-FT-65108 | 18-6501-DJB-0602 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0602-iSC | 18-6501-DJB-0602 | PP装置机柜间（DCS）
18-FV-65601-iSC | 18-FV-65601 | 18-6501-DJB-0602 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0602-iSC | 18-6501-DJB-0602 | PP装置机柜间（DCS）
18-AT-65601-iSC | 18-AT-65601 | 18-6501-DJB-0602 | iKA | - |  |  | 18-6501-DJB-0602-iSC | 18-6501-DJB-0602 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 63 | 115
[5 empty] | - | -
18-XN-65601A-iCC | 18-XN-65601A | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 178 | 10
18-XN-65601B-iCC | 18-XN-65601B | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65602A-iCC | 18-XN-65602A | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65602B-iCC | 18-XN-65602B | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65603A-iCC | 18-XN-65603A | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65603B-iCC | 18-XN-65603B | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65604A-iCC | 18-XN-65604A | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65604B-iCC | 18-XN-65604B | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65605A-iCC | 18-XN-65605A | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65605B-iCC | 18-XN-65605B | 18-6501-DJB-0603 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0603-iCC | 18-6501-DJB-0603 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 62 | 115
[5 empty] | - | -
18-XZSO-65603B-iCC | 18-XZSO-65603B | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 177 | 9
18-XZSC-65603B-iCC | 18-XZSC-65603B | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65604A-iCC | 18-XZSO-65604A | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65604A-iCC | 18-XZSC-65604A | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65604B-iCC | 18-XZSO-65604B | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65604B-iCC | 18-XZSC-65604B | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65605A-iCC | 18-XZSO-65605A | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65605A-iCC | 18-XZSC-65605A | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65605B-iCC | 18-XZSO-65605B | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65605B-iCC | 18-XZSC-65605B | 18-6501-DJB-0604 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0604-iCC | 18-6501-DJB-0604 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 63 | 115
[5 empty] | - | -
18-FN-65601-iCC | 18-FN-65601 | 18-6501-DJB-0605 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0605-iCC | 18-6501-DJB-0605 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 178 | 3
18-XN-65606-iCC | 18-XN-65606 | 18-6501-DJB-0605 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0605-iCC | 18-6501-DJB-0605 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65607-iCC | 18-XN-65607 | 18-6501-DJB-0605 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0605-iCC | 18-6501-DJB-0605 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 62 | 115
[5 empty] | - | -
18-XZSO-65601A-iCC | 18-XZSO-65601A | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 177 | 10
18-XZSC-65601A-iCC | 18-XZSC-65601A | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65601B-iCC | 18-XZSO-65601B | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65601B-iCC | 18-XZSC-65601B | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65602A-iCC | 18-XZSO-65602A | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65602A-iCC | 18-XZSC-65602A | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65602B-iCC | 18-XZSO-65602B | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65602B-iCC | 18-XZSC-65602B | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65603A-iCC | 18-XZSO-65603A | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65603A-iCC | 18-XZSC-65603A | 18-6501-DJB-0606 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0606-iCC | 18-6501-DJB-0606 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 63 | 115
[5 empty] | - | -
18-XZSO-65606-iCC | 18-XZSO-65606 | 18-6501-DJB-0607 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0607-iCC | 18-6501-DJB-0607 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 178 | 4
18-XZSC-65606-iCC | 18-XZSC-65606 | 18-6501-DJB-0607 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0607-iCC | 18-6501-DJB-0607 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65607-iCC | 18-XZSO-65607 | 18-6501-DJB-0607 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0607-iCC | 18-6501-DJB-0607 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65607-iCC | 18-XZSC-65607 | 18-6501-DJB-0607 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0607-iCC | 18-6501-DJB-0607 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 63 | 115
[5 empty] | - | -
18-PDT-65301-iSC | 18-PDT-65301 | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 178 | 9
18-PDT-65501-iSC | 18-PDT-65501 | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS）
18-LT-65501-iSC | 18-LT-65501 | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS）
18-LT-65502-iSC | 18-LT-65502 | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS）
18-LT-65503-iSC | 18-LT-65503 | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS）
18-LT-65701-iSC | 18-LT-65701 | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65501-iSC | 18-TT-65501 | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-65701A-iSC | 18-PT-65701A | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-65701B-iSC | 18-PT-65701B | 18-6501-DJB-0701 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0701-iSC | 18-6501-DJB-0701 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 55 | 115
[5 empty] | - | -
18-PT-65801-iSC | 18-PT-65801 | 18-6501-DJB-0702 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0702-iSC | 18-6501-DJB-0702 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 170 | 6
18-PT-65802-iSC | 18-PT-65802 | 18-6501-DJB-0702 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0702-iSC | 18-6501-DJB-0702 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65801-iSC | 18-TT-65801 | 18-6501-DJB-0702 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0702-iSC | 18-6501-DJB-0702 | PP装置机柜间（DCS）
18-PV-65801-iSC | 18-PV-65801 | 18-6501-DJB-0702 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0702-iSC | 18-6501-DJB-0702 | PP装置机柜间（DCS）
18-PV-65802-iSC | 18-PV-65802 | 18-6501-DJB-0702 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0702-iSC | 18-6501-DJB-0702 | PP装置机柜间（DCS）
18-PV-65401B-iSC | 18-PV-65401B | 18-6501-DJB-0702 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0702-iSC | 18-6501-DJB-0702 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 64 | 115
[5 empty] | - | -
18-PT-65702-iSC | 18-PT-65702 | 18-6501-DJB-0703 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0703-iSC | 18-6501-DJB-0703 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 179 | 8
18-PT-65703-iSC | 18-PT-65703 | 18-6501-DJB-0703 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0703-iSC | 18-6501-DJB-0703 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65701-iSC | 18-TT-65701 | 18-6501-DJB-0703 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0703-iSC | 18-6501-DJB-0703 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-65702-iSC | 18-TT-65702 | 18-6501-DJB-0703 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0703-iSC | 18-6501-DJB-0703 | PP装置机柜间（DCS）
18-FT-65701-iSC | 18-FT-65701 | 18-6501-DJB-0703 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0703-iSC | 18-6501-DJB-0703 | PP装置机柜间（DCS）
18-PV-65702A-iSC | 18-PV-65702A | 18-6501-DJB-0703 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0703-iSC | 18-6501-DJB-0703 | PP装置机柜间（DCS）
18-PV-65702B-iSC | 18-PV-65702B | 18-6501-DJB-0703 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0703-iSC | 18-6501-DJB-0703 | PP装置机柜间（DCS）
18-TV-65701-iSC | 18-TV-65701 | 18-6501-DJB-0703 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0703-iSC | 18-6501-DJB-0703 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 63 | 115
[5 empty] | - | -
18-LN-65501-iCC | 18-LN-65501 | 18-6501-DJB-0704 | KA | - | - | - | 18-6501-DJB-0704-iCC | 18-6501-DJB-0704 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 178 | 7
18-LN-65502-iCC | 18-LN-65502 | 18-6501-DJB-0704 | KA | - | - | - | 18-6501-DJB-0704-iCC | 18-6501-DJB-0704 | PP装置机柜间（DCS）
18-LN-65503-iCC | 18-LN-65503 | 18-6501-DJB-0704 | KA | - | - | - | 18-6501-DJB-0704-iCC | 18-6501-DJB-0704 | PP装置机柜间（DCS）
18-HN-65801-iCC | 18-HN-65801 | 18-6501-DJB-0704 | KA | - | - | - | 18-6501-DJB-0704-iCC | 18-6501-DJB-0704 | PP装置机柜间（DCS）
18-HN-65802-iCC | 18-HN-65802 | 18-6501-DJB-0704 | KA | - | - | - | 18-6501-DJB-0704-iCC | 18-6501-DJB-0704 | PP装置机柜间（DCS）
18-XN-65502-iCC | 18-XN-65502 | 18-6501-DJB-0704 | KA | - | - | - | 18-6501-DJB-0704-iCC | 18-6501-DJB-0704 | PP装置机柜间（DCS）
18-SN-65403-iCC | 18-SN-65403 | 18-6501-DJB-0704 | KA | - |  |  | 18-6501-DJB-0704-iCC | 18-6501-DJB-0704 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 63 | 115
[5 empty] | - | -
18-HZSO-65801-iCC | 18-HZSO-65801 | 18-6501-DJB-0705 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0705-iCC | 18-6501-DJB-0705 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 178 | 7
18-HZSC-65801-iCC | 18-HZSC-65801 | 18-6501-DJB-0705 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0705-iCC | 18-6501-DJB-0705 | PP装置机柜间（DCS）
18-HZSO-65802-iCC | 18-HZSO-65802 | 18-6501-DJB-0705 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0705-iCC | 18-6501-DJB-0705 | PP装置机柜间（DCS）
18-HZSC-65802-iCC | 18-HZSC-65802 | 18-6501-DJB-0705 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0705-iCC | 18-6501-DJB-0705 | PP装置机柜间（DCS）
18-LS-65501-iCC | 18-LS-65501 | 18-6501-DJB-0705 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0705-iCC | 18-6501-DJB-0705 | PP装置机柜间（DCS）
18-LS-65503-iCC | 18-LS-65503 | 18-6501-DJB-0705 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0705-iCC | 18-6501-DJB-0705 | PP装置机柜间（DCS）
18-LS-65701-iCC | 18-LS-65701 | 18-6501-DJB-0705 | iKA | - |  |  | 18-6501-DJB-0705-iCC | 18-6501-DJB-0705 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 63 | 115
[5 empty] | - | -
18-LZSO-65501-iCC | 18-LZSO-65501 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 178 | 9
18-LZSC-65501-iCC | 18-LZSC-65501 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS）
18-LZSO-65502-iCC | 18-LZSO-65502 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS）
18-LZSC-65502-iCC | 18-LZSC-65502 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS）
18-LZSO-65503-iCC | 18-LZSO-65503 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS）
18-LZSC-65503-iCC | 18-LZSC-65503 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSO-65502-iCC | 18-XZSO-65502 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS）
18-XZSC-65502-iCC | 18-XZSC-65502 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS）
18-UZSO-65401-iCC | 18-UZSO-65401 | 18-6501-DJB-0706 | iKA | - | - | - | 18-6501-DJB-0706-iCC | 18-6501-DJB-0706 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 47 | 115
[5 empty] | - | -
18-ES-65101-CC | 18-ES-65101 | UP6501-LCP-01 | KA | - | - | - | UP6501-LCP-01-CC | UP6501-LCP-01 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 162 | 6
18-YL-65101L-CC | 18-YL-65101L | UP6501-LCP-01 | KA | - | - | - | UP6501-LCP-01-CC | UP6501-LCP-01 | PP装置机柜间（DCS）
18-HS-65101P-CC | 18-HS-65101P | UP6501-LCP-01 | KA | - | - | - | UP6501-LCP-01-CC | UP6501-LCP-01 | PP装置机柜间（DCS）
18-HS-65101S-CC | 18-HS-65101S | UP6501-LCP-01 | KA | - | - | - | UP6501-LCP-01-CC | UP6501-LCP-01 | PP装置机柜间（DCS）
18-PL-65101A-CC | 18-PL-65101A | UP6501-LCP-01 | KA | - | - | - | UP6501-LCP-01-CC | UP6501-LCP-01 | PP装置机柜间（DCS）
18-PL-65101B-CC | 18-PL-65101B | UP6501-LCP-01 | KA | - | - | - | UP6501-LCP-01-CC | UP6501-LCP-01 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
冰机成套电缆
- | 18-GIBT-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 147 | 10 | 200x100 | 9 | - | 24 | 114
- | 18-TT-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63202 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63203 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63202 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63203 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63205 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63206 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63207 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LT-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0001-iSC | 18-6301-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-VT-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 147 | 12 | - | - | - |  | 114
- | 18-VT-63202 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63204 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63205 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63206 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63207 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63208 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63209 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63210 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63211 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63212 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63213 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0002-iSC | 18-6301-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63204 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0003-CC | 18-6301-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 147 | 6 | - | - | - |  | 114
- | 18-SV-63205 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0003-CC | 18-6301-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63203 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0003-CC | 18-6301-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63206 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0003-CC | 18-6301-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0003-CC | 18-6301-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63202 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0003-CC | 18-6301-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-LV-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0004-iSC | 18-6301-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS） | MiA2 | 147 | 2 | - | - | - |  | 114
- | 18-PV-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0004-iSC | 18-6301-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0005-iRC | 18-6301-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS） | MiB8 | 147 | 4 | - | - | - |  | 114
- | 18-LS-63202 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0005-iRC | 18-6301-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63203 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0005-iRC | 18-6301-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63204 | - | - | - | - | - | 18-6301-DJB-0005-iRC | 18-6301-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-PXT-63201 | - | - | - | - | - | 18-6301-SJB-0001-iSC | 18-6301-SJB-0001 | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 147 | 2 | - | - | - |  | 114
- | 18-PXT-63204 | - | - | - | - | - | 18-6301-SJB-0001-iSC | 18-6301-SJB-0001 | PP装置机柜间（SIS）
18-PC6301-LCP-01-iCC | 18-ES-LCP6301 | PP装置机柜间（SIS） | iA | 147 | - | -
- | UI-LCP6301-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-02-SC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA2 | 147 | 2 | - | - | - |  | 114
- | UI-LCP6301-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-02-SC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 147 | 10 | - | - | -
- | HS-LCP6301-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-03 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-04 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-05 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-06 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-07 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-08 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-09 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-10 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-11 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-12 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-13 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-14 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-15 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-16 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-17 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-18 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6301-19 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-03-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 147 | 11 | - | - | -
- | UL-LCP6301-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-03 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-04 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-05 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-06 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-07 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-08 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-09 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-10 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6301-11 | - | - | - | - | - | 18-PC6301-LCP-04-CC | 18-PC6301-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-GIBT-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 142 | 10 | 200x100 | 12 | - | 16 | 114
- | 18-TT-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63302 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63303 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63302 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63303 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63305 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63306 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63307 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LT-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0001-iSC | 18-6311-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-VT-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 139 | 12 | - | - | -
- | 18-VT-63302 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63304 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63305 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63306 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63307 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63308 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63309 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63310 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63311 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63312 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63313 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0002-iSC | 18-6311-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63304 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0003-CC | 18-6311-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 139 | 6 | - | - | -
- | 18-SV-63305 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0003-CC | 18-6311-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63303 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0003-CC | 18-6311-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63306 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0003-CC | 18-6311-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0003-CC | 18-6311-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63302 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0003-CC | 18-6311-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-LV-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0004-iSC | 18-6311-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS） | MiA2 | 139 | 2 | - | - | -
- | 18-PV-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0004-iSC | 18-6311-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0005-iRC | 18-6311-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS） | MiB8 | 139 | 4 | - | - | -
- | 18-LS-63302 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0005-iRC | 18-6311-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63303 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0005-iRC | 18-6311-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63304 | - | - | - | - | - | 18-6311-DJB-0005-iRC | 18-6311-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-PXT-63301 | - | - | - | - | - | 18-6311-SJB-0001-iSC | 18-6311-SJB-0001 | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 139 | 2 | - | - | -
- | 18-PXT-63304 | - | - | - | - | - | 18-6311-SJB-0001-iSC | 18-6311-SJB-0001 | PP装置机柜间（SIS）
18-PC6311-LCP-01-iCC | 18-ES-LCP6311 | PP装置机柜间（SIS） | iA | 139 | - | -
- | UI-LCP6311-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-02-SC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA2 | 139 | 2 | - | - | -
- | UI-LCP6311-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-02-SC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 139 | 10 | - | - | -
- | HS-LCP6311-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-03 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-04 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-05 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-06 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-07 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-08 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-09 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-10 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-11 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-12 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-13 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-14 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-15 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-16 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-17 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-18 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6311-19 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-03-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 139 | 11 | - | - | -
- | UL-LCP6311-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-03 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-04 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-05 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-06 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-07 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-08 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-09 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-10 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6311-11 | - | - | - | - | - | 18-PC6311-LCP-04-CC | 18-PC6311-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-GIBT-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 135 | 11 | 200x100 | 10 | - | 11 | 114
- | 18-TT-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63402 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63403 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63402 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63403 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63405 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63406 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PT-63407 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LT-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LT-63402 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0001-iSC | 18-6312-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-VT-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 135 | 12 | - | - | -
- | 18-VT-63402 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63404 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63405 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63406 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63407 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63408 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63409 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63410 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63411 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63412 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-TT-63413 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0002-iSC | 18-6312-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63404 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0003-CC | 18-6312-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 135 | 5 | - | - | -
- | 18-SV-63405 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0003-CC | 18-6312-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63403 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0003-CC | 18-6312-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63406 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0003-CC | 18-6312-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-SV-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0003-CC | 18-6312-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-LV-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0004-iSC | 18-6312-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 135 | 3 | - | - | -
- | 18-PV-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0004-iSC | 18-6312-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LV-63402 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0004-iSC | 18-6312-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-LS-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS） | MiB12 | 135 | 9 | - | - | -
- | 18-LS-63402 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63403 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63404 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63405 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-LS-63406 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PS-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PS-63402 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | 18-PS-63403 | - | - | - | - | - | 18-6312-DJB-0005-iRC | 18-6312-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-PXT-63401 | - | - | - | - | - | 18-6312-SJB-0001-iSC | 18-6312-SJB-0001 | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 135 | 2 | - | - | -
- | 18-PXT-63404 | - | - | - | - | - | 18-6312-SJB-0001-iSC | 18-6312-SJB-0001 | PP装置机柜间（SIS）
18-PC6312-LCP-01-iCC | 18-ES-LCP6312 | PP装置机柜间（SIS） | iA | 135 | - | -
- | UI-LCP6312-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-02-SC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA2 | 135 | 2 | - | - | -
- | UI-LCP6312-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-02-SC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 135 | 10 | - | - | -
- | HS-LCP6312-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-03 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-04 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-05 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-06 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-07 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-08 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-09 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-10 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-11 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-12 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-13 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-14 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-15 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-16 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-17 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-18 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | HS-LCP6312-19 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-03-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-01 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 135 | 11 | - | - | -
- | UL-LCP6312-02 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-03 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-04 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-05 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-06 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-07 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-08 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-09 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-10 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | UL-LCP6312-11 | - | - | - | - | - | 18-PC6312-LCP-04-CC | 18-PC6312-LCP | PP装置机柜间（DCS）
- | spare | - | - | - | - | -
PC6201成套仪表电缆
- | 18-TE-62258A | - | - | - | - | - | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（PLC） | MiB12 | 128 | 8 | 400x200 | 10 | 18-PLC-6201-001 | 4 | 114
- | 18-TE-62261A | - | - | - | - | - | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TE-62259A | - | - | - | - | - | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TE-62260A | - | - | - | - | - | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TE-62255A | - | - | - | - | - | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TE-62254A | - | - | - | - | - | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TE-62257A | - | - | - | - | - | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TE-62256A | - | - | - | - | - | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-KT-62260 | - | - | - | - | - | 18-6201-BJB-0001-iSC | 18-6201-BJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiB8 | 128 | 6 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-VTX-62252 | - | - | - | - | - | 18-6201-BJB-0001-iSC | 18-6201-BJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-VTX-62253 | - | - | - | - | - | 18-6201-BJB-0001-iSC | 18-6201-BJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-VYT-62251 | - | - | - | - | - | 18-6201-BJB-0001-iSC | 18-6201-BJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-VYT-62254 | - | - | - | - | - | 18-6201-BJB-0001-iSC | 18-6201-BJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-ZT-62259 | - | - | - | - | - | 18-6201-BJB-0001-iSC | 18-6201-BJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-PT-62268A | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC1 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 6 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-PT-62268B | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC1 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62268C | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC1 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62260A | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC1 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62260B | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC1 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62260C | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC1 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-PDT-62269 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC2 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 5 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-PDT-62254 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC2 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PDT-62257 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC2 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PDT-62262 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC2 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PDT-62263 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC2 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-PY-62257 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC3 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 4 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-PY-62262 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC3 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-HY-62251 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC3 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-HZT-62251 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC3 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-TT-62270A | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC4 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 7 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-TT-62270B | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC4 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62270C | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC4 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62272 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC4 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-FT-62252 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC4 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-FT-62253 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC4 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-FT-62254 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC4 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-FT-62255 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC5 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 6 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-FY-62253 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC5 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-LSL-62252 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC5 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62267A | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC5 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62267B | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC5 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62267C | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC5 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-TT-62252A | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC6 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 4 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-TT-62252B | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC6 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62252C | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC6 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62253 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC6 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-TT-62251A | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC7 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 3 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-TT-62251B | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC7 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62251C | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC7 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-PT-62251A | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC8 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 7 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-PT-62251B | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC8 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62251C | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC8 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62252A | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC8 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62252B | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC8 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62252C | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC8 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-PT-62253 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC8 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-FY-62201 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC9 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 3 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-FZT-62201 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC9 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-FT-62251 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0001-iSC9 | 18-6201-PJB-0001 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-HK-62254 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC1 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC） | MA8 | 128 | 7 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-HK-62259 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC1 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-HK-62260 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC1 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-HK-62252 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC1 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-HK-62253 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC1 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-HKH-62259 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC1 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-HKL-62259 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC1 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-XA-62256 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC2 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC） | MA12 | 128 | 8 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-XL-62255 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC2 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-XL-62257 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC2 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-XL-62259 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC2 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-XL-62260 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC2 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-XL-62273 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC2 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-XL-62274 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC2 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-HK-62251 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC2 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
18-HK-62251-CC | 18-HK-62251 | HVMCC | A | 240 | - | - | MCC
18-II-62258-SC | 18-II-62258 | HVMCC | A | 240 | - | - | MCC
- | 18-TC-62273 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC） | MA12 | 128 | 9 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-TC-62274 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TSH-62273 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TSH-62274 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-FN-62201 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-ZSC-62201 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-ZSC-62251 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-ZSO-62201 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-ZSO-62251 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0002-CC3 | 18-6201-PJB-0002 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-TT-62262 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC1 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 7 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-TT-62265 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC1 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62267 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC1 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62268 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC1 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62269 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC1 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62263 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC1 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-TT-62264 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC1 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | 18-VXT-62256 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC2 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC） | MiA8 | 128 | 4 | - | - | 18-PLC-6201-001
- | 18-VXT-62257 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC2 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-VYT-62255 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC2 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | 18-VYT-62258 | - | - | - | - | - | 18-6201-PJB-0003-iSC2 | 18-6201-PJB-0003 | PP装置机柜间（PLC）
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
- | spare | - | - | - | - | -
18-XHSO-31505-CC | 18-XHSO-31505 | 18-EJB-20-046 | KA | 48 |  |  | 18-20-046-CC | 18-EJB-20-046 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 3 | [5 empty] | EL+13.900m 平面
18-XHSC-31505-CC | 18-XHSC-31505 | 18-EJB-20-046 | KA | 48 |  |  | 18-20-046-CC | 18-EJB-20-046 | PP装置机柜间（DCS）
18-HS-31506-CC | 18-HS-31506 | 18-EJB-20-046 | KA | 50 |  |  | 18-20-046-CC | 18-EJB-20-046 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
18-TT-31228-iSC | 18-TT-31228 | 18-IJB-20-050 | iKA | 33 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 120 | 10 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
18-TT-31403-iSC | 18-TT-31403 | 18-IJB-20-050 | iKA | 25 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PT-30102-iSC | 18-PT-30102 | 18-IJB-20-050 | iKA | 20 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PT-30113-iSC | 18-PT-30113 | 18-IJB-20-050 | iKA | 19 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PT-30203-iSC | 18-PT-30203 | 18-IJB-20-050 | iKA | 19 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PT-30213-iSC | 18-PT-30213 | 18-IJB-20-050 | iKA | 20 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PT-31402-iSC | 18-PT-31402 | 18-IJB-20-050 | iKA | 26 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-FT-31301-iSC | 18-FT-31301 | 18-IJB-20-050 | iKA | 30 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-FT-31402-iSC | 18-FT-31402 | 18-IJB-20-050 | iKA | 27 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
18-LT-31401-iSC | 18-LT-31401 | 18-IJB-20-050 | iKA | 14 |  |  | 18-20-050-iSC | 18-IJB-20-050 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-LT-31402-iSC | 18-LT-31402 | 18-IJB-20-051 | iKA | 24 |  |  | 18-20-051-iSC | 18-IJB-20-051 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 1 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-TT-32311-iSC | 18-TT-32311 | 18-IJB-20-052 | iKA | 40 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 120 | 9 | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
18-TT-32313-iSC | 18-TT-32313 | 18-IJB-20-052 | iKA | 38 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-TT-32409-iSC | 18-TT-32409 | 18-IJB-20-052 | iKA | 40 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-TT-33102-iSC | 18-TT-33102 | 18-IJB-20-052 | iKA | 21 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PT-32221-iSC | 18-PT-32221 | 18-IJB-20-052 | iKA | 40 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PT-32411-iSC | 18-PT-32411 | 18-IJB-20-052 | iKA | 38 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-FT-32301-iSC | 18-FT-32301 | 18-IJB-20-052 | iKA | 35 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-FT-32408-iSC | 18-FT-32408 | 18-IJB-20-052 | iKA | 12 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-LT-32406-iSC | 18-LT-32406 | 18-IJB-20-052 | iKA | 37 |  |  | 18-20-052-iSC | 18-IJB-20-052 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-PV-30112A-iSC | 18-PV-30112A | 18-IJB-20-053 | iKA | 17 |  |  | 18-20-053-iSC | 18-IJB-20-053 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 7 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
18-PV-30112B-iSC | 18-PV-30112B | 18-IJB-20-053 | iKA | 23 |  |  | 18-20-053-iSC | 18-IJB-20-053 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PV-30202B-iSC | 18-PV-30202B | 18-IJB-20-053 | iKA | 23 |  |  | 18-20-053-iSC | 18-IJB-20-053 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-PV-30212B-iSC | 18-PV-30212B | 18-IJB-20-053 | iKA | 26 |  |  | 18-20-053-iSC | 18-IJB-20-053 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-FXV-31301-iSC | 18-FXV-31301 | 18-IJB-20-053 | iKA | 24 |  |  | 18-20-053-iSC | 18-IJB-20-053 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-FXV-31416-iSC | 18-FXV-31416 | 18-IJB-20-053 | iKA | 29 |  |  | 18-20-053-iSC | 18-IJB-20-053 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-HXV-31401-iSC | 18-HXV-31401 | 18-IJB-20-053 | iKA | 28 |  |  | 18-20-053-iSC | 18-IJB-20-053 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-TV-32402A-iSC | 18-TV-32402A | 18-IJB-20-054 | iKA | 52 |  |  | 18-20-054-iSC | 18-IJB-20-054 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 4 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
18-PV-32411-iSC | 18-PV-32411 | 18-IJB-20-054 | iKA | 43 |  |  | 18-20-054-iSC | 18-IJB-20-054 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-FXV-32301-iSC | 18-FXV-32301 | 18-IJB-20-054 | iKA | 34 |  |  | 18-20-054-iSC | 18-IJB-20-054 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-LV-32406-iSC | 18-LV-32406 | 18-IJB-20-054 | iKA | 45 |  |  | 18-20-054-iSC | 18-IJB-20-054 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-FZSL-31301-iCC | 18-FZSL-31301 | 18-IJB-20-055 | iKA | 56 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 120 | 10 | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
18-FZSL-31416-iCC | 18-FZSL-31416 | 18-IJB-20-055 | iKA | 31 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSH-30105-iCC | 18-XZSO-30105 | 18-IJB-20-055 | iKA | 19 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSL-30105-iCC | 18-XZSC-30105 | 18-IJB-20-055 | iKA | 19 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSH-30118-iCC | 18-XZSO-30118 | 18-IJB-20-055 | iKA | 10 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSL-30118-iCC | 18-XZSC-30118 | 18-IJB-20-055 | iKA | 10 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSH-31501A-iCC | 18-XZSO-31501A | 18-IJB-20-055 | iKA | 30 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSL-31501A-iCC | 18-XZSC-31501A | 18-IJB-20-055 | iKA | 30 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSH-31501B-iCC | 18-XZSO-31501B | 18-IJB-20-055 | iKA | 30 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
18-XZSL-31501B-iCC | 18-XZSC-31501B | 18-IJB-20-055 | iKA | 30 |  |  | 18-20-055-iCC | 18-IJB-20-055 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - |  | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSH-31501C-iCC | 18-XZSO-31501C | 18-IJB-20-056 | iKA | 31 |  |  | 18-20-056-iCC | 18-IJB-20-056 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 6 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSL-31501C-iCC | 18-XZSC-31501C | 18-IJB-20-056 | iKA | 31 |  |  | 18-20-056-iCC | 18-IJB-20-056 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSL-31504-iCC | 18-XZSC-31504 | 18-IJB-20-056 | iKA | 34 |  |  | 18-20-056-iCC | 18-IJB-20-056 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSH-31504-iCC | 18-XZSO-31504 | 18-IJB-20-056 | iKA | 34 |  |  | 18-20-056-iCC | 18-IJB-20-056 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-HZSL-31401-iCC | 18-HZSL-31401 | 18-IJB-20-056 | iKA | 30 |  |  | 18-20-056-iCC | 18-IJB-20-056 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-YS-30101-iCC | 18-YS-30101 | 18-IJB-20-056 | iKA | 30 |  |  | 18-20-056-iCC | 18-IJB-20-056 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-FZSL-32301-iCC | 18-FZSL-32301 | 18-IJB-20-057 | iKA | 37 |  |  | 18-20-057-iCC | 18-IJB-20-057 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 5 | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
18-XZSL-33112-iCC | 18-XZSC-33112 | 18-IJB-20-057 | iKA | 19 |  |  | 18-20-057-iCC | 18-IJB-20-057 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XZSH-33112-iCC | 18-XZSO-33112 | 18-IJB-20-057 | iKA | 19 |  |  | 18-20-057-iCC | 18-IJB-20-057 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-LZSL-32406-iCC | 18-LZSL-32406 | 18-IJB-20-057 | iKA | 47 |  |  | 18-20-057-iCC | 18-IJB-20-057 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-XN-30118-CC | 18-XN-30118 | 18-EJB-20-025 | KA | 20 |  |  | 18-20-025-CC | 18-EJB-20-025 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 5 | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
18-XN-31501A-CC | 18-XN-31501A | 18-EJB-20-025 | KA | 26 |  |  | 18-20-025-CC | 18-EJB-20-025 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XN-31501B-CC | 18-XN-31501B | 18-EJB-20-025 | KA | 27 |  |  | 18-20-025-CC | 18-EJB-20-025 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XN-31501C-CC | 18-XN-31501C | 18-EJB-20-025 | KA | 27 |  |  | 18-20-025-CC | 18-EJB-20-025 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-XN-31504-CC | 18-XN-31504 | 18-EJB-20-025 | KA | 31 |  |  | 18-20-025-CC | 18-EJB-20-025 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-XHSO-30105-CC | 18-XHSO-30105 | 18-EJB-20-026 | KA | 25 |  |  | 18-20-026-CC | 18-EJB-20-026 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 4 | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
18-XHSC-30105-CC | 18-XHSC-30105 | 18-EJB-20-026 | KA | 25 |  |  | 18-20-026-CC | 18-EJB-20-026 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-HS-30105-CC | 18-HS-30105 | 18-EJB-20-026 | KA | 25 |  |  | 18-20-026-CC | 18-EJB-20-026 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-LS-31203-CC | 18-LS-31203 | 18-EJB-20-026 | KA | 25 |  |  | 18-20-026-CC | 18-EJB-20-026 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-XN-33112-CC | 18-XN-33112 | 18-EJB-20-027 | iKA | 15 |  |  | 18-20-027-CC | 18-EJB-20-027 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 1 | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-FT-30110-EC | 18-FT-30110 | 18-EJB-20-028 | KA | 17 |  |  | 18-20-028-EC | 18-EJB-20-028 | PP装置机柜间（PDP） | MA8 | 120 | 5 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
18-FT-31416-EC | 18-FT-31416 | 18-EJB-20-028 | KA | 22 |  |  | 18-20-028-EC | 18-EJB-20-028 | PP装置机柜间（PDP） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-YS-30101-EC | 18-YS-30101 | 18-EJB-20-028 | KA | 22 |  |  | 18-20-028-EC | 18-EJB-20-028 | PP装置机柜间（PDP） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-LS-31203-EC | 18-LS-31203 | 18-EJB-20-028 | KA | 23 |  |  | 18-20-028-EC | 18-EJB-20-028 | PP装置机柜间（PDP） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-WG-30101-EC | 18-WG-30101 | 18-EJB-20-028 | KA | 23 |  |  | 18-20-028-EC | 18-EJB-20-028 | PP装置机柜间（PDP） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-FT-30110-SC | 18-FT-30110 | 18-EJB-20-035 | KA | 15 |  |  | 18-20-035-SC | 18-EJB-20-035 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 2 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
18-FT-31416-SC | 18-FT-31416 | 18-EJB-20-035 | KA | 24 |  |  | 18-20-035-SC | 18-EJB-20-035 | PP装置机柜间（DCS） |  |  |  | - | - |  |  |  | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-GT-20501-SC | 18-GT-20501 | 18-EJB-20-039 | KB | 14 |  |  | 18-20-039-SC | 18-EJB-20-039 | PP装置机柜间（DCS） | MB8 | 120 | 4 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
18-GT-20502-SC | 18-GT-20502 | 18-EJB-20-039 | KB | 31 |  |  | 18-20-039-SC | 18-EJB-20-039 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-GT-20503-SC | 18-GT-20503 | 18-EJB-20-039 | KB | 24 |  |  | 18-20-039-SC | 18-EJB-20-039 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
18-GT-20504-SC | 18-GT-20504 | 18-EJB-20-039 | KB | 21 |  |  | 18-20-039-SC | 18-EJB-20-039 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-LS-32203-CC | 18-LS-32203 | 18-EJB-20-048 | KA | 29 |  |  | 18-20-048-CC | 18-EJB-20-048 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 1 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-LS-32203-EC | 18-LS-32203 | 18-EJB-20-049 | KA | 29 |  |  | 18-20-049-EC | 18-EJB-20-049 | PP装置机柜间（GDS） | MA8 | 120 | 1 | [5 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+20.000m 平面
18-TT-31301-iSC | 18-TT-31301 | 18-IJB-20-058 | iKA | 15 |  |  | 18-20-058-iSC | 18-IJB-20-058 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 120 | 8 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-TT-31402-iSC | 18-TT-31402 | 18-IJB-20-058 | iKA | 13 |  |  | 18-20-058-iSC | 18-IJB-20-058 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-PT-31221-iSC | 18-PT-31221 | 18-IJB-20-058 | iKA | 34 |  |  | 18-20-058-iSC | 18-IJB-20-058 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-PT-31404-iSC | 18-PT-31404 | 18-IJB-20-058 | iKA | 14 |  |  | 18-20-058-iSC | 18-IJB-20-058 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-PDT-31303-iSC | 18-PDT-31303 | 18-IJB-20-058 | iKA | 19 |  |  | 18-20-058-iSC | 18-IJB-20-058 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-FT-31405-iSC | 18-FT-31405 | 18-IJB-20-058 | iKA | 9 |  |  | 18-20-058-iSC | 18-IJB-20-058 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-FT-31414-iSC | 18-FT-31414 | 18-IJB-20-058 | iKA | 25 |  |  | 18-20-058-iSC | 18-IJB-20-058 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-FZT-31405-iSC | 18-FZT-31405 | 18-IJB-20-058 | iKA | 25 |  |  | 18-20-058-iSC | 18-IJB-20-058 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
18-FV-31403-iSC | 18-FV-31403 | 18-IJB-20-059 | iKA | 22 |  |  | 18-20-059-iSC | 18-IJB-20-059 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 7 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-FV-31404-iSC | 18-FV-31404 | 18-IJB-20-059 | iKA | 22 |  |  | 18-20-059-iSC | 18-IJB-20-059 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-FV-31406-iSC | 18-FV-31406 | 18-IJB-20-059 | iKA | 32 |  |  | 18-20-059-iSC | 18-IJB-20-059 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-FV-31414-iSC | 18-FV-31414 | 18-IJB-20-059 | iKA | 29 |  |  | 18-20-059-iSC | 18-IJB-20-059 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-FV-31420-iSC | 18-FV-31420 | 18-IJB-20-059 | iKA | 31 |  |  | 18-20-059-iSC | 18-IJB-20-059 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-FV-31405-iSC | 18-FV-31405 | 18-IJB-20-059 | iKA | 32 |  |  | 18-20-059-iSC | 18-IJB-20-059 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-PI-31201B-iSC | 18-PI-31201B | 18-IJB-20-059 | iKA | 32 |  |  | 18-20-059-iSC | 18-IJB-20-059 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | -
18-TT-32301-iSC | 18-TT-32301 | 18-IJB-20-060 | iKA | 39 |  |  | 18-20-060-iSC | 18-IJB-20-060 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 4 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-PT-32416-iSC | 18-PT-32416 | 18-IJB-20-060 | iKA | 36 |  |  | 18-20-060-iSC | 18-IJB-20-060 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-PDT-32303-iSC | 18-PDT-32303 | 18-IJB-20-060 | iKA | 42 |  |  | 18-20-060-iSC | 18-IJB-20-060 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-PDT-32307-iSC | 18-PDT-32307 | 18-IJB-20-060 | iKA | 37 |  |  | 18-20-060-iSC | 18-IJB-20-060 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
18-PV-32416-iSC | 18-PV-32416 | 18-IJB-20-061 | iKA | 37 |  |  | 18-20-061-iSC | 18-IJB-20-061 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 3 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-FXV-32408-iSC | 18-FXV-32408 | 18-IJB-20-061 | iKA | 37 |  |  | 18-20-061-iSC | 18-IJB-20-061 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-PI-32201B-iSC | 18-PI-32201B | 18-IJB-20-061 | iKA | 43 |  |  | 18-20-061-iSC | 18-IJB-20-061 | PP装置机柜间（DCS）
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
18-XXZSH-31212-iCC | 18-XXZSH-31212 | 18-IJB-20-062 | iKA | 34 |  |  | 18-20-062-iCC | 18-IJB-20-062 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 4 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-XXZSL-31212-iCC | 18-XXZSL-31212 | 18-IJB-20-062 | iKA | 34 |  |  | 18-20-062-iCC | 18-IJB-20-062 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSH-31301-iCC | 18-XZSO-31301 | 18-IJB-20-062 | iKA | 15 |  |  | 18-20-062-iCC | 18-IJB-20-062 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSL-31301-iCC | 18-XZSC-31301 | 18-IJB-20-062 | iKA | 15 |  |  | 18-20-062-iCC | 18-IJB-20-062 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
18-PZSL-32416-iCC | 18-PZSL-32416 | 18-IJB-20-063 | iKA | 18 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 120 | 10 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-FZSL-32408-iCC | 18-FZSL-32408 | 18-IJB-20-063 | iKA | 21 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSH-32212-iCC | 18-XZSO-32212 | 18-IJB-20-063 | iKA | 27 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSL-32212-iCC | 18-XZSC-32212 | 18-IJB-20-063 | iKA | 27 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSL-32301-iCC | 18-XZSC-32301 | 18-IJB-20-063 | iKA | 25 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSH-32301-iCC | 18-XZSO-32301 | 18-IJB-20-063 | iKA | 25 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSL-32401-iCC | 18-XZSC-32401 | 18-IJB-20-063 | iKA | 22 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSH-32401-iCC | 18-XZSO-32401 | 18-IJB-20-063 | iKA | 22 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSL-33105-iCC | 18-XZSC-33105 | 18-IJB-20-063 | iKA | 14 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSH-33105-iCC | 18-XZSO-33105 | 18-IJB-20-063 | iKA | 14 |  |  | 18-20-063-iCC | 18-IJB-20-063 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
18-XZSL-33106-iCC | 18-XZSC-33106 | 18-IJB-20-064 | iKA | 16 |  |  | 18-20-064-iCC | 18-IJB-20-064 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 2 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-XZSH-33106-iCC | 18-XZSO-33106 | 18-IJB-20-064 | iKA | 16 |  |  | 18-20-064-iCC | 18-IJB-20-064 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
18-FT-31403-SC | 18-FT-31403 | 18-EJB-20-029 | KA | 22 |  |  | 18-20-029-SC | 18-EJB-20-029 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 2 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-FT-31404-SC | 18-FT-31404 | 18-EJB-20-029 | KA | 23 |  |  | 18-20-029-SC | 18-EJB-20-029 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
18-XN-33105-CC | 18-XN-33105 | 18-EJB-20-030 | iKA | 16 |  |  | 18-20-030-CC | 18-EJB-20-030 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 2 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-XN-33106-CC | 18-XN-33106 | 18-EJB-20-030 | iKA | 17 |  |  | 18-20-030-CC | 18-EJB-20-030 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
18-FT-31403-EC | 18-FT-31403 | 18-EJB-20-031 | KA | 24 |  |  | 18-20-031-EC | 18-EJB-20-031 | PP装置机柜间（PDP） | MA8 | 120 | 2 | - | - |  |  |  | EL+26.000m 平面
18-FT-31404-EC | 18-FT-31404 | 18-EJB-20-031 | KA | 25 |  |  | 18-20-031-EC | 18-EJB-20-031 | PP装置机柜间（PDP） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+26.000m 平面
18-GT-20601-SC | 18-GT-20601 | 18-EJB-20-040 | KB | 23 |  |  | 18-20-040-SC | 18-EJB-20-040 | PP装置机柜间（GDS） | MB8 | 120 | 3 | [5 empty] | EL+26.000m 平面
18-GT-20602-SC | 18-GT-20602 | 18-EJB-20-040 | KB | 21 |  |  | 18-20-040-SC | 18-EJB-20-040 | PP装置机柜间（GDS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
18-GT-20603-SC | 18-GT-20603 | 18-EJB-20-040 | KB | 14 |  |  | 18-20-040-SC | 18-EJB-20-040 | PP装置机柜间（GDS） | [8 empty] | EL+26.000m 平面
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
18-PT-31301-iSC | 18-PT-31301 | 18-IJB-20-065 | iKA | 8 |  |  | 18-20-065-iSC | 18-IJB-20-065 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 3 | - | - |  |  |  | EL+32.000m 平面
18-PT-31305-iSC | 18-PT-31305 | 18-IJB-20-065 | iKA | 12 |  |  | 18-20-065-iSC | 18-IJB-20-065 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-PDT-31307-iSC | 18-PDT-31307 | 18-IJB-20-065 | iKA | 22 |  |  | 18-20-065-iSC | 18-IJB-20-065 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
18-PT-32301-iSC | 18-PT-32301 | 18-IJB-20-066 | iKA | 33 |  |  | 18-20-066-iSC | 18-IJB-20-066 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 4 | - | - |  |  |  | EL+32.000m 平面
18-PT-32305-iSC | 18-PT-32305 | 18-IJB-20-066 | iKA | 36 |  |  | 18-20-066-iSC | 18-IJB-20-066 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-PT-33106-iSC | 18-PT-33106 | 18-IJB-20-066 | iKA | 16 |  |  | 18-20-066-iSC | 18-IJB-20-066 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-PDT-33105-iSC | 18-PDT-33105 | 18-IJB-20-066 | iKA | 17 |  |  | 18-20-066-iSC | 18-IJB-20-066 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
18-TT-33107A-iSC | 18-TT-33107A | 18-IJB-20-067 | iKA | 18 |  |  | 18-20-067-iSC | 18-IJB-20-067 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 6 | [5 empty] | EL+32.000m 平面
18-TT-33107B-iSC | 18-TT-33107B | 18-IJB-20-067 | iKA | 18 |  |  | 18-20-067-iSC | 18-IJB-20-067 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-TT-33107C-iSC | 18-TT-33107C | 18-IJB-20-067 | iKA | 19 |  |  | 18-20-067-iSC | 18-IJB-20-067 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-TT-33109A-iSC | 18-TT-33109A | 18-IJB-20-067 | iKA | 23 |  |  | 18-20-067-iSC | 18-IJB-20-067 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-TT-33109B-iSC | 18-TT-33109B | 18-IJB-20-067 | iKA | 22 |  |  | 18-20-067-iSC | 18-IJB-20-067 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-TT-33109C-iSC | 18-TT-33109C | 18-IJB-20-067 | iKA | 22 |  |  | 18-20-067-iSC | 18-IJB-20-067 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSH-33104-iCC | 18-XZSO-33104 | 18-IJB-20-068 | iKA | 15 |  |  | 18-20-068-iCC | 18-IJB-20-068 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 2 | [5 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSL-33104-iCC | 18-XZSC-33104 | 18-IJB-20-068 | iKA | 15 |  |  | 18-20-068-iCC | 18-IJB-20-068 | PP装置机柜间（DCS） | [6 empty] | SIL 清单没有这个表，SIS监控表有 | 没有SIL等级只是进sis | EL+32.000m 平面
18-XZSH-33113C-iCC | 18-XZSO-33113C | 18-IJB-20-070 | iKA | 24 |  |  | 18-20-068-iCC | 18-IJB-20-068 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSL-33113C-iCC | 18-XZSC-33113C | 18-IJB-20-070 | iKA | 24 |  |  | 18-20-068-iCC | 18-IJB-20-068 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSH-33107A-iCC | 18-XZSO-33107A | 18-IJB-20-069 | iKA | 23 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | MiA12 | 120 | 10 | - | - |  |  |  | EL+32.000m 平面
18-XZSL-33107A-iCC | 18-XZSC-33107A | 18-IJB-20-069 | iKA | 23 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSH-33107B-iCC | 18-XZSO-33107B | 18-IJB-20-069 | iKA | 25 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSL-33107B-iCC | 18-XZSC-33107B | 18-IJB-20-069 | iKA | 25 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSH-33107C-iCC | 18-XZSO-33107C | 18-IJB-20-069 | iKA | 23 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSL-33107C-iCC | 18-XZSC-33107C | 18-IJB-20-069 | iKA | 23 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSH-33113A-iCC | 18-XZSO-33113A | 18-IJB-20-069 | iKA | 25 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSL-33113A-iCC | 18-XZSC-33113A | 18-IJB-20-069 | iKA | 25 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSH-33113B-iCC | 18-XZSO-33113B | 18-IJB-20-069 | iKA | 24 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
18-XZSL-33113B-iCC | 18-XZSC-33113B | 18-IJB-20-069 | iKA | 24 |  |  | 18-20-069-iCC | 18-IJB-20-069 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
18-XN-33104-CC | 18-XN-33104 | 18-EJB-20-032 | KA | 22 |  |  | 18-20-032-CC | 18-EJB-20-032 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 1 | [5 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
18-GT-20701-SC | 18-GT-20701 | 18-EJB-20-041 | KB | 16 |  |  | 18-20-041-SC | 18-EJB-20-041 | PP装置机柜间（GDS） | MB8 | 120 | 2 | [5 empty] | EL+32.000m 平面
18-GT-20702-SC | 18-GT-20702 | 18-EJB-20-041 | KB | 40 |  |  | 18-20-041-SC | 18-EJB-20-041 | PP装置机柜间（GDS） | [8 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+32.000m 平面
18-PT-33107-iSC | 18-PT-33107 | 18-IJB-20-071 | iKA | 70 |  |  | 18-20-071-iSC | 18-IJB-20-071 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 2 | [5 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-LT-33102-iSC | 18-LT-33102 | 18-IJB-20-071 | iKA | 10 |  |  | 18-20-071-iSC | 18-IJB-20-071 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-XZSH-33101-iCC | 18-XZSO-33101 | 18-IJB-20-072 | iKA | 69 |  |  | 18-20-072-iCC | 18-IJB-20-072 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 7 | [5 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-XZSL-33101-iCC | 18-XZSC-33101 | 18-IJB-20-072 | iKA | 69 |  |  | 18-20-072-iCC | 18-IJB-20-072 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-XZSH-33102-iCC | 18-XZSO-33102 | 18-IJB-20-072 | iKA | 69 |  |  | 18-20-072-iCC | 18-IJB-20-072 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-XZSL-33102-iCC | 18-XZSC-33102 | 18-IJB-20-072 | iKA | 69 |  |  | 18-20-072-iCC | 18-IJB-20-072 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-XZSH-33103-iCC | 18-XZSO-33103 | 18-IJB-20-072 | iKA | 11 |  |  | 18-20-072-iCC | 18-IJB-20-072 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-XZSL-33103-iCC | 18-XZSC-33103 | 18-IJB-20-072 | iKA | 11 |  |  | 18-20-072-iCC | 18-IJB-20-072 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-LS-33101-iCC | 18-LS-33101 | 18-IJB-20-072 | iKA | 10 |  |  | 18-20-072-iCC | 18-IJB-20-072 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-XN-33102-CC | 18-XN-33102 | 18-EJB-20-033 | KA | 69 |  |  | 18-20-033-CC | 18-EJB-20-033 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 2 | [5 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-XN-33103-CC | 18-XN-33103 | 18-EJB-20-033 | KA | 11 |  |  | 18-20-033-CC | 18-EJB-20-033 | PP装置机柜间（DCS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-LT-33102-EC | 18-LT-33102 | 18-EJB-20-034 | KA | 8 |  |  | 18-20-034-EC | 18-EJB-20-034 | PP装置机柜间（PDP） | MA8 | 120 | 2 | [5 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-LS-33101-EC | 18-LS-33101 | 18-EJB-20-034 | KA | 9 |  |  | 18-20-034-EC | 18-EJB-20-034 | PP装置机柜间（PDP） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | - | [13 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-GT-20801-SC | 18-GT-20801 | 18-EJB-20-042 | KB | 10 |  |  | 18-20-042-SC | 18-EJB-20-042 | PP装置机柜间（GDS） | MB8 | 120 | 2 | [5 empty] | EL+35.3.000m 平面
18-GT-20901-SC | 18-GT-20901 | 18-EJB-20-042 | KB | 61 |  |  | 18-20-042-SC | 18-EJB-20-042 | PP装置机柜间（GDS） | [8 empty] | EL+35.3.000m 平面
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
spare | - | - | - | -
18-TXN-33203-CC | 18-TXN-33203 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-30111-iSC | 18-PXT-30111 | PP装置机柜间（SIS） | iA | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-31201A-iSC | 18-PXT-31201A | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-31201B-iSC | 18-PXT-31201B | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-31201C-iSC | 18-PXT-31201C | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-32201A-iSC | 18-PXT-32201A | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-32201B-iSC | 18-PXT-32201B | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-32201C-iSC | 18-PXT-32201C | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-33109A-iSC | 18-PXT-33109A | PP装置机柜间（SIS） | iA | 120 |  |  | 单拉
18-PXT-33109B-iSC | 18-PXT-33109B | PP装置机柜间（SIS） | iA | 120 |  |  | 单拉
18-PDXT-31415-iSC | 18-PDXT-31415 | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-PDXT-32408-iSC | 18-PDXT-32408 | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31108-CC | 18-FXN-31108 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31110-CC | 18-FXN-31110 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31111-CC | 18-FXN-31111 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31112-CC | 18-FXN-31112 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31202-CC | 18-FXN-31202 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31301-CC | 18-FXN-31301 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXT-31401-EC | 18-FXT-31401 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXT-31401-SC | 18-FXT-31401 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31407-CC | 18-FXN-31407 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31409-CC | 18-FXN-31409 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31416-CC | 18-FXN-31416 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32108-CC | 18-FXN-32108 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32110-CC | 18-FXN-32110 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32202-CC | 18-FXN-32202 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32232-CC | 18-FXN-32232 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32301-CC | 18-FXN-32301 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXT-32401-EC | 18-FXT-32401 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXT-32401-SC | 18-FXT-32401 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32402-CC | 18-FXN-32402 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32403-CC | 18-FXN-32403 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32404-CC | 18-FXN-32404 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32405-CC | 18-FXN-32405 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32407-CC | 18-FXN-32407 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32408-CC | 18-FXN-32408 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32411-CC | 18-FXN-32411 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-33202-CC | 18-FXN-33202 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-33203-CC | 18-FXN-33203 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-LXS-31201-EC | 18-LXS-31201 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-LXS-31201-iCC | 18-LXS-31201 | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-LXS-32201-EC | 18-LXS-32201 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-LXS-32201-iCC | 18-LXS-32201 | PP装置机柜间（SIS） | iKA | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-31103-CC | 18-FXN-31103 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-FXN-32103-CC | 18-FXN-32103 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-HXN-31401-CC | 18-HXN-31401 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-HXN-31408-CC | 18-HXN-31408 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-30105-CC | 18-XXN-30105 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-30301-CC | 18-XXN-30301 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-30311-CC | 18-XXN-30311 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31101-CC | 18-XXN-31101 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31105-CC | 18-XXN-31105 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31203A-CC | 18-XXN-31203A | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31203B-CC | 18-XXN-31203B | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31203C-CC | 18-XXN-31203C | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31207-CC | 18-XXN-31207 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31208-CC | 18-XXN-31208 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31209-CC | 18-XXN-31209 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31210-CC | 18-XXN-31210 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31211-CC | 18-XXN-31211 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31212-CC | 18-XXN-31212 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31218-CC | 18-XXN-31218 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31301-CC | 18-XXN-31301 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31401-CC | 18-XXN-31401 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31402-CC | 18-XXN-31402 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31403-CC | 18-XXN-31403 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-31414-CC | 18-XXN-31414 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32101-CC | 18-XXN-32101 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32105-CC | 18-XXN-32105 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32106-CC | 18-XXN-32106 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32107-CC | 18-XXN-32107 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32203A-CC | 18-XXN-32203A | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32203B-CC | 18-XXN-32203B | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32203C-CC | 18-XXN-32203C | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32209-CC | 18-XXN-32209 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32210-CC | 18-XXN-32210 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32211-CC | 18-XXN-32211 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32212-CC | 18-XXN-32212 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32218-CC | 18-XXN-32218 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32219A-CC | 18-XXN-32219A | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32219B-CC | 18-XXN-32219B | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32219C-CC | 18-XXN-32219C | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32228-CC | 18-XXN-32228 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32301-CC | 18-XXN-32301 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32401-CC | 18-XXN-32401 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32402-CC | 18-XXN-32402 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-32403-CC | 18-XXN-32403 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-33101-CC | 18-XXN-33101 | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-33107A-CC | 18-XXN-33107A | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-33107B-CC | 18-XXN-33107B | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-33107C-CC | 18-XXN-33107C | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-33113A-CC | 18-XXN-33113A | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-33113B-CC | 18-XXN-33113B | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-33113C-CC | 18-XXN-33113C | PP装置机柜间（SIS） | A | 120 |  |  | 单拉
18-XXN-33201-CC | 18-XXN-33201 | PP装置机柜间（SIS） | KA | 120 |  |  | 单拉
18-AX02-SC1 | 18-AX02 | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 20 |  |  | 单拉
18-AX02-SC2 | 18-AX02 | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 20 |  |  | 单拉
18-AX02-SC3 | 18-AX02 | PP装置机柜间（DCS） | MA12 | 20 |  |  | 单拉
18-AX02-SC4 | 18-AX02 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 20 |  |  | 单拉
18-AX02-SC5 | 18-AX02 | PP装置机柜间（DCS） | MB8 | 20 |  |  | 单拉
18-AX02-CC1 | 18-AX02 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 20 |  |  | 单拉
18-AX02-FC | 18-AX02 | PP装置机柜间（DCS） | KG | 20 |  |  | 单拉
18-VXE-31458-iSC | 18-VXE-31458 | 18-3101-PJB-0005 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0005-iSC | 18-3101-PJB-0005 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA8 | 120 | 4 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-VYE-31457-iSC | 18-VYE-31457 | 18-3101-PJB-0005 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0005-iSC | 18-3101-PJB-0005 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VXE-31459-iSC | 18-VXE-31459 | 18-3101-PJB-0005 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0005-iSC | 18-3101-PJB-0005 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VYE-31460-iSC | 18-VYE-31460 | 18-3101-PJB-0005 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0005-iSC | 18-3101-PJB-0005 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
-
-
18-PN-31470-PC | 18-PN-31470 | 18-PLC-3101-001 | C1 | 120 |  |  | 单拉 | 18-PLC-3101-001
18-TE-31458A-iRC | 18-TE-31458A | 18-3101-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB12 | 120 | 8 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TE-31461A-iRC | 18-TE-31461A | 18-3101-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-31459A-iRC | 18-TE-31459A | 18-3101-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-31460A-iRC | 18-TE-31460A | 18-3101-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-31455A-iRC | 18-TE-31455A | 18-3101-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-31454A-iRC | 18-TE-31454A | 18-3101-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-31457A-iRC | 18-TE-31457A | 18-3101-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-31456A-iRC | 18-TE-31456A | 18-3101-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0002-iRC | 18-3101-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VYT-31456-iSC | 18-VYT-31456 | 18-3101-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0001-iSC | 18-3101-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB8 | 120 | 6 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-VXT-31454-iSC | 18-VXT-31454 | 18-3101-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0001-iSC | 18-3101-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VXT-31455-iSC | 18-VXT-31455 | 18-3101-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0001-iSC | 18-3101-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VYT-31453-iSC | 18-VYT-31453 | 18-3101-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0001-iSC | 18-3101-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-KT-31452-iSC | 18-KT-31452 | 18-3101-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0001-iSC | 18-3101-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-ZT-31451-iSC | 18-ZT-31451 | 18-3101-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-BJB-0001-iSC | 18-3101-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
18-PT-31466A-iSC | 18-PT-31466A | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001 | MiA12 | 120 | 12 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-PT-31466B-iSC | 18-PT-31466B | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31466C-iSC | 18-PT-31466C | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31460A-iSC | 18-PT-31460A | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31460B-iSC | 18-PT-31460B | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31460C-iSC | 18-PT-31460C | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31470-iSC | 18-PT-31470 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PDT-31467-iSC | 18-PDT-31467 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PDT-31454-iSC | 18-PDT-31454 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PDT-31457-iSC | 18-PDT-31457 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PDT-31462-iSC | 18-PDT-31462 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PDT-31463-iSC | 18-PDT-31463 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC1 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-FT-31455-iSC | 18-FT-31455 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001 | MiA12 | 120 | 10 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-LSL-31451-iSC | 18-LSL-31451 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HZT-31451-iSC | 18-HZT-31451 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31467A-iSC | 18-TT-31467A | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31467B-iSC | 18-TT-31467B | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31467C-iSC | 18-TT-31467C | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31469-iSC | 18-TT-31469 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-FT-31452-iSC | 18-FT-31452 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-FT-31453-iSC | 18-FT-31453 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-FT-31454-iSC | 18-FT-31454 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC2 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
-
-
18-PY-31457-iSC | 18-PY-31457 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC3 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001 | MiA8 | 120 | 5 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-PY-31462-iSC | 18-PY-31462 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC3 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HY-31451-iSC | 18-HY-31451 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC3 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-FY-31453-iSC | 18-FY-31453 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC3 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PY-31404-iSC | 18-PY-31404 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC3 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
-
-
-
18-PZT-31404-iSC | 18-PZT-31404 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC4 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001 | MiA8 | 120 | 6 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-FT-31451-iSC | 18-FT-31451 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC4 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31452A-iSC | 18-TT-31452A | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC4 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31452B-iSC | 18-TT-31452B | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC4 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31452C-iSC | 18-TT-31452C | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC4 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31453-iSC | 18-TT-31453 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC4 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
-
-
18-TT-31451A-iSC | 18-TT-31451A | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001 | MiA12 | 120 | 11 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-31451B-iSC | 18-TT-31451B | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31451C-iSC | 18-TT-31451C | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31451A-iSC | 18-PT-31451A | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31451B-iSC | 18-PT-31451B | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31451C-iSC | 18-PT-31451C | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31452A-iSC | 18-PT-31452A | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31452B-iSC | 18-PT-31452B | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-314512C-iSC | 18-PT-314512C | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PT-31453-iSC | 18-PT-31453 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31472-iSC | 18-TT-31472 | 18-3101-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0001-iSC5 | 18-3101-PJB-0001 | 18-PLC-3101-001
-
18-HK-31454A-CC | 18-HK-31454A | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001 | MA12 | 120 | 9 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-HK-31454M-CC | 18-HK-31454M | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HK-31459A-CC | 18-HK-31459A | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HK-31459M -CC | 18-HK-31459M | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HK-31460-CC | 18-HK-31460 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HK-31452-CC | 18-HK-31452 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HK-31453-CC | 18-HK-31453 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HKH-31459-CC | 18-HKH-31459 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HKL-31459-CC | 18-HKL-31459 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC1 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
-
-
-
18-XA-31456-CC | 18-XA-31456 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC2 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001 | MA12 | 120 | 8 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-XL-31455A-CC | 18-XL-31455A | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC2 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-XL-31457A-CC | 18-XL-31457A | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC2 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-XL-31459-CC | 18-XL-31459 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC2 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-XL-31460-CC | 18-XL-31460 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC2 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-XL-31470-CC | 18-XL-31470 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC2 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-XL-31471-CC | 18-XL-31471 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC2 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-HK-31451-CC | 18-HK-31451 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC2 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
-
-
-
-
18-TC-31470-CC | 18-TC-31470 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001 | MA12 | 120 | 10 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TC-31471-CC | 18-TC-31471 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TSH-31470-CC | 18-TSH-31470 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TSH-31471-CC | 18-TSH-31471 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-PN-31404-CC | 18-PN-31404 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-ZSC-31401-CC | 18-ZSC-31401 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-ZSC-31451-CC | 18-ZSC-31451 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-ZSO-31404-CC | 18-ZSO-31404 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-ZSO-31451-CC | 18-ZSO-31451 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
18-TSH-31472-CC | 18-TSH-31472 | 18-3101-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3101-LOP-0001-CC3 | 18-3101-LOP-0001 | 18-PLC-3101-001
-
-
18-TT-31462-iSC | 18-TT-31462 | 18-3101-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0002-iSC | 18-3101-PJB-0002 | 18-PLC-3101-001 | MiA8 | 120 | 5 |  |  | PC-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-31463-iSC | 18-TT-31463 | 18-3101-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0002-iSC | 18-3101-PJB-0002 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31464-iSC | 18-TT-31464 | 18-3101-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0002-iSC | 18-3101-PJB-0002 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31465-iSC | 18-TT-31465 | 18-3101-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0002-iSC | 18-3101-PJB-0002 | 18-PLC-3101-001
18-TT-31466-iSC | 18-TT-31466 | 18-3101-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3101-PJB-0002-iSC | 18-3101-PJB-0002 | 18-PLC-3101-001
-
-
-
18-XA-32451-CC | 18-XA-32451 | 18-3201-PJB-0005 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0005-CC | 18-3201-PJB-0005 | 18-PLC-3201-001 | MA4 | 120 | 3 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-XL-32452-CC | 18-XL-32452 | 18-3201-PJB-0005 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0005-CC | 18-3201-PJB-0005 | 18-PLC-3201-001
18-XL-32453-CC | 18-XL-32453 | 18-3201-PJB-0005 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0005-CC | 18-3201-PJB-0005 | 18-PLC-3201-001
-
18-PN-32480-PC | 18-PN-32480 | 18-PLC-3201-001 | C1 | 120 |  |  | 单拉 | [7 empty] | UP-3201
18-TE-32463A-iRC | 18-TE-32463A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC1 | 18-3201-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB8 | 120 | 6 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TE-32466A-iRC | 18-TE-32466A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC1 | 18-3201-BJB-0002
18-TE-32464A-iRC | 18-TE-32464A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC1 | 18-3201-BJB-0002
18-TE-32465A-iRC | 18-TE-32465A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC1 | 18-3201-BJB-0002
18-TE-32460A-iRC | 18-TE-32460A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC1 | 18-3201-BJB-0002
18-TE-32459A-iRC | 18-TE-32459A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC1 | 18-3201-BJB-0002
-
-
18-TE-32462A-iRC | 18-TE-32462A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC2 | 18-3201-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB8 | 120 | 6 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TE-32455A-iRC | 18-TE-32455A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC2 | 18-3201-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-32458A-iRC | 18-TE-32458A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC2 | 18-3201-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-32456A-iRC | 18-TE-32456A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC2 | 18-3201-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-32457A-iRC | 18-TE-32457A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC2 | 18-3201-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
18-TE-32461A-iRC | 18-TE-32461A | 18-3201-BJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0002-iRC2 | 18-3201-BJB-0002 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
18-VXT-32452-iCC | 18-VXT-32452 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC1 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB8 | 120 | 6 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-VXT-32453-iCC | 18-VXT-32453 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC1 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VXT-32460-iCC | 18-VXT-32460 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC1 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VXT-32461-iCC | 18-VXT-32461 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC1 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-KT-32455-iCC | 18-KT-32455 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC1 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-KT-32458-iCC | 18-KT-32458 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC1 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
18-VYT-32451-iCC | 18-VYT-32451 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC2 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB8 | 120 | 6 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-VYT-32454-iCC | 18-VYT-32454 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC2 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VYT-32459-iCC | 18-VYT-32459 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC2 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-VYT-32462-iCC | 18-VYT-32462 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC2 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-ZT-32456-iCC | 18-ZT-32456 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC2 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
18-ZT-32457-iCC | 18-ZT-32457 | 18-3201-BJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-BJB-0001-iCC2 | 18-3201-BJB-0001 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
18-PT-32473A-iSC | 18-PT-32473A | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001 | MiA12 | 120 | 12 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-PT-32473B-iSC | 18-PT-32473B | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32473C-iSC | 18-PT-32473C | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32474A-iSC | 18-PT-32474A | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32474B-iSC | 18-PT-32474B | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32474C-iSC | 18-PT-32474C | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32468A-iSC | 18-PT-32468A | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32468B-iSC | 18-PT-32468B | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32468C-iSC | 18-PT-32468C | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32469A-iSC | 18-PT-32469A | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32469B-iSC | 18-PT-32469B | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32469C-iSC | 18-PT-32469C | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC1 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-FT-32452-iSC | 18-FT-32452 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001 | MiA12 | 120 | 11 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-FT-32453-iSC | 18-FT-32453 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-FT-32454-iSC | 18-FT-32454 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-FT-32456-iSC | 18-FT-32456 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-FT-32460-iSC | 18-FT-32460 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-FT-32461-iSC | 18-FT-32461 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PDT-32479-iSC | 18-PDT-32479 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PDT-32467-iSC | 18-PDT-32467 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PDT-32470A-iSC | 18-PDT-32470A | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PDT-32470B-iSC | 18-PDT-32470B | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PDT-32471-iSC | 18-PDT-32471 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC2 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
-
18-TT-32476-iSC | 18-TT-32476 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC3 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001 | MiA8 | 120 | 5 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-32452-iSC | 18-TT-32452 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC3 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-LSL-32452-iSC | 18-LSL-32452 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC3 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32452-iSC | 18-PT-32452 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC3 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32480-iSC | 18-PT-32480 | 18-3201-PJB-0001 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0001-iSC3 | 18-3201-PJB-0001 | 18-PLC-3201-001
-
-
-
18-TT-32474A-iSC | 18-TT-32474A | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001 | MiA12 | 120 | 11 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-32474B-iSC | 18-TT-32474B | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32474C-iSC | 18-TT-32474C | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PY-32470A-iSC | 18-PY-32470A | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-FY-32454-iSC | 18-FY-32454 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-FY-32456-iSC | 18-FY-32456 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PY-32407-iSC | 18-PY-32407 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PY-32451-iSC | 18-PY-32451 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PZT-32407-iSC | 18-PZT-32407 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PZT-32451-iSC | 18-PZT-32451 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PY-32470B-iSC | 18-PY-32470B | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC1 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
-
18-PT-32451A-iSC | 18-PT-32451A | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC2 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001 | MiA12 | 120 | 8 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-PT-32451B-iSC | 18-PT-32451B | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC2 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32451C-iSC | 18-PT-32451C | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC2 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32453A-iSC | 18-PT-32453A | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC2 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32453B-iSC | 18-PT-32453B | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC2 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32453C-iSC | 18-PT-32453C | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC2 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-PT-32454-iSC | 18-PT-32454 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC2 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-FT-32451-iSC | 18-FT-32451 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC2 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
-
-
-
-
18-TT-32451A-iSC | 18-TT-32451A | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC3 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001 | MiA8 | 120 | 8 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-32451B-iSC | 18-TT-32451B | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC3 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32451C-iSC | 18-TT-32451C | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC3 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32453A-iSC | 18-TT-32453A | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC3 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32453B-iSC | 18-TT-32453B | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC3 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32453C-iSC | 18-TT-32453C | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC3 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32454-iSC | 18-TT-32454 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC3 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32479-iSC | 18-TT-32479 | 18-3201-PJB-0002 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0002-iSC3 | 18-3201-PJB-0002 | 18-PLC-3201-001
18-HK-32454A-CC | 18-HK-32454A | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001 | MA12 | 120 | 9 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-HK-32454M-CC | 18-HK-32454M | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-HK-32459A-CC | 18-HK-32459A | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-HK-32459M-CC | 18-HK-32459M | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-HK-32460-CC | 18-HK-32460 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-HK-32452-CC | 18-HK-32452 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-HK-32453-CC | 18-HK-32453 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-HKH-32459-CC | 18-HKH-32459 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-HKL-32459-CC | 18-HKL-32459 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC1 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
-
-
-
18-XA-32456-CC | 18-XA-32456 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC2 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001 | MA12 | 120 | 8 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-XL-32455-CC | 18-XL-32455 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC2 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-XL-32457-CC | 18-XL-32457 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC2 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-XL-32459-CC | 18-XL-32459 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC2 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-XL-32460-CC | 18-XL-32460 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC2 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-XL-32477-CC | 18-XL-32477 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC2 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-XL-32478-CC | 18-XL-32478 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC2 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-HK-32451-CC | 18-HK-32451 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC2 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
-
-
-
-
18-TC-32477-CC | 18-TC-32477 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC3 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001 | MA8 | 120 | 8 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TC-32478-CC | 18-TC-32478 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC3 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-TSH-32477-CC | 18-TSH-32477 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC3 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-TSH-32478-CC | 18-TSH-32478 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC3 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-PN-32407-CC | 18-PN-32407 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC3 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-ZSC-32407-CC | 18-ZSC-32407 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC3 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-ZSO-32407-CC | 18-ZSO-32407 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC3 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-TSH-32479-CC | 18-TSH-32479 | 18-3201-LOP-0001 |  |  |  |  | 18-3201-LOP-0001-CC3 | 18-3201-LOP-0001 | 18-PLC-3201-001
18-VXT-32464-iSC | 18-VXT-32464 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC1 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001 | MiA8 | 120 | 4 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-VXT-32465-iSC | 18-VXT-32465 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC1 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
18-VYT-32463-iSC | 18-VYT-32463 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC1 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
18-VYT-32466-iSC | 18-VYT-32466 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC1 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
-
-
-
-
18-TT-32467-iSC | 18-TT-32467 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC2 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001 | MiA8 | 120 | 7 |  |  | UP-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-32468-iSC | 18-TT-32468 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC2 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32469-iSC | 18-TT-32469 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC2 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32470-iSC | 18-TT-32470 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC2 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32471-iSC | 18-TT-32471 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC2 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32472-iSC | 18-TT-32472 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC2 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
18-TT-32473-iSC | 18-TT-32473 | 18-3201-PJB-0003 |  |  |  |  | 18-3201-PJB-0003-iSC2 | 18-3201-PJB-0003 | 18-PLC-3201-001
-
PDIT-31250A-iSC | PDIT-31250A | SJB-PA3101-01 |  |  |  |  | SJB-PA3101-01-iSC | SJB-PA3101-01 | PP装置机柜间（SIS） | MiA8 | 120 | 5 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
PDIT-31250B-iSC | PDIT-31250B | SJB-PA3101-01 |  |  |  |  | SJB-PA3101-01-iSC | SJB-PA3101-01 | PP装置机柜间（SIS）
PDIT-31250C-iSC | PDIT-31250C | SJB-PA3101-01 |  |  |  |  | SJB-PA3101-01-iSC | SJB-PA3101-01 | PP装置机柜间（SIS）
LT-31250-iSC | LT-31250 | SJB-PA3101-01 |  |  |  |  | SJB-PA3101-01-iSC | SJB-PA3101-01 | PP装置机柜间（SIS）
TT-31260-iSC | TT-31260 | SJB-PA3101-01 |  |  |  |  | SJB-PA3101-01-iSC | SJB-PA3101-01 | PP装置机柜间（SIS）
-
-
-
TE-31253A-iRC | TE-31253A | MJB-PA3101-18 |  |  |  |  | MJB-PA3101-18-iRC | MJB-PA3101-18 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB4 | 120 | 3 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
TE-31254A-iRC | TE-31254A | MJB-PA3101-18 |  |  |  |  | MJB-PA3101-18-iRC | MJB-PA3101-18 | PP装置机柜间（BN3500）
TE-31255A-iRC | TE-31255A | MJB-PA3101-18 |  |  |  |  | MJB-PA3101-18-iRC | MJB-PA3101-18 | PP装置机柜间（BN3500）
-
VE-31256-iSC | VE-31256 | MJB-PA3101-19 |  |  |  |  | MJB-PA3101-19-iSC | MJB-PA3101-19 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA4 | 120 | 3 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
VE-31257-iSC | VE-31257 | MJB-PA3101-19 |  |  |  |  | MJB-PA3101-19-iSC | MJB-PA3101-19 | PP装置机柜间（BN3500）
VE-31258-iSC | VE-31258 | MJB-PA3101-19 |  |  |  |  | MJB-PA3101-19-iSC | MJB-PA3101-19 | PP装置机柜间（BN3500）
-
TE-31250A-iRC | TE-31250A | MJB-PA-3101-02A |  |  |  |  | MJB-PA3101-02A-iRC | MJB-PA3101-02A | PP装置机柜间（BN3500） | MiB4 | 120 | 3 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
TE-31251A-iRC | TE-31251A | MJB-PA-3101-02A |  |  |  |  | MJB-PA3101-02A-iRC | MJB-PA3101-02A | PP装置机柜间（BN3500）
TE-31252A-iRC | TE-31252A | MJB-PA-3101-02A |  |  |  |  | MJB-PA3101-02A-iRC | MJB-PA3101-02A | PP装置机柜间（BN3500）
-
LT-31251-iSC | LT-31251 | DJB-PA3101-03A |  |  |  |  | DJB-PA3101-03A-iSC | DJB-PA3101-03A | PP装置机柜间（DCS） | MiA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
TT-31261-iSC | TT-31261 | DJB-PA3101-03A |  |  |  |  | DJB-PA3101-03A-iSC | DJB-PA3101-03A | PP装置机柜间（DCS）
-
-
VE-31250-iSC | VE-31250 | MJB-PA3101-04A |  |  |  |  | MJB-PA3101-04A-iSC | MJB-PA3101-04A | PP装置机柜间（BN3500） | MiA8 | 120 | 7 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
VE-31251-iSC | VE-31251 | MJB-PA3101-04A |  |  |  |  | MJB-PA3101-04A-iSC | MJB-PA3101-04A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-31252-iSC | VE-31252 | MJB-PA3101-04A |  |  |  |  | MJB-PA3101-04A-iSC | MJB-PA3101-04A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-31253-iSC | VE-31253 | MJB-PA3101-04A |  |  |  |  | MJB-PA3101-04A-iSC | MJB-PA3101-04A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-31254-iSC | VE-31254 | MJB-PA3101-04A |  |  |  |  | MJB-PA3101-04A-iSC | MJB-PA3101-04A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-31255-iSC | VE-31255 | MJB-PA3101-04A |  |  |  |  | MJB-PA3101-04A-iSC | MJB-PA3101-04A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-31249-iSC | VE-31249 | MJB-PA3101-04A |  |  |  |  | MJB-PA3101-04A-iSC | MJB-PA3101-04A | PP装置机柜间（BN3500）
-
PIT-31251A-iSC | PIT-31251A | SJB-PA3101-05A |  |  |  |  | SJB-PA3101-05A-iSC | SJB-PA3101-05A | PP装置机柜间（SIS） | MiA4 | 120 | 3 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
PIT-31251B-iSC | PIT-31251B | SJB-PA3101-05A |  |  |  |  | SJB-PA3101-05A-iSC | SJB-PA3101-05A | PP装置机柜间（SIS）
PIT-31251C-iSC | PIT-31251C | SJB-PA3101-05A |  |  |  |  | SJB-PA3101-05A-iSC | SJB-PA3101-05A | PP装置机柜间（SIS）
-
-
-
-
-
PDIT-31251-iSC | PDIT-31251 | DJB-PA3101-06A |  |  |  |  | DJB-PA3101-06A-iSC | DJB-PA3101-06A | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 6 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
TT-31251-iSC | TT-31251 | DJB-PA3101-06A |  |  |  |  | DJB-PA3101-06A-iSC | DJB-PA3101-06A | PP装置机柜间（DCS）
FIT-31251-iSC | FIT-31251 | DJB-PA3101-06A |  |  |  |  | DJB-PA3101-06A-iSC | DJB-PA3101-06A | PP装置机柜间（DCS）
TT-31250-iSC | TT-31250 | DJB-PA3101-06A |  |  |  |  | DJB-PA3101-06A-iSC | DJB-PA3101-06A | PP装置机柜间（DCS）
TT-0001-iSC | TT-0001 | DJB-PA3101-06A |  |  |  |  | DJB-PA3101-06A-iSC | DJB-PA3101-06A | PP装置机柜间（DCS）
TT-0002-iSC | TT-0002 | DJB-PA3101-06A |  |  |  |  | DJB-PA3101-06A-iSC | DJB-PA3101-06A | PP装置机柜间（DCS）
-
-
SE-31250-iSC | SE-31250 | MJB-PA3101-07 |  |  |  |  | MJB-PA3101-07-iSC | MJB-PA3101-07 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA4 | 120 | 3 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
SE-31251-iSC | SE-31251 | MJB-PA3101-07 |  |  |  |  | MJB-PA3101-07-iSC | MJB-PA3101-07 | PP装置机柜间（BN3500）
SE-31252-iSC | SE-31252 | MJB-PA3101-07 |  |  |  |  | MJB-PA3101-07-iSC | MJB-PA3101-07 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
ST-31253-iSC | ST-31253 | MJB-PA3101-16 |  |  |  |  | MJB-PA3101-16-iSC | MJB-PA3101-16 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA2 | 120 | 1 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
-
LT-31252-iSC | LT-31252 | DJB-PA3101-08A |  |  |  |  | DJB-PA3101-08A-iSC | DJB-PA3101-08A | PP装置机柜间（DCS） | MiA4 | 120 | 3 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
LA-31250-iSC | LA-31250 | DJB-PA3101-08A |  |  |  |  | DJB-PA3101-08A-iSC | DJB-PA3101-08A | PP装置机柜间（DCS）
PDT-31250-iSC | PDT-31250 | DJB-PA3101-08A |  |  |  |  | DJB-PA3101-08A-iSC | DJB-PA3101-08A | PP装置机柜间（DCS）
-
PDT-32250A-iSC | PDT-32250A | SJB-PA3201-09 |  |  |  |  | SJB-PA3201-09-iSC | SJB-PA3201-09 | PP装置机柜间（SIS） | MiA8 | 120 | 5 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
PDT-32250B-iSC | PDT-32250B | SJB-PA3201-09 |  |  |  |  | SJB-PA3201-09-iSC | SJB-PA3201-09 | PP装置机柜间（SIS）
PDT-32250C-iSC | PDT-32250C | SJB-PA3201-09 |  |  |  |  | SJB-PA3201-09-iSC | SJB-PA3201-09 | PP装置机柜间（SIS）
LT-32250-iSC | LT-32250 | SJB-PA3201-09 |  |  |  |  | SJB-PA3201-09-iSC | SJB-PA3201-09 | PP装置机柜间（SIS）
TT-32260-iSC | TT-32260 | SJB-PA3201-09 |  |  |  |  | SJB-PA3201-09-iSC | SJB-PA3201-09 | PP装置机柜间（SIS）
-
-
-
TE-32253A-iRC | TE-32253A | MJB-PA3201-20 |  |  |  |  | MJB-PA3201-20-iRC | MJB-PA3201-20 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB4 | 120 | 3 | B N |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
TE-32254A-iRC | TE-32254A | MJB-PA3201-20 |  |  |  |  | MJB-PA3201-20-iRC | MJB-PA3201-20 | PP装置机柜间（BN3500）
TE-32255A-iRC | TE-32255A | MJB-PA3201-20 |  |  |  |  | MJB-PA3201-20-iRC | MJB-PA3201-20 | PP装置机柜间（BN3500）
-
VE-32256-iSC | VE-32256 | MJB-PA3201-21 |  |  |  |  | MJB-PA3201-21-iSC | MJB-PA3201-21 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA4 | 120 | 3 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
VE-32257-iSC | VE-32257 | MJB-PA3201-21 |  |  |  |  | MJB-PA3201-21-iSC | MJB-PA3201-21 | PP装置机柜间（BN3500）
VE-32258-iSC | VE-32258 | MJB-PA3201-21 |  |  |  |  | MJB-PA3201-21-iSC | MJB-PA3201-21 | PP装置机柜间（BN3500）
-
TE-32250A-iRC | TE-32250A | MJB-PA3201-10A |  |  |  |  | MJB-PA3201-10A-iRC | MJB-PA3201-10A | PP装置机柜间（BN3500） | MiB4 | 120 | 3 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
TE-32251A-iRC | TE-32251A | MJB-PA3201-10A |  |  |  |  | MJB-PA3201-10A-iRC | MJB-PA3201-10A | PP装置机柜间（BN3500）
TE-32252A-iRC | TE-32252A | MJB-PA3201-10A |  |  |  |  | MJB-PA3201-10A-iRC | MJB-PA3201-10A | PP装置机柜间（BN3500）
-
LT-32251-iSC | LT-32251 | DJB-PA3201-11A |  |  |  |  | DJB-PA3201-11A-iSC | DJB-PA3201-11A | PP装置机柜间（DCS） | MiA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
TT-32261-iSC | TT-32261 | DJB-PA3201-11A |  |  |  |  | DJB-PA3201-11A-iSC | DJB-PA3201-11A | PP装置机柜间（DCS）
-
-
VE-32250-iSC | VE-32250 | MJB-PA3201-12A |  |  |  |  | MJB-PA3201-12A-iSC | MJB-PA3201-12A | PP装置机柜间（BN3500） | MiA8 | 120 | 7 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
VE-32251-iSC | VE-32251 | MJB-PA3201-12A |  |  |  |  | MJB-PA3201-12A-iSC | MJB-PA3201-12A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-32252-iSC | VE-32252 | MJB-PA3201-12A |  |  |  |  | MJB-PA3201-12A-iSC | MJB-PA3201-12A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-32253-iSC | VE-32253 | MJB-PA3201-12A |  |  |  |  | MJB-PA3201-12A-iSC | MJB-PA3201-12A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-32254-iSC | VE-32254 | MJB-PA3201-12A |  |  |  |  | MJB-PA3201-12A-iSC | MJB-PA3201-12A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-32255-iSC | VE-32255 | MJB-PA3201-12A |  |  |  |  | MJB-PA3201-12A-iSC | MJB-PA3201-12A | PP装置机柜间（BN3500）
VE-32249-iSC | VE-32249 | MJB-PA3201-12A |  |  |  |  | MJB-PA3201-12A-iSC | MJB-PA3201-12A | PP装置机柜间（BN3500）
-
PIT-32251A-iSC | PIT-32251A | SJB-PA3201-13A |  |  |  |  | SJB-PA3201-13A-iSC | SJB-PA3201-13A | PP装置机柜间（SIS） | MiA4 | 120 | 3 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
PIT-32251B-iSC | PIT-32251B | SJB-PA3201-13A |  |  |  |  | SJB-PA3201-13A-iSC | SJB-PA3201-13A | PP装置机柜间（SIS）
PIT-32251C-iSC | PIT-32251C | SJB-PA3201-13A |  |  |  |  | SJB-PA3201-13A-iSC | SJB-PA3201-13A | PP装置机柜间（SIS）
-
PDIT-32251-iSC | PDIT-32251 | DJB-PA3201-14A |  |  |  |  | DJB-PA3201-14A-iSC | DJB-PA3201-14A | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 6 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
TT-32251-iSC | TT-32251 | DJB-PA3201-14A |  |  |  |  | DJB-PA3201-14A-iSC | DJB-PA3201-14A | PP装置机柜间（DCS）
FIT-32251-iSC | FIT-32251 | DJB-PA3201-14A |  |  |  |  | DJB-PA3201-14A-iSC | DJB-PA3201-14A | PP装置机柜间（DCS）
TT-32250-iSC | TT-32250 | DJB-PA3201-14A |  |  |  |  | DJB-PA3201-14A-iSC | DJB-PA3201-14A | PP装置机柜间（DCS）
TT-0003-iSC | TT-0003 | DJB-PA3201-14A |  |  |  |  | DJB-PA3201-14A-iSC | DJB-PA3201-14A | PP装置机柜间（DCS）
TT-0004-iSC | TT-0004 | DJB-PA3201-14A |  |  |  |  | DJB-PA3201-14A-iSC | DJB-PA3201-14A | PP装置机柜间（DCS）
-
-
ST-32250-iSC | ST-32250 | MJB-PA3201-15 |  |  |  |  | MJB-PA3201-15-iSC | MJB-PA3201-15 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA4 | 120 | 3 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
ST-32251-iSC | ST-32251 | MJB-PA3201-15 |  |  |  |  | MJB-PA3201-15-iSC | MJB-PA3201-15 | PP装置机柜间（BN3500）
ST-32252-iSC | ST-32252 | MJB-PA3201-15 |  |  |  |  | MJB-PA3201-15-iSC | MJB-PA3201-15 | PP装置机柜间（BN3500）
-
ST-32253-iSC | ST-32253 | MJB-PA3201-17 |  |  |  |  | MJB-PA3201-17-iSC | MJB-PA3201-17 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA2 | 120 | 1 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
-
PT-31250-iSC | PT-31250 | DJB-PA3101-24 |  |  |  |  | DJB-PA3101-24-iSC | DJB-PA3101-24 | PP装置机柜间（DCS） | iA | 120 | 1 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
FIT-31250-iSC | FIT-31250 | DJB-PA3101-22 |  |  |  |  | DJB-PA3101-22-iSC | DJB-PA3101-22 | PP装置机柜间（DCS） | iA | 120 | 1 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
-
FIT-32250-iSC | FIT-32250 | DJB-PA3201-23 |  |  |  |  | DJB-PA3201-23-iSC | DJB-PA3201-23 | PP装置机柜间（DCS） | iA | 120 | 1 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
PT-32250-iSC | PT-32250 | DJB-PA3201-25 |  |  |  |  | DJB-PA3201-25-iSC | DJB-PA3201-25 | PP装置机柜间（DCS） | iA | 120 | 1 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
-
TE-31257A-RC | TE-31257A | MJB-PA3101-25 |  |  |  |  | MJB-PA3101-25-RC | MJB-PA3101-25 | PP装置机柜间（BN3500） | MB4 | 120 | 3 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
TE-31258A-RC | TE-31258A | MJB-PA3101-25 |  |  |  |  | MJB-PA3101-25-RC | MJB-PA3101-25 | PP装置机柜间（BN3500）
TE-31259A-RC | TE-31259A | MJB-PA3101-25 |  |  |  |  | MJB-PA3101-25-RC | MJB-PA3101-25 | PP装置机柜间（BN3500）
-
TE-31256A-iRC | TE-31256A | MJB-PA3101-25 |  |  |  |  | MJB-PA3101-25-iRC | MJB-PA3101-25 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB4 | 120 | 2 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
TE-31268A-iRC | TE-31268A | MJB-PA3101-25 |  |  |  |  | MJB-PA3101-25-iRC | MJB-PA3101-25 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
VE-31260-iSC | VE-31260 | MJB-PA3101-25 |  |  |  |  | MJB-PA3101-25-iSC | MJB-PA3101-25 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3101/RM-3101 |  |  | EL±0.000m 平面
VE-31259-iSC | VE-31259 | MJB-PA3101-25 |  |  |  |  | MJB-PA3101-25-iSC | MJB-PA3101-25 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
TE-32257A-RC | TE-32257A | MJB-PA3201-29 |  |  |  |  | MJB-PA3201-29-RC | MJB-PA3201-29 | PP装置机柜间（BN3500） | MB4 | 120 | 3 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
TE-32258A-RC | TE-32258A | MJB-PA3201-29 |  |  |  |  | MJB-PA3201-29-RC | MJB-PA3201-29 | PP装置机柜间（BN3500）
TE-32259A-RC | TE-32259A | MJB-PA3201-29 |  |  |  |  | MJB-PA3201-29-RC | MJB-PA3201-29 | PP装置机柜间（BN3500）
-
TE-32256A-iRC | TE-32256A | MJB-PA3201-29 |  |  |  |  | MJB-PA3201-29-iRC | MJB-PA3201-29 | PP装置机柜间（BN3500） | MiB4 | 120 | 2 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
TE-32268A-iRC | TE-32268A | MJB-PA3201-29 |  |  |  |  | MJB-PA3201-29-iRC | MJB-PA3201-29 | PP装置机柜间（BN3500）
-
-
VE-32260-iSC | VE-32260 | MJB-PA3201-29 |  |  |  |  | MJB-PA3201-29-iSC | MJB-PA3201-29 | PP装置机柜间（BN3500） | MiA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3201/RM-3201 |  |  | EL±0.000m 平面
VE-32259-iSC | VE-32259 | MJB-PA3201-29 |  |  |  |  | MJB-PA3201-29-iSC | MJB-PA3201-29 | PP装置机柜间（BN3500）
-
18-LT-30121-iSC | 18-LT-30121 | 18-PA3001-DJB-0001 |  |  |  |  | 18-PA3001-DJB-0001-iSC | 18-PA3001-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3001 |  |  | EL+13.900m 平面
18-TT-30121-iSC | 18-TT-30121 | 18-PA3001-DJB-0001 |  |  |  |  | 18-PA3001-DJB-0001-iSC | 18-PA3001-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
-
18-SE-30121-SC | 18-SE-30121 | 18-PA3001-DIB-0002 |  |  |  |  | 18-PA3001-DJB-0002-SC | 18-PA3001-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS） | MA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3001 |  |  | EL+13.900m 平面
18-SE-30122-SC | 18-SE-30122 | 18-PA3001-DIB-0002 |  |  |  |  | 18-PA3001-DJB-0002-SC | 18-PA3001-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
-
-
18-LT-30221A-iSC | 18-LT-30221A | 18-PA3002A-DJB-0001 |  |  |  |  | 18-PA3002A-DJB-0001-iSC | 18-PA3002A-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3002A |  |  | EL+9.000m 平面
18-TT-30221A-iSC | 18-TT-30221A | 18-PA3002A-DJB-0001 |  |  |  |  | 18-PA3002A-DJB-0001-iSC | 18-PA3002A-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
-
-
18-SE-30221A-SC | 18-SE-30221A | 18-PA3002A-DJB-0002 |  |  |  |  | 18-PA3002A-DJB-0002-SC | 18-PA3002A-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS） | MA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3002A |  |  | EL+9.000m 平面
18-SE-30222A-SC | 18-SE-30222A | 18-PA3002A-DJB-0002 |  |  |  |  | 18-PA3002A-DJB-0002-SC | 18-PA3002A-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
-
-
18-LT-30221B-iSC | 18-LT-30221B | 18-PA3002B-DJB-0001 |  |  |  |  | 18-PA3002B-DJB-0001-iSC | 18-PA3002B-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3002B |  |  | EL+9.000m 平面
18-TT-30221B-iSC | 18-TT-30221B | 18-PA3002B-DJB-0001 |  |  |  |  | 18-PA3002B-DJB-0001-iSC | 18-PA3002B-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS）
-
-
18-SE-30221B-SC | 18-SE-30221B | 18-PA3002B-DJB-0002 |  |  |  |  | 18-PA3002B-DJB-0002-SC | 18-PA3002B-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS） | MA4 | 120 | 2 |  |  | PA-3002B |  |  | EL+9.000m 平面
18-SE-30222B-SC | 18-SE-30222B | 18-PA3002B-DJB-0002 |  |  |  |  | 18-PA3002B-DJB-0002-SC | 18-PA3002B-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
-
-
18-LSLL-33103-iCC | 18-LSLL-33103 | 18-LS-33103 |  |  |  |  | 18-LS-33103-iCC | 18-LS-33103 | PP装置机柜间（DCS） | MiA2 | 120 | 2 |  |  | PA-3301 | 18-LSLL-33103 |  | EL+9.000m 平面
18-LAL-33103-iCC | 18-LAL-33103 | 18-LS-33103 |  |  |  |  | 18-LS-33103-iCC | 18-LS-33103 | PP装置机柜间（DCS） | [6 empty] | 18-LAL-33103
-
18-LSLL-33203-iCC | 18-LSLL-33203 | 18-LS-33203 |  |  |  |  | 18-LS-33203-iCC | 18-LS-33203 | PP装置机柜间（DCS） | MiA2 | 120 | 2 |  |  | PA-3302 | 18-LSLL-33203
18-LAL-33203-iCC | 18-LAL-33203 | 18-LS-33203 |  |  |  |  | 18-LS-33203-iCC | 18-LS-33203 | PP装置机柜间（DCS） | [6 empty] | 18-LAL-33203
-
18-TT-31481A-iSC | 18-TT-31481A | 18-3101-DJB-0001A |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001A-iSC | 18-3101-DJB-0001A | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 5 |  |  | 18-PP-3101A |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-31482A-iSC | 18-TT-31482A | 18-3101-DJB-0001A |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001A-iSC | 18-3101-DJB-0001A | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31483A-iSC | 18-TT-31483A | 18-3101-DJB-0001A |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001A-iSC | 18-3101-DJB-0001A | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31484A-iSC | 18-TT-31484A | 18-3101-DJB-0001A |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001A-iSC | 18-3101-DJB-0001A | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31485A-iSC | 18-TT-31485A | 18-3101-DJB-0001A |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001A-iSC | 18-3101-DJB-0001A | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31481B-iSC | 18-TT-31481B | 18-3101-DJB-0001B |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001B-iSC | 18-3101-DJB-0001B | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 5 |  |  | 18-PP-3101B |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-31482B-iSC | 18-TT-31482B | 18-3101-DJB-0001B |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001B-iSC | 18-3101-DJB-0001B | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31483B-iSC | 18-TT-31483B | 18-3101-DJB-0001B |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001B-iSC | 18-3101-DJB-0001B | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31484B-iSC | 18-TT-31484B | 18-3101-DJB-0001B |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001B-iSC | 18-3101-DJB-0001B | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31485B-iSC | 18-TT-31485B | 18-3101-DJB-0001B |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001B-iSC | 18-3101-DJB-0001B | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31481C-iSC | 18-TT-31481C | 18-3101-DJB-0001C |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001C-iSC | 18-3101-DJB-0001C | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 5 |  |  | 18-PP-3101C |  |  | EL±0.000m 平面
18-TT-31482C-iSC | 18-TT-31482C | 18-3101-DJB-0001C |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001C-iSC | 18-3101-DJB-0001C | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31483C-iSC | 18-TT-31483C | 18-3101-DJB-0001C |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001C-iSC | 18-3101-DJB-0001C | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31484C-iSC | 18-TT-31484C | 18-3101-DJB-0001C |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001C-iSC | 18-3101-DJB-0001C | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31485C-iSC | 18-TT-31485C | 18-3101-DJB-0001C |  |  |  |  | 18-3101-DJB-0001C-iSC | 18-3101-DJB-0001C | PP装置机柜间（DCS）
18-PT-31481A-iSC | 18-PT-31481A | 18-IJB-20-070 | iKA | 45 |  |  | 18-20-070-iSC | 18-IJB-20-070 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 3 |  |  | 18-PP-3101A |  |  | EL±0.000m 平面
18-PT-31481B-iSC | 18-PT-31481B | 18-IJB-20-070 | iKA | 41 |  |  | 18-20-070-iSC | 18-IJB-20-070 | PP装置机柜间（DCS） | [5 empty] | 18-PP-3101B
18-PT-31481C-iSC | 18-PT-31481C | 18-IJB-20-070 | iKA | 41 |  |  | 18-20-070-iSC | 18-IJB-20-070 | PP装置机柜间（DCS） | [5 empty] | 18-PP-3101C
-
-
-
-
-
18-PS-18110-CC | 18-PS-18110 | 18-EJB-20-045 | KA | 55 |  |  | 18-20-045-CC | 18-EJB-20-045 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 4 | - | - | 18-PP-1801A |  |  | EL+9.000m 平面
18-PS-18112-CC | 18-PS-18112 | 18-EJB-20-045 | KA | 56 |  |  | 18-20-045-CC | 18-EJB-20-045 | PP装置机柜间（DCS） | [5 empty] | 18-PP-1801B |  |  | EL+9.000m 平面
18-PS-19110-CC | 18-PS-19110 | 18-EJB-20-045 | KA | 60 |  |  | 18-20-045-CC | 18-EJB-20-045 | PP装置机柜间（DCS） | [5 empty] | 18-PP-1901A |  |  | EL+9.000m 平面
18-PS-19112-CC | 18-PS-19112 | 18-EJB-20-045 | KA | 59 |  |  | 18-20-045-CC | 18-EJB-20-045 | PP装置机柜间（DCS） | [5 empty] | 18-PP-1901B |  |  | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
18-LP-3303X-CC1 | 18-LP-3303X | PP装置机柜间（DCS） | A | 120 |  |  | 单拉 | [7 empty] | 气流输送系统
18-LP-3303X-CC2 | 18-LP-3303X | PP装置机柜间（DCS） | MA2 | 120 |  |  | 单拉 | [7 empty] | 气流输送系统
18-LP-3303X-FC | 18-LP-3303X | PP装置机柜间（DCS） | C1 | 120 |  |  | 单拉 | [7 empty] | 气流输送系统
18-PT-35204-iSC | 18-PT-35204 | 18-2202-DJB-0001 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0001-iSC | 18-2202-DJB-0001 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 1 | - | - | 气流输送系统 |  |  | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
18-SE-33201-iCC | 18-SE-33201 | 18-2202-DJB-0002 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0002-iCC | 18-2202-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 3 |  |  | 气流输送系统
18-XV-33203-iCC2 | 18-XZSO-33203 | 18-2202-DJB-0002 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0002-iCC | 18-2202-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
| 18-XZSC-33203 | 18-2202-DJB-0002 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0002-iCC | 18-2202-DJB-0002 | PP装置机柜间（DCS）
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
18-XV-33203-CC1 | 18-XN-33203 | 18-2202-DJB-0003 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0003-CC | 18-2202-DJB-0003 | PP装置机柜间（DCS） | MA8 | 120 | 1 |  |  | 气流输送系统
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
18-PT-33211-iSC | 18-PT-33211 | 18-2202-DJB-0004 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0004-iSC | 18-2202-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 2 |  |  | 气流输送系统
18-PDT-33210-iSC | 18-PDT-33210 | 18-2202-DJB-0004 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0004-iSC | 18-2202-DJB-0004 | PP装置机柜间（DCS）
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
18-PV-33211-iSC | 18-PY-33211 | 18-2202-DJB-0005 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0005-iSC | 18-2202-DJB-0005 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 1 |  |  | 气流输送系统
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
18-SE-33205-iCC | 18-SE-33205 | 18-2202-DJB-0006 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0006-iCC | 18-2202-DJB-0006 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 2 |  |  | 气流输送系统
18-LSH-33201-iCC | 18-LSH-33201 | 18-2202-DJB-0006 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0006-iCC | 18-2202-DJB-0006 | PP装置机柜间（DCS）
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
18-SE-33101-iCC | 18-SE-33101 | 18-2202-DJB-0007 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0007-iCC | 18-2202-DJB-0007 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 2 |  |  | 气流输送系统
18-SE-33102-iCC | 18-SE-33102 | 18-2202-DJB-0007 |  |  |  |  | 18-2202-DJB-0007-iCC | 18-2202-DJB-0007 | PP装置机柜间（DCS）
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
spare | [17 empty] | EL+9.000m 平面
18-YL-PA3101L-CC | 18-YL-PA3101L | 18-JB-PA3101 |  |  |  |  | 18-JB-PA3101-CC | 18-JB-PA3101 | PP装置机柜间（DCS） | MA4 | 120 | 4 |  |  | PA-3101 | DI 非本安
18-YL-PA3101-CC | 18-YL-PA3101 | 18-JB-PA3101 |  |  |  |  | 18-JB-PA3101-CC | 18-JB-PA3101 | PP装置机柜间（DCS）
18-YX-PA3101D-CC | 18-YX-PA3101D | 18-JB-PA3101 |  |  |  |  | 18-JB-PA3101-CC | 18-JB-PA3101 | PP装置机柜间（DCS）
18-YL-PA3101D-CC | 18-YL-PA3101D | 18-JB-PA3101 |  |  |  |  | 18-JB-PA3101-CC | 18-JB-PA3101 | PP装置机柜间（DCS）
18-SI-PA3101B-SC | 18-SI-PA3101B | 18-JB-PA3101 |  |  |  |  | 18-JB-PA3101-SC | 18-JB-PA3101 | PP装置机柜间（DCS） | MA2 | 120 | 2 |  |  | PA-3101
18-II-PA3101B-SC | 18-II-PA3101B | 18-JB-PA3101 |  |  |  |  | 18-JB-PA3101-SC | 18-JB-PA3101 | PP装置机柜间（DCS）
18-N-AV001-PC | 18-N-AV001 | PP装置机柜间（DCS） | C1 | 120 |  |  | 单拉 | [8 empty] | DO-220V | 3X2.5
18-YL-PA3201L-CC | 18-YL-PA3201L | 18-JB-PA3201 |  |  |  |  | 18-JB-PA3201-CC | 18-JB-PA3201 | PP装置机柜间（DCS） | MA4 | 120 | 4 |  |  | PA-3201
18-YL-PA3201-CC | 18-YL-PA3201 | 18-JB-PA3201 |  |  |  |  | 18-JB-PA3201-CC | 18-JB-PA3201 | PP装置机柜间（DCS）
18-YX-PA3201D-CC | 18-YX-PA3201D | 18-JB-PA3201 |  |  |  |  | 18-JB-PA3201-CC | 18-JB-PA3201 | PP装置机柜间（DCS）
18-YL-PA3201D-CC | 18-YL-PA3201D | 18-JB-PA3201 |  |  |  |  | 18-JB-PA3201-CC | 18-JB-PA3201 | PP装置机柜间（DCS）
18-SI-PA3201B-SC | 18-SI-PA3201B | 18-JB-PA3101 |  |  |  |  | 18-JB-PA3201-SC | 18-JB-PA3201 | PP装置机柜间（DCS） | MA2 | 120 | 2 |  |  | PA-3201
18-II-PA3201B-SC | 18-II-PA3201B | 18-JB-PA3101 |  |  |  |  | 18-JB-PA3201-SC | 18-JB-PA3201 | PP装置机柜间（DCS）
18-N-AV002-PC | 18-N-AV002 | PP装置机柜间（DCS） | C1 | 120 |  |  | 单拉 | [8 empty] | DO-220V | 3X2.5
18-TXT-31201A-iSC | 18-TXT-31201A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-31202A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-31203A-iSC | 18-TXT-31203A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-31204A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-31205A-iSC | 18-TXT-31205A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-31206A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-31207A-iSC | 18-TXT-31207A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-31208A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-31209A-iSC | 18-TXT-31209A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-31210A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-31211A-iSC | 18-TXT-31211A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-31212A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-31213A-iSC | 18-TXT-31213A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-31214A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-32201A-iSC | 18-TXT-32201A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-32202A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-32203A-iSC | 18-TXT-32203A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-32204A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-32205A-iSC | 18-TXT-32205A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-32206A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-32207A-iSC | 18-TXT-32207A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-32208A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-32209A-iSC | 18-TXT-32209A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-32210A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-32211A-iSC | 18-TXT-32211A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-32212A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TXT-32213A-iSC | 18-TXT-32213A | PP装置机柜间（SIS） | MiA2 | 120 |  |  | 单拉
| 18-TXT-32214A | PP装置机柜间（SIS） |  |  |  |  | 单拉
18-TT-31201B-iSC | 18-TT-31201B | 18-IJB-20-073 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-073-iSC | 18-IJB-20-073 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 7
18-TT-31202B-iSC | 18-TT-31202B | 18-IJB-20-073 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-073-iSC | 18-IJB-20-073 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31203B-iSC | 18-TT-31203B | 18-IJB-20-073 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-073-iSC | 18-IJB-20-073 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31204B-iSC | 18-TT-31204B | 18-IJB-20-073 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-073-iSC | 18-IJB-20-073 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31205B-iSC | 18-TT-31205B | 18-IJB-20-073 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-073-iSC | 18-IJB-20-073 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31206B-iSC | 18-TT-31206B | 18-IJB-20-073 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-073-iSC | 18-IJB-20-073 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31207B-iSC | 18-TT-31207B | 18-IJB-20-073 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-073-iSC | 18-IJB-20-073 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31208B-iSC | 18-TT-31208B | 18-IJB-20-074 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-074-iSC | 18-IJB-20-074 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 7
18-TT-31209B-iSC | 18-TT-31209B | 18-IJB-20-074 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-074-iSC | 18-IJB-20-074 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31210B-iSC | 18-TT-31210B | 18-IJB-20-074 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-074-iSC | 18-IJB-20-074 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31211B-iSC | 18-TT-31211B | 18-IJB-20-074 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-074-iSC | 18-IJB-20-074 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31212B-iSC | 18-TT-31212B | 18-IJB-20-074 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-074-iSC | 18-IJB-20-074 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31213B-iSC | 18-TT-31213B | 18-IJB-20-074 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-074-iSC | 18-IJB-20-074 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-31214B-iSC | 18-TT-31214B | 18-IJB-20-074 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-074-iSC | 18-IJB-20-074 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32201B-iSC | 18-TT-32201B | 18-IJB-20-075 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-075-iSC | 18-IJB-20-075 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 7
18-TT-32202B-iSC | 18-TT-32202B | 18-IJB-20-075 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-075-iSC | 18-IJB-20-075 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32203B-iSC | 18-TT-32203B | 18-IJB-20-075 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-075-iSC | 18-IJB-20-075 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32204B-iSC | 18-TT-32204B | 18-IJB-20-075 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-075-iSC | 18-IJB-20-075 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32205B-iSC | 18-TT-32205B | 18-IJB-20-075 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-075-iSC | 18-IJB-20-075 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32206B-iSC | 18-TT-32206B | 18-IJB-20-075 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-075-iSC | 18-IJB-20-075 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32207B-iSC | 18-TT-32207B | 18-IJB-20-075 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-075-iSC | 18-IJB-20-075 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32208B-iSC | 18-TT-32208B | 18-IJB-20-076 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-076-iSC | 18-IJB-20-076 | PP装置机柜间（DCS） | MiA8 | 120 | 7
18-TT-32209B-iSC | 18-TT-32209B | 18-IJB-20-076 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-076-iSC | 18-IJB-20-076 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32210B-iSC | 18-TT-32210B | 18-IJB-20-076 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-076-iSC | 18-IJB-20-076 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32211B-iSC | 18-TT-32211B | 18-IJB-20-076 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-076-iSC | 18-IJB-20-076 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32212B-iSC | 18-TT-32212B | 18-IJB-20-076 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-076-iSC | 18-IJB-20-076 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32213B-iSC | 18-TT-32213B | 18-IJB-20-076 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-076-iSC | 18-IJB-20-076 | PP装置机柜间（DCS）
18-TT-32214B-iSC | 18-TT-32214B | 18-IJB-20-076 | iKA | 20 |  |  | 18-IJB-20-076-iSC | 18-IJB-20-076 | PP装置机柜间（DCS）

## 使用说明
说明：
1 | 列项颜色说明：
设计提供信息项
横河硬件设计项
横河软件设计项
FAT相关
2
3

## 变更记录
2019-08-12 | 初版

## 仪表索引
|  |  | 仪表索引表 INSTRUMENT INDEX |  |  |  | 文件编号 DOC NO | T18028-1820-EA03 |  | 版次REV
[7 empty] | 页数 SHEET NO |  |  | C01
用户 Client: 天津渤化化工发展有限公司
回路号 | 仪表位号 | 仪表类型 | 用途 | 流程图号 | 位置 | 管线或设备号 | I/O 类型 | 供货方 | 备注
LOOP NO | TAG NO | INSTRUMENT TYPE | SERVICE | P&ID NO | LOCATION | LINE OR EQIUQUIP NO | I/O TYPE | SUPPLIER | REMARKS
- | 18-TICA-30001 | DCS | VE-3005 | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30001 | 一体化温度变送器 | VE-3005 | 1820-PS07-300 | Field | VE-3005/T | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TV-30001 | Globe | LOW LOW PRESS. STEAM TO VE-3005 JACKET | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-LLS-30001-CA2D-H | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-TISA-30101 | DCS | VE-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30101 | 一体化温度变送器 | VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | VE-3001/T | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TISA-30201 | DCS | VE-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30201 | 一体化温度变送器 | VE-3002A | 1820-PS07-302 | Field | VE-3002A/T | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TISA-30211 | DCS | VE-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30211 | 一体化温度变送器 | VE-3002B | 1820-PS07-302 | Field | VE-3002B/T | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-30401 | DCS | 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30401 | 一体化温度变送器（表面） | 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 30SP401 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-30411 | DCS | 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30411 | 一体化温度变送器（表面） | 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 30SP402 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-31101 | DCS | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31101 | 一体化温度变送器 | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-ETH-31101-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31221 | DCS | RECYCLE GAS TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31221 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-350-GEP-31415-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-31222 | DCS | N2/CO FROM N2/CO BOTTLE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31222 | 一体化温度变送器 | N2/CO FROM N2/CO BOTTLE | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-NCO-31203-F1A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TISA-31225 | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31225 | 一体化温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM-3101/T1 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31228 | DCS | RM-3101 TOP | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31228 | 一体化温度变送器 | RM-3101 TOP | 1820-PS07-312 | Field | 18-450-GEP-31201-B2A-H | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31301 | DCS | RECYCLE GAS TO ET-3101 | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31301 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS TO ET-3101 | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TDIA-31314 | DCS | TT31311和TT31313差压 | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TIA-31311 | DCS | RECYCLE GAS TO EDUCTOR | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31311 | 一体化温度变送器（表面） | RECYCLE GAS TO EDUCTOR | 1820-PS07-313 | Field | 18-65-PPD-31301-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31312 | DCS | RECYCLE GAS TO EDUCTOR | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31312 | 一体化温度变送器（表面） | RECYCLE GAS TO EDUCTOR | 1820-PS07-313 | Field | 18-65-GEP-31418-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31313 | DCS | RECYCLE GAS/POWDER FROM EDUCTOR | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31313 | 一体化温度变送器（表面） | RECYCLE GAS/POWDER FROM EDUCTOR | 1820-PS07-313 | Field | 18-80-PPD-31302-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31401 | DCS | CWR FROM ET-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31401 | 一体化温度变送器 | CWR FROM ET-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-600-CWR-31401-B1K-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-31402 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31402 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS FROM VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31402-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31403 | DCS | RECYCLE GAS TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31403 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31404 | DCS | RECYCLE GAS TO PP-3101A/B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31404 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS TO PP-3101A/B | 1820-PS07-314 | Field | 18-450-GEP-31411-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-31408 | DCS | CWR FROM ET-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31408 | 一体化温度变送器 | CWR FROM ET-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-600-CWS-31401-B1K-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TISA-31411 | DCS | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31411 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31403-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-31412 | DCS | PROPYLENE TO PC-3101 MECH. SEAL | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31412 | 一体化温度变送器（表面） | PROPYLENE TO PC-3101 MECH. SEAL | 1820-PS07-314 | Field | 18-20-PR-31403-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-32101 | DCS | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32101 | 一体化温度变送器 | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-100-ETH-32101-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-32111 | DCS | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32111 | 一体化温度变送器 | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-80-ETH-32102-B2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-32218 | DCS | RM-3201 TOP | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32218 | 一体化温度变送器 | RM-3201 TOP | 1820-PS07-322 | Field | 18-350-GEP-32201-B2A-H | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-32221 | DCS | RECYCLE GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32221 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-350-GEP-32406-D2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-32222 | DCS | N2/CO FROM N2/CO BOTTLE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32222 | 一体化温度变送器 | N2/CO FROM N2/CO BOTTLE | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-NCO-32203-F1A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TISA-32225 | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32225 | 一体化温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM-3201/T1 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-32301 | DCS | RECYCLE GAS TO ET-3201 | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32301 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS TO ET-3201 | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TDIA-32314 | DCS | TT32311和TT32313温差 | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TIA-32311 | DCS | RECYCLE GAS FROM FC-3201 | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32311 | 一体化温度变送器（表面） | RECYCLE GAS FROM FC-3201 | 1820-PS07-323 | Field | 18-40-PPD-32301-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-32312 | DCS | RECYCLE GAS TO EDUCTOR | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32312 | 一体化温度变送器（表面） | RECYCLE GAS TO EDUCTOR | 1820-PS07-323 | Field | 18-65-GEP-32407-D21A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-32313 | DCS | RECYCLE GAS/POWDER FROM EDUCTOR | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32313 | 一体化温度变送器（表面） | RECYCLE GAS/POWDER FROM EDUCTOR | 1820-PS07-323 | Field | 18-40-PPD-32302-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIC-32402 | DCS | RECYCLE GAS FROM ET-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32402 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS FROM ET-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-350-GEP-32401-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TV-32402A | Butterfly | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32431-B2A-P | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-TV-32402B | Globe | COOLING WATER TO ET-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-200-CWS-32401-B1K-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-TISA-32403 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32403 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS FROM VE-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-350-GEP-32402-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TISA-32404 | DCS | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32404 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-300-GEP-32403-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TI-32406 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32406 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32406-B2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-32407 | DCS | RECYCLE GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32407 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-350-GEP-32406-B2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TICA-32409 | DCS | RECYCLE GAS FROM ET-3204 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32409 | 一体化温度变送器 | RECYCLE GAS FROM ET-3204 | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32405-B2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-32412 | DCS | PROPYLENE TO UP-3201 MECH. SEAL | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32412 | 一体化温度变送器（表面） | PROPYLENE TO UP-3201 MECH. SEAL | 1820-PS07-324 | Field | 18-40-PR-32403-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TISA-33102 | DCS | VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33102 | 一体化温度变送器 | VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | VE-3301/T | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-33107A | DCS | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33107A | 一体化温度变送器（表面） | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-100-PPD-31212-D21P-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-33107B | DCS | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33107B | 一体化温度变送器（表面） | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-100-PPD-31222-D21P-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-33107C | DCS | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33107C | 一体化温度变送器（表面） | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-100-PPD-31232-D21P-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-33109A | DCS | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33109A | 一体化温度变送器（表面） | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-100-PPD-32211-D21P-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-33109B | DCS | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33109B | 一体化温度变送器（表面） | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-100-PPD-32221-D21P-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TIA-33109C | DCS | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33109C | 一体化温度变送器（表面） | POWDER DISCH. TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-100-PPD-32231-D21P-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TISA-33201 | DCS | VE-3302 | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33201 | 一体化温度变送器 | VE-3302 | 1820-PS07-332 | Field | VE-3302/T | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TICA-33203 | DCS | N2 / H2O TO VE-3302 | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33203 | 一体化温度变送器 | N2 / H2O TO VE-3302 | 1820-PS07-332 | Field | 18-80-LNF-33202-A21A-H | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TXV-33203 | Globe | LLP STEAM TO ET-3301 | 1820-PS07-332 | Field | 18-40-LLS-33201-CA2D-H | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-TXN-33203 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-332 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-TZSL-33203 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-332 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-TIA-33204 | DCS | N2 / H2O TO VE-3302 | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-33204 | 一体化温度变送器 | N2 / H2O TO VE-3302 | 1820-PS07-332 | Field | 18-80-LNF-33202-A21A-H | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-TG-31409 | 双金属温度计 | RECYCLE GAS TO PP-3101A/B | 1820-PS07-314 | Field | 18-450-GEP-31411-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-TW-32401 | 温度计套管 | COOLANT FROM ET-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-200-CWR-32401-B1K | - | - | - | C01
- | 18-TW-32405 | 温度计套管 | COOLANT FROM ET-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-400-CWR-32402-B1K | - | - | - | C01
- | 18-TW-32408 | 温度计套管 | COOLANT FROM ET-3204 | 1820-PS07-324 | Field | 18-400-PR-32412-B2A-C | - | - | - | C01
- | 18-PICA-18104 | DCS | NITROGEN TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-18104 | 压力变送器 | NITROGEN TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-BFHP-18101-CA2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-18104A | Globe | LP NITROGEN TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-LN-18102-CA2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PV-18104B | Globe | LP NITROGEN TO FLARE | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-BFHP-18101-CA2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PICA-18114 | DCS | ISOPROPANOL FROM PP-1801A/B | 1820-PS07-181 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-18114 | 压力变送器 | ISOPROPANOL FROM PP-1801A/B | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18105-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-18114 | Globe | MIN FLOW PP-1801A/B | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18116-D21A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PICA-19104 | DCS | NITROGEN TO VE-1901A | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-19104 | 压力变送器 | NITROGEN TO VE-1901A | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-LN-19102-CA2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-19104A | Globe | LP NITROGEN TO VE-1901A | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-LN-19102-CA2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PV-19104B | Globe | LP NITROGEN TO FLARE | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-BFHP-19101-CA2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PICA-19114 | DCS | NITROGEN TO VE-1901B | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-19114 | 压力变送器 | NITROGEN TO VE-1901B | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-LN-19103-CA2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-19114A | Globe | LP NITROGEN TO VE-1901B | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-LN-19103-CA2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PV-19114B | Globe | LP NITROGEN TO FLARE | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-BFHP-19103-CA2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PICA-19124 | DCS | SILANE FROM PP-1901A/B | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-19124 | 压力变送器（平膜片） | SILANE FROM PP-1901A/B | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19115-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-19124 | Globe | MIN FLOW PP-1901A/B | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19121-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PICA-30004 | DCS | NITROGEN TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30004 | 压力变送器 | NITROGEN TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-BV-30001-A21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-30004A | Globe | LP NITROGEN TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-LNF-30001-A21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PV-30004B | Globe | NITROGEN/CATALYST TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-BV-30001-A21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PICA-30014 | DCS | WHITE OIL METERING PUMP DISCHARGE | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30014 | 压力变送器（平膜片） | WHITE OIL METERING PUMP DISCHARGE | 1820-PS07-300 | Field | 18-40-WO-30013-A21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-30014 | Globe | MIN FLOW PP-3005A/B | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-WO-30015-A21A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIA-30102 | DCS | LP NITROGEN TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30102 | 压力变送器 | LP NITROGEN TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-LNF-30101-A21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PXSH-30111 | SIS | VE-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-30111 | 压力变送器（平膜片） | VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-80-CC-30111-A24L-E | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PICSA-30112 | DCS | VE-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30112 | 压力变送器（平膜片） | VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-80-CC-30111-A24L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-30112A | Globe | LP NITROGEN TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-LNF-30101-A24L-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PV-30112B | Globe | NITROGEN/CATALYST TO VE-3003 | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-BV-30111-A24L-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIA-30113 | DCS | OFFGAS FROM VE-3001 TO FLARE | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30113 | 压力变送器 | OFFGAS FROM VE-3001 TO FLARE | 1820-PS07-301 | Field | 18-80-CC-30112-A24L-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PICSA-30202 | DCS | VE-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30202 | 压力变送器（平膜片） | VE-3002A | 1820-PS07-302 | Field | 18-80-CC-30214-A24L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-30202A | Globe | LP NITROGEN TO VE-3002A | 1820-PS07-302 | Field | 18-25-LNF-30201-A24L-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PV-30202B | Globe | NITROGEN/CATALYST TO VE-3003 | 1820-PS07-302 | Field | 18-25-BV-30201-A24L-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIA-30203 | DCS | OFFGAS FROM VE-3002A TO FLARE | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30203 | 压力变送器（平膜片） | OFFGAS FROM VE-3002A TO FLARE | 1820-PS07-302 | Field | 18-80-CC-30214-A24L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PICSA-30212 | DCS | VE-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30212 | 压力变送器（平膜片） | VE-3002B | 1820-PS07-302 | Field | 18-80-CC-30215-A24L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-30212A | Globe | LP NITROGEN TO VE-3002B | 1820-PS07-302 | Field | 18-25-LNF-30202-A24L-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PV-30212B | Globe | NITROGEN/CATALYST TO VE-3003 | 1820-PS07-302 | Field | 18-25-BV-30202-A24L-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIA-30213 | DCS | OFFGAS FROM VE-3002B TO FLARE | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30213 | 压力变送器（平膜片） | OFFGAS FROM VE-3002B TO FLARE | 1820-PS07-302 | Field | 18-80-CC-30215-A24L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30321 | DCS | PT30301与PT30303差压 | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PISA-30301 | DCS | CT SUSPENSION FROM PP-3001A | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30301 | 压力变送器（In-line) | CT SUSPENSION FROM PP-3001A | 1820-PS07-303 | Field | 18-12-CC-30302-S82A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PISA-30303 | DCS | CATALYST FLUSH | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30303 | 压力变送器 | CATALYST FLUSH | 1820-PS07-303 | Field | 18-20-PR-31103-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PISA-30308 | DCS | CT FROM PP-3001A | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30308 | 压力变送器（In-line) | CT FROM PP-3001A | 1820-PS07-303 | Field | 18-12-CC-30311-S82A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30331 | DCS | PT30311与PT30313差压 | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PISA-30311 | DCS | CT SUSPENSION FROM PP-3001B | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30311 | 压力变送器（In-line) | CT SUSPENSION FROM PP-3001B | 1820-PS07-303 | Field | 18-12-CC-30303-S82A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PISA-30313 | DCS | CATALYST FLUSH | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30313 | 压力变送器 | CATALYST FLUSH | 1820-PS07-303 | Field | 18-20-PR-31104-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PISA-30318 | DCS | CT FROM PP-3001B | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30318 | 压力变送器（In-line) | CT FROM PP-3001B | 1820-PS07-303 | Field | 18-12-CC-30311-S82A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-30402 | DCS | HYDROGEN TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30402 | 压力变送器 | HYDROGEN TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30401-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-30412 | DCS | HYDROGEN TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-30412 | 压力变送器 | HYDROGEN TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30402-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-31102 | DCS | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31102 | 压力变送器 | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-31105 | DCS | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31105 | 压力变送器 | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31101-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-31111 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31111 | 压力变送器 | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-HN-31101-B1K-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-31114 | DCS | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31114 | 压力变送器（平膜片） | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-ETH-31101-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-31127 | DCS | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31127 | 压力变送器 | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-LN-31101-CA2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PXSLL-31201A | SIS | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-31201A | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-450-GEP-31201-B2A-H | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PXSLL-31201B | SIS | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-31201B | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-100-GEP-31203-B2A-H | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-31201B | Local Indicator | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | Field | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PXSLL-31201C | SIS | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-31201C | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-100-GEP-31203-B2A-H | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-31208 | DCS | CO FROM BOTTLE TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31208 | 压力变送器（平膜片） | CO FROM BOTTLE TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-NCO-31203-F1A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-31208 | Local Indicator | CO FROM BOTTLE TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | Field | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PICA-31221 | DCS | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31221 | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-450-GEP-31201-B2A-H | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-31301 | DCS | RECYCLE GAS TO FL-3101A | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31301 | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS TO FL-3101A | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31301-B2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-31305 | DCS | RECYCLE GAS TO FL-3101B | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31305 | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS TO FL-3101B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31302-B2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDI-31402 | DCS | PT31402和PT31404差压 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PI-31402 | DCS | RECYCLE GAS FROM ET-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31402 | 压力变送器（平膜片） | RECYCLE GAS FROM ET-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIC-31404 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31404 | 压力变送器（平膜片） | RECYCLE GAS FROM VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31402-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-31405 | DCS | RECYCLE GAS TO PC-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31405 | 压力变送器（平膜片） | RECYCLE GAS TO PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31402-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PISA-31406 | DCS | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31406 | 压力变送器（平膜片） | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31403-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PISA-31502 | DCS | VE-3105 | 1820-PS07-315 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31502 | 压力变送器（凸膜片） | VE-3105 | 1820-PS07-315 | Field | VE-3105/P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-31502 | Local Indicator | VE-3105 | 1820-PS07-315 | Field | Field | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIA-32102 | DCS | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32102 | 压力变送器 | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-PR-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-32105 | DCS | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32105 | 压力变送器 | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-HH-32101-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-32111 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32111 | 压力变送器 | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-HN-32101-B1K-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-32114 | DCS | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32114 | 压力变送器（平膜片） | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-321 | Field | 18-100-ETH-32101-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-32117 | DCS | ISOPROPANOL TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32117 | 压力变送器 | ISOPROPANOL TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-CIP-18105-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-32120 | DCS | RECOVERED ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32120 | 压力变送器（平膜片） | RECOVERED ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-80-ETH-32102-B2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-32127 | DCS | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32127 | 压力变送器 | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-LN-32101-CA2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PXSLL-32201A | SIS | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-32201A | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-350-GEP-32201-B2A-H | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PXSLL-32201B | SIS | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-32201B | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-100-GEP-32203-B2A-H | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-32201B | Local Indicator | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | Field | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PXSLL-32201C | SIS | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-32201C | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-100-GEP-32203-B2A-H | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-32208 | DCS | CO FROM BOTTLE TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32208 | 压力变送器（平膜片） | CO FROM BOTTLE TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-NCO-32203-F1A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-32208 | Local Indicator | CO FROM BOTTLE TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | Field | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PICA-32221 | DCS | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32221 | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FROM RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-350-GEP-32201-B2A-H | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-32301 | DCS | RECYCLE GAS TO FL-3201A | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32301 | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS TO FL-3201A | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32301-B2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-32305 | DCS | RECYCLE GAS TO FL-3201B | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32305 | 压力变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS TO FL-3201B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32302-B2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PISA-32404 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32404 | 压力变送器（平膜片） | RECYCLE GAS FROM VE-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-350-GEP-32402-B2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PISA-32405 | DCS | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32405 | 压力变送器（平膜片） | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-300-GEP-32403-B2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PI-32410 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32410 | 压力变送器 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-150-GEP-32408-B2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIC-32411 | DCS | RECYCLE GAS TO VE-3203 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32411 | 压力变送器 | RECYCLE GAS TO VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32405-B2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-32411 | Globe | RECYCLE GAS TO VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32405-B2A-R | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIC-32416 | DCS | COOLANT FROM ET-3204 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32416 | 压力变送器 | COOLANT FROM ET-3204 | 1820-PS07-324 | Field | 18-400-PR-32412-B2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-32416 | Butterfly | COOLANT FROM ET-3204 | 1820-PS07-324 | Field | 18-400-PR-32412-B2A-R | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PZSL-32416 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-PI-33106 | DCS | CARRIER GAS FROM FL-3302 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-33106 | 压力变送器 | CARRIER GAS FROM FL-3302 | 1820-PS07-331 | Field | 18-350-GC-33103-A1K-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-33107 | DCS | RECYCLE GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-33107 | 压力变送器 | RECYCLE GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-80-GEP-33103-A2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDIA-33109C | DCS | PT33109A和PT33109B的差压 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXSHH-33109A | SIS | VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-33109A | 压力变送器（平膜片） | VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | VE-3301/P1 | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PXSHH-33109B | SIS | VE-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PXT-33109B | 压力变送器（平膜片） | VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | VE-3301/P2 | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PIA-33115 | DCS | CARRIER GAS TO PF-3301A/B | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-33115 | 压力变送器 | CARRIER GAS TO PF-3301A/B | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-GC-33105-A1K-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PICA-33202 | DCS | PURGE GAS FL-3302 TO UP-6501 | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-33202 | 压力变送器 | PURGE GAS FL-3302 TO UP-6501 | 1820-PS07-332 | Field | 18-150-GP-33201-A1K-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PV-33202A | Globe | PURGE GAS FL-3302 TO UP-6501 | 1820-PS07-332 | Field | 18-150-GP-33201-A1K-P | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PV-33202B | Globe | PURGE GAS TO FLARE | 1820-PS07-332 | Field | 18-150-BFHP-33207-A1K-P | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PI-33205 | DCS | VE-3302 | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-33205 | 压力变送器（平膜片） | VE-3302 | 1820-PS07-332 | Field | VE-3302/P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-18103 | DCS | ISOPROPANOL TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-18103 | 差压变送器 | ISOPROPANOL TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18101-A1K-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDIA-18107 | DCS | FL-1801 | 1820-PS07-181 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-18107 | 差压变送器 | FL-1801 | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18102-A1K-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-19103 | DCS | SILANE TO VE-1901A/B | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-19103 | 差压变送器（平膜片） | SILANE TO VE-1901A/B | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19101-A1K-E 18-25-CSI-19102-A1K-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDIA-19107 | DCS | FL-1901 | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-19107 | 差压变送器（平膜片） | FL-1901 | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19111-A1K-E 18-25-CSI-19113-A1K-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30001 | DCS | WHITE OIL TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-30001 | 差压变送器（平膜片） | WHITE OIL TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-WO-30001-A21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDIA-30015 | DCS | FL-3005 | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-30015 | 差压变送器（平膜片） | FL-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-40-WO-30010-A21A-E 18-40-WO-30011-A1K-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30403 | DCS | HYDROGEN TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-30403 | 差压变送器 | HYDROGEN TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30401-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30405 | DCS | TEA TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-30405 | 差压变送器（In-line） | TEA TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CT-30401-D21L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30408 | DCS | SILANE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-30408 | 差压变送器（平膜片） | SILANE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19117-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30413 | DCS | HYDROGEN TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-30413 | 差压变送器 | HYDROGEN TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30402-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30415 | DCS | TEA TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-30415 | 差压变送器（In-line） | TEA TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CT-30402-D21L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-30418 | DCS | SILANE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-30418 | 差压变送器（平膜片） | SILANE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19118-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31103 | DCS | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31103 | 差压变送器 | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31106 | DCS | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31106 | 差压变送器 | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31101-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31112 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31112 | 差压变送器 | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-HN-31101-B1K-N 18-50-HN-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31115 | DCS | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31115 | 差压变送器（平膜片） | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-ETH-31101-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31119 | DCS | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31119 | 差压变送器 | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-PR-31119-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31120 | DCS | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31120 | 差压变送器 | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-PR-31104-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31122 | DCS | TEA TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31122 | 差压变送器(In-Line） | TEA TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CT-31101-D21L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31124 | DCS | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31124 | 差压变送器（平膜片） | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CSI-19115-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31125 | DCS | PROPYLENE TO ET-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31125 | 差压变送器 | PROPYLENE TO ET-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31101-D2A-N 18-150-PR-31101-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31128 | DCS | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31128 | 差压变送器 | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-LN-31101-CA2A-N 18-50-LN-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDI-31204 | DCS | RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31204 | 差压变送器（凸膜片） | RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-350-GEP-31415-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31212 | DCS | HP NITROGEN TO PA-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31212 | 差压变送器 | HP NITROGEN TO PA-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-HN-31201-B1K-N 18-20-HN-31201-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31303 | DCS | RECYCLE GAS FC-3101, FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31303 | 差压变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FC-3101, FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31201-B2A-H 18-450-GEP-31203-B2A-H | DCS-AI | - | 注意是否ERS | C01
- | 18-PDIA-31307 | DCS | FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31307 | 差压变送器（凸膜片） | FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31301-B2A-P 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | 注意是否ERS | C01
- | 18-PDISA-31408 | DCS | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31408 | 差压变送器（平膜片） | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31403-D21A-E 18-200-GEP-31403-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDXSL-31415 | SIS | ET-3101 COOLING WATER | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDXT-31415 | 差压变送器（平膜片） | ET-3101 COOLING WATER | 1820-PS07-314 | Field | 18-600-CWS-31401-B1K-N | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31421 | DCS | HP NITROGEN TO CENTRIC SPRAY PIPE | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31421 | 差压变送器 | HP NITROGEN TO CENTRIC SPRAY PIPE | 1820-PS07-314 | Field | 18-25-HN-31402-B1K-N 18-25-HN-31402-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-31501 | DCS | HP NITROGEN TO POWDER LINES | 1820-PS07-315 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-31501 | 差压变送器 | HP NITROGEN TO POWDER LINES | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-HN-31501-B21E-N 18-25-HN-31501-D21P-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32103 | DCS | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32103 | 差压变送器 | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-PR-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32106 | DCS | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32106 | 差压变送器 | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-HH-32101-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32112 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32112 | 差压变送器 | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-HN-32101-B1K-N 18-50-HN-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32115 | DCS | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32115 | 差压变送器（平膜片） | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-100-ETH-32101-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32118 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32118 | 差压变送器 | ISOPROPANOL TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-CIP-18105-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32121 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32121 | 差压变送器（平膜片） | RECOVERED ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-80-ETH-32102-B2A-E 18-80-ETH-32102-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32128 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32128 | 差压变送器 | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-LN-32101-CA2A-N 18-50-LN-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDI-32204 | DCS | RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32204 | 差压变送器（凸膜片） | RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-350-GEP-32406-D2A-C 18-100-GEP-32203-D2A-H | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32212 | DCS | HP NITROGEN TO PA-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32212 | 差压变送器 | HP NITROGEN TO PA-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-HN-32201-B1K-N 18-20-HN-32201-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32303 | DCS | RECYCLE GAS FC-3201, FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32303 | 差压变送器（凸膜片） | RECYCLE GAS FC-3201, FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32201-B2A-H 18-350-GEP-32303-B2A-H | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDIA-32307 | DCS | FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32307 | 差压变送器（凸膜片） | FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32301-B2A-P 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDXSL-32408 | SIS | ET-3203 COOLING WATER | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDXT-32408 | 差压变送器（平膜片） | ET-3203 COOLING WATER | 1820-PS07-324 | Field | 18-400-CWS-32402-B1K-N 18-400-CWR-32402-B1K-N | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-PDIA-32412 | DCS | RECYCLE GAS TO UP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32412 | 差压变送器（平膜片） | RECYCLE GAS TO UP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-350-GEP-32402-B2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32414 | DCS | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32414 | 差压变送器 | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-80-GEP-32412-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDISA-32415 | DCS | VAPOR BLEED TO TA-6101 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-32415 | 差压变送器 | VAPOR BLEED TO TA-6101 | 1820-PS07-324 | Field | 18-80-GEP-32421-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDIA-33105 | DCS | FL-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-33105 | 差压变送器（凸膜片） | FL-3301 | 1820-PS07-331 | Field | FL-3301/P1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PDIA-33204 | DCS | FL-3302 | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PDT-33204 | 差压变送器（凸膜片） | FL-3302 | 1820-PS07-332 | Field | FL-3302/P1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PG-18102 | 不锈钢耐震压力表 | PP-1802 DISCHARGE | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18101-A1K-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-18105 | 不锈钢压力表 | VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | 18-50-BFHP-18101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-18106 | 不锈钢压力表 | FL-1801 INLET | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18102-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-18111 | 不锈钢耐震压力表 | P-1801A DISCHARGE | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18105-D21A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-18113 | 不锈钢耐震压力表 | P-1801B DISCHARGE | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18106-D21A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-18121 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO IPA DRUM | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-LN-18101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-19102 | 隔膜耐震压力表（平膜片） | PP-1902 DISCHARGE | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19101-A1K-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-19105 | 不锈钢压力表 | VE-1901A | 1820-PS07-191 | Field | 18-50-LN-19102-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-19106 | 隔膜压力表（平膜片） | FL-19101 INLET | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19111-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-19111 | 隔膜耐震压力表（平膜片） | PP-1901A DISCHARGE | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19115-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-19113 | 隔膜耐震压力表（平膜片） | PP-1901B DISCHARGE | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19116-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-19115 | 不锈钢压力表 | VE-1901B | 1820-PS07-191 | Field | 18-50-LN-19103-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-19121 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO SILANE DRUM | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-LN-19101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-30002 | 隔膜压力表（平膜片） | WHITE OIL DRUM OUTLET | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-WO-30001-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30005 | 不锈钢压力表 | NITROGEN TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-50-LNF-30031-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30011 | 隔膜耐震压力表（平膜片） | PP-3005A DISCHARGE | 1820-PS07-300 | Field | 18-40-WO-30013-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30013 | 隔膜耐震压力表（平膜片） | PP-3005B DISCHARGE | 1820-PS07-300 | Field | 18-40-WO-30014-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30016 | 隔膜压力表（平膜片） | WHITE OIL TO FL-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-40-WO-30010-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30021 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO CT CONTAINER | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-LN-30001-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-30107 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO CT CONTAINER | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-LNF-30102-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-30108 | 隔膜压力表（平膜片） | OFFGAS TO VE-3003 | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-BV-30111-A1K-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30116 | 隔膜压力表（平膜片） | VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-LNF-30101-A24L-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30201 | 隔膜压力表（平膜片） | NITROGEN TO VE-3002A | 1820-PS07-302 | Field | 18-25-LN-30105-A24L-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30204 | 不锈钢压力表 | NITROGEN TO VE-3002A/B | 1820-PS07-302 | Field | 18-25-LNF-30201-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-30211 | 隔膜压力表（平膜片） | NITROGEN TO VE-3002B | 1820-PS07-302 | Field | 18-25-LN-30205-A24L-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30305 | 隔膜压力表（In-line） | WHITE OIL TO PP-3001A | 1820-PS07-303 | Field | 18-20-WO-30108-S82A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30315 | 隔膜压力表（In-line） | WHITE OIL TO PP-3001B | 1820-PS07-303 | Field | 18-20-WO-30107-S82A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30401 | 不锈钢压力表 | HYDROGEN TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30401-D54E-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-30404 | 隔膜压力表（In-line） | TEA TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CT-30401-D21L-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30407 | 隔膜压力表（平膜片） | SILANE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19117-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30411 | 不锈钢压力表 | HYDROGEN TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30402-D54E-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-30414 | 隔膜压力表（In-line） | TEA TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CT-30402-D21L-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-30417 | 隔膜压力表（平膜片） | SILANE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19118-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-31101 | 不锈钢压力表 | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31101-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31104 | 不锈钢压力表 | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31101-D54E-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31110 | 不锈钢压力表 | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-HN-31101-B1K-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31113 | 隔膜压力表（平膜片） | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-ETH-31101-D2A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-31121 | 隔膜压力表（In-line） | TEA TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CT-31101-D21L-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-31123 | 隔膜压力表（平膜片） | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CSI-19115-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-31126 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-LN-31101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31203 | 不锈钢压力表 | POWDER COLLECTOR | 1820-PS07-312 | Field | 18-150-GEP-31205-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-31205 | 隔膜压力表（平膜片） | RECYCLE GAS TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-350-GEP-31415-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31206 | 不锈钢压力表 | HP NITROGEN TO DISCHARGE LINES | 1820-PS07-312 | Field | 18-25-HN-31204-B21E-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31207 | 不锈钢压力表 | N2 FROM BOTTLE TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-HN-31203-F1A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31210 | 不锈钢压力表 | N2 FROM BOTTLE TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-HN-31203-F1A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31302 | 不锈钢压力表 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A | 1820-PS07-313 | Field | 18-25-GEP-31312-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-31304 | 不锈钢压力表 | FLARE GAS FROM VE-3109 | 1820-PS07-313 | Field | 18-100-BFHP-31311-A2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-31306 | 不锈钢压力表 | RECYCLE GAS FROM FL-3101B | 1820-PS07-313 | Field | 18-25-GEP-31322-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-31308 | 隔膜压力表（凸膜片） | RECYCLE GAS TO FC-3101 | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31201-B2A-H | - | - | - | C01
- | 18-PG-31401 | 隔膜压力表（平膜片） | CWR FROM ET-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-600-CWR-31401-B1K-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31403 | 隔膜压力表（平膜片） | RECYCLE GAS FROM VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31402-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-31407 | 隔膜耐震压力表（平膜片） | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31403-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-31410 | 隔膜压力表（平膜片） | CWR TO ET-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-600-CWS-31401-B1K-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31412 | 不锈钢耐震压力表 | RECYCLE GAS FROM PP-3101A | 1820-PS07-314 | Field | 18-300-GEP-31414-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31413 | 不锈钢耐震压力表 | RECYCLE GAS FROM PP-3101B | 1820-PS07-314 | Field | 18-300-GEP-31415-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31414 | 不锈钢压力表 | RECYCLE GAS TO RM-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31415-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31416 | 不锈钢压力表 | RECYCLE GAS TO ET-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-31417 | 不锈钢耐震压力表 | RECYCLE GAS FROM PP-3101C | 1820-PS07-314 | Field | 18-300-GEP-31416-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31418 | 不锈钢压力表 | C3 TO ET-3101 (START-UP) | 1820-PS07-314 | Field | 18-40-PR-31402-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-31503 | 不锈钢压力表 | HP NITROGEN TO POWDER LINES | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-HN-31501-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-32101 | 不锈钢压力表 | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-PR-32101-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32104 | 不锈钢压力表 | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-HH-32101-D54E-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32110 | 不锈钢压力表 | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-HN-32101-B1K-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32113 | 隔膜压力表（平膜片） | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-321 | Field | 18-100-ETH-32101-D2A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-32116 | 不锈钢压力表 | ISOPROPANOL TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-CIP-18105-D21A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32119 | 隔膜压力表（平膜片） | RECOVERED ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-80-ETH-32102-B2A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-32126 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-LN-32101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32203 | 不锈钢压力表 | POWDER COLLECTOR | 1820-PS07-322 | Field | 18-150-GEP-32205-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-32205 | 隔膜压力表（平膜片） | RECYCLE GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-350-GEP-32406-D2A-R | - | - | - | C01
- | 18-PG-32206 | 不锈钢压力表 | HP NITROGEN TO DISCHARGE LINES | 1820-PS07-322 | Field | 18-25-HN-32202-B1K-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32207 | 不锈钢压力表 | N2 FROM BOTTLE TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-HN-32203-F1A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32210 | 不锈钢压力表 | N2 FROM BOTTLE TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-HN-32203-F1A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32302 | 不锈钢压力表 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A | 1820-PS07-323 | Field | 18-25-GEP-32312-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-32306 | 不锈钢压力表 | RECYCLE GAS FROM FL-3201B | 1820-PS07-323 | Field | 18-25-GEP-32322-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-32308 | 隔膜压力表（凸膜片） | RECYCLE GAS TO FC-3201 | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32201-B2A-H | - | - | - | C01
- | 18-PG-32403 | 隔膜压力表（平膜片） | FLARE GAS TO FLARE | 1820-PS07-324 | Field | 18-25-GEP-32433-B2A-E | - | - | - | C01
- | 18-PG-32406 | 隔膜耐震压力表（平膜片） | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-300-GEP-32403-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-32409 | 不锈钢压力表 | RECYCLE GAS TO VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32405-B2A-R | - | - | - | C01
- | 18-PG-32413 | 不锈钢耐震压力表 | PP-3201 DISCHARGE | 1820-PS07-324 | Field | 18-80-GEP-32412-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-33102 | 不锈钢压力表 | CARRIER GAS FROM FC-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-350-GC-33102-A1K-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-33104 | 不锈钢压力表 | CARRIER GAS FROM FL-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-350-GC-33103-A1K-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-33108 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO FL-3301 OUTLET | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-LNF-33105-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-33110 | 隔膜压力表（平膜片） | VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | VE-3301/P3 | - | - | - | C01
- | 18-PG-33111 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO VE-3303 | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-LNF-33108-A21P-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-33126 | 不锈钢压力表 | RECYCLE GAS TO FL-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-GEP-33102-A2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PG-33201 | 不锈钢压力表 | LP NITROGEN TO FL-3302 | 1820-PS07-332 | Field | 18-25-LN-33206-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PG-33203 | 不锈钢压力表 | PURGE GAS FL-3302 TO UP-6501 | 1820-PS07-332 | Field | 18-150-GP-33201-A1K-P | - | - | - | C01
- | 18-FQISA-30110 | DCS | WHITE OIL TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30110 | 科氏质量流量计 | WHITE OIL TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-40-WO-30013-A21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-DI-30302 | DCS | CATALYST FROM PP-3001A TO RM-3101 | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-DT-30302 | 密度计 | CATALYST FROM PP-3001A TO RM-3101 | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FICSA-30302 | DCS | CATALYST FROM PP-3001A TO RM-3101 | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30302 | 科氏质量流量计 | CATALYST FROM PP-3001A TO RM-3101 | 1820-PS07-303 | Field | 18-12-CC--30302-S82A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-DI-30312 | DCS | CATALYST FROM PP-3001b TO RM-3201 | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-DT-30312 | 密度计 | CATALYST FROM PP-3001A TO RM-3101 | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FICSA-30312 | DCS | CATALYST FROM PP-3001b TO RM-3201 | 1820-PS07-303 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30312 | 科氏质量流量计 | CATALYST FROM PP-3001b TO RM-3201 | 1820-PS07-303 | Field | 18-12-CC-30303-S82A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FQICA-30401 | DCS | HYDROGEN TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30401 | 热式质量流量计 | HYDROGEN TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30401-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-30401 | Globe | HYDROGEN TO CATALYST | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30401-D54E-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-30401 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-30401 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQICA-30402 | DCS | TEA TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30402 | 科氏质量流量计 | TEA TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CT-30401-D21L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FIA-30403 | DCS | PROPYLENE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30403 | 转子流量计（远传） | PROPYLENE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-P-31105-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FQICSA-30404 | DCS | SILANE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30404 | 科氏质量流量计 | SILANE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19117-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-30404 | Globe | SILANE TO CATALYST | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19117-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-30404 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-30404 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQICSA-30405 | DCS | SILANE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30405 | 科氏质量流量计 | SILANE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19117-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-30405 | Globe | SILANE TO CATALYST | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19117-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-30405 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-30405 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQICA-30411 | DCS | HYDROGEN TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30411 | 热式质量流量计 | HYDROGEN TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30402-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-30411 | Globe | HYDROGEN TO CATALYST | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30402-D54E-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-30411 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-30411 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQICA-30412 | DCS | TEA TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30412 | 科氏质量流量计 | TEA TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CT-30402-D21L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FIA-30413 | DCS | PROPYLENE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30413 | 转子流量计（远传） | PROPYLENE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-P-31106-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FQICSA-30414 | DCS | SILANE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30414 | 科氏质量流量计 | SILANE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19118-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-30414 | Globe | SILANE TO CATALYST | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19118-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-30414 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-30414 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQICSA-30415 | DCS | SILANE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-30415 | 科氏质量流量计 | SILANE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19118-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-30415 | Globe | SILANE TO CATALYST | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19118-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-30415 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-30415 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIC-31101 | DCS | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31101 | 科氏质量流量计 | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31102-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FQIC-31104 | DCS | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31104 | 热式质量流量计 | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31101-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31104 | Globe | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31101-D54E-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-31104 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31104 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQIC-31105 | DCS | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31105 | 热式质量流量计 | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31102-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31105 | Globe | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31102-D54E-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-31105 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31105 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQIC-31106 | DCS | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31106 | 热式质量流量计 | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31103-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31106 | Globe | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31103-D54E-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-31106 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31106 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICSA-31107 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31107 | 涡街流量计 | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-HN-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31107 | Globe | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-HN-31101-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FQICA-31108 | DCS | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31108 | 科氏质量流量计 | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-ETH-31101-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31108 | Globe | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-ETH-31101-D2A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31108 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31108 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICSA-31110 | DCS | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31110 | 科氏质量流量计 | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-PR-31103-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31110 | Globe | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-PR-31103-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31110 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31110 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICSA-31111 | DCS | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31111 | 科氏质量流量计 | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-PR-31119-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31111 | Globe | PROPYLENE TO CATALYST FLUSH | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-PR-31119-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31111 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31111 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIC-31112 | DCS | PROPYLENE TO ET-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31112 | 科氏质量流量计 | PROPYLENE TO ET-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31112 | Globe | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31101-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31112 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31112 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQICA-31113 | DCS | TEA FROM TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31113 | 科氏质量流量计 | TEA FROM TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CT-31101-D21L-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FQICSA-31114 | DCS | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31114 | 科氏质量流量计 | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CSI-19115-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31114 | Globe | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CSI-19115-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-31114 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31114 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQICSA-31115 | DCS | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31115 | 科氏质量流量计 | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CSI-19115-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31115 | Globe | SILANE TO CATALYST | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CSI-19115-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-31115 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31115 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICSA-31118 | DCS | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31118 | 涡街流量计 | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-LN-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31118 | Globe | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-LN-31101-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FISA-31127 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31127 | 转子流量计（远传） | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-HN-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FIA-31128 | DCS | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31128 | 转子流量计（远传） | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-LN-31101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FISA-31201 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31201 | 涡街流量计 | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-HN-31201-B21E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FICSA-31202 | DCS | PROPYLENE TO RM-3101 (SEAL) | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31202 | 科氏质量流量计 | PROPYLENE TO RM-3101 (SEAL) | 1820-PS07-312 | Field | 18-25-PR-31201-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31202 | Globe | PROPYLENE TO RM-3101 (SEAL) | 1820-PS07-312 | Field | 18-25-PR-31201-B2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31202 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31202 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICA-31301 | DCS | LIQUIFIED RG TO RM-3101 | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31301 | 涡街流量计 | LIQUIFIED RG TO RM-3101 | 1820-PS07-313 | Field | 18-80-GEP-31418-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31301 | Globe | LIQUIFIED RG TO RM-3101 | 1820-PS07-313 | Field | 18-80-GEP-31418-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31301 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-313 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31301 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-313 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FXSL-31401 | SIS | MAGNETIC FLOWMETER | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FXT-31401 | 电磁流量计 | MAGNETIC FLOWMETER | 1820-PS07-314 | Field | 18-600-CWR-31401-B1K-N | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-FI-31402 | DCS | RECYCLE GAS TO FLARE | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31402 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS TO FLARE | 1820-PS07-314 | Field | 18-40-BFHP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FIC-31403 | DCS | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31403 | 科氏质量流量计 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31403 | Globe | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31401-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FIC-31404 | DCS | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31404 | 科氏质量流量计 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-150-GEP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31404 | Globe | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-150-GEP-31404-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FICSA-31405 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31405 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS FROM VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31402-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31405 | Globe | RECYCLE GAS TO VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31433-B2A | DCS-AO | ATLAS | - | C01
- | 18-FICSA-31406 | DCS | RECYCLE GAS FROM PP-3101A | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31406 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS FROM PP-3101A | 1820-PS07-314 | Field | 18-300-GEP-31414-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31406 | Globe | MIN. FLOW BYPASS PP-3101A/B/C | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31421-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FICA-31407 | DCS | RECYCLE GAS TO RM-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31407 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS TO RM-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31415-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31407 | Globe | RECYCLE GAS TO RM-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | Field | 18-300-GEP-31415-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31407 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31407 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICA-31409 | DCS | RECYCLE GAS TO RM-3101 TOP | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31409 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS TO RM-3101 TOP | 1820-PS07-314 | Field | 18-300-GEP-31414-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31409 | Globe | RECYCLE GAS TO RM-3101 TOP | 1820-PS07-314 | Field | 18-300-GEP-31414-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31409 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31409 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIC-31414 | DCS | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31414 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-50-GEP-31435-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31414 | Globe | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-50-GEP-31435-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FIC-31416 | DCS | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31416 | 科氏质量流量计 | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-25-GEP-31432-D21A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31416 | Globe | C3 OFFGAS TO OSBL | 1820-PS07-314 | Field | 18-25-GEP-31432-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31416 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31416 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICSA-31420 | DCS | RECYCLE GAS FROM PP-3101B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31420 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS FROM PP-3101B | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31415-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31420 | Globe | MIN. FLOW BYPASS PP-3101A/B/C | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31422-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FIA-31421 | DCS | RECYCLE GAS FROM PP-3101B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-31421 | 涡街流量计 | HP NITROGEN TO CENTRIC SPRAY PIPE | 1820-PS07-314 | Field | 18-25-HN-31402-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FIC-32101 | DCS | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32101 | 科氏质量流量计 | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-PR-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FQIC-32104 | DCS | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32104 | 热式质量流量计 | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-HH-32101-D54E-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-32104 | Globe | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-HH-32101-D54E-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FN-32104 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32104 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICSA-32107 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32107 | 涡街流量计 | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-HN-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-32107 | Globe | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-HN-32101-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FQICA-32108 | DCS | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32108 | 科氏质量流量计 | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-100-ETH-32101-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32108 | Globe | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-100-ETH-32101-D2A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32108 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32108 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FQICA-32109 | DCS | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32109 | 科氏质量流量计 | ISOPROPANOL TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-CIP-18105-D21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-32109 | Globe | ISOPROPANOL TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-CIP-18105-D21A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FQICA-32110 | DCS | RECYCLE ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32110 | 科氏质量流量计 | RECYCLE ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-80-ETH-32102-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32110 | Globe | RECOVERED ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-80-ETH-32102-D2A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32110 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32110 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICSA-32118 | DCS | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32118 | 涡街流量计 | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-LN-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FV-32118 | Globe | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-LN-32101-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FISA-32127 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32127 | 转子流量计（远传） | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-HN-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FIA-32128 | DCS | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32128 | 转子流量计（远传） | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-LN-32101-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FISA-32201 | DCS | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32201 | 涡街流量计 | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-HN-32201-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FICSA-32202 | DCS | PROPYLENE TO RM-3201 (SEAL) | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32202 | 科氏质量流量计 | PROPYLENE TO RM-3201 (SEAL) | 1820-PS07-322 | Field | 18-25-PR-32201-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32202 | Globe | PROPYLENE TO RM-3201 (SEAL) | 1820-PS07-322 | Field | 18-25-PR-32201-B2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32202 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32202 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICSA-32232 | DCS | ETHYLENE TO SEAL RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32232 | 科氏质量流量计 | ETHYLENE TO SEAL RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-25-ETH-32103-D2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32232 | Globe | ETHYLENE TO SEAL SYSTEM | 1820-PS07-322 | Field | 18-25-ETH-32103-D2A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32232 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32232 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICA-32301 | DCS | RECYCLE GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32301 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-323 | Field | 18-80-GEP-32407-D2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32301 | Globe | RECYCLE GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-323 | Field | 18-80-GEP-32407-D2A-P | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32301 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-323 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32301 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-323 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FXSL-32401 | SIS | MAGNETIC FLOWMETER | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FXT-32401 | 电磁流量计 | MAGNETIC FLOWMETER | 1820-PS07-324 | Field | 18-400-CWR-32402-B1K-N | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-FICA-32402 | DCS | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32402 | 科氏质量流量计 | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-80-GEP-32412-D2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32402 | Globe | LIQUID BLEED FROM PP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-80-GEP-32412-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32402 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32402 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIC-32403 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32403 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-150-GEP-32408-B2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32403 | Globe | RECYCLE GAS FROM VE-3203 VAPOR PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-150-GEP-32408-B2A-R | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32403 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32403 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIC-32404 | DCS | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32404 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32406-B2A-R | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32404 | Globe | RECYCLE GAS FROM VE-3203 LIQUID PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32406-B2A-R | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32404 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32404 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIC-32405 | DCS | RECYCLE GAS FROM PC-3201X | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32405 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS FROM PC-3201X | 1820-PS07-324 | Field | 18-200-GEP-32406-B2A-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32405 | Globe | RECYCLE GAS FROM PC-3201X | 1820-PS07-324 | Field | 18-200-GEP-32436-B2A-R | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32405 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32405 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIC-32407 | DCS | VAPOR BLEED TO OSBL | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32407 | 涡街流量计 | VAPOR BLEED TO OSBL | 1820-PS07-324 | Field | 18-25-GEP-32422-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32407 | Globe | VAPOR BLEED TO OSBLE | 1820-PS07-324 | Field | 18-25-GEP-32422-B2A-R | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32407 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32407 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIC-32408 | DCS | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32408 | 涡街流量计 | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-300-GEP-32403-B2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32408 | Globe | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-200-GEP-32435-B2A-H | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32408 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32408 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICA-32411 | DCS | VAPOR BLEED TO OSBL | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-32411 | 涡街流量计 | VAPOR BLEED TO OSBL | 1820-PS07-324 | Field | 18-80-GEP-32421-B2A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-32411 | Globe | VAPOR BLEED TO OSBLE | 1820-PS07-324 | Field | 18-80-GEP-32421-B2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32411 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32411 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FIA-33201 | DCS | PURGE GAS FL-3201 TO UP-6501 | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-33201 | 涡街流量计 | PURGE GAS FL-3201 TO UP-6501 | 1820-PS07-332 | Field | 18-150-GP-33201-A1K-P | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FICA-33202 | DCS | LP NITROGEN TO ET-3301 | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-33202 | 涡街流量计 | LP NITROGEN TO ET-3301 | 1820-PS07-332 | Field | 18-80-LNF-33203-A21A-N | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-33202 | Globe | LP NITROGEN TO ET-3301 | 1820-PS07-332 | Field | 18-80-LNF-33203-A21A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-33202 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-332 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-33202 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-332 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FICA-33203 | DCS | DEMINERALIZED WATER | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-FT-33203 | 科氏质量流量计 | DEMINERALIZED WATER | 1820-PS07-332 | Field | 18-25-DW-33201-SA2A-E | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-33203 | Globe | DEMIN. WATER TO ET-3301 | 1820-PS07-332 | Field | 18-25-DW-33201-SA2A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-33203 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-332 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-33203 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-332 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FG-30004 | 转子流量计（就地） | LP NITROGEN TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-LN-30002-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FG-30106 | 转子流量计（就地） | LP N2 TO CATALYST CONTAINER | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-LNF-30102-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-FG-30109 | 转子流量计（就地） | LP NITROGEN TO PA-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-15-LN-30101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FG-30202 | 转子流量计（就地） | LP NITROGEN TO PA-3002A | 1820-PS07-302 | Field | 18-15-LN-30201-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FG-30212 | 转子流量计（就地） | LP NITROGEN TO PA-3002B | 1820-PS07-302 | Field | 18-15-LN-30202-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FG-31422 | 转子流量计（就地） | VARIABLE AREA FLOWMETER | 1820-PS07-314 | Field | 18-40-PR-31403-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FG-33104 | 转子流量计（就地） | CARRIER GAS TO PF-3301A/B | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-GC-33106-A1K-P | - | - | - | C01
- | 18-FG-33106 | 转子流量计（就地） | LP NITROGEN TO PA-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-LNF-33106-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-FG-33205 | 转子流量计（就地） | VARIABLE AREA FLOWMETER | 1820-PS07-332 | Field | 18-15-LN-33204-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-18101 | 限流孔板 | LP NITROGEN TO ISOPROPANOL DRUM | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-LN-18101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-18102 | 限流孔板 | ISOPROPANOL TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18101-A1K-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-19101 | 限流孔板 | SILANE TO VE-1901A/B | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19101-A1K-E | - | - | - | C01
- | 18-FO-19102 | 限流孔板 | LP NITROGEN TO SILANE DRUM | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-LN-19101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-30001 | 限流孔板 | LP NITROGEN TO WHITE OIL DRUM | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-LN-30102-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-30002 | 限流孔板 | WHITE OIL TO VE-3005 | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-WO-30007-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-FO-30101 | 限流孔板 | LP NITROGEN TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-LN-30101-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-30203 | 限流孔板 | LP NITROGEN TO VE-3002A/B | 1820-PS07-302 | Field | 18-25-LNF-30201-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-30304 | 限流孔板 | HP NITROGEN TO CATALYST SUSPENSION | 1820-PS07-303 | Field | 18-20-HN-30301-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-30314 | 限流孔板 | HP NITROGEN TO CATALYST SUSPENSION | 1820-PS07-303 | Field | 18-20-HN-30302-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-31203 | 限流孔板 | RECYCLE GAS FROM FC-3102 TO FLARE | 1820-PS07-312 | Field | 18-250-GEP-31204-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-FO-31211 | 限流孔板 | Restriction Orifice | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-HN-31201-B21E-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-31413 | 限流孔板 | HP NITROGEN TO CENTRIC SPRAY PIPE | 1820-PS07-314 | Field | 18-25-HN-31402-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-31501 | 限流孔板 | POWDER&CARR. GAS FROM VE-3105 | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-PPD-31501-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-FO-31502 | 限流孔板 | HP NITROGEN TO POWDER LINES | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-HN-31501-D21P-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-32203 | 限流孔板 | RECYCLE GAS FROM FC-3202 TO FLARE | 1820-PS07-322 | Field | 18-250-GEP-32204-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-FO-32211 | 限流孔板 | HP NITROGEN TO PA-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-HN-32201-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-32410 | 限流孔板 | MIN. FLOW PP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-50-GEP-32413-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-FO-33101 | 限流孔板 | RECYCLE GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-40-GEP-31305-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-FO-33102 | 限流孔板 | CO2 BOTTLE TO FL-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-15-NCO2-33101-S82A-N | - | - | - | C01
- | 18-LISA-18102 | DCS | VE-1801 | 1820-PS07-181 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-18102 | 浮筒液位计 | VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | VE-1801/L3,4 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-19102 | DCS | VE-1901A | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-19102 | 浮筒液位计 | VE-1901A | 1820-PS07-191 | Field | VE-1901A/L3,4 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-19112 | DCS | VE-1901B | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-19112 | 浮筒液位计 | VE-1901B | 1820-PS07-191 | Field | VE-1901B/L3,4 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LI-30002 | Local Indicator | VE-3001 | 1820-PS07-300 | Field | Field | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-LISA-30002 | DCS | VE-3001 | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30002 | 差压液位变送器（凸膜片） | VE-3001 | 1820-PS07-300 | Field | VE-3005/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LI-30102 | Local Indicator | VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | Field | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-LISA-30102 | DCS | VE-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30102 | 差压液位变送器（凸膜片） | VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | VE-3001/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-30103 | DCS | VE-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30103 | 差压液位变送器（凸膜片） | VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | VE-3001/L3,4 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LI-30105 | Local Indicator | VE-3003 | 1820-PS07-301 | Field | Field | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-LIA-30105 | DCS | VE-3003 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30105 | 差压液位变送器（平膜片） | VE-3003 | 1820-PS07-301 | Field | VE-3003/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-30201 | DCS | VE-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30201 | 差压液位变送器（凸膜片） | VE-3002A | 1820-PS07-302 | Field | VE-3002A/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-30202 | DCS | VE-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30202 | 差压液位变送器（凸膜片） | VE-3002A | 1820-PS07-302 | Field | VE-3002A/L3,4 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-30211 | DCS | VE-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30211 | 差压液位变送器（凸膜片） | VE-3002B | 1820-PS07-302 | Field | VE-3002B/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-30212 | DCS | VE-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30212 | 差压液位变送器（凸膜片） | VE-3002B | 1820-PS07-302 | Field | VE-3002B/L3,4 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-31401 | DCS | VE-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-31401 | 浮筒液位计 | VE-3101 | 1820-PS07-314 | Field | VE-3101/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-31402 | DCS | ET-3101 | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-31402 | 差压液位变送器（平膜片） | ET-3101 | 1820-PS07-314 | Field | ET-3101/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LISA-32401 | DCS | VE-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-32401 | 浮筒液位计 | VE-3201 | 1820-PS07-324 | Field | VE-3201/L3,4 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LICSA-32403 | DCS | VE-3203 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-32403 | 浮筒液位计 | VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | VE-3203/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LICA-32406 | DCS | ET-3204 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-32406 | 差压液位变送器（平膜片） | ET-3204 | 1820-PS07-324 | Field | ET-3204/L1,2 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LV-32406 | Globe | COOLANT TO ET-3204 | 1820-PS07-324 | Field | 18-200-PR-32411-B2A-R | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-LZSL-32406 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-LAH-31203 | DCS | VE-3113 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LS-31203 | 音叉液位开关 | VE-3113 | 1820-PS07-312 | Field | VE-3113/L | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-LAL-31301 | DCS | VE-3109 | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LS-31301 | 音叉液位开关 | VE-3109 | 1820-PS07-313 | Field | VE-3109/L | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-LAH-32203 | DCS | VE-3213 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LS-32203 | 音叉液位开关 | VE-3213 | 1820-PS07-322 | Field | VE-3213/L | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-LSA-32405 | DCS | LIQUID BLEED TO PP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LS-32405 | 音叉液位开关 | LIQUID BLEED TO PP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-100-GEP-32411-D2A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-LICSA-33201 | DCS | VE-3302 PURGE VESSEL | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-33201 | 放射性料位计 | VE-3302 PURGE VESSEL | 1820-PS07-332 | Field | VE-3302 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LSA-33202 | DCS | VE-3302 PURGE VESSEL | 1820-PS07-332 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LS-33202 | 放射性料位开关 | VE-3302 PURGE VESSEL | 1820-PS07-332 | Field | VE-3302 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LXSHHH-31201 | SIS | RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LXS-31201 | 放射性料位开关 | RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | RM-3101 | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-LICSA-31202 | DCS | RM-3101 | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-31202 | 放射性料位计 | RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | RM-3101 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LXSHHH-32201 | SIS | RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LXS-32201 | 放射性料位开关 | RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | RM-3201 | SIS-AI | - | - | C01
- | 18-LICSA-32202 | DCS | RM-3201 | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-32202 | 放射性料位计 | RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | RM-3201 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LSA-33101 | DCS | VE-3301 DISCHARGE VESSEL | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LS-33101 | 放射性料位开关 | VE-3301 DISCHARGE VESSEL | 1820-PS07-331 | Field | VE-3301 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LICSA-33102 | DCS | VE-3301 DISCHARGE VESSEL | 1820-PS07-331 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-33102 | 放射性料位计 | VE-3301 DISCHARGE VESSEL | 1820-PS07-331 | Field | VE-3301 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-FXV-31103 | Globe | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31101-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-31103 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-31103 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-FXV-32103 | Globe | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-PR-32101-D2A-N | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-FXN-32103 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-FZSL-32103 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-HIC-31401 | DCS | RECYCLE GAS TO FLARE | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-HXV-31401 | Globe | RECYCLE GAS TO FLARE | 1820-PS07-314 | Field | 18-40-BFHP-31401-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-HXN-31401 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-HZSL-31401 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-HIC-31408 | DCS | RECYCLE GAS TO FLARE | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-HXV-31408 | Globe | RECYCLE GAS TO FLARE | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31403-D21A-E | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-HXN-31408 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-HZSL-31408 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-18101 | Ball | ISOPROPANOL TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-CIP-18101-A1K-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-18101 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-181 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-18101 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-181 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-18101 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-181 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSO-18101 | Pushbutton | ISOPROPANOL TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | Field | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSC-18101 | Pushbutton | ISOPROPANOL TO VE-1801 | 1820-PS07-181 | Field | Field | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-19101 | Ball | SILANE TO VE-1901A/B | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-CSI-19101-A1K-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-19101 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-191 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-19101 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-191 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-19101 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-191 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSO-19101 | Pushbutton | SILANE TO VE-1901A/B | 1820-PS07-191 | Field | Field | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSC-19101 | Pushbutton | SILANE TO VE-1901A/B | 1820-PS07-191 | Field | Field | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30001 | Ball | WHITE OIL TO VE-3001 | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-WO-30007-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-30001 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-300 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30001 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-300 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30001 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-300 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSO-30001 | Pushbutton | WHITE OIL TO VE-3001 | 1820-PS07-300 | Field | Field | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSC-30001 | Pushbutton | WHITE OIL TO VE-3001 | 1820-PS07-300 | Field | Field | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-30105 | Ball | CT TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-80-CC-30101-A24L-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-30105 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-301 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30105 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30105 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSO-30105 | Pushbutton | CT TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | Local Panel | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSC-30105 | Pushbutton | CT TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | Local Panel | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30111 | 釜底阀 | CT FROM VE-3001 TO VE-3002A | 1820-PS07-301 | Field | 18-50-CC-30102-A24L-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-30111 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30111 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30111 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30113 | 釜底阀 | CT FROM VE-3001 TO VE-3002B | 1820-PS07-301 | Field | 18-50-CC-30103-A24L-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-30113 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30113 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30113 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30118 | Ball | WHITE OIL TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-40-WO-30013-A21A-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-30118 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30118 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30118 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30202 | 釜底阀 | Control Valve | 1820-PS07-302 | Field | 18-50-CC-30202-S82A-ET() | - | - | - | C01
- | 18-XN-30202 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-302 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30202 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-302 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30202 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-302 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30212 | 釜底阀 | Control Valve | 1820-PS07-302 | Field | 18-50-CC-30203-S82A-ET() | - | - | - | C01
- | 18-XN-30212 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-302 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30212 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-302 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30212 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-302 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-30301 | Ball | CT FROM PP-3001A | 1820-PS07-303 | Field | 18-12-CC-30302-S82A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-30301 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-303 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30301 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30301 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30303 | Ball | HP N2 TO CATALYST SUSPENSION | 1820-PS07-303 | Field | 18-20-HN-30301-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-30303 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30303 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30303 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-30311 | Ball | CT FROM PP-3001B | 1820-PS07-303 | Field | 18-12-CC-30303-S82A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-30311 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-303 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30311 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30311 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30313 | Ball | HP N2 TO CATALYST SUSPENSION | 1820-PS07-303 | Field | 18-20-HN-30302-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-30313 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30313 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30313 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-303 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30401 | Ball | HYDROGEN TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30401-D54E-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-30401 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30401 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30401 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30402 | Ball | TEA TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CT-30401-D21L-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-30402 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30402 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30402 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHS--30402B | KEY SWITCH | OVERRIDE INTERLOCK | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30403 | Ball | PROPYLENE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-PR-31105-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-30403 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30403 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30403 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30404 | Ball | SILANE TO 30SP401 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19117-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-30404 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30404 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30404 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHS--30404B | KEY SWITCH | OVERRIDE INTERLOCK | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30411 | Ball | HYDROGEN TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-HH-30402-D54E-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-30411 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30411 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30411 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30412 | Ball | TEA TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CT-30402-D21L-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-30412 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30412 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30412 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHS--30412B | KEY SWITCH | OVERRIDE INTERLOCK | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30413 | Ball | PROPYLENE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-PR-31106-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-30413 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30413 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30413 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-30414 | Ball | SILANE TO 30SP402 | 1820-PS07-304 | Field | 18-15-CSI-19118-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-30414 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-30414 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-30414 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHS--30414B | KEY SWITCH | OVERRIDE INTERLOCK | 1820-PS07-304 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31101 | Ball | PROPYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-150-PR-31101-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31101 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31101 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31101 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31102 | Ball | HYDROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-25-HH-31101-D54E-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-31102 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31102 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31102 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31104 | Ball | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-HN-31101-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-31104 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31104 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31104 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31105 | Ball | ETHYLENE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-ETH-31101-D2A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31105 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31105 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31105 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31107 | Ball | TEA TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CT-31101-D21L-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-31107 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31107 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31107 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHS--31107B | KEY SWITCH | OVERRIDE INTERLOCK | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31108 | Ball | SILANE TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-15-CSI-19115-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-XN-31108 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31108 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31108 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHS--31108B | KEY SWITCH | OVERRIDE INTERLOCK | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31109 | Ball | LP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-311 | Field | 18-50-LN-31101-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-31109 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31109 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31109 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-311 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31201 | Ball | HP NITROGEN TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-HN-31201-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-31201 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31201 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31201 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31203A | Ball | PP POW.&CAR.GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-65-PPD-31201-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31203A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31203A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31203A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31203B | Ball | PP POW.&CAR.GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-65-PPD-31202-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31203B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31203B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31203B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31203C | Ball | PP POW.&CAR.GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-65-PPD-31203-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31203C | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31203C | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31203C | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31204A | Ball | PP POW.&CAR.GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-65-PPD-31201-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31204A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31204A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31204A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31204B | Ball | PP POW.&CAR.GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-65-PPD-31202-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31204B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31204B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31204B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31204C | Ball | PP POW.&CAR.GAS FROM RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-65-PPD-31203-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31204C | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31204C | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31204C | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31207 | Ball | CT FROM PP-3001A TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-CC-30401-S82A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31207 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31207 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31207 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31208 | Ball | CT FROM PP-3001B TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-CC-30402-S82A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31208 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31208 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31208 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31209 | Ball | CO TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-NCO-31203-F1A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31209 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31209 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31209 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31210 | Ball | CO TO FLARE | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-BFHP-31203-F1A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31210 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31210 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31210 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31211 | Ball | CO TO RM-3101 | 1820-PS07-312 | Field | 18-20-NCO-31203-F1A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31211 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31211 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31211 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31212 | Ball | RECYCLE GAS TO FC-3102 | 1820-PS07-312 | Field | 18-200-GEP-31202-B2A-H | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31212 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XXZSL-31212 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-XXZSH-31212 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31218 | Ball | PROPYLENE TO RM-3101 (SEAL) | 1820-PS07-312 | Field | 18-25-PR-31201-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31218 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-312 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31218 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31218 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-312 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31301 | Ball | RECYCLE GAS TO ET-3101 | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31301 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-313 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31301 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-313 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31301 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-313 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31401 | Ball | RECYCLE GAS TO PP-3101A/B/C | 1820-PS07-314 | Field | 18-450-GEP-31411-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31401 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-31401 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-31401 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31402 | Ball | RECYCLE GAS TO RM-3101 TOP | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31414-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31402 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31402 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31402 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31403 | Ball | RECYCLE GAS FROM PC-3101 | 1820-PS07-314 | Field | 18-200-GEP-31403-D21A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31403 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31403 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31403 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31405 | Ball | HP NITROGEN TO CENTRIC SPRAY PIPE | 1820-PS07-314 | Field | 18-25-HN-31402-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-31405 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31405 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31405 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-31414 | Ball | RECYCLE GAS TO RM-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31415-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-31414 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-314 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31414 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31414 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-314 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31501A | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3105 | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-PPD-31213-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31501A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31501A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31501A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31501B | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3105 | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-PPD-31223-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31501B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31501B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31501B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31501C | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3105 | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-PPD-31233-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31501C | 电磁阀 | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31501C | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31501C | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31503 | Ball | HP NITROGEN TO POWDER LINES | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-HN-31501-D21P-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-31503 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31503 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31503 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31504 | Ball | PP POW.&CAR.GAS FROM VE-3105 | 1820-PS07-315 | Field | 18-25-PPD-31501-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31504 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31504 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31504 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31505A | Ball | VE-3105 POWDER OUTLET | 1820-PS07-315 | Field | 18-80-PPD-31502-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31505A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31505A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31505A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-31505B | Ball | VE-3105 POWDER OUTLET | 1820-PS07-315 | Field | 18-80-PPD-31502-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-31505B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-31505B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-31505B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-315 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSO-31505 | Pushbutton | VE-3105 POWDER OUTLET | 1820-PS07-315 | Field | Field | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XHSC-31505 | Pushbutton | VE-3105 POWDER OUTLET | 1820-PS07-315 | Field | Field | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32101 | Ball | PROPYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-PR-32101-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32101 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32101 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32101 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-32102 | Ball | HYDROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-HH-32101-D54E-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-32102 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32102 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32102 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-32104 | Ball | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-HN-32101-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-32104 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-32104 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-32104 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32105 | Ball | ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-100-ETH-32101-D2A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32105 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-32105 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-32105 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32106 | Ball | ISOPROPANOL TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-25-CIP-18105-D21A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32106 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-32106 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-32106 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32107 | Ball | RECOVERED ETHYLENE TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-80-ETH-32102-D2A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32107 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-32107 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-32107 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-32109 | Ball | LP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-321 | Field | 18-50-LN-32101-D2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-32109 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-32109 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-32109 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-321 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-32201 | Ball | HP NITROGEN TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-HN-32201-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XN-32201 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32201 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32201 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32203A | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-322 | Field | 18-65-PPD-32211-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32203A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32203A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32203A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32203B | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-322 | Field | 18-65-PPD-32221-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32203B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32203B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32203B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32203C | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-322 | Field | 18-65-PPD-32231-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32203C | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32203C | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32203C | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-32204A | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-322 | Field | 18-65-PPD-32211-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-32204A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32204A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32204A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-32204B | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-322 | Field | 18-65-PPD-32221-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-32204B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32204B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32204B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-32204C | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-322 | Field | 18-65-PPD-32231-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-32204C | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32204C | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32204C | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32209 | Ball | CO TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-NCO-32203-F1A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32209 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32209 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32209 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32210 | Ball | CO TO FLARE | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-BFHP-32203-F1A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32210 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32210 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32210 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32211 | Ball | CO TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-20-NCO-32203-F1A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32211 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32211 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32211 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32212 | Ball | RECYCLE GAS TO FC-3202 | 1820-PS07-322 | Field | 18-200-GEP-32202-B2A-H | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32212 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32212 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32212 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32218 | Ball | PROPYLENE TO RM-3201 (SEAL) | 1820-PS07-322 | Field | 18-25-PR-32201-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32218 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-32218 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-32218 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32219A | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-80-PPD-31211-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32219A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32219A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32219A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32219B | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-80-PPD-31221-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32219B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32219B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32219B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32219C | Ball | PP POW.&CAR.GAS TO RM-3201 | 1820-PS07-322 | Field | 18-80-PPD-31231-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32219C | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32219C | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32219C | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32228 | Ball | ETHYLENE TO SEAL SYSTEM | 1820-PS07-322 | Field | 18-25-ETH-32103-D2A-E | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32228 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-322 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSH-32228 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSL-32228 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-322 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32301 | Ball | RECYCLE GAS TO ET-3201 | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32301 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-323 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32301 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-323 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32301 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-323 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32401 | Ball | RECYCLE GAS FROM UP-3201 | 1820-PS07-324 | Field | 18-200-GEP-32435-B2A-H | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32401 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32401 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32401 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32402 | Ball | RECYCLE GAS FROM VE-3203 | 1820-PS07-324 | Field | 18-350-GEP-32406-B2A-R | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32402 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32402 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32402 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-32403 | Ball | VAPOR BLEED TO TA-6101 | 1820-PS07-324 | Field | 18-80-GEP-32421-B2A-N | - | - | - | C01
- | 18-XXN-32403 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-324 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-32403 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-32403 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-324 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-33101 | Ball | RECYCLE GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-80-GEP-33103-A2A-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-33101 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33101 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33101 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-33102 | Ball | POWDER FROM FC-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-300-PPD-33104-A1K-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-33102 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33102 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33102 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-33103 | Ball | POWDER FROM FC-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-300-PPD-33104-A1K-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-33103 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33103 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33103 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-33104 | Ball | LP NITROGEN TO FL-3301 OUTLET | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-LNF-33105-A21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-33104 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33104 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33104 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-33105 | Ball | FL-3301 OUTLET | 1820-PS07-331 | Field | 18-150-PPD-33105-A21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-33105 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33105 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33105 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-33106 | Ball | FL-3301 OUTLET | 1820-PS07-331 | Field | 18-150-PPD-33105-A21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-33106 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33106 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33106 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-33107A | Ball | POWDER&CAR. GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-80-PPD-31212-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-33107A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33107A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33107A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-33107B | Ball | POWDER&CAR. GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-80-PPD-31222-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-33107B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33107B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33107B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-33107C | Ball | POWDER&CAR. GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-80-PPD-31232-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-33107C | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33107C | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33107C | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XV-33112 | Ball | CARRIER GAS TO PF-3301A/B | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-GC-33105-A1K-P | - | - | - | C01
- | 18-XN-33112 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33112 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33112 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-33113A | Ball | POWDER&CAR. GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-80-PPD-32211-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-33113A | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33113A | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33113A | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-33113B | Ball | POWDER&CAR. GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-80-PPD-32221-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-33113B | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33113B | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33113B | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-33113C | Ball | POWDER&CAR. GAS TO VE-3301 | 1820-PS07-331 | Field | 18-80-PPD-32231-D21P-P | - | - | - | C01
- | 18-XXN-33113C | 电磁阀 | - | 1820-PS07-331 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33113C | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33113C | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-331 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XXV-33201 | Ball | N2 / IPA / H2O to VE-3302 | 1820-PS07-332 | Field | 18-80-LNF-33203-A21A-H | - | - | - | C01
- | 18-XXN-33201 | 电磁阀 | - | 1820-PS07-332 | Field | - | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-XZSL-33201 | 限位开关（关） | - | 1820-PS07-332 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZSH-33201 | 限位开关（开） | - | 1820-PS07-332 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-PCV-18101 | 自力式阀 | LP NITROGEN TO ISOPROPANOL DRUM | 1820-PS07-181 | Field | 18-25-LN-18101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PCV-19101 | 自力式阀 | LP NITROGEN TO SILANE DRUM | 1820-PS07-191 | Field | 18-25-LN-19101-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PCV-30001 | 自力式阀 | LP NITROGEN TO WHITE OIL DRUM | 1820-PS07-300 | Field | 18-25-LN-30001-CA2A-N | - | - | - | C01
- | 18-PCV-30101 | 自力式阀 | LP NITROGEN TO VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | 18-25-LNF-30101-A21A-N | - | - | - | C01
- | 18-PCV-33101 | 自力式阀 | RECYCLE GAS TO VE-3301' | 1820-PS07-331 | Field | 18-40-GEP-33102-B2A-P | - | - | - | C01
- | 18-PCV-33118 | 自力式阀 | CARRIER GAS TO PF-3301A/B | 1820-PS07-331 | Field | 18-25-GC-33105-A1K-P | - | - | - | C01
- | 18-GIA-20101 | GDS | 乙烯、丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20101 | 可燃气体检测器 | 乙烯、丙烯 | - | Field | RM-3101 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20102 | GDS | 乙烯、丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20102 | 可燃气体检测器 | 乙烯、丙烯 | - | Field | RM-3102 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20103 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20103 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-3/1-D | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20104 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20104 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | VE-3201 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20105 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20105 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 电梯井 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20106 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20106 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | UP-3201 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20107 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20107 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | UP-3201 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20108 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20108 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | PC-3101 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20109 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20109 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | PC-3101 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20110 | GDS | 异丙醇 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20110 | 可燃气体检测器 | 异丙醇 | - | Field | VE-1801 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20111 | GDS | 异丙醇 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20111 | 可燃气体检测器 | 异丙醇 | - | Field | 1-2/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20112 | GDS | 氢气 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20112 | 可燃气体检测器 | 氢气 | - | Field | RM-3101 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20113 | GDS | 氢气 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20113 | 可燃气体检测器 | 氢气 | - | Field | RM-3102 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20114 | GDS | 氢气 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20114 | 可燃气体检测器 | 氢气 | - | Field | 电梯间顶部 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20115 | GDS | 一氧化碳 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20115 | 有毒气体检测器 | 一氧化碳 | - | Field | CO钢瓶 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20116 | GDS | 一氧化碳 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20116 | 有毒气体检测器 | 一氧化碳 | - | Field | CO钢瓶 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20201 | GDS | 乙烯、丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20201 | 可燃气体检测器 | 乙烯、丙烯 | - | Field | 1-3/1-B | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20202 | GDS | 乙烯、丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20202 | 可燃气体检测器 | 乙烯、丙烯 | - | Field | 1-3/1-A | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20203 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20203 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-2/1-D | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20204 | GDS | 氢气 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20204 | 可燃气体检测器 | 氢气 | - | Field | 1-3/1-B | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20205 | GDS | 氢气 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20205 | 可燃气体检测器 | 氢气 | - | Field | 1-3/1-A | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20301 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20301 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-2/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20302 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20302 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-4/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20401 | GDS | 乙烯、丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20401 | 可燃气体检测器 | 乙烯、丙烯 | - | Field | 1-3/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20402 | GDS | 乙烯、丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20402 | 可燃气体检测器 | 乙烯、丙烯 | - | Field | 1-3/1-B | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20403 | GDS | 乙烯、丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20403 | 可燃气体检测器 | 乙烯、丙烯 | - | Field | 1-3/1-A | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20404 | GDS | 氢气 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20404 | 可燃气体检测器 | 氢气 | - | Field | RM-3101 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20405 | GDS | 氢气 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20405 | 可燃气体检测器 | 氢气 | - | Field | RM-3201 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20501 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20501 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-2/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20502 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20502 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-4/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20503 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20503 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-3/1-B | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20504 | GDS | 氧气 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20504 | 有毒气体检测器 | 氧气 | - | Field | CO2钢瓶 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20601 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20601 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-2/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20602 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20602 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-4/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20603 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20603 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-3/1-B | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20701 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20701 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | VE-3301 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA--20702 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
| 18-GT-20702 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | FL-3201B | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20801 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20801 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | VE-3301 | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GIA-20901 | GDS | 丙烯 | - | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-GT-20901 | 可燃气体检测器 | 丙烯 | - | Field | 1-2/1-C | GDS-AI | - | - | C01
- | 18-GA-20101 | 声光报警器 | 声光报警 | - | Field | 1-1/1-D | GDS-DO | - | - | C01
- | 18-GA-20102 | 声光报警器 | 声光报警 | - | Field | 1-5/1-D | GDS-DO | - | - | C01
- | 18-GA-20103 | 声光报警器 | 声光报警 | - | Field | 1-1/1-A | GDS-DO | - | - | C01
- | 18-GA-20104 | 声光报警器 | 声光报警 | - | Field | 1-4/1-A | GDS-DO | - | - | C01
- | 18-WG-18101 | 称重仪 | ISOPROPANOL DRUM WEIGHTING | 1820-PS07-181 | Field | - | - | - | - | C01
- | 18-WG-19101 | 称重仪 | SILANE DRUM WEIGHTING | 1820-PS07-191 | Field | - | - | - | - | C01
- | 18-WG-30001 | 称重仪 | WHITE OIL DRUM WEIGHTING | 1820-PS07-300 | Field | - | - | - | - | C01
- | 18-WG-30101 | 称重仪 | CATALYST DRUM WEIGHTING | 1820-PS07-301 | Field | - | - | - | - | C01
- | 18-YSA-18103 | DCS | Isopropanol drum | 1820-PS07-181 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-YS-18103 | 静电接地 | Isopropanol drum | 1820-PS07-181 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YSA-19103 | DCS | Silane drum | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-YS-19103 | 静电接地 | Silane drum | 1820-PS07-191 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YSA-30004 | DCS | White oil drum | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-YS-30004 | 静电接地 | White oil drum | 1820-PS07-300 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YSA-30101 | DCS | Catalyst drum | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-YS-30101 | 静电接地 | Catalyst drum | 1820-PS07-301 | Field | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-HS-30105 | Pushbutton | FILLING FINISHED VE-3001 | 1820-PS07-301 | Field | Local Panel | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-31103 | Pushbutton | OVERRIDE FOR COOLING RM-3101 | 1820-PS07-311 | CCR | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-31201 | Pushbutton | RESET 1: RM-3101 (FEED) | 1820-PS07-312 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-31202 | Pushbutton | RESET 2: RM-3101 (N2/C3) | 1820-PS07-312 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-31203 | Pushbutton | RESET 3: RM-3101 (REC. GAS) | 1820-PS07-312 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-31204 | Pushbutton | RSD1 WITHOUT CO | 1820-PS07-312 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-31205 | Pushbutton | RSD1 WITH CO | 1820-PS07-312 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-32201 | Pushbutton | RESET 1: RM-3201 (FEED) | 1820-PS07-322 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-32202 | Pushbutton | RESET 2: RM-3201 (N2/C3) | 1820-PS07-322 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-32203 | Pushbutton | RESET 3: RM-3201 (REC. GAS) | 1820-PS07-322 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-32204 | Pushbutton | RSD2 WITHOUT CO2 | 1820-PS07-322 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HXS-32205 | Pushbutton | RSD2 WITH CO2 | 1820-PS07-322 | Field | Console | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HS-31506 | Pushbutton | SAMPLING FINISHED | 1820-PS07-315 | Field | Local Panel | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XL-31511 | Status Lamp | VE-3105 SAMPLE POSSIBLE | 1820-PS07-315 | Field | Field | DCS-DO | - | - | C01
18-AX-02 分析小屋
- | 18-AI-31301 | DCS | GC FOR RECYCLE GAS | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-AT-31301 | 色谱分析仪 | GC FOR RECYCLE GAS | 1820-PS07-313 | Field | 18-AX-02 | - | - | - | C01
| 18-AT-31301A-1 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - H2 | C01
| 18-AT-31301A-2 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C2H4 | C01
| 18-AT-31301A-3 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C3H6 | C01
| 18-AT-31301A-4 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C3H8 | C01
| 18-AT-31301B-1 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | Field | 18-450-GEP-31411-B2A-N | DCS-AI | - | STREAM 2 - H2 | C01
| 18-AT-31301B-2 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | Field | 18-450-GEP-31411-B2A-N | DCS-AI | - | STREAM 2 - C2H4 | C01
| 18-AT-31301B-3 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | Field | 18-450-GEP-31411-B2A-N | DCS-AI | - | STREAM 2 - C3H6 | C01
| 18-AT-31301B-4 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 BOTTOM | 1820-PS07-314 | Field | 18-450-GEP-31411-B2A-N | DCS-AI | - | STREAM 2 - C3H8 | C01
| 18-AT-31301C-1 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TOP | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | STREAM 3 - H2 | C01
| 18-AT-31301C-2 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TOP | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | STREAM 3 - C2H4 | C01
| 18-AT-31301C-3 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TOP | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | STREAM 3 - C3H6 | C01
| 18-AT-31301C-4 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM ET-3101 TOP | 1820-PS07-314 | Field | 18-250-GEP-31401-D21A-E | DCS-AI | - | STREAM 3 - C3H8 | C01
| 18-AT-31301D-1 | 色谱分析仪信号 | CARRIER GAS RECYCLE FROM PC-3001X | 1820-PS07-314 | Field | 18-100-GC-31401-B1K-P | DCS-AI | - | STREAM 4 - H2 | C01
| 18-AT-31301D-2 | 色谱分析仪信号 | CARRIER GAS RECYCLE FROM PC-3001X | 1820-PS07-314 | Field | 18-100-GC-31401-B1K-P | DCS-AI | - | STREAM 4 - C2H4 | C01
| 18-AT-31301D-3 | 色谱分析仪信号 | CARRIER GAS RECYCLE FROM PC-3001X | 1820-PS07-314 | Field | 18-100-GC-31401-B1K-P | DCS-AI | - | STREAM 4 - C3H6 | C01
| 18-AT-31301D-4 | 色谱分析仪信号 | CARRIER GAS RECYCLE FROM PC-3001X | 1820-PS07-314 | Field | 18-100-GC-31401-B1K-P | DCS-AI | - | STREAM 4 - C3H8 | C01
- | 18-AI-31302 | DCS | GC FOR RECYCLE GAS | 1820-PS07-313 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-AT-31302 | 色谱分析仪 | GC FOR RECYCLE GAS | 1820-PS07-313 | Field | 18-AX-02 | - | - | - | C01
- | 18-AT-31302-1 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - H2 | C01
- | 18-AT-31302-2 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C2H4 | C01
- | 18-AT-31302-3 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C3H6 | C01
- | 18-AT-31302-4 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-313 | Field | 18-450-GEP-31303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C3H8 | C01
- | 18-AI-32301 | DCS | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-AT-32301 | 色谱分析仪 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-AX-02 | - | - | - | C01
| 18-AT-32301A-1 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - H2 | C01
| 18-AT-32301A-2 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C2H4 | C01
| 18-AT-32301A-3 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C3H6 | C01
| 18-AT-32301A-4 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C3H8 | C01
| 18-AT-32301B-1 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 VAPOR PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-150-GEP-32408-B2A-R | DCS-AI | - | STREAM 2 - H2 | C01
| 18-AT-32301B-2 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 VAPOR PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-150-GEP-32408-B2A-R | DCS-AI | - | STREAM 2 - C2H4 | C01
| 18-AT-32301B-3 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 VAPOR PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-150-GEP-32408-B2A-R | DCS-AI | - | STREAM 2 - C3H6 | C01
| 18-AT-32301B-4 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 VAPOR PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-150-GEP-32408-B2A-R | DCS-AI | - | STREAM 2 - C3H8 | C01
| 18-AT-32301C-1 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 LIQUID PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32406-B2A-R | DCS-AI | - | STREAM 3 - H2 | C01
| 18-AT-32301C-2 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 LIQUID PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32406-B2A-R | DCS-AI | - | STREAM 3 - C2H4 | C01
| 18-AT-32301C-3 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 LIQUID PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32406-B2A-R | DCS-AI | - | STREAM 3 - C3H6 | C01
| 18-AT-32301C-4 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM VE-3203 LIQUID PHASE | 1820-PS07-324 | Field | 18-250-GEP-32406-B2A-R | DCS-AI | - | STREAM 3 - C3H8 | C01
- | 18-AI-32302 | DCS | RECYCLE GAS FROM FL-3101A/B | 1820-PS07-323 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-AT-32302 | 色谱分析仪 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-AX-02 | - | - | - | C01
| 18-AT-32302A-1 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - H2 | C01
| 18-AT-32302A-2 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C2H4 | C01
| 18-AT-32302A-3 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C3H6 | C01
| 18-AT-32302A-4 | 色谱分析仪信号 | RECYCLE GAS FROM FL-3201A/B | 1820-PS07-323 | Field | 18-350-GEP-32303-B2A-P | DCS-AI | - | STREAM 1 - C3H8 | C01
| 18-XA-AT31301 | 色谱分析仪信号 | 故障报警 | - | Field | 18-AX-02 | DCS-DI | - | - | C01
| 18-XA-AT31302 | 色谱分析仪信号 | 故障报警 | - | Field | 18-AX-02 | DCS-DI | - | - | C01
| 18-XA-AT32301 | 色谱分析仪信号 | 故障报警 | - | Field | 18-AX-02 | DCS-DI | - | - | C01
| 18-XA-AT32302 | 色谱分析仪信号 | 故障报警 | - | Field | 18-AX-02 | DCS-DI | - | - | C01
| 18-GT-AX02A | 可燃气体检测器 | H2气体检测 | - | Field | 18-AX-02 | GDS-AI | - | - | C01
| 18-GT-AX02B | 可燃气体检测器 | CH气体检测 | - | Field | 18-AX-02 | GDS-AI | - | - | C01
| 18-GT-AX02C | 有毒气体检测器 | O2气体检测 | - | Field | 18-AX-02 | GDS-AI | - | - | C01
| 18-GT-AX02D | 有毒气体检测器 | O2气体检测 | - | Field | 18-AX-02 | GDS-AI | - | - | C01
| 以下为成套部分 | [8 empty] | C01
- | 18-PSH-18110 | DCS | 18-PP-1801A压力报警 | 1820-PS07-181 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PS-18110 | 压力开关 | 18-PP-1801A压力报警 | 1820-PS07-181 | Field | 18-PP-1801A | DCS-DI | LEWA | - | C01 | 非本安，单拉
- | 18-HS-18101S | DCS | PP-1801A START | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-18101P | DCS | PP-1801A STOP | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-18101L | DCS | PP-1801A REMOTE | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-18101R | DCS | PP-1801A RUN | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-18101F | DCS | PP-1801A FAULT | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-PSH-18112 | DCS | 18-PP-1801B压力报警 | 1820-PS07-181 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PS-18112 | 压力开关 | 18-PP-1801B压力报警 | 1820-PS07-181 | Field | 18-PP-1801B | DCS-DI | LEWA | - | C01 | 非本安，单拉
- | 18-HS-18102S | DCS | PP-1801B START | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-18102P | DCS | PP-1801B STOP | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-18102L | DCS | PP-1801B REMOTE | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-18102R | DCS | PP-1801B RUN | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-18102F | DCS | PP-1801B FAULT | 1820-PS07-181 | MCC | 18-PP-1801B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-PSH-19110 | DCS | 18-PP-1901A压力报警 | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PS-19110 | 压力开关 | 18-PP-1901A压力报警 | 1820-PS07-191 | Field | 18-PP-1901A | DCS-DI | LEWA | - | C01 | 非本安，单拉
- | 18-HS-19101S | DCS | PP-1901A START | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-19101P | DCS | PP-1901A STOP | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-19101L | DCS | PP-1901A REMOTE | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-19101R | DCS | PP-1901A RUN | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-19101F | DCS | PP-1901A FAULT | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-PSH-19112 | DCS | 18-PP-1901B压力报警 | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PS-19112 | 压力开关 | 18-PP-1901B压力报警 | 1820-PS07-191 | Field | 18-PP-1901B | DCS-DI | LEWA | - | C01 | 非本安，单拉
- | 18-HS-19102S | DCS | PP-1901B START | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-19102P | DCS | PP-1901B STOP | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-19102L | DCS | PP-1901B REMOTE | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-19102R | DCS | PP-1901B RUN | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-19102F | DCS | PP-1901B FAULT | 1820-PS07-191 | MCC | 18-PP-1901B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-PSH-19112 | DCS | 18-PP-1901B压力报警 | 1820-PS07-191 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PS-19112 | 压力开关 | 18-PP-1901B压力报警 | 1820-PS07-191 | Field | 18-PP-1901B | DCS-DI | LEWA | - | C01 | 非本安，单拉
- | 18-PSH-30010 | DCS | 18-PP-3005A压力报警 | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PS-30010 | 压力开关 | 18-PP-3005A压力报警 | 1820-PS07-300 | Field | 18-PP-3005A | DCS-DI | LEWA | - | C01 | 非本安，单拉
- | 18-HS-30001S | DCS | PP-3005A START | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-30001P | DCS | PP-3005A STOP | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-30001L | DCS | PP-3005A REMOTE | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30001R | DCS | PP-3005A RUN | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30001F | DCS | PP-3005A FAULT | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-PSH-30012 | DCS | 18-PP-3005B压力报警 | 1820-PS07-300 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PS-30012 | 压力开关 | 18-PP-3005B压力报警 | 1820-PS07-300 | Field | 18-PP-3005B | DCS-DI | LEWA | - | C01 | 非本安，单拉
- | 18-HS-30002S | DCS | PP-3005B START | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-30002P | DCS | PP-3005B STOP | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-30002L | DCS | PP-3005B REMOTE | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30002R | DCS | PP-3005B RUN | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30002F | DCS | PP-3005B FAULT | 1820-PS07-300 | MCC | 18-PP-3005B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-LISA-30121 | DCS | PA-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30121 | Level Transmitter | PA-3001 | 1820-PS07-301 | Equip. | PA-3001 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TISA-30121 | DCS | PA-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30121 | Temperature Transmitter | PA-3001 | 1820-PS07-301 | Equip. | PA-3001 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SE-30121 | Inductive sensor | PA-3001 | 1820-PS07-301 | Equip. | PA-3001 | - | EKATO | - | C01 | 需配线，本安
- | 18-SE-30122 | Magnetic field sensor | PA-3001 | 1820-PS07-301 | Equip. | PA-3001 | - | EKATO | - | C01 | 需配线，本安
- | 18-SISA-30123 | DCS | PA-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | DCS-AI | - | - | C01 | 非本安
- | 18-SIA-30123 | DCS | PA-3001 | 1820-PS07-301 | CCR | - | DCS-AI | - | - | C01 | 非本安
- | 18-ST-30123 | Slip Transmitter | PA-3001 | 1820-PS07-301 | Equip. | PA-3001 | - | EKATO | Cabinet Mounted | C01 | 2进2出
- | 18-HS-30109S | DCS | PA-3001 START | 1820-PS07-301 | MCC | PA-3001 | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-30109P | DCS | PA-3001 STOP | 1820-PS07-301 | MCC | PA-3001 | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-30102L | DCS | PA-3001 REMOTE | 1820-PS07-301 | MCC | PA-3001 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30102R | DCS | PA-3001 RUN | 1820-PS07-301 | MCC | PA-3001 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30102F | DCS | PA-3001 FAULT | 1820-PS07-301 | MCC | PA-3001 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-SI-30101 | DCS | PA-3001 SPEED | 1820-PS07-301 | MCC | PA-3001 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-30101 | DCS | PA-3001 SPEED CONTROL | 1820-PS07-301 | MCC | PA-3001 | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-LISA-30221A | DCS | PA-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30221A | Level Transmitter | PA-3002A | 1820-PS07-302 | Equip. | PA-3002A | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TISA-30221A | DCS | PA-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30221A | Temperature Transmitter | PA-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | PA-3002A | DCS-AI | EKATO | Cabinet Mounted | C01
- | 18-SE-30221A | Inductive sensor | PA-3002A | 1820-PS07-302 | Equip. | PA-3002A | - | EKATO | - | C01 | 需配线，本安
- | 18-SE-30222A | Magnetic field sensor | PA-3002A | 1820-PS07-302 | Equip. | PA-3002A | - | EKATO | - | C01 | 需配线，本安
- | 18-SISA-30223A | DCS | PA-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | - | DCS-AI | - | - | C01 | 非本安
- | 18-SIA-30223A | DCS | PA-3002A | 1820-PS07-302 | CCR | - | DCS-AI | - | - | C01 | 非本安
- | 18-ST-30223A | Slip Transmitter | PA-3002A | 1820-PS07-302 | Equip. | PA-3002A | - | EKATO | Cabinet Mounted | C01 | 2进2出
- | 18-HS-30202S | DCS | PA-3002A START | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-30202P | DCS | PA-3002A STOP | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-30202L | DCS | PA-3002A REMOTE | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30202R | DCS | PA-3002A RUN | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30202F | DCS | PA-3002A FAULT | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-SI-30201 | DCS | PA-3002A SPEED | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002A | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-30201 | DCS | PA-3002A SPEED CONTROL | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002A | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-LISA-30221B | DCS | PA-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-LT-30221B | Level Transmitter | PA-3002B | 1820-PS07-302 | Equip. | PA-3002B | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TISA-30221B | DCS | PA-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-30221B | Temperature Transmitter | PA-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | PA-3002B | DCS-AI | EKATO | Cabinet Mounted | C01
- | 18-SE-30221B | Inductive sensor | PA-3002B | 1820-PS07-302 | Equip. | PA-3002B | - | EKATO | - | C01 | 需配线，本安
- | 18-SE-30222B | Magnetic field sensor | PA-3002B | 1820-PS07-302 | Equip. | PA-3002B | - | EKATO | - | C01 | 需配线，本安
- | 18-SISA-30223B | DCS | PA-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | - | DCS-AI | - | - | C01 | 非本安
- | 18-SIA-30223B | DCS | PA-3002B | 1820-PS07-302 | CCR | - | DCS-AI | - | - | C01 | 非本安
- | 18-ST-30223B | Slip Transmitter | PA-3002B | 1820-PS07-302 | Equip. | PA-3002B | - | EKATO | Cabinet Mounted | C01 | 2进2出
- | 18-HS-30212S | DCS | PA-3002B START | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-30212P | DCS | PA-3002B STOP | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-30212L | DCS | PA-3002B REMOTE | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30212R | DCS | PA-3002B RUN | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30212F | DCS | PA-3002B FAULT | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-SI-30211 | DCS | PA-3002B SPEED | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002B | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-30211 | DCS | PA-3002B SPEED CONTROL | 1820-PS07-302 | MCC | PA-3002B | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-HS-30302S | DCS | PP-3001A START | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-30302P | DCS | PP-3001A STOP | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001A | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-30302L | DCS | PP-3001A REMOTE | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30302R | DCS | PP-3001A RUN | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30302F | DCS | PP-3001A FAULT | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001A | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-SI-30301 | DCS | PP-3001A SPEED | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001A | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-30301 | DCS | PP-3001A SPEED CONTROL | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001A | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-HS-30312S | DCS | PP-3001B START | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-30312P | DCS | PP-3001B STOP | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001B | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-30312L | DCS | PP-3001B REMOTE | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30312R | DCS | PP-3001B RUN | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-30312F | DCS | PP-3001B FAULT | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001B | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-SI-30311 | DCS | PP-3001B SPEED | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001B | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-30311 | DCS | PP-3001B SPEED CONTROL | 1820-PS07-303 | MCC | PP-3001B | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIA-31481A | DCS | PP-3101A | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31481A | Pressure Transmitter | PP-3101A | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101A | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01
- | 18-TISA-31481A | DCS | PP-3101A | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31481A | Temperature Transmitter | PP-3101A | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101A | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机轴承，DE | C01
- | 18-TISA-31482A | DCS | PP-3101A | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31482A | Temperature Transmitter | PP-3101A | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101A | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机轴承，NDE | C01
- | 18-TISA-31483A | DCS | PP-3101A | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31483A | Temperature Transmitter | PP-3101A | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101A | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机绕组，U | C01
- | 18-TISA-31484A | DCS | PP-3101A | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31484A | Temperature Transmitter | PP-3101A | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101A | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机绕组，V | C01
- | 18-TISA-31485A | DCS | PP-3101A | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31485A | Temperature Transmitter | PP-3101A | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101A | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机绕组，W | C01
- | 18-HS-31402P | DCS | PP-3101A STOP | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-31402R | DCS | PP-3101A RUN | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-31402F | DCS | PP-3101A FAULT | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-II-31402 | DCS | PP-3101A CURRENT | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SI-31402 | DCS | PP-3101A SPEED | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-31402 | DCS | PP-3101A SPEED CONTROL | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIA-31481B | DCS | PP-3101B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31481B | Pressure Transmitter | PP-3101B | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101B | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01
- | 18-TISA-31481B | DCS | PP-3101B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31481B | Temperature Transmitter | PP-3101B | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101B | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机轴承，DE | C01
- | 18-TISA-31482B | DCS | PP-3101B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31482B | Temperature Transmitter | PP-3101B | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101B | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机轴承，NDE | C01
- | 18-TISA-31483B | DCS | PP-3101B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31483B | Temperature Transmitter | PP-3101B | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101B | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机绕组，U | C01
- | 18-TISA-31484B | DCS | PP-3101B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31484B | Temperature Transmitter | PP-3101B | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101B | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机绕组，V | C01
- | 18-TISA-31485B | DCS | PP-3101B | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31485B | Temperature Transmitter | PP-3101B | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101B | DCS-AI | RUHRPUMPEN | 电机绕组，W | C01
- | 18-HS-31403P | DCS | PP-3101B STOP | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-31403R | DCS | PP-3101B RUN | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-31403F | DCS | PP-3101B FAULT | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-II-31403 | DCS | PP-3101B CURRENT | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SI-31403 | DCS | PP-3101B SPEED | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-31403 | DCS | PP-3101B SPEED CONTROL | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-PIA-31481C | DCS | PP-3101C | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-31481C | Pressure Transmitter | PP-3101C | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101C | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01
- | 18-TISA-31481C | DCS | PP-3101C | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31481C | Temperature Transmitter | PP-3101C | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101C | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01
- | 18-TISA-31482C | DCS | PP-3101C | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31482C | Temperature Transmitter | PP-3101C | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101C | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01
- | 18-TISA-31483C | DCS | PP-3101C | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31483C | Temperature Transmitter | PP-3101C | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101C | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01
- | 18-TISA-31484C | DCS | PP-3101C | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31484C | Temperature Transmitter | PP-3101C | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101C | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01
- | 18-TISA-31485C | DCS | PP-3101C | 1820-PS07-314 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31485C | Temperature Transmitter | PP-3101C | 1820-PS07-314 | On-line | PP-3101C | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01
- | 18-HS-31404P | DCS | PP-3101C STOP | 1820-PS07-314 | MCC | PP-3101C | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-31404R | DCS | PP-3101C RUN | 1820-PS07-314 | MCC | PP-3101C | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-31404F | DCS | PP-3101C FAULT | 1820-PS07-314 | MCC | PP-3101C | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-II-31404 | DCS | PP-3101C CURRENT | 1820-PS07-314 | MCC | PP-3101C | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SI-31404 | DCS | PP-3101C SPEED | 1820-PS07-314 | MCC | PP-3101C | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-31404 | DCS | PP-3101C SPEED CONTROL | 1820-PS07-314 | MCC | PP-3101C | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-YL-31412R | DCS | PP-3101A FAN RUN | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01 | 新增 根据电气
- | 18-YL-31413R | DCS | PP-3101B FAN RUN | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01 | 新增 根据电气
- | 18-YL-31414R | DCS | PP-3101C FAN RUN | 1820-PS07-314 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01 | 新增 根据电气
- | 18-PIA-32481 | DCS | PP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32481 | Pressure Transmitter | PP-3201 | 1820-PS07-324 | On-line | PP-3201 | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01 | 本安，单拉
- | 18-PIA-32483 | DCS | PP-3201 | 1820-PS07-324 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-PT-32483 | Pressure Transmitter | PP-3201 | 1820-PS07-324 | On-line | PP-3201 | DCS-AI | RUHRPUMPEN | - | C01 | 本安，单拉
- | 18-HS-32402P | DCS | PP-3201 STOP | 1820-PS07-324 | MCC | - | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-32402R | DCS | PP-3201 RUN | 1820-PS07-324 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-32402F | DCS | PP-3201 FAULT | 1820-PS07-324 | MCC | - | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-II-32402 | DCS | PP-3201 CURRENT | 1820-PS07-324 | MCC | - | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LSLL-33103 | DCS | PA-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | DCS-DI | - | - | C01 | 本安，NC
- | 18-LAL-33103 | DCS | PA-3301 | 1820-PS07-331 | CCR | - | DCS-DI | - | - | C01 | 本安，NC
- | 18-LS-33103 | Level Switch | PA-3301 | 1820-PS07-331 | Equip. | PA-3301 | - | EKATO | - | C01
- | 18-HS-33109S | DCS | PA-3301 START | 1820-PS07-331 | MCC | PA-3301 | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-HS-33109P | DCS | PA-3301 STOP | 1820-PS07-331 | MCC | PA-3301 | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-33109L | DCS | PA-3301 REMOTE | 1820-PS07-331 | MCC | PA-3301 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-33109R | DCS | PA-3301 RUN | 1820-PS07-331 | MCC | PA-3301 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-33109F | DCS | PA-3301 FAULT | 1820-PS07-331 | MCC | PA-3301 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-II-33109 | DCS | PA-3301 CURRENT | 1820-PS07-331 | MCC | PA-3301 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LSLL-33203 | DCS | PA-3302 | 1820-PS07-332 | CCR | - | DCS-DI | - | - | C01 | 本安，NC
- | 18-LAL-33203 | DCS | PA-3302 | 1820-PS07-332 | CCR | - | DCS-DI | - | - | C01 | 本安，NC
- | 18-LS-33203 | Level Switch | PA-3302 | 1820-PS07-332 | Equip. | PA-3302 | - | EKATO | - | C01
- | 18-HS-33201P | DCS | PA-3302 STOP | 1820-PS07-332 | MCC | PA-3302 | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-33201R | DCS | PA-3302 RUN | 1820-PS07-332 | MCC | PA-3302 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-33201F | DCS | PA-3302 FAULT | 1820-PS07-332 | MCC | PA-3302 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-II-33201 | DCS | PA-3302 CURRENT | 1820-PS07-332 | MCC | PA-3302 | DCS-AI | - | - | C01
| 博隆粉料卸料及净化 | [8 empty] | C01
- | 18-HS-33105P | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的停止控制 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33105SP |  | BLOOM改位号
- | 18-HSF-33105S | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的正转启动控制 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33105FS |  | BLOOM改位号
- | 18-HSR-33105S | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的反转启动控制 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33105RS |  | BLOOM改位号
- | 18-YLF-33110R | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的正转运行状态 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33110RNF |  | BLOOM改位号
- | 18-YLR-33110R | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的反转运行状态 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33110RNR |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33110F | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的故障状态 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33110FA |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33110L | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的远程状态 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33110REM |  | BLOOM改位号
- | 18-SC-33101 | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的速度控制 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-AO | - | - | C01 | 18-YL-33110SC |  | BLOOM改位号
- | 18-II-33101 | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的电机电流高报警 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-AI | - | - | C01 | 18-IIAH-33101 |  | BLOOM改位号
- | 18-SI-33101 | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的速度显示 | - | MCC | 18PF-3301A | DCS-AI | - | - | C01 | 18-SI-33101 |  | BLOOM改位号
- | 18-HS-33106P | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的停止控制 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33106SP |  | BLOOM改位号
- | 18-HSF-33106S | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的正转启动控制 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33106FS |  | BLOOM改位号
- | 18-HSR-33106S | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的反转启动控制 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33106RS |  | BLOOM改位号
- | 18-YLF-33113R | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的正转运行状态 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33113RNF |  | BLOOM改位号
- | 18-YLR-33113R | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的反转运行状态 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33113RNR |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33113F | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的故障状态 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33113FA |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33113L | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的远程状态 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33113REM |  | BLOOM改位号
- | 18-SC-33102 | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的速度控制 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-AO | - | - | C01 | 18-YL-33113SC |  | BLOOM改位号
- | 18-II-33102 | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的电机电流高报警 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-AI | - | - | C01 | 18-IIAH-33102 |  | BLOOM改位号
- | 18-SI-33102 | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的速度显示 | - | MCC | 18PF-3301B | DCS-AI | - | - | C01 | 18-SI-33102 |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33121R | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301A的风扇的运行状态 | - | MCC | 18PF-3301AF | DCS-DI | - | - | C01 | 新增 根据电气
- | 18-YL-33122R | DCS | 排放仓旋转阀18PF-3301B的风扇的运行状态 | - | MCC | 18PF-3301BF | DCS-DI | - | - | C01 | 新增 根据电气
- | 18-HS-33202P | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的停止控制 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33202SP |  | BLOOM改位号
- | 18-HSF-33202S | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的正转启动控制 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33202FS |  | BLOOM改位号
- | 18-HSR-33202S | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的反转启动控制 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33202RS |  | BLOOM改位号
- | 18-YLF-33202R | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的正转运行状态 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33202RNF |  | BLOOM改位号
- | 18-YLR-33202R | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的反转运行状态 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33202RNR |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33202F | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的故障状态 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33202FA |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33202L | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的远程状态 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33202REM |  | BLOOM改位号
- | 18-SC-33201 | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的速度控制 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-AO | - | - | C01 | 18-YL-33113SC |  | BLOOM改位号
- | 18-II-33201 | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的电机电流高报警 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-AI | - | - | C01 | 18-IIAH-33102 |  | BLOOM改位号
- | 18-SI-33201 | DCS | 净化仓旋转阀18PF-3302X的速度显示 | - | MCC | 18PF-3302X | DCS-AI | - | - | C01 | 18-SI-33201 |  | BLOOM改位号
- | 18-HS-33205P | DCS | 排气过滤器旋转阀18PF-3303X的停止控制 | - | MCC | 18PF-3303X | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33205SP |  | BLOOM改位号
- | 18-HS-33205S | DCS | 排气过滤器旋转阀18PF-3303X的启动控制 | - | MCC | 18PF-3303X | DCS-DO | - | - | C01 | 18-HS-33205ST |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33205R | DCS | 排气过滤器旋转阀18PF-3303X的运行状态 | - | MCC | 18PF-3303X | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33205RN |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33205F | DCS | 排气过滤器旋转阀18PF-3303X的故障状态 | - | MCC | 18PF-3303X | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33205FA |  | BLOOM改位号
- | 18-YL-33205L | DCS | 排气过滤器旋转阀18PF-3303X的远程状态 | - | MCC | 18PF-3303X | DCS-DI | - | - | C01 | 18-YL-33205REM |  | BLOOM改位号
- | 18-SI-33205 | DCS | 排气过滤器旋转阀18PF-3303X的速度显示 | - | MCC | 18PF-3303X | DCS-AI | - | - | C01 | 18-SI-33205 |  | BLOOM改位号
- | 18-XS-33203 | DCS | 控制气动滑板阀18XV-33203开/关信号 | - | Field | 18XV-33203 | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-XZH-33203 | DCS | 气动滑板阀18XV-33203开状态 | - | Field | 18XV-33203 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-XZL-33203 | DCS | 气动滑板阀18XV-33203开状态 | - | Field | 18XV-33203 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-HS-33203 | DCS | 排气过滤器18FL-3303X反吹启/停控制 | - | Field | 18FL-3303X | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-33203RN | DCS | 排气过滤器18FL-3303X反吹运行状态 | - | Field | 18FL-3303X | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-LHS-33203REM | DCS | 排气过滤器18FL-3303X反吹远程状态 | - | Field | 18FL-3303X | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-PDI-33210 | DCS | 排气过滤器18FL-3303X差压显示 | - | Field | 18FL-3303X | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-LAH-33201 | DCS | 排气过滤器18FL-3303X高料位报警 | - | Field | 18FL-3303X | DCS-DI | - | 四线制 | C01
- | 18-PIC-33211 | DCS | 排气过滤器18FL-3303X排气口压力显示 | - | Field | 18FL-3303X | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-PY-33211 | DCS | 排气过滤器18FL-3303X排气口调节阀定位器 | - | Field | 18FL-3303X | DCS-AO | - | - | C01
| EKATO反应器搅拌器 | [8 empty] | C01
- | 18-PDXT-31250A | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PDXT-31250B | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PDXT-31250C | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-LXT-31250 | 差压变送器(液位) | - | - | Field | 18-RM-3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-FT-31250 | 转子流量计 | - | - | Field | 18-PP-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PT-31250 | 压力变送器 | - | - | Field | 18-PP-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXT-31260 | 温度变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31253A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31254A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31255A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31256 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31257 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31258 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SE-31250 | 转速 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SE-31251 | 转速 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SE-31252 | 转速 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-LT-31251 | 差压变送器(液位) | - | - | Field | 18-RM-3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TT-31261 | 温度变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31250A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31251A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31252A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31249 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31250 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31251 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31252 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31253 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31254 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31255 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PDIT-31251 | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PXIT-31251A | 压力变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PXIT-31251B | 压力变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PXIT-31251C | 压力变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-FIT-31251 | 差压变送器(流量) | - | - | Field | 18-RM-3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TT-31251 | 温度变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TT-31250 | 温度变送器 | - | - | Field | 18-RM-3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31256A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31268A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31257A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31258A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-31259A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31259 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-31260 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-N-AV001 | 电磁阀 | Open Solenoid Valve, AV001 | - | Field | 18-PA-3101 | DCS-DO | EKATO | - | C01
- | 18-SE-31253 | 转速 | - | - | Field | 18-RM-3101 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SI-PA3101A | 转速 | - | - | MCC | 18-RM-3101 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-31250 | 变频调速 | - | - | MCC | 18-RM-3101 | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-YA-PA3101 | DCS | Fault conditions to SIS | - | CCR | 18-PA-3101 | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YR-PA3101 | DCS | PA3101 run | - | MCC | 18-PA-3101 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-PA3101F | DCS | VFD fault | - | MCC | 18-PA-3101 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-PA3101L | DCS | Local/remote select for PA3101 agitator | - | LCP | 18-PA-3101 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-PA3101 | DCS | Status of emergency stop | - | LCP | 18-PA-3101 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-II-PA3101A | DCS | Current from VFD | - | MCC | 18-PA-3101 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SI-PA3101B | 转速 | Speed to LCP | - | LCP | 18-RM-3101 | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-II-PA3101B | DCS | Current to LCP | - | LCP | 18-PA-3101 | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-YX-PA3101P | SIS | PA3101 stop | - | MCC | 18-PA-3101 | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-YS-0002 | Console | Reset for PA3101 | - | CCR | 18-PA-3101 | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HS-PA3101P | Console | PA3101 emergency stop | - | CCR | 18-PA-3101 | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-YX-PA3101D | SIS | Ready to start | - | LCP | 18-PA-3101 | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-PA3101D | SIS | Lamp for ready-to-start | - | LCP | 18-PA-3101 | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-JI-PA3101 | DCS | Active power for PA3101 agitator | - | MCC | 18-PA-3101 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-YL-31221AL | DCS | 18-PP-3121A local/remote | - | MCC | 18-PP-3121A | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3121A/B | 18-YL-PP3101L | EAKTO改位号
- | 18-YL-31221AF | DCS | 18-PP-3121A fault | - | MCC | 18-PP-3121A | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3121A/B | 18-YL-PP3101F | EAKTO改位号
- | 18-YL-31221AR | DCS | 18-PP-3121A run | - | MCC | 18-PP-3121A | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3121A/B | 18-YR-PP3101 | EAKTO改位号
- | 18-HS-31221AS | DCS | 18-PP-3121A start | - | MCC | 18-PP-3121A | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3121A/B | 18-YX-PP3101S | EAKTO改位号
- | 18-HS-31221AP | DCS | 18-PP-3121A stop | - | MCC | 18-PP-3121A | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3121A/B | 18-YX-PP3101P | EAKTO改位号
- | 18-YL-31221BL | DCS | 18-PP-3121B local/remote | - | MCC | 18-PP-3121B | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3121A/B | 18-YL-PP3102L | EAKTO改位号
- | 18-YL-31221BF | DCS | 18-PP-3121B fault | - | MCC | 18-PP-3121B | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3121A/B | 18-YL-PP3102F | EAKTO改位号
- | 18-YL-31221BR | DCS | 18-PP-3121B run | - | MCC | 18-PP-3121B | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3121A/B | 18-YR-PP3102 | EAKTO改位号
- | 18-HS-31221BS | DCS | 18-PP-3121B start | - | MCC | 18-PP-3121B | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3121A/B | 18-YX-PP3102S | EAKTO改位号
- | 18-HS-31221BP | DCS | 18-PP-3121B stop | - | MCC | 18-PP-3121B | DCS-DO |  |  | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3121A/B | 18-YX-PP3102P | EAKTO改位号
- | 18-YL-31223F | DCS | 18-PB-3123 Fault | - | MCC | 18-PB-3123 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇A 18-PB-3123/3124 | 18-YL-3123F | EAKTO改位号
- | 18-YL-31223R | DCS | 18-PB-3123 Run | - | MCC | 18-PB-3123 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇A 18-PB-3123/3124 | 18-YR-3123 | EAKTO改位号
- | 18-HS-31223P | DCS | 18-PB-3123 Stop | - | MCC | 18-PB-3123 | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇A 18-PB-3123/3124 | 18-HS-3123P | EAKTO改位号
- | 18-YL-31224F | DCS | 18-PB-3124 Fault | - | MCC | 18-PB-3124 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇B 18-PB-3123/3124 | 18-YL-3124F | EAKTO改位号
- | 18-YL-31224R | DCS | 18-PB-3124 Run | - | MCC | 18-PB-3124 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇B 18-PB-3123/3124 | 18-YR-3124 | EAKTO改位号
- | 18-HS-31224P | DCS | 18-PB-3124 Stop | - | MCC | 18-PB-3124 | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇B 18-PB-3123/3124 | 18-HS-3124P | EAKTO改位号
- | 18-YL-31227L | DCS | 18-PB-3127 Local/remote | - | MCC | 18-PB-3127 | DCS-DI | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3127 | 18-YL-3127L | EAKTO改位号
- | 18-YL-31227F | DCS | 18-PB-3127 Fault | - | MCC | 18-PB-3127 | DCS-DI | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3127 | 18-YL-3127F | EAKTO改位号
- | 18-YL-31227R | SIS | 18-PB-3127 Run | - | MCC | 18-PB-3127 | SIS-DI | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3127 | 18-YR-3127 | EAKTO改位号
- | 18-HS-31227S | DCS | 18-PB-3127 Start | - | MCC | 18-PB-3127 | DCS-DO | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3127 | 18-HS-3127S | EAKTO改位号
- | 18-HS-31227P | DCS | 18-PB-3127 Stop | - | MCC | 18-PB-3127 | DCS-DO | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3127 | 18-HS-3127P | EAKTO改位号
- | 18-PDXT-32250A | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PDXT-32250B | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PDXT-32250C | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-LXT-32250 | 差压变送器(液位) | - | - | Field | 18-RM-3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-FT-32250 | 转子流量计 | - | - | Field | 18-PP-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PT-32250 | 压力变送器 | - | - | Field | 18-PP-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXT-32260 | 温度变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32253A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32254A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32255A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32256 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32257 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32258 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SE-32250 | 转速 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SE-32251 | 转速 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SE-32252 | 转速 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-LT-32251 | 差压变送器(液位) | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TT-32261 | 温度变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32250A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32251A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32252A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32249 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32250 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32251 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32252 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32253 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32254 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32255 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PDIT-32251 | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PXIT-32251A | 压力变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PXIT-32251B | 压力变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-PXIT-32251C | 压力变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-FIT-32251 | 差压变送器(流量) | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TT-32251 | 温度变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TT-32250 | 温度变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32256A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32268A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32257A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32258A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TE-32259A | Pt100 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32259 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-VE-32260 | 振动 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-N-AV002 | 电磁阀 | Open Solenoid Valve, AV002 | - | Field | 18-PA-3201 | DCS-DO | EKATO | - | C01
- | 18-SE-32253 | 转速 | - | - | Field | 18-RM-3201 | Bently-AI | EKATO | - | C01
- | 18-SI-PA3201A | 转速 | - | - | MCC | 18-RM-3201 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SC-32250 | 变频调速 | - | - | MCC | 18-RM-3201 | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-YA-PA3201 | DCS | Fault conditions to SIS | - | CCR | 18-PA-3201 | DCS-DO | - | - | C01
- | 18-YR-PA3201 | DCS | PA3201 run | - | MCC | 18-PA-3201 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-PA3201F | DCS | VFD fault | - | MCC | 18-PA-3201 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-PA3201L | DCS | Local/remote select for PA3201 agitator | - | LCP | 18-PA-3201 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-YL-PA3201 | DCS | Status of emergency stop | - | LCP | 18-PA-3201 | DCS-DI | - | - | C01
- | 18-II-PA3201A | DCS | Current from VFD | - | MCC | 18-PA-3201 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-SI-PA3201B | 转速 | Speed to LCP | - | LCP | 18-RM-3201 | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-II-PA3201B | DCS | Current to LCP | - | LCP | 18-PA-3201 | DCS-AO | - | - | C01
- | 18-YX-PA3201P | SIS | PA3201 stop | - | MCC | 18-PA-3201 | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-YS-0006 | Console | Reset for PA3201 | - | CCR | 18-PA-3201 | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-HS-PA3201P | Console | PA3201 emergency stop | - | CCR | 18-PA-3201 | SIS-DI | - | - | C01
- | 18-YX-PA3201D | SIS | Ready to start | - | LCP | 18-PA-3201 | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-YL-PA3201D | SIS | Lamp for ready-to-start | - | LCP | 18-PA-3201 | SIS-DO | - | - | C01
- | 18-JI-PA3201 | DCS | Active power for PA3201 agitator | - | MCC | 18-PA-3201 | DCS-AI | - | - | C01
- | 18-YL-32221AL | DCS | 18-PP-3221A local/remote | - | MCC | 18-PP-3221A | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3221A/B | 18-YL-PP3201L | EAKTO改位号
- | 18-YL-32221AF | DCS | 18-PP-3221A fault | - | MCC | 18-PP-3221A | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3221A/B | 18-YL-PP3201F | EAKTO改位号
- | 18-YL-32221AR | DCS | 18-PP-3221A run | - | MCC | 18-PP-3221A | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3221A/B | 18-YR-PP3201 | EAKTO改位号
- | 18-HS-32221AS | DCS | 18-PP-3221A start | - | MCC | 18-PP-3221A | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3221A/B | 18-YX-PP3201S | EAKTO改位号
- | 18-HS-32221AP | DCS | 18-PP-3221A stop | - | MCC | 18-PP-3221A | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油泵A 18-PP-3221A/B | 18-YX-PP3201P | EAKTO改位号
- | 18-YL-32221BL | DCS | 18-PP-3221B local/remote | - | MCC | 18-PP-3221B | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3221A/B | 18-YL-PP3202L | EAKTO改位号
- | 18-YL-32221BF | DCS | 18-PP-3221B fault | - | MCC | 18-PP-3221B | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3221A/B | 18-YL-PP3202F | EAKTO改位号
- | 18-YL-32221BR | DCS | 18-PP-3221B run | - | MCC | 18-PP-3221B | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3221A/B | 18-YR-PP3202 | EAKTO改位号
- | 18-HS-32221BS | DCS | 18-PP-3221B start | - | MCC | 18-PP-3221B | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3221A/B | 18-YX-PP3202S | EAKTO改位号
- | 18-HS-32221BP | DCS | 18-PP-3221B stop | - | MCC | 18-PP-3221B | DCS-DO |  |  | C01 | 附属润滑油泵B 18-PP-3221A/B | 18-YX-PP3202P | EAKTO改位号
- | 18-YL-32223F | DCS | 18-PB-3223 Fault | - | MCC | 18-PB-3223 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇A 18-PB-3223/3224 | 18-YL-3223F | EAKTO改位号
- | 18-YL-32223R | DCS | 18-PB-3223 Run | - | MCC | 18-PB-3223 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇A 18-PB-3223/3224 | 18-YR-3223 | EAKTO改位号
- | 18-HS-32223P | DCS | 18-PB-3223 Stop | - | MCC | 18-PB-3223 | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇A 18-PB-3223/3224 | 18-HS-3223P | EAKTO改位号
- | 18-YL-32224F | DCS | 18-PB-3224 Fault | - | MCC | 18-PB-3224 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇B 18-PB-3223/3224 | 18-YL-3224F | EAKTO改位号
- | 18-YL-32224R | DCS | 18-PB-3224 Run | - | MCC | 18-PB-3224 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇B 18-PB-3223/3224 | 18-YR-3224 | EAKTO改位号
- | 18-HS-32224P | DCS | 18-PB-3224 Stop | - | MCC | 18-PB-3224 | DCS-DO | - | - | C01 | 附属润滑油系统风扇B 18-PB-3223/3224 | 18-HS-3224P | EAKTO改位号
- | 18-YL-32225L | DCS | 18-PB-3225 Local/remote | - | MCC | 18-PB-3225 | DCS-DI | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3225 | 18-YL-3225L | EAKTO改位号
- | 18-YL-32225F | DCS | 18-PB-3225 Fault | - | MCC | 18-PB-3225 | DCS-DI | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3225 | 18-YL-3225F | EAKTO改位号
- | 18-YL-32225R | SIS | 18-PB-3225 Run | - | MCC | 18-PB-3225 | SIS-DI | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3225 | 18-YR-3225 | EAKTO改位号
- | 18-HS-32225S | DCS | 18-PB-3225 Start | - | MCC | 18-PB-3225 | DCS-DO | - | - | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3225 | 18-HS-3225S | EAKTO改位号
- | 18-HS-32225P | DCS | 18-PB-3225 Stop | - | MCC | 18-PB-3225 | DCS-DO |  |  | C01 | 搅拌器电机风扇 18-PB-3225 | 18-HS-3225P | EAKTO改位号
- | 18-LT-31252 | 差压变送器(液位) | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-LS-31250 | 液位开关 | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-DI | EKATO | - | C01
- | 18-PDT-31250 | 差压变送器 | - | - | Field | 18-RM-3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-YL-31233L | DCS | 18-PP-3123 local/remote | - | MCC | 18-PP-3123 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YL-PP3103L | EAKTO改位号
- | 18-YL-31233F | DCS | 18-PP-3123 fault | - | MCC | 18-PP-3123 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YA-PP3103 | EAKTO改位号
- | 18-YL-31233R | DCS | 18-PP-3123 run | - | MCC | 18-PP-3123 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YR-PP3103 | EAKTO改位号
- | 18-HS-31233S | DCS | 18-PP-3123 start | - | MCC | 18-PP-3123 | DCS-DO | - | - | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YX-PP3103S | EAKTO改位号
- | 18-HS-31233P | DCS | 18-PP-3123 stop | - | MCC | 18-PP-3123 | DCS-DO |  |  | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YX-PP3103P | EAKTO改位号
- | 18-YL-31234L | DCS | 18-PP-3124 local/remote | - | MCC | 18-PP-3124 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YL-PP3104L | EAKTO改位号
- | 18-YL-31234F | DCS | 18-PP-3124 fault | - | MCC | 18-PP-3124 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YA-PP3104 | EAKTO改位号
- | 18-YL-31234R | DCS | 18-PP-3124 run | - | MCC | 18-PP-3124 | DCS-DI | - | - | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YR-PP3104 | EAKTO改位号
- | 18-HS-31234S | DCS | 18-PP-3124 start | - | MCC | 18-PP-3124 | DCS-DO | - | - | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YX-PP3104S | EAKTO改位号
- | 18-HS-31234P | DCS | 18-PP-3124 stop | - | MCC | 18-PP-3124 | DCS-DO |  |  | C01 | 附属密封油泵 18-PP-3123/3124 | 18-YX-PP3104P | EAKTO改位号
- | 18-TXSHHH-31201A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31201A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31202A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31202A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31203A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31203A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31204A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31204A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31205A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31205A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31206A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31206A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31207A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31207A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31208A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31208A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31209A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31209A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31210A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31210A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31211A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31211A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31212A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31212A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31213A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31213A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-31214A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-31214A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32201A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32201A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32202A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32202A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32203A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32203A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32204A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32204A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32205A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32205A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32206A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32206A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32207A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32207A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32208A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32208A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32209A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32209A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32210A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32210A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32211A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32211A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32212A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32212A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32213A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32213A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TXSHHH-32214A | SIS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TXT-32214A | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | SIS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31201B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31201B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31202B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31202B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31203B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31203B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31204B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31204B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31205B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31205B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31206B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31206B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31207B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31207B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31208B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31208B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31209B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31209B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31210B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31210B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31211B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31211B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31212B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31212B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31213B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31213B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-31214B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-31214B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-312 | Field | RM3101 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32201B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32201B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32202B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32202B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32203B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32203B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32204B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32204B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32205B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32205B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32206B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32206B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32207B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32207B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32208B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32208B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32209B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32209B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32210B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32210B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32211B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32211B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32212B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32212B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32213B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32213B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | 18-TICA-32214B | DCS | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | CCR | - | - | - | - | C01
- | 18-TT-32214B | 温度变送器 | PP POWDER & PROPYLENE | 1820-PS07-322 | Field | RM3201 | DCS-AI | EKATO | - | C01
- | VE-31250 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31251 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31252 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31253 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31254 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31255 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31259 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31260 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31249 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31256 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31257 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-31258 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31250A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31251A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31252A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31257A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31258A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31259A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31256A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31268A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31253A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31254A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-31255A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SE-31250 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SE-31251 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SE-31252 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SE-31253 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32250 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32251 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32252 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32253 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32254 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32255 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32259 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32260 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32249 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32256 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32257 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | VE-32259 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32250A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32251A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32252A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32257A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32258A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32259A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32256A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32268A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32253A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32254A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | TE-32255A | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SE-32250 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SE-32251 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SE-32252 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SE-32253 | DCS | Recorder | - | - | - | DCS-AI | - | 来自Bently | C01
- | SB-31257 | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB-31250A | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB31250 | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB-31253A | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB-31256 | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB-32257 | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB-32250A | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB32250 | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB-32253A | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
- | SB-32256 | SIS | SIS与Bently之间的信号 | - | - | - | SIS-DI | - | 来自Bently | C01
| ATLAS压缩机 | [8 empty] | C01
- | 18-KT-31452 | PROXIMITOR | HS PINION KEYPHASER | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-TE-31454A | TEMPERATURE PROBE PT100 | LS PINION THRUST BEARING DE TEMP | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-TE-31455A | TEMPERATURE PROBE PT100 | LS PINION THRUST BEARING DE TEMP. | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-TE-31456A | TEMPERATURE PROBE PT100 | LS PINION THRUST BEARING DE TEMP. | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 8-TE-31457A | TEMPERATURE PROBE PT100 | LS PINION THRUST BEARING DE TEMP. | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 8-TE-31458A | TEMPERATURE PROBE PT100 | LS PINION THRUST BEARING DE TEMP. | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-TE-31459A | TEMPERATURE PROBE PT100 | HS PINION THRUST BEARING DE TEMP. | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-TE-31460A | TEMPERATURE PROBE PT100 | HS PINION THRUST BEARING DE TEMP. | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-TE-31461A | TEMPERATURE PROBE PT100 | HS PINION THRUST BEARING DE TEMP. | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-VXT-31454 | PROXIMITOR | HS PINION BEARING DE VIBRATION X | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-VXT-31455 | PROXIMITOR | HS PINION BEARING DE VIBRATION X | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-VYT-31453 | PROXIMITOR | HS PINION BEARING DE VIBRATION Y | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-VYT-31456 | PROXIMITOR | HS PINION BEARING DE VIBRATION Y | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-ZT-31451 | PROXIMITOR | HS PINION DISPLACEMENT | - | GEARBOX | PC3101 | Bently-AI | - | - | C01
- | 18-HK-31451 | PUSHBUTTON | EMERGENCY STOP | - | LOP | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HK-31452 | PUSHBUTTON | COMPRESSOR START | - | LOP | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HK-31453 | PUSHBUTTON | COMPRESSOR STOP | - | LOP | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HK-31454 | SELECTION SWITCH | COMPRESSOR MODE SELECTION | - | LOP | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HK-31459 | SELECTION SWITCH | AUXILIARY OIL PUMP MODE SELECTION | - | LOP | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HK-31460 | PUSHBUTTON | OIL DEMISTER IN MAINTENANCE MODE(LOCK) | - | LOP | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HKH-31459 | PUSHBUTTON | AUXILARY OIL PUMP START | - | LOP | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HKL-31459 | PUSHBUTTON | AUXILARY OIL PUMP STOP | - | LOP | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-II-31458 | CURRENT INDICATOR | DRIVE MOTOR CURRENT INDICATOR | - | LOP | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-XA-31456 | INDICATION LAMP | COMPRESSOR E-FAULT | - | LOP | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-XL-31455A | INDICATION LAMP | COMPRESSOR RUNNING | - | LOP | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-XL-31457A | INDICATION LAMP | COMPRESSOR READY TO START | - | LOP | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-XL-31459 | INDICATION LAMP | AUXILARY OIL PUMP RUNNING | - | LOP | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-XL-31460 | INDICATION LAMP | OIL DEMISTER RUNNING | - | LOP | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-XL-31470 | INDICATION LAMP | OIL HEATER A RUNNING | - | LOP | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-XL-31471 | INDICATION LAMP | OIL HEATER B RUNNING | - | LOP | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-FT-31451 | FLOWMETER | COMPRESSOR OUTLET FLOW | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-HV-31451 | CONTROL VALVE | INLET GUIDE VANE（IGV） | - | M01 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HY-31451 | POSITIONER | IGV CONTROL SIGNAL | - | M01 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HZT-31451 | POSITION TRANSMITTER | IGV POSITION FEEDBACK | - | M01 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-PN-31404 | SOLENOID VALVE | RCV QUICK OPEN | - | M01 | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-PT-31451A | PRESSURE TRANSMITTER | COMPRESSOR INLET PRESSURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31451B | PRESSURE TRANSMITTER | COMPRESSOR INLET PRESSURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31451C | PRESSURE TRANSMITTER | COMPRESSOR INLET PRESSURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31452A | PRESSURE TRANSMITTER | COMPRESSOR INLET PRESSURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31452B | PRESSURE TRANSMITTER | COMPRESSOR OUTLET PRESSURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31452C | PRESSURE TRANSMITTER | COMPRESSOR OUTLET PRESSURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31453 | PRESSURE TRANSMITTER | COMPRESSOR OUTLET PRESSURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PV-31404 | CONTROL VALVE | RECYCLE CONTROL VALVE（RCV） | - | M01 | PC3101 | PLC-AO | - | - | C01
- | 18-PZT-31404 | POSITION TRANSMITTER | RCV POSITION FEEDBACK | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31451A | TEMPERATURE TRANSMITTER | COMPRESSOR INLET TEMPERATURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31451B | TEMPERATURE TRANSMITTER | COMPRESSOR INLET TEMPERATURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31451C | TEMPERATURE TRANSMITTER | COMPRESSOR INLET TEMPERATURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31452A | TEMPERATURE TRANSMITTER | COMPRESSOR OUTLET TEMPERATURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31452B | TEMPERATURE TRANSMITTER | COMPRESSOR OUTLET TEMPERATURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31452C | TEMPERATURE TRANSMITTER | COMPRESSOR OUTLET TEMPERATURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31453 | TEMPERATURE TRANSMITTER | COMPRESSOR OUTLET TEMPERATURE | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-ZSC-31404 | LIMIT SWITCH | RCV IN CLOSED POSITION | - | M01 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-ZSC-31451 | LIMIT SWITCH | IGV IN CLOSED POSITION | - | M01 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-ZSO-31404 | LIMIT SWITCH | RCV IN OPEN POSITION | - | M01 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-ZSO-31451 | LIMIT SWITCH | IGV IN OPEN POSITION | - | M01 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-TT-31462 | TEMPERATURE TRANSMITTER | MAIN MOTOR DE BEARING TEMP. | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31463 | TEMPERATURE TRANSMITTER | MAIN MOTOR NDE BEARING TEMP. | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31464 | TEMPERATURE TRANSMITTER | MAIN MOTOR U WINDING TEMP. | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31465 | TEMPERATURE TRANSMITTER | MAIN MOTOR V WINDING TEMP. | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31466 | TEMPERATURE TRANSMITTER | MAIN MOTOR W WINDING TEMP. | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-VXT-31458 | VIBRATION PROBE | MAIN MOTOR BEARING DE VIBRATION X | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-VXT-31459 | VIBRATION PROBE | MAIN MOTOR BEARING NDE VIBRATION X | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-VYT-31457 | VIBRATION TRANSMITTER | MAIN MOTOR BEARING DE VIBRATION Y | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-VYT-31460 | VIBRATION TRANSMITTER | MAIN MOTOR BEARING NDE VIBRATION Y | - | MOTOR | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-LSL-31451 | LEVEL SWITCH | OIL LEVEL IN OIL TANK | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PDT-31467 | DIFF.PRESSURE TRANSMITTER | OIL FILTER DIFF. PRESSURE | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31466A | PRESSURE TRANSMITTER | GEARBOX INLET OIL TEMP. | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31466B | PRESSURE TRANSMITTER | GEARBOX INLET OIL TEMP. | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31466C | PRESSURE TRANSMITTER | GEARBOX INLET OIL TEMP. | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TC-31470 | TEMPERATURE CONTROLLER | OIL TEMPERATURE CONTROLLER A | - | OIL | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-TC-31471 | TEMPERATURE CONTROLLER | OIL TEMPERATURE CONTROLLER B | - | OIL | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-TSH-31470 | TEMPERATURE LIMITER | OIL TEMPERATURE HIGH LIMITER A | - | OIL | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-TSH-31471 | TEMPERATURE LIMITER | OIL TEMPERATURE HIGH LIMITER B | - | OIL | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-TT-31467A | TEMPERATURE TRANSMITTER | GEARBOX INLET OIL TEMP. | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31467B | TEMPERATURE TRANSMITTER | GEARBOX INLET OIL TEMP. | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31467C | TEMPERATURE TRANSMITTER | GEARBOX INLET OIL TEMP. | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TT-31469 | TEMPERATURE TRANSMITTER | OIL TEMPERATURE IN OIL TANK | - | OIL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-FT-31452 | FLOWMETER | IGV PURGE FLOW | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-FT-31453 | FLOWMETER | PRIMARY SEAL GAS FLOW | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-FT-31454 | FLOWMETER | LP BUFFER N2 SEAL FLOW(A02) | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-FT-31455 | FLOWMETER | LP BUFFER N2 SEAL FLOW(A06) | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-FV-31453 | CONTROL VALVE | PRIMARY SEAL GAS FLOW CONTROL VALVE | - | SEAL | PC3101 | PLC-AO | - | - | C01
- | 18-PDT-31454 | DIFF.PRESSURE TRANSMITTER | PRIMARY SEAL GAS FILTER DIFF. PRESSURE | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PDT-31457 | DIFF.PRESSURE TRANSMITTER | IGV PURGE GAS TO PROCESS DIFF. PRESSURE | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PDT-31462 | DIFF.PRESSURE TRANSMITTER | SEAL GAS TO FLARE DIFF. PRESSURE | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PDT-31463 | DIFF.PRESSURE TRANSMITTER | LP BUFFER N2 FILTER DIFF. PRESSURE | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31460A | PRESSURE TRANSMITTER | SEAL GAS TO FLARE PRESSURE(A03) | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31460B | PRESSURE TRANSMITTER | SEAL GAS TO FLARE PRESSURE(A04) | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PT-31460C | PRESSURE TRANSMITTER | SEAL GAS TO FLARE PRESSURE(A05) | - | SEAL | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-PV-31457 | CONTROL VALVE | IGV PURGE FLOW CONTROL VALVE | - | SEAL | PC3101 | PLC-AO | - | - | C01
- | 18-PV-31462 | CONTROL VALVE | LP BUFFER N2 FLOW CONTROL VALVE | - | SEAL | PC3101 | PLC-AO | - | - | C01
- | 18-HS-31451 | PUSHBUTTON | EMERGENCY STOP(SPLC CC) | - | SPLC CC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HS-31452 | PUSHBUTTON | COMPRESSOR START(SPLC CC) | - | SPLC CC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HS-31453 | PUSHBUTTON | COMPRESSOR STOP(SPLC CC) | - | SPLC CC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HS-31455R | 18-HS-31455R | ESD RESET(SPLC CC) | - | SPLC CC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-XL-31455B | INDICATION LAMP | COMPRESSOR RUNNING (SPLC CC) | - | SPLC CC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-XL-31457B | INDICATION LAMP | COMPRESSOR READY TO START(SPLC CC) | - | SPLC CC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-HS-31461 | - | COMPRESSOR TRIP COMMOND(FROM DCS) | - | - | PC3101 | PLC-DI | - | FROM DCS | C01
- | 18-HS-31462 | - | READY TO START STATUS(FROM DCS) | - | - | PC3101 | PLC-DI | - | FROM DCS | C01
- | 18-HS-31463 | - | COMPRESSOR TRIP COMMOND(TO DCS) | - | - | PC3101 | PLC-DO | - | TO DCS | C01
- | 18-HS-31461 | - | COMPRESSOR TRIP COMMOND(FROM DCS) | - | - | PC3101 | DCS-DO | - | TO PLC | C01
- | 18-HS-31462 | - | READY TO START STATUS(FROM DCS) | - | - | PC3101 | DCS-DO | - | TO PLC | C01
- | 18-HS-31463 | - | COMPRESSOR TRIP COMMOND(TO DCS) | - | - | PC3101 | DCS-DI | - | FROM PLC | C01
- | 18-HS-31481 | - | RESET | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-HS-31482 | - | TRIP MULTIPLIER | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-HS-31483 | - | BN3500 SYSTEM OK | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-HY-31451 | - | IGV CONTROL SIGNAL | - | M01 | PC3101 | PLC-AO | - | - | C01
- | 18-HZT-31451 | - | IGV POSITION FEEDBACK | - | M01 | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-IT-31458 | - | DRIVE MOTOR CURRENT (FROM MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-AI | - | - | C01
- | 18-TSH-31480 | - | TEMP. COMMON ALARM | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-TSHH-31480 | - | TEMP. COMMON TRIP | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-VSH-31480 | - | VIBRATION COMMON ALARM | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-VSHH-31480 | - | VIBRATION COMMON TRIP | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-XA-31450 | - | SPLC CABINET GENERAL ALARM | - | SPLC CC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YA-31456 | - | COMPRESSOR E-FAULT (FROM MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YA-31459 | - | AUXILARY OIL PUMP E-FAULT (FROM MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YA-31460 | - | OIL DEMISTER E-FAULT (FROM MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YA-31470 | - | OIL HEATER A E-FAULT (FROM MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YA-31471 | - | OIL HEATER B E-FAULT (FROM MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YL-31455 | - | COMPRESSOR RUNNING (FROM MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YL-31459 | - | AUXILARY OIL PUMP RUNNING(FROM MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YL-31460 | - | OIL DEMISTER RUNNING (FROM MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YL-31470 | - | OIL HEATER A RUNNING (FROM MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YL-31471 | - | OIL HEATER B RUNNING (FROM MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-YSD-31453 | - | COMPRESSOR STOP COMMAND (TO MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YSD-31459 | - | AUXILARY OIL PUMP STOP COMMAND (TO MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YSD-31460 | - | OIL DEMISTER STOP COMMAND (TO MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YSD-31470 | - | OIL HEATER A OFF COMMAND (TO MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YSD-31471 | - | OIL HEATER B OFF COMMAND (TO MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YST-31452 | - | COMPRESSOR START COMMAND(TO MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YST-31459 | - | AUXILARY OIL PUMP START COMMAND (TO MCC) | - | LV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YST-31460 | - | OIL DEMISTER START COMMAND (TO MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YST-31470 | - | OIL HEATER A ON COMMAND (TO MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-YST-31471 | - | OIL HEATER B ON COMMAND (TO MCC) | - | HV-MCC | PC3101 | PLC-DO | - | - | C01
- | 18-ZSH-31480 | - | DISPLACEMENT COMMON ALARM | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
- | 18-ZSHH-31480 | - | DISPLACEMENT COMMON TRIP | - | BN3500 | PC3101 | PLC-DI | - | - | C01
[6 empty] | Type of IO | DCS
[6 empty] | Total DCS-AI | 437
[6 empty] | Total DCS-AO | 102
[6 empty] | Total DCS-DI | 384
[6 empty] | Total DCS-DO | 129
[6 empty] | Total SIS-AI | 59
[6 empty] | Total SIS-DI | 29
[6 empty] | Total SIS-DO | 82
[6 empty] | Total Modbus RTU 485 | 5
[6 empty] | Total DCS-Pt100 | 0
1227