## Sheet1
1 | 1MKA16CS101 | 1 | 1MKC01CQ004XQ01A | 1 | YPAC71CP104
2 | 1MKA16CS102 | 2 | 1MKC01CQ004XQ01B | 2 | YPAC71CP105
3 | 1MKD12CT101A | 3 | 1MKC01CQ001XQ01A | 3 | YPAC71CT103
4 | 1MKD12CT101B | 4 | 1MKC01CQ001XQ01B | 4 | YPAC71CT104
5 | 1MKD12CT101C | 5 | 1MKC01CQ002XQ01A | 5 | YPAC71CT105
6 | 1MKD11CT102A | 6 | 1MKC01CQ002XQ01B | 6 | YPAB71CT101
7 | 1MKD11CT102B | 7 | 1MKC01CQ003XQ01A | 7 | YPAB71CT102
8 | 1MKD11CT102C | 8 | 1MKC01CQ003XQ01B | 8 | YPAB71CF101
1 | 1MKD12CY101 | 1 | YBBT01CT001XQ01A | 1 | YPAC71CL101
2 | 1MKD12CY102 | 2 | YBBT01CT001XQ02A | 2 | YPAC71CL102
3 | 1MKD12CY103 | 3 | YBBT01CT001XQ01B | 3 | YPAB71CP101
4 | 1MKD12CY104 | 4 | YBBT01CT001XQ02B | 4 | YPAB71CP102
5 | 1MKD11CY101 | 5 | YBBT01CT001XQ03A | 5
6 | 1MKD11CY102 | 6 | YBBT01CT001XQ03B | 6
7 | 1MKD11CY103 | 7 | 1MKC75CT102 | 7
8 | 1MKD11CY104 | 8 | 1MKC76CT101 | 8
1 | 1MKA21CT101AVE.CPV | 1 | 1MKF16CF101 | 1 | YGCK31CF101
2 | 1MKA20CT101AVE.CPV | 2 | 1MKF47CP101 | 2 | YGCK32CQ103
3 | 1MKA22CT101AVE.CPV | 3 | 1MKF47CP102 | 3 | YGCK32CP101
4 | 1MKD12CT103 | 4 | 1MKF05CL101 | 4 | YGCK32CP102
5 | 1MKD11CT104 | 5 | 1MKF05CL102 | 5 | YGCK32CQ101
6 | 1MKA16CS104 | 6 | 1MKF46CT101 | 6 | YGCK32CQ102
7 | 1MKA16CS105 | 7 | 1MKF46CT102 | 7
8 | 1MKA16CS106 | 8 |  | 8
1 | 1MKA39CT105 | 1 | 1MKF49CT101
2 | 1MKA39CT106 | 2 | 1MKF49CT102
3 | 1MKA39CT107 | 3 | 1MKF18CQ101A
4 | 1MKA39CT108 | 4 | 1MKF18CQ101B
5 | 1MKA39CT113 | 5 | 1MKF48CP101
6 | 1MKA39CT114 | 6 | 1MKF48CP102
7 | 1MKA39CT115 | 7
8 | 1MKA39CT116 | 8
1 | 1MKA34CT153 | 1 | 1MKF66CF101
2 | 1MKA34CT155 | 2 | 1MKF88CP101
3 | 1MKA34CT154 | 3 | 1MKF88CP102
4 | 1MKA34CT156 | 4 | 1MKF55CL101
5 | 1MKA38CT181 | 5 | 1MKF55CL102
6 | 1MKA38CT182 | 6 | 1MKF84CT101
7 | 1MKA38CT183 | 7 | 1MKF84CT102
8 | 1MKA38CT184 | 8
1 | 1MKA38CT165 | 1 | 1MKF92CT101
2 | 1MKA38CT166 | 2 | 1MKF92CT102
3 | 1MKA38CT167 | 3 | 1MKF68CQ101A
4 | 1MKA38CT168 | 4 | 1MKF68CQ101B
5 | 1MKA34CT161 | 5 | 1MKF16CF101
6 | 1MKA34CT162 | 6
7 | 1MKA34CT163 | 7
8 | 1MKA34CT164 | 8
1 | 1MKA39CT101 | 1 | 1MKV26CP101
2 | 1MKA39CT102 | 2 | 1MKV26CT101A
3 | 1MKA39CT103 | 3 | 1MKV26CT101B
4 | 1MKA39CT104 | 4 | 1MKV26CT102B
5 | 1MKA39CT109 | 5 | 1MKV10CL101
6 | 1MKA39CT110 | 6 | 1MKV10CL102
7 | 1MKA39CT111 | 7 | 1MKV10CL103
8 | 1MKA39CT112 | 8 | 1MKV30CP101
1 | 1MKA34CT149 | 1 | 1MKV10CT101A
2 | 1MKA34CT151 | 2 | 1MKV10CT101B
3 | 1MKA34CT157 | 3 | 1MKV10CT102A
4 | 1MKA34CT159 | 4 | 1MKV10CT102B
5 | 1MKA34CT150 | 5
6 | 1MKA34CT152 | 6
7 | 1MKA34CT158 | 7
8 | 1MKA34CT160 | 8

## Sheet2
| PID_TAG | COMMENT
1 | 1MKA16CS101 | 调相机转速1 | 调相机本体1 | 1
2 | 1MKA16CS102 | 调相机转速2
3 | 1MKD12CT101A | 调相机出线端轴瓦温度1
4 | 1MKD12CT101B | 调相机出线端轴瓦温度2
5 | 1MKD12CT101C | 调相机出线端轴瓦温度3
6 | 1MKD11CT102A | 调相机非出线端轴瓦温度1
7 | 1MKD11CT102B | 调相机非出线端轴瓦温度2
8 | 1MKD11CT102C | 调相机非出线端轴瓦温度3
2 | 1MKD12CY101 | 出线端轴承X向绝对振动 | 调相机本体2 | 2
2 | 1MKD12CY102 | 出线端轴承Y向绝对振动
3 | 1MKD12CY103 | 出线端轴承X向相对振动
4 | 1MKD12CY104 | 出线端轴承Y向相对振动
5 | 1MKD11CY101 | 非出线端轴承X向绝对振动
6 | 1MKD11CY102 | 非出线端轴承Y向绝对振动
7 | 1MKD11CY103 | 非出线端轴承X向相对振动
8 | 1MKD11CY104 | 非出线端轴承Y向相对振动
3
1 | 1MKA21CT101AVE.CPV |  | 调相机本体3
2 | 1MKA20CT101AVE.CPV
3 | 1MKA22CT101AVE.CPV
4 | 1MKD12CT103 | 调相机出线端轴承排油温度
5 | 1MKD11CT104 | 非出线端轴承排油温度
6 | 1MKA16CS104 | 调相机超速1
7 | 1MKA16CS105 | 调相机超速2
8 | 1MKA16CS106 | 调相机超速3
4
1 | 1MKA39CT105 | 出线端压圈内圆温度1 | 调相机本体4
2 | 1MKA39CT106 | 出线端压圈内圆温度2
3 | 1MKA39CT107 | 出线端压圈内圆温度3
4 | 1MKA39CT108 | 出线端压圈内圆温度4
5 | 1MKA39CT113 | 出线端压圈外圆温度1
6 | 1MKA39CT114 | 出线端压圈外圆温度2
7 | 1MKA39CT115 | 出线端压圈外圆温度3
5 | 1MKA39CT116 | 出线端压圈外圆温度4 |  | 5
1 | 1MKA34CT153 | 出线端铁心齿部温度1 | 调相机本体5
2 | 1MKA34CT155 | 出线端铁心齿部温度2
3 | 1MKA34CT154 | 出线端铁心轭部温度1
4 | 1MKA34CT156 | 出线端铁心轭部温度2
5 | 1MKA38CT181 | 出线端铁心齿压板温度1
6 | 1MKA38CT182 | 出线端铁心齿压板温度2
7 | 1MKA38CT183 | 出线端铁心齿压板温度3
6 | 1MKA38CT184 | 出线端铁心齿压板温度4 |  | 6
1 | 1MKA38CT165 | 非出线端铁心齿压板温度1 | 调相机本体6
2 | 1MKA38CT166 | 非出线端铁心齿压板温度2
3 | 1MKA38CT167 | 非出线端铁心齿压板温度3
4 | 1MKA38CT168 | 非出线端铁心齿压板温度4
5 | 1MKA34CT161 | 非出线端铁心齿部温度1
6 | 1MKA34CT162 | 非出线端铁心轭部温度1
7 | 1MKA34CT163 | 非出线端铁心齿部温度2 |  | 7
8 | 1MKA34CT164 | 非出线端铁心轭部温度2
1 | 1MKA39CT101 | 非出线端压圈内圆温度1 | 调相机本体7
2 | 1MKA39CT102 | 非出线端压圈内圆温度2
3 | 1MKA39CT103 | 非出线端压圈内圆温度3
4 | 1MKA39CT104 | 非出线端压圈内圆温度4
5 | 1MKA39CT109 | 非出线端压圈外圆温度1
6 | 1MKA39CT110 | 非出线端压圈外圆温度2
8 | 1MKA39CT111 | 非出线端压圈外圆温度3 |  | 8
8 | 1MKA39CT112 | 非出线端压圈外圆温度4
1 | 1MKA34CT149 | 定子本体段铁心齿部温度1 | 调相机本体8
2 | 1MKA34CT151 | 定子本体段铁心齿部温度2
3 | 1MKA34CT157 | 定子本体段铁心齿部温度3
4 | 1MKA34CT159 | 定子本体段铁心齿部温度4
5 | 1MKA34CT150 | 定子本体段铁心轭部温度1
9 | 1MKA34CT152 | 定子本体段铁心轭部温度2 |  | 9
7 | 1MKA34CT158 | 定子本体段铁心轭部温度3
8 | 1MKA34CT160 | 定子本体段铁心轭部温度4
1 | 1MKC01CQ004XQ01A | 1号机励磁变铁心温度1 | 调相机电气1
2 | 1MKC01CQ004XQ01B | 1号机励磁变铁心温度2
3 | 1MKC01CQ001XQ01A | 1号机励磁变A相温度1
4 | 1MKC01CQ001XQ01B | 1号机励磁变A相绕组温度2
5 | 1MKC01CQ002XQ01A | 1号机励磁变B相温度1
10 | 1MKC01CQ002XQ01B | 1号机励磁变B相绕组温度2 |  | 10
7 | 1MKC01CQ003XQ01A | 1号机励磁变C相温度1
8 | 1MKC01CQ003XQ01B | 1号机励磁变C相绕组温度2
1 | YBBT01CT001XQ01A | 1号SFC隔离变A相温度1 | 调相机电气2
2 | YBBT01CT001XQ02A | 1号SFC隔离变B相温度1
3 | YBBT01CT001XQ01B | 1号SFC隔离变A相绕组温度2
4 | YBBT01CT001XQ02B | 1号SFC隔离变B相绕组温度2
11 | YBBT01CT001XQ03A | 1号SFC隔离变C相温度1 |  | 11
6 | YBBT01CT001XQ03B | 1号SFC隔离变C相绕组温度2
7 | 1MKC75CT102 | 调相机集电环冷风温度
8 | 1MKC76CT101 | 调相机集电环热风温度
1 | 1MKF16CF101 | 定子冷却水流量 | 内冷水1
2 | 1MKF47CP101 | 定子线圈进水压力1
3 | 1MKF47CP102 | 定子线圈进水压力2
4 | 1MKF05CL101 | 定子冷却水箱液位1
12 | 1MKF05CL102 | 定子冷却水箱液位2 |  | 12
6 | 1MKF46CT101 | 定子线圈进水温度1
7 | 1MKF46CT102 | 定子线圈进水温度2
8
1 | 1MKF49CT101 | 定子线圈出水温度1 | 内冷水2
2 | 1MKF49CT102 | 定子线圈出水温度2
3 | 1MKF18CQ101A | 定子线圈进水电导率1
13 | 1MKF18CQ101B | 定子线圈进水电导率2 |  | 13
5 | 1MKF48CP101 | 定子线圈进出水差压1
6 | 1MKF48CP102 | 定子线圈进出水差压2
7
8
1 | 1MKF66CF101 | 转子冷却水流量 | 内冷水3
2 | 1MKF88CP101 | 转子线圈进水压力1
3 | 1MKF88CP102 | 转子线圈进水压力2
14 | 1MKF55CL101 | 转子冷却水箱液位1 |  | 14
5 | 1MKF55CL102 | 转子冷却水箱液位2
6 | 1MKF84CT101 | 转子线圈进水温度1
7 | 1MKF84CT102 | 转子线圈进水温度2
8
1 | 1MKF92CT101 | 转子线圈出水温度1 | 内冷水4
2 | 1MKF92CT102 | 转子线圈出水温度2
15 | 1MKF68CQ101A | 转子线圈进水电导率1 |  | 15
4 | 1MKF68CQ101B | 转子线圈进水电导率2
5 | 1MKF16CF101
6
7
8
1 | 1MKV26CP101 | 润滑油供油口压力 | 润滑油1
2 | 1MKV26CT101A | 润滑油供油口油温1-1
16 | 1MKV26CT101B | 润滑油供油口油温1-2 |  | 16
4 | 1MKV26CT102B | 润滑油供油口油温2-2
5 | 1MKV10CL101 | 润滑油箱液位1
6 | 1MKV10CL102 | 润滑油箱液位2
7 | 1MKV10CL103 | 润滑油箱液位3
8 | 1MKV30CP101 | 顶轴油泵出口母管压力
1 | 1MKV10CT101A | 润滑油箱油温1-1 | 润滑油2
17 | 1MKV10CT101B | 润滑油箱油温1-2 |  | 17
3 | 1MKV10CT102A | 润滑油箱油温2-1
4 | 1MKV10CT102B | 润滑油箱油温2-2
5
6
7
8
1 | YPAC71CP104 | 循环水泵出口母管压力1 | 外冷水1
18 | YPAC71CP105 | 循环水泵出口母管压力2 |  | 18
3 | YPAC71CT103 | 循环水泵出口母管温度1
4 | YPAC71CT104 | 循环水泵出口母管温度2
5 | YPAC71CT105 | 循环水泵出口母管温度3
6 | YPAB71CT101 | 循环水回水母管温度1
7 | YPAB71CT102 | 循环水回水母管温度2
8 | YPAB71CF101 | 循环冷却水回水母管流量
19 | YPAC71CL101 | 循环水泵入口缓冲池液位1 | 外冷水2 | 19
2 | YPAC71CL102 | 循环水泵入口缓冲池液位2
3 | YPAB71CP101 | 循环水回水母管压力1
4 | YPAB71CP102 | 循环水回水母管压力2
5
6
7
8
20 | YGCK31CF101 | 定子冷却水补水流量 | 除盐水1 | 20
2 | YGCK32CQ103 | 转子冷却水补水电导率
3 | YGCK32CP101 | 转子冷却水补水压力1
4 | YGCK32CP102 | 转子冷却水补水压力2
5 | YGCK32CQ101 | 转子冷却水补水pH 1
6 | YGCK32CQ102 | 转子冷却水补水pH 2
7
8
1 | YGCB10CL101 |  | 除盐水2
2 | YGCB10CL102
3 | YGCK10CL101
4 | YGCK10CL102
5 | YGCK20CL101
6 | YGCK20CL102
7 | YGCK30CL101
8 | YGCK30CL102

## Sheet3
调相机本体1 | TG2101
调相机本体2 | TG2102
调相机本体3 | TG2103
调相机本体4 | TG2104
调相机本体5 | TG2105
调相机本体6 | TG2106
调相机本体7 | TG2107
调相机本体8 | TG2108
调相机电气1 | TG2109
调相机电气2 | TG2110
内冷水1 | TG2111
内冷水2 | TG2112
内冷水3 | TG2113
内冷水4 | TG2114
润滑油1 | TG2115
润滑油2 | TG2116
外冷水1 | TG2201
外冷水2 | TG2202
除盐水1 | TG2203
除盐水2 | TG2204