## COVER
有行鲨鱼（珠海）新材料科技有限公司
8.5万吨/年新型环保化学胶粘剂项目
位置: 中国广东珠海
DCS FCS0101 IO清单
Document No: ZHYXSY-CN20NSA0702-LST-001
REV | DATE | REASONS FOR ISSUE | BY | CHKD | YKGW APPD
A00 | 2020-08-25 |  | Li qiang | feng chao | wei songtao

## IO DB
Area | P&ID Sheet | P&ID Tag | I/O Type | Comment | Range LO | Range HI | Eng Unit | I/O Tag | I/O Group | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | VP Project | FCS | Node Type | IOM Category | IOM Type | Unit | Node | Slot | Terminal | Duplex | Signal Type | Signal Type-IS | Wire Type | Detect IOP | IOP Low Limit | IOP High Limit | Cold Junction Compensation | Resistance | Shunt Resistor | Pulse Input Filter | Transmitter Power | Output Reverse | Detect OOP | Specify Burnout | OOP Clear | OOP Clear Time | Fallback | Fallback Output | Detection Edge | Detect Short Circuit | Detect Disconnection | Detect LFD | Time-Proportioning ON/OFF Pulse | Phasing | Duplex Terminal | Command | Signal Input Conversion | Pulse Rate | Device Com Type | Device Tag | Device Tag Comment | Device ID | Device Address | Device Manufacturer ID | Device Type ID | Device Revision | Device Route Info 1 | Device Route Info 2 | Device Installed Location | Device Parameter | P&ID Tag (HART Analog) | HART Signal Position | HART Variable | HART Polling Address | FF Block Tag | FF Device Class | FF DD File Rev | FF Capability File Rev | FF Capability File Level | FF AI/AO Channel | FF TB Range Low Limit | FF TB Range High Limit | FF TB Engineering Unit | FF Sub Schedule | FF Increase to Close | DIO Service Comment | Switch Position Label | Label Format | Button Color1 | Button Color2 | Security Level | Tag Mark | Upper Window | Help Window | Component ID | IS | Ext Power | Instrument Type | Instrument Description | Loop Name | Panel Name | Junction Box Name | FMV Status | FMV Status Update Time | FMV Result (Left IOM) | FMV Result (Right IOM) | FMV Result (Field Device) | FMV Channel Configuration Updated Time | FMV Overwrite Status | Protect | APM Path | Module Group | Group Class Module | Group APM Name | APM Name | Class | Class I/O Tag | Segment | Extra Comment | Extra Block Label | Extra Block Name | Control Action | FF Block ID | SUM Time | UDC8 | UDC9 | UDC10 | UDC11 | UDC12 | UDC13 | UDC14 | UDC15 | UDC16 | UDC17 | UDC18 | UDC19 | UDC20 | UDC21 | UDC22 | UDC23 | UDC24 | UDC25 | UDC26 | UDC27 | UDC28 | UDC29 | UDC30 | UDC31 | UDC32 | UDC33 | UDC34 | UDC35 | UDC36 | UDC37 | UDC38 | UDC39 | UDC40 | P&ID Group
|  | FT-0101 | AI | 丙类厂房纯水总管流量 | 0.0 | 40.0 | KG | %%IFT0101 |  | FIQ0101 | 丙类厂房纯水总管流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 1 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FIQ0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FIQ0101 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | FT-0301 | AI | 纯水去D0301流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0301 |  | FISQ0301 | 纯水去D0301流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 2 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0301 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | TE-0301 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0301 |  | TICA0301 | D-0301聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 3 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0301 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | FT-0111 | AI | 纯水去D0101流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0111 |  | FISQ0111 | 纯水去D0101流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 4 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0111 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0111 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | PT-0101-1 | AI | D-0101搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01011 |  | PIS01011 | D-0101搅拌釜内气相压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 5 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | PIS01011 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | PIS01011 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0101 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0101 |  | TICA0101 | D-0101乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 6 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0101 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0201 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0201 |  | TICA0201 | D-0301聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 7 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0201 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | FT-0302 | AI | 纯水去D0302流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0302 |  | FISQ0302 | 纯水去D0302流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 8 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0302 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | TE-0302 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0302 |  | TICA0302 | D-0302聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 9 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0302 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | FT-0112 | AI | 纯水去D0102流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0112 |  | FISQ0112 | 纯水去D0102流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 10 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0112 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0112 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | PT-0102-1 | AI | D-0102搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01021 |  | PIS01021 | D-0102搅拌釜内气相压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 11 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | PIS01021 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | PIS01021 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0102 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0102 |  | TICA0102 | D-0102乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 12 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0102 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0202 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0202 |  | TICA0202 | D-0202聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 13 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0202 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | FT-0113 | AI | 纯水去D0103流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0113 |  | FISQ0113 | 纯水去D0103流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 14 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0113 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0113 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | F0101N1S1C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S1C15 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 15 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N1S1C15 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N1S1C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | F0101N1S1C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S1C16 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 1 | 16 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N1S1C16 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N1S1C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | PT-0103-1 | AI | D-0103搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01031 |  | PIS01031 | D-0103搅拌釜内气相压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 1 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | PIS01031 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | PIS01031 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0103 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0103 |  | TICA0103 | D-0103乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 2 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0103 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | FT-0303 | AI | 纯水去D0303流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0303 |  | FISQ0303 | 纯水去D0303流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 3 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0303 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | TE-0303 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0303 |  | TICA0303 | D-0303聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 4 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0303 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0203 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0203 |  | TICA0203 | D-0203聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 5 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0203 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | FT-0114 | AI | 纯水去D0104流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0114 |  | FISQ0114 | 纯水去D0104流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 6 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0114 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0114 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | PT-0104-1 | AI | D-0104搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01041 |  | PIS01041 | D-0104搅拌釜内气相压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 7 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | PIS01041 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | PIS01041 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0104 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0104 |  | TICA0104 | D-0104乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 8 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0104 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | PT-0105-1 | AI | D-0105搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01051 |  | PIS01051 | D-0105搅拌釜内气相压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 9 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | PIS01051 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | PIS01051 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE
|  | FT-0115 | AI | 纯水去D0105流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0115 |  | FISQ0115 | 纯水去D0105流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 10 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0115 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0115 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | TE-0105 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0105 |  | TICA0105 | D-0105乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 11 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0105 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | FT-0304 | AI | 纯水去D0304流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0304 |  | FISQ0304 | 纯水去D0304流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 12 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0304 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | TE-0304 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0304 |  | TICA0304 | D-0304聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 13 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0304 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0204 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0204 |  | TICA0204 | D-0204聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 14 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0204 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | F0101N1S2C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S2C15 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 15 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N1S2C15 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N1S2C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | F0101N1S2C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S2C16 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 1 | 2 | 16 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N1S2C16 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N1S2C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | WT-D0301 | AI | D0301溶解釜称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTD0301 |  | WICD0301 | D0301溶解釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 1 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WICD0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WICD0301 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0201 | AI | V0201粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0201 |  | WIAV0201 | V0201粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 2 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0201 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0202 | AI | V0202粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0202 |  | WIAV0202 | V0202粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 3 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0202 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-D0201 | AI | D0201中间釜称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTD0201 |  | WIAD0201 | D0201中间釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 4 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAD0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAD0201 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-D0302 | AI | D0302溶解釜称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTD0302 |  | WICD0302 | D0302溶解釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 5 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WICD0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WICD0302 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0203 | AI | V0203粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0203 |  | WIAV0203 | V0203粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 6 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0203 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0204 | AI | V0204粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0204 |  | WIAV0204 | V0204粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 7 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0204 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-D0202 | AI | D0202中间釜称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTD0202 |  | WIAD0202 | D0202中间釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 8 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAD0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAD0202 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0205 | AI | V0205粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0205 |  | WIAV0205 | V0205粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 9 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0205 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0205 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0206 | AI | V0206粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0206 |  | WIAV0206 | V0206粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 10 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0206 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0206 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-D0303 | AI | D0303溶解釜称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTD0303 |  | WICD0303 | D0303溶解釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 11 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WICD0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WICD0303 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-D0203 | AI | D0203中间釜称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTD0203 |  | WIAD0203 | D0203中间釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 12 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAD0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAD0203 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0207 | AI | V0207粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0207 |  | WIAV0207 | V0207粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 13 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0207 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0207 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0208 | AI | V0208粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0208 |  | WIAV0208 | V0208粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 14 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0208 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0208 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | F0101N2S1C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S1C15 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 15 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N2S1C15 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N2S1C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | F0101N2S1C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S1C16 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 1 | 16 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N2S1C16 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N2S1C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | FT-0116 | AI | 纯水去D0106流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0116 |  | FISQ0116 | 纯水去D0106流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 1 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0116 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0116 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | PT-0106-1 | AI | D-0106搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01061 |  | PIS01061 | D-0106搅拌釜内气相压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 2 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | PIS01061 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | PIS01061 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0106 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0106 |  | TICA0106 | D-0106乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 3 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0106 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | PT-0107-1 | AI | D-0107搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01071 |  | PIS01071 | D-0107搅拌釜内气相压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 4 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | PIS01071 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | PIS01071 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | FT-0117 | AI | 纯水去D0107流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0117 |  | FISQ0117 | 纯水去D0107流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 5 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | FISQ0117 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | FISQ0117 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE
|  | TE-0107 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0107 |  | TICA0107 | D-0107乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 6 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | TICA0107 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0107 | PID | %%TERM_0001 |  |  |  |  | REVERSE
|  | F0101N2S2C7 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S2C7 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 7 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N2S2C7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N2S2C7 | PVI
|  | F0101N2S2C8 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S2C8 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 8 | N | 4-20mA |  | 2Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 2Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N2S2C8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N2S2C8 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | WT-V0209 | AI | V0209粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0209 |  | WIAV0209 | V0209粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 9 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0209 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0209 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0210 | AI | V0210粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0210 |  | WIAV0210 | V0210粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 10 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0210 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0210 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-D0304 | AI | D0304溶解釜称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTD0304 |  | WICD0304 | D0304溶解釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 11 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WICD0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WICD0304 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-D0204 | AI | D0204中间釜称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTD0204 |  | WIAD0204 | D0204中间釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 12 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAD0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAD0204 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0211 | AI | V0211粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0211 |  | WIAV0211 | V0211粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 13 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0211 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0211 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0212 | AI | V0212粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0212 |  | WIAV0212 | V0212粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 14 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0212 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0212 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0213 | AI | V0213粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0213 |  | WIAV0213 | V0213粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 15 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0213 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0213 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | WT-V0214 | AI | V0214粉料仓称重模块 | 0.0 | 100.0 | % | %%IWTV0214 |  | WIAV0214 | V0214粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 2 | 2 | 16 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | WIAV0214 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | WIAV0214 | PVI | %%IUUUXYYY0601 |  |  |  |  | REVERSE |  | HOUR
|  | AI-D0301 | AI | D0301溶解釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0301 |  | AID0301 | D0301溶解釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 1 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0301 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-DY0101 | AI | D0101搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0101 |  | AIDY0101 | D0101搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 2 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCDY0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0101 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0101 | AI | D0101搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0101 |  | AID0101 | D0101搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 3 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0101 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0201 | AI | D0201中间釜电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0201 |  | AID0201 | D0201中间釜电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 4 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0201 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-P0201 | AI | D0201中间泵频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIP0201 |  | AIP0201 | D0201中间泵控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 5 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCP0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCP0201 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0302 | AI | D0302溶解釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0302 |  | AID0302 | D0302溶解釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 6 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0302 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-DY0102 | AI | D0102搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0102 |  | AIDY0102 | D0102搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 7 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCDY0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0102 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0102 | AI | D0102搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0102 |  | AID0102 | D0102搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 8 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0102 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0202 | AI | D0202中间釜电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0202 |  | AID0202 | D0202中间釜电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 9 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0202 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-P0202 | AI | D0202中间泵频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIP0202 |  | AIP0202 | D0202中间泵控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 10 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCP0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCP0202 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-DY0103 | AI | D0103搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0103 |  | AIDY0103 | D0103搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 11 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCDY0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0103 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0103 | AI | D0103搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0103 |  | AID0103 | D0103搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 12 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0103 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | F0101N3S1C13 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S1C13 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 13 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N3S1C13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N3S1C13 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | F0101N3S1C14 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S1C14 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 14 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N3S1C14 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N3S1C14 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | F0101N3S1C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S1C15 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 15 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N3S1C15 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N3S1C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | F0101N3S1C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S1C16 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 1 | 16 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N3S1C16 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N3S1C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | AI-D0303 | AI | D0303溶解釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0303 |  | AID0303 | D0303溶解釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 1 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0303 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0203 | AI | D0203中间釜电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0203 |  | AID0203 | D0203中间釜电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 2 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0203 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-P0203 | AI | D0203中间泵频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIP0203 |  | AIP0203 | D0203中间泵控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 3 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCP0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCP0203 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-DY0104 | AI | D0104搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0104 |  | AIDY0104 | D0104搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 4 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCDY0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0104 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0104 | AI | D0104搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0104 |  | AID0104 | D0104搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 5 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0104 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-DY0105 | AI | D0105搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0105 |  | AIDY0105 | D0105搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 6 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCDY0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0105 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0105 | AI | D0105搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0105 |  | AID0105 | D0105搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 7 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0105 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0304 | AI | D0304溶解釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0304 |  | AID0304 | D0304溶解釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 8 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0304 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0204 | AI | D0204中间釜电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0204 |  | AID0204 | D0204中间釜电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 9 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0204 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-P0204 | AI | D0204中间泵频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIP0204 |  | AIP0204 | D0204中间泵控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 10 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCP0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCP0204 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-DY0106 | AI | D0106搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0106 |  | AIDY0106 | D0106搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 11 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCDY0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0106 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0106 | AI | D0106搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0106 |  | AID0106 | D0106搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 12 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0106 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | AI-D0107 | AI | D0107搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0107 |  | AID0107 | D0107搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 13 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | HCD0107 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0107 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 |  |  |  |  | REVERSE
|  | F0101N3S2C14 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S2C14 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 14 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N3S2C14 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N3S2C14 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | F0101N3S2C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S2C15 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 15 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N3S2C15 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N3S2C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | F0101N3S2C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S2C16 |  | F0102N1S1C15 | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) |  | 3 | 2 | 16 | N | 4-20mA |  | 4Wire | Y | -6.25 | 106.25 | [20 empty] | No conversion | 4Wire | [37 empty] | N | N |  |  | F0101N3S2C16 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PVI |  |  |  | F0101N3S2C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
|  | HV-0301-3 | AO | D-0301聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV03013 |  | TICA0301 | D-0301聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 1 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0301 | PID | %%TERM_0002
|  | TV-0101-12 | AO | D-0101乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010112 |  | TICA0101 | D-0101乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 2 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0101 | PID | %%TERM_0002
|  | HV-0201-3 | AO | D-0201聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02013 |  | TICA0201 | D-0301聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 3 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0201 | PID | %%TERM_0002
|  | HV-0302-3 | AO | D-0302聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV03023 |  | TICA0302 | D-0302聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 4 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0302 | PID | %%TERM_0002
|  | TV-0102-12 | AO | D-0102乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010212 |  | TICA0102 | D-0102乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 5 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0102 | PID | %%TERM_0002
|  | HV-0202-3 | AO | D-0202聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02023 |  | TICA0202 | D-0202聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 6 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0202 | PID | %%TERM_0002
|  | TV-0103-12 | AO | D-0103乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010312 |  | TICA0103 | D-0103乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 7 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0103 | PID | %%TERM_0002
|  | HV-0303-3 | AO | D-0303聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV03033 |  | TICA0303 | D-0303聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 8 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0303 | PID | %%TERM_0002
|  | HV-0203-3 | AO | D-0203聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02033 |  | TICA0203 | D-0203聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 9 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0203 | PID | %%TERM_0002
|  | TV-0104-12 | AO | D-0104乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010412 |  | TICA0104 | D-0104乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 10 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0104 | PID | %%TERM_0002
|  | TV-0105-12 | AO | D-0105乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010512 |  | TICA0105 | D-0105乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 11 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0105 | PID | %%TERM_0002
|  | HV-0304-3 | AO | D-0304聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV03043 |  | TICA0304 | D-0304聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 12 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0304 | PID | %%TERM_0002
|  | HV-0204-3 | AO | D-0204聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02043 |  | TICA0204 | D-0204聚乙烯醇水溶液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 13 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0204 | PID | %%TERM_0002
|  | TV-0106-12 | AO | D-0106乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010612 |  | TICA0106 | D-0106乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 14 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0106 | PID | %%TERM_0002
|  | TV-0107-12 | AO | D-0107乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010712 |  | TICA0107 | D-0107乙酸乙烯酯乳液温控 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 15 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | TICA0107 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\PID |  |  |  | TICA0107 | PID | %%TERM_0002
|  | F0101N1S3C16 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S3C16 |  | F0102N1S1C15 | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 1 | 3 | 16 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | F0101N1S3C16 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-SW |  |  |  | F0101N1S3C16 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
|  | HC-D0301 | AO | D0301溶解釜主电机变频调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0301 |  | HCD0301 | D0301溶解釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 1 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0301 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-DY0101 | AO | D0101搅拌釜副电机变频调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0101 |  | HCDY0101 | D0101搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 2 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCDY0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0101 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0101 | AO | D0101搅拌釜主电机变频调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0101 |  | HCD0101 | D0101搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 3 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0101 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0201 | AO | D0201中间釜电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0201 |  | HCD0201 | D0201中间釜电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 4 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0201 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-P0201 | AO | D0201中间泵频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCP0201 |  | HCP0201 | D0201中间泵控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 5 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCP0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCP0201 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0302 | AO | D0302溶解釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0302 |  | HCD0302 | D0302溶解釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 6 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0302 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-DY0102 | AO | D0102搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0102 |  | HCDY0102 | D0102搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 7 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCDY0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0102 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0102 | AO | D0102搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0102 |  | HCD0102 | D0102搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 8 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0102 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0202 | AO | D0202中间釜电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0202 |  | HCD0202 | D0202中间釜电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 9 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0202 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-P0202 | AO | D0202中间泵频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCP0202 |  | HCP0202 | D0202中间泵控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 10 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCP0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCP0202 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-DY0103 | AO | D0103搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0103 |  | HCDY0103 | D0103搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 11 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCDY0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0103 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0103 | AO | D0103搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0103 |  | HCD0103 | D0103搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 12 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0103 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | F0101N2S3C13 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S3C13 |  | F0102N1S1C15 | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 13 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | F0101N2S3C13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-SW |  |  |  | F0101N2S3C13 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
|  | F0101N2S3C14 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S3C14 |  | F0102N1S1C15 | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 14 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | F0101N2S3C14 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-SW |  |  |  | F0101N2S3C14 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
|  | F0101N2S3C15 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S3C15 |  | F0102N1S1C15 | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 15 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | F0101N2S3C15 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-SW |  |  |  | F0101N2S3C15 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
|  | F0101N2S3C16 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S3C16 |  | F0102N1S1C15 | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 2 | 3 | 16 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | F0101N2S3C16 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-SW |  |  |  | F0101N2S3C16 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
|  | HC-D0303 | AO | D0303溶解釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0303 |  | HCD0303 | D0303溶解釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 1 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0303 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0203 | AO | D0203中间釜电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0203 |  | HCD0203 | D0203中间釜电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 2 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0203 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-P0203 | AO | D0203中间泵频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCP0203 |  | HCP0203 | D0203中间泵控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 3 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCP0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCP0203 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-DY0104 | AO | D0104搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0104 |  | HCDY0104 | D0104搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 4 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCDY0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0104 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0104 | AO | D0104搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0104 |  | HCD0104 | D0104搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 5 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0104 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-DY0105 | AO | D0105搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0105 |  | HCDY0105 | D0105搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 6 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCDY0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0105 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0105 | AO | D0105搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0105 |  | HCD0105 | D0105搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 7 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0105 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0304 | AO | D0304溶解釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0304 |  | HCD0304 | D0304溶解釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 8 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0304 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0204 | AO | D0204中间釜电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0204 |  | HCD0204 | D0204中间釜电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 9 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0204 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-P0204 | AO | D0204中间泵频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCP0204 |  | HCP0204 | D0204中间泵控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 10 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCP0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCP0204 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-DY0106 | AO | D0106搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0106 |  | HCDY0106 | D0106搅拌釜副电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 11 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCDY0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCDY0106 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0106 | AO | D0106搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0106 |  | HCD0106 | D0106搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 12 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0106 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | HC-D0107 | AO | D0107搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0107 |  | HCD0107 | D0107搅拌釜主电机控制 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 13 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | HCD0107 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-DV |  |  |  | HCD0107 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
|  | F0101N3S3C14 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S3C14 |  | F0102N1S1C15 | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 14 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | F0101N3S3C14 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-SW |  |  |  | F0101N3S3C14 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
|  | F0101N3S3C15 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S3C15 |  | F0102N1S1C15 | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 15 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | F0101N3S3C15 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-SW |  |  |  | F0101N3S3C15 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
|  | F0101N3S3C16 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S3C16 |  | F0102N1S1C15 | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) |  | 3 | 3 | 16 | N | 4-20mA | [10 empty] | Direct |  |  |  |  | Maintain Current Value | [48 empty] | N | N |  |  | F0101N3S3C16 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MLD-SW |  |  |  | F0101N3S3C16 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
|  | HZSO-0301-1 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0301-1 |  | HV0301-1 | D0301纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0301-1 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0301-1 |  | HV0301-1 | D0301纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0301-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0301-2 |  | HV0301-2 | D0301聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0301-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0301-2 |  | HV0301-2 | D0301聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0301-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0301-4 |  | HV0301-4 | D0301循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0301-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0301-4 |  | HV0301-4 | D0301循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0301-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0301-5 |  | HV0301-5 | D0301蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0301-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0301-5 |  | HV0301-5 | D0301蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0301-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0301-6 |  | HV0301-6 | D0301蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0301-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0301-6 |  | HV0301-6 | D0301蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0301-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0301-7 |  | HV0301-7 | D0301循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0301-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0301-7 |  | HV0301-7 | D0301循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0301-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0201 | DI | V-0201下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0201 |  | HV0201 | V-0201下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0201 | DI | V-0201下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0201 |  | HV0201 | V-0201下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0202 | DI | V-0202下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0202 |  | HV0202 | V-0202下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0202 | DI | V-0202下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0202 |  | HV0202 | V-0202下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-1 | DI | D-0101轻钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-1 |  | HV0101-1 | D-0101轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-1 | DI | D-0101轻钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-1 |  | HV0101-1 | D-0101轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-2 | DI | D-0101重钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-2 |  | HV0101-2 | D-0101重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-2 | DI | D-0101重钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-2 |  | HV0101-2 | D-0101重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-4 |  | HV0101-4 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-4 |  | HV0101-4 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-9 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-9 |  | HV0101-9 | D0101纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-9 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-9 |  | HV0101-9 | D0101纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-5 |  | HV0101-5 | D0101循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-5 |  | HV0101-5 | D0101循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-6 |  | HV0101-6 | D0101冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-6 |  | HV0101-6 | D0101冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-11 |  | HV0101-11 | D0101冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-11 |  | HV0101-11 | D0101冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N1S4C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N1S4C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 4 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0101-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-7 |  | HV0101-7 | D0101循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-7 |  | HV0101-7 | D0101循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-8 |  | HV0101-8 | D0101蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-8 |  | HV0101-8 | D0101蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-13 |  | HV0101-13 | D0101蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-13 |  | HV0101-13 | D0101蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-33 |  | HV0101-33 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-33 |  | HV0101-33 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-34 |  | HV0101-34 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-34 |  | HV0101-34 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-21 |  | HV0101-21 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-21 |  | HV0101-21 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-22 |  | HV0101-22 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-22 |  | HV0101-22 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-23 |  | HV0101-23 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-23 |  | HV0101-23 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-24 |  | HV0101-24 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-24 |  | HV0101-24 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-35 |  | HV0101-35 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-35 |  | HV0101-35 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-36 |  | HV0101-36 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-36 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-36 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-36 |  | HV0101-36 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-36 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-36 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-25 |  | HV0101-25 | D0101EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-25 |  | HV0101-25 | D0101EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0101-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0101-10 |  | HV0101-10 | D0101废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0101-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0101-10 |  | HV0101-10 | D0101废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0101-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0201-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0201-5 |  | HV0201-5 | D0201蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0201-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0201-5 |  | HV0201-5 | D0201蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0201-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0201-6 |  | HV0201-6 | D0201蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0201-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0201-6 |  | HV0201-6 | D0201蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N1S5C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N1S5C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 5 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0201-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0201-7 |  | HV0201-7 | D0201循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0201-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0201-7 |  | HV0201-7 | D0201循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0201-8 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0201-8 |  | HV0201-8 | D0201纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0201-8 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0201-8 |  | HV0201-8 | D0201纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0201-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0201-4 |  | HV0201-4 | D0201循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0201-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0201-4 |  | HV0201-4 | D0201循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0201-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0201-2 |  | HV0201-2 | D0201聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0201-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0201-2 |  | HV0201-2 | D0201聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0201-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0302-1 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0302-1 |  | HV0302-1 | D0302纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0302-1 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0302-1 |  | HV0302-1 | D0302纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0302-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0302-2 |  | HV0302-2 | D0302聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0302-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0302-2 |  | HV0302-2 | D0302聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0302-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0302-4 |  | HV0302-4 | D0302循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0302-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0302-4 |  | HV0302-4 | D0302循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0302-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0302-5 |  | HV0302-5 | D0302蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0302-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0302-5 |  | HV0302-5 | D0302蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0302-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0302-6 |  | HV0302-6 | D0302蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0302-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0302-6 |  | HV0302-6 | D0302蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0302-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0302-7 |  | HV0302-7 | D0302循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0302-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0302-7 |  | HV0302-7 | D0302循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0302-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0203 | DI | V-0203下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0203 |  | HV0203 | V-0203下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0203 | DI | V-0203下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0203 |  | HV0203 | V-0203下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0204 | DI | V-0204下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0204 |  | HV0204 | V-0204下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0204 | DI | V-0204下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0204 |  | HV0204 | V-0204下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-1 | DI | D-0102轻钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-1 |  | HV0102-1 | D-0102轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-1 | DI | D-0102轻钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-1 |  | HV0102-1 | D-0102轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-2 | DI | D-0102重钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-2 |  | HV0102-2 | D-0102重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-2 | DI | D-0102重钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-2 |  | HV0102-2 | D-0102重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-4 |  | HV0102-4 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-4 |  | HV0102-4 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N1S6C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N1S6C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 1 | 6 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0102-9 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-9 |  | HV0102-9 | D0102纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-9 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-9 |  | HV0102-9 | D0102纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-5 |  | HV0102-5 | D0102循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-5 |  | HV0102-5 | D0102循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-6 |  | HV0102-6 | D0102冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-6 |  | HV0102-6 | D0102冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-11 |  | HV0102-11 | D0102冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-11 |  | HV0102-11 | D0102冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-7 |  | HV0102-7 | D0102循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-7 |  | HV0102-7 | D0102循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-8 |  | HV0102-8 | D0102蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-8 |  | HV0102-8 | D0102蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-13 |  | HV0102-13 | D0102蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-13 |  | HV0102-13 | D0102蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-33 |  | HV0102-33 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-33 |  | HV0102-33 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-34 |  | HV0102-34 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-34 |  | HV0102-34 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-21 |  | HV0102-21 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-21 |  | HV0102-21 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-22 |  | HV0102-22 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-22 |  | HV0102-22 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-23 |  | HV0102-23 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-23 |  | HV0102-23 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-24 |  | HV0102-24 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-24 |  | HV0102-24 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-35 |  | HV0102-35 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-35 |  | HV0102-35 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-36 |  | HV0102-36 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-36 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-36 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-36 |  | HV0102-36 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-36 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-36 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N2S4C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N2S4C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 4 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0102-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-25 |  | HV0102-25 | D0102EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-25 |  | HV0102-25 | D0102EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0102-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0102-10 |  | HV0102-10 | D0102废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0102-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0102-10 |  | HV0102-10 | D0102废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0102-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0202-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0202-5 |  | HV0202-5 | D0202蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0202-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0202-5 |  | HV0202-5 | D0202蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0202-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0202-6 |  | HV0202-6 | D0202蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0202-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0202-6 |  | HV0202-6 | D0202蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0202-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0202-7 |  | HV0202-7 | D0202循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0202-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0202-7 |  | HV0202-7 | D0202循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0202-8 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0202-8 |  | HV0202-8 | D0202纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0202-8 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0202-8 |  | HV0202-8 | D0202纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0202-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0202-2 |  | HV0202-2 | D0202聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0202-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0202-2 |  | HV0202-2 | D0202聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0202-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0202-4 |  | HV0202-4 | D0202循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0202-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0202-4 |  | HV0202-4 | D0202循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0202-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0205 | DI | V-0205下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0205 |  | HV0205 | V-0205下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0205 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0205 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0205 | DI | V-0205下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0205 |  | HV0205 | V-0205下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0205 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0205 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0206 | DI | V-0206下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0206 |  | HV0206 | V-0206下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0206 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0206 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0206 | DI | V-0206下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0206 |  | HV0206 | V-0206下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0206 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0206 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-21 |  | HV0103-21 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-21 |  | HV0103-21 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-22 |  | HV0103-22 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-22 |  | HV0103-22 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-23 |  | HV0103-23 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-23 |  | HV0103-23 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-24 |  | HV0103-24 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-24 |  | HV0103-24 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-1 | DI | D-0103轻钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-1 |  | HV0103-1 | D-0103轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-1 | DI | D-0103轻钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-1 |  | HV0103-1 | D-0103轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N2S5C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N2S5C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 5 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0103-2 | DI | D-0103重钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-2 |  | HV0103-2 | D-0103重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-2 | DI | D-0103重钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-2 |  | HV0103-2 | D-0103重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-4 |  | HV0103-4 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-4 |  | HV0103-4 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-9 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-9 |  | HV0103-9 | D0103纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-9 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-9 |  | HV0103-9 | D0103纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-25 |  | HV0103-25 | D0103EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-25 |  | HV0103-25 | D0103EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-10 |  | HV0103-10 | D0103废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-10 |  | HV0103-10 | D0103废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-35 |  | HV0103-35 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-35 |  | HV0103-35 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-5 |  | HV0103-5 | D0103循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-5 |  | HV0103-5 | D0103循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-6 |  | HV0103-6 | D0103冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-6 |  | HV0103-6 | D0103冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-33 |  | HV0103-33 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-33 |  | HV0103-33 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-34 |  | HV0103-34 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-34 |  | HV0103-34 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-8 |  | HV0103-8 | D0103蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-8 |  | HV0103-8 | D0103蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-13 |  | HV0103-13 | D0103蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-13 |  | HV0103-13 | D0103蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-7 |  | HV0103-7 | D0103循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-7 |  | HV0103-7 | D0103循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0103-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0103-11 |  | HV0103-11 | D0103冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0103-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0103-11 |  | HV0103-11 | D0103冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0103-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0303-1 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0303-1 |  | HV0303-1 | D0303纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0303-1 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0303-1 |  | HV0303-1 | D0303纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N2S6C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N2S6C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 2 | 6 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0303-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0303-2 |  | HV0303-2 | D0303聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0303-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0303-2 |  | HV0303-2 | D0303聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0303-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0303-4 |  | HV0303-4 | D0303循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0303-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0303-4 |  | HV0303-4 | D0303循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0303-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0303-5 |  | HV0303-5 | D0303蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0303-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0303-5 |  | HV0303-5 | D0303蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0303-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0303-6 |  | HV0303-6 | D0303蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0303-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0303-6 |  | HV0303-6 | D0303蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0303-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0303-7 |  | HV0303-7 | D0303循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0303-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0303-7 |  | HV0303-7 | D0303循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0303-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0203-8 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0203-8 |  | HV0203-8 | D0203纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0203-8 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0203-8 |  | HV0203-8 | D0203纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0203-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0203-2 |  | HV0203-2 | D0203聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0203-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0203-2 |  | HV0203-2 | D0203聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0203-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0203-4 |  | HV0203-4 | D0203循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0203-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0203-4 |  | HV0203-4 | D0203循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0203-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0203-5 |  | HV0203-5 | D0203蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0203-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0203-5 |  | HV0203-5 | D0203蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0203-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0203-6 |  | HV0203-6 | D0203蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0203-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0203-6 |  | HV0203-6 | D0203蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0203-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0203-7 |  | HV0203-7 | D0203循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0203-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0203-7 |  | HV0203-7 | D0203循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0203-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0207 | DI | V-0207下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0207 |  | HV0207 | V-0207下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0207 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0207 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0207 | DI | V-0207下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0207 |  | HV0207 | V-0207下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0207 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0207 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0208 | DI | V-0208下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0208 |  | HV0208 | V-0208下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0208 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0208 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0208 | DI | V-0208下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0208 |  | HV0208 | V-0208下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0208 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0208 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-1 | DI | D-0104轻钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-1 |  | HV0104-1 | D-0104轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-1 | DI | D-0104轻钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-1 |  | HV0104-1 | D-0104轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-2 | DI | D-0104重钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-2 |  | HV0104-2 | D-0104重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-2 | DI | D-0104重钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-2 |  | HV0104-2 | D-0104重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N3S4C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N3S4C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 4 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0104-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-4 |  | HV0104-4 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-4 |  | HV0104-4 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-9 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-9 |  | HV0104-9 | D0104纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-9 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-9 |  | HV0104-9 | D0104纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-21 |  | HV0104-21 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-21 |  | HV0104-21 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-22 |  | HV0104-22 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-22 |  | HV0104-22 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-23 |  | HV0104-23 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-23 |  | HV0104-23 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-24 |  | HV0104-24 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-24 |  | HV0104-24 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-25 |  | HV0104-25 | D0104EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-25 |  | HV0104-25 | D0104EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-5 |  | HV0104-5 | D0104循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-5 |  | HV0104-5 | D0104循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-6 |  | HV0104-6 | D0104冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-6 |  | HV0104-6 | D0104冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-8 |  | HV0104-8 | D0104蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-8 |  | HV0104-8 | D0104蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-13 |  | HV0104-13 | D0104蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-13 |  | HV0104-13 | D0104蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-33 |  | HV0104-33 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-33 |  | HV0104-33 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-34 |  | HV0104-34 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-34 |  | HV0104-34 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-35 |  | HV0104-35 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-35 |  | HV0104-35 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-7 |  | HV0104-7 | D0104循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-7 |  | HV0104-7 | D0104循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N3S5C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N3S5C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 5 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0104-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-10 |  | HV0104-10 | D0104废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-10 |  | HV0104-10 | D0104废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0104-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0104-11 |  | HV0104-11 | D0104冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0104-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0104-11 |  | HV0104-11 | D0104冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0104-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0209 | DI | V-0209下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0209 |  | HV0209 | V-0209下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0209 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0209 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0209 | DI | V-0209下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0209 |  | HV0209 | V-0209下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0209 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0209 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0210 | DI | V-0210下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0210 |  | HV0210 | V-0210下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0210 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0210 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0210 | DI | V-0210下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0210 |  | HV0210 | V-0210下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0210 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0210 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-21 |  | HV0105-21 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-21 |  | HV0105-21 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-4 |  | HV0105-4 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-4 |  | HV0105-4 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-22 |  | HV0105-22 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-22 |  | HV0105-22 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-23 |  | HV0105-23 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-23 |  | HV0105-23 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-24 |  | HV0105-24 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-24 |  | HV0105-24 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-1 | DI | D-0105轻钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-1 |  | HV0105-1 | D-0105轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-1 | DI | D-0105轻钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-1 |  | HV0105-1 | D-0105轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-2 | DI | D-0105重钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-2 |  | HV0105-2 | D-0105重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-2 | DI | D-0105重钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-2 |  | HV0105-2 | D-0105重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-9 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-9 |  | HV0105-9 | D0105纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-9 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-9 |  | HV0105-9 | D0105纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-10 |  | HV0105-10 | D0105废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-10 |  | HV0105-10 | D0105废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-25 |  | HV0105-25 | D0105EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-25 |  | HV0105-25 | D0105EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-33 |  | HV0105-33 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-33 |  | HV0105-33 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N3S6C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N3S6C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 6 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0105-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-34 |  | HV0105-34 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-34 |  | HV0105-34 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-35 |  | HV0105-35 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-35 |  | HV0105-35 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-5 |  | HV0105-5 | D0105循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-5 |  | HV0105-5 | D0105循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-6 |  | HV0105-6 | D0105冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-6 |  | HV0105-6 | D0105冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-8 |  | HV0105-8 | D0105蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-8 |  | HV0105-8 | D0105蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-13 |  | HV0105-13 | D0105蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-13 |  | HV0105-13 | D0105蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-7 |  | HV0105-7 | D0105循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-7 |  | HV0105-7 | D0105循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0105-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0105-11 |  | HV0105-11 | D0105冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0105-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0105-11 |  | HV0105-11 | D0105冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0105-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0304-1 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0304-1 |  | HV0304-1 | D0304纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0304-1 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0304-1 |  | HV0304-1 | D0304纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0304-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0304-2 |  | HV0304-2 | D0304聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0304-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0304-2 |  | HV0304-2 | D0304聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0304-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0304-4 |  | HV0304-4 | D0304循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0304-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0304-4 |  | HV0304-4 | D0304循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0304-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0304-5 |  | HV0304-5 | D0304蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0304-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0304-5 |  | HV0304-5 | D0304蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0304-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0304-6 |  | HV0304-6 | D0304蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0304-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0304-6 |  | HV0304-6 | D0304蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0304-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0304-7 |  | HV0304-7 | D0304循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0304-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0304-7 |  | HV0304-7 | D0304循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0304-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0204-8 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0204-8 |  | HV0204-8 | D0204纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0204-8 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0204-8 |  | HV0204-8 | D0204纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N4S1C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N4S1C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 1 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0204-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0204-2 |  | HV0204-2 | D0204聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0204-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0204-2 |  | HV0204-2 | D0204聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0204-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0204-4 |  | HV0204-4 | D0204循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0204-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0204-4 |  | HV0204-4 | D0204循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0204-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0204-5 |  | HV0204-5 | D0204蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0204-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0204-5 |  | HV0204-5 | D0204蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0204-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0204-6 |  | HV0204-6 | D0204蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0204-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0204-6 |  | HV0204-6 | D0204蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0204-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0204-7 |  | HV0204-7 | D0204循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0204-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0204-7 |  | HV0204-7 | D0204循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0204-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0211 | DI | V-0211下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0211 |  | HV0211 | V-0211下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0211 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0211 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0211 | DI | V-0211下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0211 |  | HV0211 | V-0211下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0211 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0211 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0212 | DI | V-0212下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0212 |  | HV0212 | V-0212下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0212 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0212 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0212 | DI | V-0212下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0212 |  | HV0212 | V-0212下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0212 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0212 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-21 |  | HV0106-21 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-21 |  | HV0106-21 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-22 |  | HV0106-22 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-22 |  | HV0106-22 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-23 |  | HV0106-23 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-23 |  | HV0106-23 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-24 |  | HV0106-24 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-24 |  | HV0106-24 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-1 | DI | D-0106轻钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-1 |  | HV0106-1 | D-0106轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-1 | DI | D-0106轻钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-1 |  | HV0106-1 | D-0106轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-2 | DI | D-0106重钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-2 |  | HV0106-2 | D-0106重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-2 | DI | D-0106重钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-2 |  | HV0106-2 | D-0106重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-9 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-9 |  | HV0106-9 | D0106纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-9 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-9 |  | HV0106-9 | D0106纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-10 |  | HV0106-10 | D0106废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-10 |  | HV0106-10 | D0106废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N4S2C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N4S2C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 2 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0106-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-25 |  | HV0106-25 | D0106EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-25 |  | HV0106-25 | D0106EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-33 |  | HV0106-33 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-33 |  | HV0106-33 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-34 |  | HV0106-34 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-34 |  | HV0106-34 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-4 |  | HV0106-4 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-4 |  | HV0106-4 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-5 |  | HV0106-5 | D0106循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-5 |  | HV0106-5 | D0106循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-6 |  | HV0106-6 | D0106冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-6 |  | HV0106-6 | D0106冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-8 |  | HV0106-8 | D0106蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-8 |  | HV0106-8 | D0106蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-13 |  | HV0106-13 | D0106蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-13 |  | HV0106-13 | D0106蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-7 |  | HV0106-7 | D0106循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-7 |  | HV0106-7 | D0106循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-11 |  | HV0106-11 | D0106冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-11 |  | HV0106-11 | D0106冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0106-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0106-35 |  | HV0106-35 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0106-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0106-35 |  | HV0106-35 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0106-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0213 | DI | V-0213下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0213 |  | HV0213 | V-0213下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0213 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0213 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0213 | DI | V-0213下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0213 |  | HV0213 | V-0213下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0213 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0213 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0214 | DI | V-0214下料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0214 |  | HV0214 | V-0214下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0214 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0214 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0214 | DI | V-0214下料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0214 |  | HV0214 | V-0214下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0214 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0214 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-9 | DI | 纯水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-9 |  | HV0107-9 | D0107纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-9 | DI | 纯水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-9 |  | HV0107-9 | D0107纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-25 |  | HV0107-25 | D0107EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-25 |  | HV0107-25 | D0107EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N4S3C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N4S3C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 3 | 32 | N | Status Input
|  | YL-D0301 | DI | D0301溶解釜运行 |  |  |  | YL-D0301 |  | YY-D0301 | D0301溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0301 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0301 | DI | D0301溶解釜就地 |  |  |  | MA-D0301 |  | YY-D0301 | D0301溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0301 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0301 | DI | D0301溶解釜故障 |  |  |  | FL-D0301 |  | YY-D0301 | D0301溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0301 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0201 | DI | V0201粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0201 |  | YY-V0201 | V0201粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0201 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0201 | DI | V0201粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0201 |  | YY-V0201 | V0201粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0201 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0201 | DI | V0201粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0201 |  | YY-V0201 | V0201粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0201 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0202 | DI | V0202粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0202 |  | YY-V0202 | V0202粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0202 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0202 | DI | V0202粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0202 |  | YY-V0202 | V0202粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0202 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0202 | DI | V0202粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0202 |  | YY-V0202 | V0202粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0202 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机运行 |  |  |  | YL-DY0101 |  | YY-DY0101 | D0101搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0101 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机就地 |  |  |  | MA-DY0101 |  | YY-DY0101 | D0101搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0101 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机故障 |  |  |  | FL-DY0101 |  | YY-DY0101 | D0101搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0101 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机运行 |  |  |  | YL-D0101 |  | YY-D0101 | D0101搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0101 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机就地 |  |  |  | MA-D0101 |  | YY-D0101 | D0101搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0101 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机故障 |  |  |  | FL-D0101 |  | YY-D0101 | D0101搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0101 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0201 | DI | D0201中间釜运行 |  |  |  | YL-D0201 |  | YY-D0201 | D0201中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0201 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0201 | DI | D0201中间釜就地 |  |  |  | MA-D0201 |  | YY-D0201 | D0201中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0201 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0201 | DI | D0201中间釜故障 |  |  |  | FL-D0201 |  | YY-D0201 | D0201中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0201 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-P0201 | DI | P0201中间泵运行 |  |  |  | YL-P0201 |  | YY-P0201 | P0201中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0201 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-P0201 | DI | P0201中间泵就地 |  |  |  | MA-P0201 |  | YY-P0201 | P0201中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0201 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-P0201 | DI | P0201中间泵故障 |  |  |  | FL-P0201 |  | YY-P0201 | P0201中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0201 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0302 | DI | D0302溶解釜运行 |  |  |  | YL-D0302 |  | YY-D0302 | D0302溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0302 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0302 | DI | D0302溶解釜就地 |  |  |  | MA-D0302 |  | YY-D0302 | D0302溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0302 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0302 | DI | D0302溶解釜故障 |  |  |  | FL-D0302 |  | YY-D0302 | D0302溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0302 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0203 | DI | V0203粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0203 |  | YY-V0203 | V0203粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0203 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0203 | DI | V0203粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0203 |  | YY-V0203 | V0203粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0203 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0203 | DI | V0203粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0203 |  | YY-V0203 | V0203粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0203 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0204 | DI | V0204粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0204 |  | YY-V0204 | V0204粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0204 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0204 | DI | V0204粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0204 |  | YY-V0204 | V0204粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0204 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0204 | DI | V0204粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0204 |  | YY-V0204 | V0204粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0204 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | F0101N4S4C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N4S4C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 4 | 32 | N | Status Input
|  | YL-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机运行 |  |  |  | YL-DY0102 |  | YY-DY0102 | D0102搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0102 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机就地 |  |  |  | MA-DY0102 |  | YY-DY0102 | D0102搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0102 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机故障 |  |  |  | FL-DY0102 |  | YY-DY0102 | D0102搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0102 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机运行 |  |  |  | YL-D0102 |  | YY-D0102 | D0102搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0102 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机就地 |  |  |  | MA-D0102 |  | YY-D0102 | D0102搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0102 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机故障 |  |  |  | FL-D0102 |  | YY-D0102 | D0102搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0102 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0202 | DI | D0202中间釜运行 |  |  |  | YL-D0202 |  | YY-D0202 | D0202中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0202 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0202 | DI | D0202中间釜就地 |  |  |  | MA-D0202 |  | YY-D0202 | D0202中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0202 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0202 | DI | D0202中间釜故障 |  |  |  | FL-D0202 |  | YY-D0202 | D0202中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0202 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-P0202 | DI | P0202中间泵运行 |  |  |  | YL-P0202 |  | YY-P0202 | P0202中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0202 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-P0202 | DI | P0202中间泵就地 |  |  |  | MA-P0202 |  | YY-P0202 | P0202中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0202 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-P0202 | DI | P0202中间泵故障 |  |  |  | FL-P0202 |  | YY-P0202 | P0202中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0202 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0205 | DI | V0205粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0205 |  | YY-V0205 | V0205粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0205 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0205 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0205 | DI | V0205粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0205 |  | YY-V0205 | V0205粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0205 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0205 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0205 | DI | V0205粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0205 |  | YY-V0205 | V0205粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0205 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0205 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0206 | DI | V0206粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0206 |  | YY-V0206 | V0206粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0206 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0206 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0206 | DI | V0206粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0206 |  | YY-V0206 | V0206粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0206 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0206 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0206 | DI | V0206粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0206 |  | YY-V0206 | V0206粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0206 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0206 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机运行 |  |  |  | YL-DY0103 |  | YY-DY0103 | D0103搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0103 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机就地 |  |  |  | MA-DY0103 |  | YY-DY0103 | D0103搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0103 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机故障 |  |  |  | FL-DY0103 |  | YY-DY0103 | D0103搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0103 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机运行 |  |  |  | YL-D0103 |  | YY-D0103 | D0103搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0103 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机就地 |  |  |  | MA-D0103 |  | YY-D0103 | D0103搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0103 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机故障 |  |  |  | FL-D0103 |  | YY-D0103 | D0103搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0103 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0303 | DI | D0303溶解釜运行 |  |  |  | YL-D0303 |  | YY-D0303 | D0303溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0303 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0303 | DI | D0303溶解釜就地 |  |  |  | MA-D0303 |  | YY-D0303 | D0303溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0303 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0303 | DI | D0303溶解釜故障 |  |  |  | FL-D0303 |  | YY-D0303 | D0303溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0303 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0203 | DI | D0203中间釜运行 |  |  |  | YL-D0203 |  | YY-D0203 | D0203中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0203 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0203 | DI | D0203中间釜就地 |  |  |  | MA-D0203 |  | YY-D0203 | D0203中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0203 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0203 | DI | D0203中间釜故障 |  |  |  | FL-D0203 |  | YY-D0203 | D0203中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0203 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | F0101N4S5C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N4S5C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 4 | 5 | 32 | N | Status Input
|  | HZSO-0107-1 | DI | D-0107轻钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-1 |  | HV0107-1 | D-0107轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-1 | DI | D-0107轻钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-1 |  | HV0107-1 | D-0107轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-2 | DI | D-0107重钙进料切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-2 |  | HV0107-2 | D-0107重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-2 | DI | D-0107重钙进料切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-2 |  | HV0107-2 | D-0107重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-8 |  | HV0107-8 | D0107蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-8 |  | HV0107-8 | D0107蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-10 |  | HV0107-10 | D0107废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-10 |  | HV0107-10 | D0107废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-35 |  | HV0107-35 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-35 |  | HV0107-35 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-13 |  | HV0107-13 | D0107蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-13 |  | HV0107-13 | D0107蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-7 |  | HV0107-7 | D0107循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-7 |  | HV0107-7 | D0107循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-11 |  | HV0107-11 | D0107冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-11 |  | HV0107-11 | D0107冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-4 |  | HV0107-4 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-4 |  | HV0107-4 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-5 |  | HV0107-5 | D0107循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-5 |  | HV0107-5 | D0107循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-6 |  | HV0107-6 | D0107冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-6 |  | HV0107-6 | D0107冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-33 |  | HV0107-33 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-33 |  | HV0107-33 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-34 |  | HV0107-34 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-34 |  | HV0107-34 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-21 |  | HV0107-21 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-21 |  | HV0107-21 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-22 |  | HV0107-22 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-22 |  | HV0107-22 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N5S3C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N5S3C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 3 | 32 | N | Status Input
|  | YL-P0203 | DI | P0203中间泵运行 |  |  |  | YL-P0203 |  | YY-P0203 | P0203中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0203 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-P0203 | DI | P0203中间泵就地 |  |  |  | MA-P0203 |  | YY-P0203 | P0203中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0203 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-P0203 | DI | P0203中间泵故障 |  |  |  | FL-P0203 |  | YY-P0203 | P0203中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0203 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0207 | DI | V0207粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0207 |  | YY-V0207 | V0207粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0207 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0207 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0207 | DI | V0207粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0207 |  | YY-V0207 | V0207粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0207 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0207 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0207 | DI | V0207粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0207 |  | YY-V0207 | V0207粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0207 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0207 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0208 | DI | V0208粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0208 |  | YY-V0208 | V0208粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0208 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0208 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0208 | DI | V0208粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0208 |  | YY-V0208 | V0208粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0208 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0208 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0208 | DI | V0208粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0208 |  | YY-V0208 | V0208粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0208 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0208 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机运行 |  |  |  | YL-DY0104 |  | YY-DY0104 | D0104搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0104 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机就地 |  |  |  | MA-DY0104 |  | YY-DY0104 | D0104搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0104 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机故障 |  |  |  | FL-DY0104 |  | YY-DY0104 | D0104搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0104 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机运行 |  |  |  | YL-D0104 |  | YY-D0104 | D0104搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0104 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机就地 |  |  |  | MA-D0104 |  | YY-D0104 | D0104搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0104 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机故障 |  |  |  | FL-D0104 |  | YY-D0104 | D0104搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0104 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0209 | DI | V0209粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0209 |  | YY-V0209 | V0209粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0209 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0209 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0209 | DI | V0209粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0209 |  | YY-V0209 | V0209粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0209 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0209 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0209 | DI | V0209粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0209 |  | YY-V0209 | V0209粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0209 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0209 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0210 | DI | V0210粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0210 |  | YY-V0210 | V0210粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0210 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0210 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0210 | DI | V0210粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0210 |  | YY-V0210 | V0210粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0210 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0210 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0210 | DI | V0210粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0210 |  | YY-V0210 | V0210粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0210 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0210 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机运行 |  |  |  | YL-DY0105 |  | YY-DY0105 | D0105搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0105 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机就地 |  |  |  | MA-DY0105 |  | YY-DY0105 | D0105搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0105 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机故障 |  |  |  | FL-DY0105 |  | YY-DY0105 | D0105搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0105 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机运行 |  |  |  | YL-D0105 |  | YY-D0105 | D0105搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0105 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机就地 |  |  |  | MA-D0105 |  | YY-D0105 | D0105搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0105 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机故障 |  |  |  | FL-D0105 |  | YY-D0105 | D0105搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0105 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | HZSO-0107-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-23 |  | HV0107-23 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-23 |  | HV0107-23 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSO-0107-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 |  |  |  | HZSO-0107-24 |  | HV0107-24 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | 全开,,,全开 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HZSC-0107-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 |  |  |  | HZSC-0107-24 |  | HV0107-24 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 31 | N | Status Input | [55 empty] | 全关,,,全关 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | HV0107-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N5S4C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 4 | 32 | N | Status Input
|  | YL-D0204 | DI | D0204中间釜运行 |  |  |  | YL-D0204 |  | YY-D0204 | D0204中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 1 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0204 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0204 | DI | D0204中间釜就地 |  |  |  | MA-D0204 |  | YY-D0204 | D0204中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 2 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0204 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0204 | DI | D0204中间釜故障 |  |  |  | FL-D0204 |  | YY-D0204 | D0204中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 3 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0204 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-P0204 | DI | P0204中间泵运行 |  |  |  | YL-P0204 |  | YY-P0204 | P0204中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 4 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0204 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-P0204 | DI | P0204中间泵就地 |  |  |  | MA-P0204 |  | YY-P0204 | P0204中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 5 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0204 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-P0204 | DI | P0204中间泵故障 |  |  |  | FL-P0204 |  | YY-P0204 | P0204中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 6 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0204 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0211 | DI | V0211粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0211 |  | YY-V0211 | V0211粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 7 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0211 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0211 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0211 | DI | V0211粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0211 |  | YY-V0211 | V0211粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 8 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0211 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0211 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0211 | DI | V0211粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0211 |  | YY-V0211 | V0211粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 9 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0211 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0211 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0212 | DI | V0212粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0212 |  | YY-V0212 | V0212粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 10 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0212 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0212 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0212 | DI | V0212粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0212 |  | YY-V0212 | V0212粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 11 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0212 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0212 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0212 | DI | V0212粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0212 |  | YY-V0212 | V0212粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 12 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0212 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0212 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机运行 |  |  |  | YL-DY0106 |  | YY-DY0106 | D0106搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 13 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0106 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机就地 |  |  |  | MA-DY0106 |  | YY-DY0106 | D0106搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 14 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0106 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机故障 |  |  |  | FL-DY0106 |  | YY-DY0106 | D0106搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 15 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0106 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机运行 |  |  |  | YL-D0106 |  | YY-D0106 | D0106搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 16 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0106 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机就地 |  |  |  | MA-D0106 |  | YY-D0106 | D0106搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 17 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0106 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机故障 |  |  |  | FL-D0106 |  | YY-D0106 | D0106搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 18 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0106 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0213 | DI | V0213粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0213 |  | YY-V0213 | V0213粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 19 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0213 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0213 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0213 | DI | V0213粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0213 |  | YY-V0213 | V0213粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 20 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0213 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0213 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0213 | DI | V0213粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0213 |  | YY-V0213 | V0213粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 21 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0213 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0213 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-V0214 | DI | V0214粉料仓运行 |  |  |  | YL-V0214 |  | YY-V0214 | V0214粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 22 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0214 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0214 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-V0214 | DI | V0214粉料仓就地 |  |  |  | MA-V0214 |  | YY-V0214 | V0214粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 23 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0214 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0214 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-V0214 | DI | V0214粉料仓故障 |  |  |  | FL-V0214 |  | YY-V0214 | V0214粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 24 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0214 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0214 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机运行 |  |  |  | YL-D0107 |  | YY-D0107 | D0107搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 25 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0107 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0107 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机就地 |  |  |  | MA-D0107 |  | YY-D0107 | D0107搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 26 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0107 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0107 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机故障 |  |  |  | FL-D0107 |  | YY-D0107 | D0107搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 27 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0107 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0107 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | YL-D0304 | DI | D0304溶解釜运行 |  |  |  | YL-D0304 |  | YY-D0304 | D0304溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 28 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0304 | MC-2FL | UUUYL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | MA-D0304 | DI | D0304溶解釜就地 |  |  |  | MA-D0304 |  | YY-D0304 | D0304溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 29 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0304 | MC-2FL | UUUMA4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | FL-D0304 | DI | D0304溶解釜故障 |  |  |  | FL-D0304 |  | YY-D0304 | D0304溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 30 | N | Status Input | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0304 | MC-2FL | UUUFL4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | F0101N5S6C31 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 31 | N | Status Input
|  | F0101N5S6C32 | DI | DI spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 5 | 5 | 32 | N | Status Input
|  | HSV-0301-1 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0301-1 |  | HV0301-1 | D0301纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0301-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0301-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0301-2 |  | HV0301-2 | D0301聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0301-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0301-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0301-4 |  | HV0301-4 | D0301循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0301-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0301-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0301-5 |  | HV0301-5 | D0301蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0301-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0301-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0301-6 |  | HV0301-6 | D0301蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0301-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0301-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0301-7 |  | HV0301-7 | D0301循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0301-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0301-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0201 | DO | V-0201下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0201 |  | HV0201 | V-0201下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0202 | DO | V-0202下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0202 |  | HV0202 | V-0202下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-1 | DO | D-0101轻钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-1 |  | HV0101-1 | D-0101轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-2 | DO | D-0101重钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-2 |  | HV0101-2 | D-0101重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-4 |  | HV0101-4 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-9 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-9 |  | HV0101-9 | D0101纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-9 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-5 |  | HV0101-5 | D0101循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-6 |  | HV0101-6 | D0101冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-11 |  | HV0101-11 | D0101冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-11 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-7 |  | HV0101-7 | D0101循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-8 |  | HV0101-8 | D0101蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-13 |  | HV0101-13 | D0101蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 18 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-13 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-33 |  | HV0101-33 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 19 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-33 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-34 |  | HV0101-34 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 20 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-34 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0101-21 |  | HV0101-21 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 21 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-21 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0101-22 |  | HV0101-22 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 22 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-22 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0101-23 |  | HV0101-23 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 23 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-23 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0101-24 |  | HV0101-24 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 24 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-24 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-35 |  | HV0101-35 | D0101新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 25 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-35 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-36 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0101-36 |  | HV0101-36 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 26 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-36 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-36 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-25 |  | HV0101-25 | D0101EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 27 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-25 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0101-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 |  |  |  | HSV-0101-10 |  | HV0101-10 | D0101废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 28 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0101-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0101-10 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0201-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0201-5 |  | HV0201-5 | D0201蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 29 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0201-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0201-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0201-6 |  | HV0201-6 | D0201蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 30 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0201-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N2S7C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 31 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N2S7C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 7 | 32 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | HSV-0201-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0201-7 |  | HV0201-7 | D0201循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0201-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0201-8 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0201-8 |  | HV0201-8 | D0201纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0201-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0201-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0201-4 |  | HV0201-4 | D0201循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0201-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0201-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0201-2 |  | HV0201-2 | D0201聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0201-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0201-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0302-1 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0302-1 |  | HV0302-1 | D0302纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0302-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0302-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0302-2 |  | HV0302-2 | D0302聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0302-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0302-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0302-4 |  | HV0302-4 | D0302循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0302-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0302-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0302-5 |  | HV0302-5 | D0302蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0302-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0302-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0302-6 |  | HV0302-6 | D0302蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0302-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0302-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0302-7 |  | HV0302-7 | D0302循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0302-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0302-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0203 | DO | V-0203下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0203 |  | HV0203 | V-0203下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0204 | DO | V-0204下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0204 |  | HV0204 | V-0204下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-1 | DO | D-0102轻钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-1 |  | HV0102-1 | D-0102轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-2 | DO | D-0102重钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-2 |  | HV0102-2 | D-0102重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-4 |  | HV0102-4 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-9 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-9 |  | HV0102-9 | D0102纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-9 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-5 |  | HV0102-5 | D0102循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-6 |  | HV0102-6 | D0102冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 18 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-11 |  | HV0102-11 | D0102冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 19 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-11 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-7 |  | HV0102-7 | D0102循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 20 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-8 |  | HV0102-8 | D0102蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 21 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-13 |  | HV0102-13 | D0102蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 22 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-13 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-33 |  | HV0102-33 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 23 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-33 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-34 |  | HV0102-34 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 24 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-34 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0102-21 |  | HV0102-21 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 25 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-21 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0102-22 |  | HV0102-22 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 26 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-22 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0102-23 |  | HV0102-23 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 27 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-23 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0102-24 |  | HV0102-24 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 28 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-24 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-35 |  | HV0102-35 | D0102新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 29 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-35 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-36 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0102-36 |  | HV0102-36 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 30 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-36 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-36 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N2S8C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 31 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N2S8C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 2 | 8 | 32 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | HSV-0102-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-25 |  | HV0102-25 | D0102EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-25 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0102-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 |  |  |  | HSV-0102-10 |  | HV0102-10 | D0102废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0102-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0102-10 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0202-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0202-5 |  | HV0202-5 | D0202蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0202-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0202-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0202-6 |  | HV0202-6 | D0202蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0202-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0202-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0202-7 |  | HV0202-7 | D0202循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0202-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0202-8 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0202-8 |  | HV0202-8 | D0202纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0202-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0202-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0202-2 |  | HV0202-2 | D0202聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0202-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0202-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0202-4 |  | HV0202-4 | D0202循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0202-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0202-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0205 | DO | V-0205下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0205 |  | HV0205 | V-0205下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0205 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0205 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0206 | DO | V-0206下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0206 |  | HV0206 | V-0206下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0206 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0206 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0103-21 |  | HV0103-21 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-21 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0103-22 |  | HV0103-22 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-22 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0103-23 |  | HV0103-23 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-23 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0103-24 |  | HV0103-24 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-24 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-1 | DO | D-0103轻钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-1 |  | HV0103-1 | D-0103轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-2 | DO | D-0103重钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-2 |  | HV0103-2 | D-0103重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-4 |  | HV0103-4 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-9 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-9 |  | HV0103-9 | D0103纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 18 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-9 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-25 |  | HV0103-25 | D0103EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 19 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-25 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-10 |  | HV0103-10 | D0103废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 20 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-10 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-35 |  | HV0103-35 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 21 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-35 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-5 |  | HV0103-5 | D0103循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 22 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-6 |  | HV0103-6 | D0103冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 23 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-33 |  | HV0103-33 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 24 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-33 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-34 |  | HV0103-34 | D0103新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 25 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-34 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-8 |  | HV0103-8 | D0103蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 26 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-13 |  | HV0103-13 | D0103蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 27 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-13 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-7 |  | HV0103-7 | D0103循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 28 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0103-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0103-11 |  | HV0103-11 | D0103冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 29 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0103-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0103-11 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0303-1 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0303-1 |  | HV0303-1 | D0303纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 30 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0303-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N3S7C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 31 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N3S7C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 7 | 32 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | HSV-0303-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0303-2 |  | HV0303-2 | D0303聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0303-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0303-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0303-4 |  | HV0303-4 | D0303循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0303-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0303-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0303-5 |  | HV0303-5 | D0303蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0303-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0303-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0303-6 |  | HV0303-6 | D0303蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0303-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0303-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0303-7 |  | HV0303-7 | D0303循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0303-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0303-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0203-8 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0203-8 |  | HV0203-8 | D0203纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0203-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0203-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0203-2 |  | HV0203-2 | D0203聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0203-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0203-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0203-4 |  | HV0203-4 | D0203循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0203-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0203-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0203-5 |  | HV0203-5 | D0203蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0203-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0203-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0203-6 |  | HV0203-6 | D0203蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0203-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0203-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0203-7 |  | HV0203-7 | D0203循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0203-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0203-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0207 | DO | V-0207下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0207 |  | HV0207 | V-0207下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0207 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0207 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0208 | DO | V-0208下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0208 |  | HV0208 | V-0208下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0208 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0208 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-1 | DO | D-0104轻钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-1 |  | HV0104-1 | D-0104轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-2 | DO | D-0104重钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-2 |  | HV0104-2 | D-0104重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-4 |  | HV0104-4 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-9 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-9 |  | HV0104-9 | D0104纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-9 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0104-21 |  | HV0104-21 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 18 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-21 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0104-22 |  | HV0104-22 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 19 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-22 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0104-23 |  | HV0104-23 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 20 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-23 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0104-24 |  | HV0104-24 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 21 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-24 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-25 |  | HV0104-25 | D0104EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 22 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-25 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-5 |  | HV0104-5 | D0104循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 23 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-6 |  | HV0104-6 | D0104冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 24 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-8 |  | HV0104-8 | D0104蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 25 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-13 |  | HV0104-13 | D0104蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 26 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-13 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-33 |  | HV0104-33 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 27 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-33 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-34 |  | HV0104-34 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 28 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-34 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-35 |  | HV0104-35 | D0104新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 29 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-35 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-7 |  | HV0104-7 | D0104循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 30 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N3S8C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 31 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N3S8C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 3 | 8 | 32 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | HSV-0104-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-10 |  | HV0104-10 | D0104废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-10 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0104-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0104-11 |  | HV0104-11 | D0104冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0104-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0104-11 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0209 | DO | V-0209下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0209 |  | HV0209 | V-0209下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0209 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0209 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0210 | DO | V-0210下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0210 |  | HV0210 | V-0210下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0210 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0210 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0105-21 |  | HV0105-21 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-21 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-4 |  | HV0105-4 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0105-22 |  | HV0105-22 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-22 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0105-23 |  | HV0105-23 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-23 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0105-24 |  | HV0105-24 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-24 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-1 | DO | D-0105轻钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-1 |  | HV0105-1 | D-0105轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-2 | DO | D-0105重钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-2 |  | HV0105-2 | D-0105重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-9 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-9 |  | HV0105-9 | D0105纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-9 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-10 |  | HV0105-10 | D0105废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-10 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-25 |  | HV0105-25 | D0105EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-25 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-33 |  | HV0105-33 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-33 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-34 |  | HV0105-34 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-34 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-35 |  | HV0105-35 | D0105新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-35 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-5 |  | HV0105-5 | D0105循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 18 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-6 |  | HV0105-6 | D0105冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 19 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-8 |  | HV0105-8 | D0105蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 20 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-13 |  | HV0105-13 | D0105蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 21 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-13 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-7 |  | HV0105-7 | D0105循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 22 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0105-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0105-11 |  | HV0105-11 | D0105冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 23 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0105-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0105-11 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0304-1 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0304-1 |  | HV0304-1 | D0304纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 24 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0304-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0304-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0304-2 |  | HV0304-2 | D0304聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 25 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0304-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0304-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0304-4 |  | HV0304-4 | D0304循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 26 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0304-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0304-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0304-5 |  | HV0304-5 | D0304蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 27 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0304-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0304-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0304-6 |  | HV0304-6 | D0304蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 28 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0304-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0304-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0304-7 |  | HV0304-7 | D0304循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 29 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0304-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0304-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0204-8 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0204-8 |  | HV0204-8 | D0204纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 30 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0204-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N4S6C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 31 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S6C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 6 | 32 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | HSV-0204-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0204-2 |  | HV0204-2 | D0204聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0204-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0204-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0204-4 |  | HV0204-4 | D0204循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0204-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0204-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0204-5 |  | HV0204-5 | D0204蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0204-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0204-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0204-6 |  | HV0204-6 | D0204蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0204-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0204-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0204-7 |  | HV0204-7 | D0204循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0204-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0204-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0211 | DO | V-0211下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0211 |  | HV0211 | V-0211下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0211 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0211 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0212 | DO | V-0212下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0212 |  | HV0212 | V-0212下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0212 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0212 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0106-21 |  | HV0106-21 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-21 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0106-22 |  | HV0106-22 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-22 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0106-23 |  | HV0106-23 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-23 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0106-24 |  | HV0106-24 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-24 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-1 | DO | D-0106轻钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-1 |  | HV0106-1 | D-0106轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-2 | DO | D-0106重钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-2 |  | HV0106-2 | D-0106重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-9 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-9 |  | HV0106-9 | D0106纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-9 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-10 |  | HV0106-10 | D0106废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-10 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-25 |  | HV0106-25 | D0106EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-25 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-33 |  | HV0106-33 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-33 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-34 |  | HV0106-34 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 18 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-34 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-4 |  | HV0106-4 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 19 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-5 |  | HV0106-5 | D0106循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 20 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-6 |  | HV0106-6 | D0106冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 21 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-8 |  | HV0106-8 | D0106蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 22 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-13 |  | HV0106-13 | D0106蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 23 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-13 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-7 |  | HV0106-7 | D0106循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 24 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-11 |  | HV0106-11 | D0106冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 25 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-11 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0106-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0106-35 |  | HV0106-35 | D0106新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 26 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0106-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0106-35 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0213 | DO | V-0213下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0213 |  | HV0213 | V-0213下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 27 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0213 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0213 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0214 | DO | V-0214下料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0214 |  | HV0214 | V-0214下料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 28 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0214 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0214 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-9 | DO | 纯水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-9 |  | HV0107-9 | D0107纯水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 29 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-9 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-9 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-25 |  | HV0107-25 | D0107EVA乳液切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 30 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-25 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-25 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N4S7C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 31 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S7C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 7 | 32 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | HSV-0107-1 | DO | D-0107轻钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-1 |  | HV0107-1 | D-0107轻钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-1 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-1 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-2 | DO | D-0107重钙进料切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-2 |  | HV0107-2 | D-0107重钙进料切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-2 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-2 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-8 |  | HV0107-8 | D0107蒸汽凝水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-8 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-8 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-10 |  | HV0107-10 | D0107废气去放空总管阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-10 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-10 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-35 |  | HV0107-35 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-35 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-35 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-13 |  | HV0107-13 | D0107蒸汽凝水旁路切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-13 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-13 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-7 |  | HV0107-7 | D0107循环水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-7 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-7 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-11 |  | HV0107-11 | D0107冷冻水上水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-11 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-11 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-4 |  | HV0107-4 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-4 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-4 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-5 |  | HV0107-5 | D0107循环水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-5 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-5 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-6 |  | HV0107-6 | D0107冷冻水回水切断阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-6 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-6 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-33 |  | HV0107-33 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-33 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-33 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 |  |  |  | HSV-0107-34 |  | HV0107-34 | D0107新型集材密封胶阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-34 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-34 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0107-21 |  | HV0107-21 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-21 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-21 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0107-22 |  | HV0107-22 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-22 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-22 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0107-23 |  | HV0107-23 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-23 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-23 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | HSV-0107-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 |  |  |  | HSV-0107-24 |  | HV0107-24 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | 开启,,关闭,开启 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | 24VDC |  |  | HV0107-24 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\SIO-21 |  |  |  | HV0107-24 | SIO-21 | UUUVO4031 |  |  | 开启,,关闭,开启
|  | F0101N4S8C18 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 18 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C19 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 19 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C20 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 20 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C21 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 21 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C22 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 22 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C23 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 23 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C24 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 24 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C25 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 25 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C26 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 26 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C27 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 27 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C28 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 28 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C29 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 29 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C30 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 30 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 31 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | F0101N4S8C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 8 | 32 | N | Status Output | [65 empty] | 24VDC
|  | ST-D0301 | DO | D0301溶解釜启停 |  |  |  | ST-D0301 |  | YY-D0301 | D0301溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0301 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0301 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0201 | DO | V0201粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0201 |  | YY-V0201 | V0201粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0201 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0202 | DO | V0202粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0202 |  | YY-V0202 | V0202粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0202 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-DY0101 | DO | D0101搅拌釜副电机启停 |  |  |  | ST-DY0101 |  | YY-DY0101 | D0101搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0101 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0101 | DO | D0101搅拌釜主电机启停 |  |  |  | ST-D0101 |  | YY-D0101 | D0101搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0101 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0101 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0201 | DO | D0201中间釜启停 |  |  |  | ST-D0201 |  | YY-D0201 | D0201中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0201 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-P0201 | DO | P0201中间泵启停 |  |  |  | ST-P0201 |  | YY-P0201 | P0201中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0201 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0201 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0302 | DO | D0302溶解釜启停 |  |  |  | ST-D0302 |  | YY-D0302 | D0302溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0302 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0302 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0203 | DO | V0203粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0203 |  | YY-V0203 | V0203粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0203 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0204 | DO | V0204粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0204 |  | YY-V0204 | V0204粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0204 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-DY0102 | DO | D0102搅拌釜副电机启停 |  |  |  | ST-DY0102 |  | YY-DY0102 | D0102搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0102 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0102 | DO | D0102搅拌釜主电机启停 |  |  |  | ST-D0102 |  | YY-D0102 | D0102搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0102 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0102 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0202 | DO | D0202中间釜启停 |  |  |  | ST-D0202 |  | YY-D0202 | D0202中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0202 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-P0202 | DO | P0202中间泵启停 |  |  |  | ST-P0202 |  | YY-P0202 | P0202中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0202 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0202 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0205 | DO | V0205粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0205 |  | YY-V0205 | V0205粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0205 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0205 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0206 | DO | V0206粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0206 |  | YY-V0206 | V0206粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0206 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0206 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-DY0103 | DO | D0103搅拌釜副电机启停 |  |  |  | ST-DY0103 |  | YY-DY0103 | D0103搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0103 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0103 | DO | D0103搅拌釜主电机启停 |  |  |  | ST-D0103 |  | YY-D0103 | D0103搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 18 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0103 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0103 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | F0101N5S7C19 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 19 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C20 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 20 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C21 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 21 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C22 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 22 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C23 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 23 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C24 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 24 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C25 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 25 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C26 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 26 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C27 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 27 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C28 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 28 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C29 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 29 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C30 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 30 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 31 | N | Status Output
|  | F0101N5S7C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 7 | 32 | N | Status Output
|  | ST-D0303 | DO | D0303溶解釜启停 |  |  |  | ST-D0303 |  | YY-D0303 | D0303溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 1 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0303 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0303 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0203 | DO | D0203中间釜启停 |  |  |  | ST-D0203 |  | YY-D0203 | D0203中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 2 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0203 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-P0203 | DO | P0203中间泵启停 |  |  |  | ST-P0203 |  | YY-P0203 | P0203中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 3 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0203 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0203 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0207 | DO | V0207粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0207 |  | YY-V0207 | V0207粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 4 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0207 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0207 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0208 | DO | V0208粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0208 |  | YY-V0208 | V0208粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 5 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0208 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0208 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-DY0104 | DO | D0104搅拌釜副电机启停 |  |  |  | ST-DY0104 |  | YY-DY0104 | D0104搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 6 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0104 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0104 | DO | D0104搅拌釜主电机启停 |  |  |  | ST-D0104 |  | YY-D0104 | D0104搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 7 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0104 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0104 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0209 | DO | V0209粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0209 |  | YY-V0209 | V0209粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 8 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0209 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0209 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0210 | DO | V0210粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0210 |  | YY-V0210 | V0210粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 9 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0210 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0210 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-DY0105 | DO | D0105搅拌釜副电机启停 |  |  |  | ST-DY0105 |  | YY-DY0105 | D0105搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 10 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0105 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0105 | DO | D0105搅拌釜主电机启停 |  |  |  | ST-D0105 |  | YY-D0105 | D0105搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 11 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0105 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0105 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0304 | DO | D0304溶解釜启停 |  |  |  | ST-D0304 |  | YY-D0304 | D0304溶解釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 12 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0304 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0304 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0204 | DO | D0204中间釜启停 |  |  |  | ST-D0204 |  | YY-D0204 | D0204中间釜 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 13 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0204 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-P0204 | DO | P0204中间泵启停 |  |  |  | ST-P0204 |  | YY-P0204 | P0204中间泵 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 14 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-P0204 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-P0204 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0211 | DO | V0211粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0211 |  | YY-V0211 | V0211粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 15 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0211 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0211 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0212 | DO | V0212粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0212 |  | YY-V0212 | V0212粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 16 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0212 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0212 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-DY0106 | DO | D0106搅拌釜副电机启停 |  |  |  | ST-DY0106 |  | YY-DY0106 | D0106搅拌釜副电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 17 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-DY0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-DY0106 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0106 | DO | D0106搅拌釜主电机启停 |  |  |  | ST-D0106 |  | YY-D0106 | D0106搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 18 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0106 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0106 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0213 | DO | V0213粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0213 |  | YY-V0213 | V0213粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 19 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0213 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0213 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-V0214 | DO | V0214粉料仓启停 |  |  |  | ST-V0214 |  | YY-V0214 | V0214粉料仓 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 20 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-V0214 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-V0214 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | ST-D0107 | DO | D0107搅拌釜主电机启停 |  |  |  | ST-D0107 |  | YY-D0107 | D0107搅拌釜主电机 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 21 | N | Status Output | [55 empty] | ON,,OFF,ON | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  | N | N |  |  | YY-D0107 | [10 empty] | \XYSY\FCS0101\MC-2FL |  |  |  | YY-D0107 | MC-2FL | UUUST4011 |  |  | 启动,,停止,启动
|  | F0101N5S8C22 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 22 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C23 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 23 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C24 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 24 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C25 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 25 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C26 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 26 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C27 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 27 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C28 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 28 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C29 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 29 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C30 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 30 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C31 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 31 | N | Status Output
|  | F0101N5S8C32 | DO | DO spare | [7 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 5 | 8 | 32 | N | Status Output

## Hardware（接线用）
P&ID Tag | I/O Type | Comment | VP Project | FCS | Node Type | IOM Category | IOM Type | Node | Slot | Terminal | Duplex | Signal Type | Pulse Rate | Device Com Type | Device Tag | Device Tag Comment | Device ID | Device Address | Device Manufacturer ID | Device Type ID | Device Revision | Device Route Info 1 | Device Route Info 2 | Device Installed Location | Device Parameter | P&ID Tag (HART Analog) | HART Signal Position | HART Variable | HART Polling Address | FF Block Tag | FF Device Class | FF DD File Rev | FF Capability File Rev | FF Capability File Level | FF AI/AO Channel | FF TB Range Low Limit | FF TB Range High Limit | FF TB Engineering Unit | FF Sub Schedule | FF Increase to Close | DIO Service Comment | Switch Position Label | Label Format | Button Color1 | Button Color2 | Security Level | Tag Mark | Upper Window | Help Window | Component ID | Wire Type | IS | Ext Power | Instrument Type | Instrument Description | MRP_COMP_Name | BoardModel | Board_No | TBNo. | TB A or (+) | TB B or (-) | TB C | KW
位号 | I/O类型 | 注释 | 工程名字 | 控制器名 | 节点类型 | 卡件类 | 卡件型号 | 节点 | 插槽 | 端子 | 冗余 | 信号类型 | [38 empty] | 线制 | 安全栅 | 供电 |  |  | 接线机柜名 | 端子板型号 | 端子板位置 | 端子位置 | 端子A | 端子B | 端子C
FT-0101 | AI | 丙类厂房纯水总管流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 1 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 1 | 2 |  | 24V DC 15W
FT-0301 | AI | 纯水去D0301流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 2 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 3 | 4 |  | 24V DC 15W
TE-0301 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 3 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 5 | 6
FT-0111 | AI | 纯水去D0101流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 4 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 7 | 8 |  | 24V DC 15W
PT-0101-1 | AI | D-0101搅拌釜内气相空间压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 5 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 9 | 10
TE-0101 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 6 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 11 | 12
TE-0201 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 7 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 13 | 14
FT-0302 | AI | 纯水去D0302流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 8 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 15 | 16 |  | 24V DC 15W
TE-0302 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 9 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 17 | 18
FT-0112 | AI | 纯水去D0102流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 10 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 19 | 20 |  | 24V DC 15W
PT-0102-1 | AI | D-0102搅拌釜内气相空间压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 11 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 21 | 22
TE-0102 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 12 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 23 | 24
TE-0202 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 13 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 25 | 26
FT-0113 | AI | 纯水去D0103流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 14 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 27 | 28 |  | 24V DC 15W
F0101N1S1C15 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 15 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 29 | 30
F0101N1S1C16 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 1 | 16 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI01 | 31 | 32
PT-0103-1 | AI | D-0103搅拌釜内气相空间压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 1 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 1 | 2
TE-0103 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 2 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 3 | 4
FT-0303 | AI | 纯水去D0303流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 3 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 5 | 6 |  | 24V DC 15W
TE-0303 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 4 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 7 | 8
TE-0203 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 5 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 9 | 10
FT-0114 | AI | 纯水去D0104流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 6 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 11 | 12 |  | 24V DC 15W
PT-0104-1 | AI | D-0104搅拌釜内气相空间压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 7 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 13 | 14
TE-0104 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 8 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 15 | 16
PT-0105-1 | AI | D-0105搅拌釜内气相空间压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 9 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 17 | 18
FT-0115 | AI | 纯水去D0105流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 10 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 19 | 20 |  | 24V DC 15W
TE-0105 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 11 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 21 | 22
FT-0304 | AI | 纯水去D0304流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 12 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 23 | 24 |  | 24V DC 15W
TE-0304 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 13 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 25 | 26
TE-0204 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 14 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 27 | 28
F0101N1S2C15 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 15 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 29 | 30
F0101N1S2C16 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 1 | 2 | 16 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI02 | 31 | 32
WT-D0301 | AI | D0301溶解釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 1 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 2 | 1
WT-V0201 | AI | V0201粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 2 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 4 | 3
WT-V0202 | AI | V0202粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 3 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 6 | 5
WT-D0201 | AI | D0201中间釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 4 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 8 | 7
WT-D0302 | AI | D0302溶解釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 5 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 10 | 9
WT-V0203 | AI | V0203粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 6 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 12 | 11
WT-V0204 | AI | V0204粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 7 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 14 | 13
WT-D0202 | AI | D0202中间釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 8 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 16 | 15
WT-V0205 | AI | V0205粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 9 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 18 | 17
WT-V0206 | AI | V0206粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 10 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 20 | 19
WT-D0303 | AI | D0303溶解釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 11 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 22 | 21
WT-D0203 | AI | D0203中间釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 12 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 24 | 23
WT-V0207 | AI | V0207粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 13 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 26 | 25
WT-V0208 | AI | V0208粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 14 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 28 | 27
F0101N2S1C15 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 15 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 30 | 29
F0101N2S1C16 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 1 | 16 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI03 | 32 | 31
FT-0116 | AI | 纯水去D0106流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 1 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 2 | 1 |  | 24V DC 15W
PT-0106-1 | AI | D-0106搅拌釜内气相空间压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 2 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 4 | 3
TE-0106 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 3 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 6 | 5
PT-0107-1 | AI | D-0107搅拌釜内气相空间压力 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 4 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 8 | 7
FT-0117 | AI | 纯水去D0107流量 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 5 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 10 | 9 |  | 24V DC 15W
TE-0107 | AI | 聚乙烯醇水溶液 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 6 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 12 | 11
F0101N2S2C7 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 7 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 14 | 13
F0101N2S2C8 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 8 | N | 4-20mA | 2Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 16 | 15
WT-V0209 | AI | V0209粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 9 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 18 | 17
WT-V0210 | AI | V0210粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 10 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 20 | 19
WT-D0304 | AI | D0304溶解釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 11 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 22 | 21
WT-D0204 | AI | D0204中间釜称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 12 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 24 | 23
WT-V0211 | AI | V0211粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 13 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 26 | 25
WT-V0212 | AI | V0212粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 14 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 28 | 27
WT-V0213 | AI | V0213粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 15 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 30 | 29
WT-V0214 | AI | V0214粉料仓称重模块 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 2 | 2 | 16 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI04 | 32 | 31
AI-D0301 | AI | D0301溶解釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 1 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 2 | 1
AI-DY0101 | AI | D0101搅拌釜副电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 2 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 4 | 3
AI-D0101 | AI | D0101搅拌釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 3 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 6 | 5
AI-D0201 | AI | D0201中间釜电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 4 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 8 | 7
AI-P0201 | AI | D0201中间泵频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 5 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 10 | 9
AI-D0302 | AI | D0302溶解釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 6 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 12 | 11
AI-DY0102 | AI | D0102搅拌釜副电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 7 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 14 | 13
AI-D0102 | AI | D0102搅拌釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 8 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 16 | 15
AI-D0202 | AI | D0202中间釜电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 9 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 18 | 17
AI-P0202 | AI | D0202中间泵频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 10 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 20 | 19
AI-DY0103 | AI | D0103搅拌釜副电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 11 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 22 | 21
AI-D0103 | AI | D0103搅拌釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 12 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 24 | 23
F0101N3S1C13 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 13 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 26 | 25
F0101N3S1C14 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 14 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 28 | 27
F0101N3S1C15 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 15 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 30 | 29
F0101N3S1C16 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 1 | 16 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI05 | 32 | 31
AI-D0303 | AI | D0303溶解釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 1 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 2 | 1
AI-D0203 | AI | D0203中间釜电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 2 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 4 | 3
AI-P0203 | AI | D0203中间泵频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 3 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 6 | 5
AI-DY0104 | AI | D0104搅拌釜副电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 4 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 8 | 7
AI-D0104 | AI | D0104搅拌釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 5 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 10 | 9
AI-DY0105 | AI | D0105搅拌釜副电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 6 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 12 | 11
AI-D0105 | AI | D0105搅拌釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 7 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 14 | 13
AI-D0304 | AI | D0304溶解釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 8 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 16 | 15
AI-D0204 | AI | D0204中间釜电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 9 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 18 | 17
AI-P0204 | AI | D0204中间泵频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 10 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 20 | 19
AI-DY0106 | AI | D0106搅拌釜副电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 11 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 22 | 21
AI-D0106 | AI | D0106搅拌釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 12 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 24 | 23
AI-D0107 | AI | D0107搅拌釜主电机频率显示 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 13 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 26 | 25
F0101N3S2C14 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 14 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 28 | 27
F0101N3S2C15 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 15 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 30 | 29
F0101N3S2C16 | AI | AI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | AAI141-S(16-Channel Current Input) | 3 | 2 | 16 | N | 4-20mA | 4Wire | [38 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAI06 | 32 | 31
HV-0301-3 | AO | D-0301聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 1 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 1 | 2
TV-0101-12 | AO | D-0101乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 2 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 3 | 4
HV-0201-3 | AO | D-0201聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 3 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 5 | 6
HV-0302-3 | AO | D-0302聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 4 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 7 | 8
TV-0102-12 | AO | D-0102乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 5 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 9 | 10
HV-0202-3 | AO | D-0202聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 6 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 11 | 12
TV-0103-12 | AO | D-0103乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 7 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 13 | 14
HV-0303-3 | AO | D-0303聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 8 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 15 | 16
HV-0203-3 | AO | D-0203聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 9 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 17 | 18
TV-0104-12 | AO | D-0104乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 10 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 19 | 20
TV-0105-12 | AO | D-0105乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 11 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 21 | 22
HV-0304-3 | AO | D-0304聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 12 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 23 | 24
HV-0204-3 | AO | D-0204聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 13 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 25 | 26
TV-0106-12 | AO | D-0106乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 14 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 27 | 28
TV-0107-12 | AO | D-0107乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 15 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 29 | 30
F0101N1S3C16 | AO | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 1 | 3 | 16 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO01 | 31 | 32
HC-D0301 | AO | D0301溶解釜主电机变频调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 1 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 1 | 2
HC-DY0101 | AO | D0101搅拌釜副电机变频调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 2 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 3 | 4
HC-D0101 | AO | D0101搅拌釜主电机变频调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 3 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 5 | 6
HC-D0201 | AO | D0201中间釜电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 4 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 7 | 8
HC-P0201 | AO | D0201中间泵频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 5 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 9 | 10
HC-D0302 | AO | D0302溶解釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 6 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 11 | 12
HC-DY0102 | AO | D0102搅拌釜副电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 7 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 13 | 14
HC-D0102 | AO | D0102搅拌釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 8 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 15 | 16
HC-D0202 | AO | D0202中间釜电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 9 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 17 | 18
HC-P0202 | AO | D0202中间泵频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 10 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 19 | 20
HC-DY0103 | AO | D0103搅拌釜副电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 11 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 21 | 22
HC-D0103 | AO | D0103搅拌釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 12 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 23 | 24
F0101N2S3C13 | AO | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 13 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 25 | 26
F0101N2S3C14 | AO | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 14 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 27 | 28
F0101N2S3C15 | AO | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 15 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 29 | 30
F0101N2S3C16 | AO | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 2 | 3 | 16 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO02 | 31 | 32
HC-D0303 | AO | D0303溶解釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 1 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 1 | 2
HC-D0203 | AO | D0203中间釜电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 2 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 3 | 4
HC-P0203 | AO | D0203中间泵频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 3 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 5 | 6
HC-DY0104 | AO | D0104搅拌釜副电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 4 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 7 | 8
HC-D0104 | AO | D0104搅拌釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 5 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 9 | 10
HC-DY0105 | AO | D0105搅拌釜副电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 6 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 11 | 12
HC-D0105 | AO | D0105搅拌釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 7 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 13 | 14
HC-D0304 | AO | D0304溶解釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 8 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 15 | 16
HC-D0204 | AO | D0204中间釜电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 9 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 17 | 18
HC-P0204 | AO | D0204中间泵频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 10 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 19 | 20
HC-DY0106 | AO | D0106搅拌釜副电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 11 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 21 | 22
HC-D0106 | AO | D0106搅拌釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 12 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 23 | 24
HC-D0107 | AO | D0107搅拌釜主电机频率调节 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 13 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 25 | 26
F0101N3S3C14 | AO | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 14 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 27 | 28
F0101N3S3C15 | AO | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 15 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 29 | 30
F0101N3S3C16 | AO | AO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Output | AAI543-S(16-Channel Current Output, Isolated) | 3 | 3 | 16 | N | 4-20mA | [39 empty] | N | N |  |  | DCS-SYS-01 |  |  | TBAO03 | 31 | 32
HZSO-0301-1 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 1A | 1B
HZSC-0301-1 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 2A | 2B
HZSO-0301-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 3A | 3B
HZSC-0301-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 4A | 4B
HZSO-0301-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 5A | 5B
HZSC-0301-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 6A | 6B
HZSO-0301-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 7A | 7B
HZSC-0301-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 8A | 8B
HZSO-0301-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 9A | 9B
HZSC-0301-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 10A | 10B
HZSO-0301-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 11A | 11B
HZSC-0301-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 12A | 12B
HZSO-0201 | DI | V-0201下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 13A | 13B
HZSC-0201 | DI | V-0201下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 14A | 14B
HZSO-0202 | DI | V-0202下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 15A | 15B
HZSC-0202 | DI | V-0202下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 16A | 16B
HZSO-0101-1 | DI | D-0101轻钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 17A | 17B
HZSC-0101-1 | DI | D-0101轻钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 18A | 18B
HZSO-0101-2 | DI | D-0101重钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 19A | 19B
HZSC-0101-2 | DI | D-0101重钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 20A | 20B
HZSO-0101-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 21A | 21B
HZSC-0101-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 22A | 22B
HZSO-0101-9 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 23A | 23B
HZSC-0101-9 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 24A | 24B
HZSO-0101-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 25A | 25B
HZSC-0101-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 26A | 26B
HZSO-0101-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 27A | 27B
HZSC-0101-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 28A | 28B
HZSO-0101-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 29A | 29B
HZSC-0101-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 30A | 30B
F0101N1S4C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 31A | 31B
F0101N1S4C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 4 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD01 |  | 32A | 32B
HZSO-0101-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 1A | 1B
HZSC-0101-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 2A | 2B
HZSO-0101-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 3A | 3B
HZSC-0101-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 4A | 4B
HZSO-0101-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 5A | 5B
HZSC-0101-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 6A | 6B
HZSO-0101-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 7A | 7B
HZSC-0101-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 8A | 8B
HZSO-0101-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 9A | 9B
HZSC-0101-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 10A | 10B
HZSO-0101-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 11A | 11B
HZSC-0101-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 12A | 12B
HZSO-0101-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 13A | 13B
HZSC-0101-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 14A | 14B
HZSO-0101-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 15A | 15B
HZSC-0101-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 16A | 16B
HZSO-0101-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 17A | 17B
HZSC-0101-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 18A | 18B
HZSO-0101-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 19A | 19B
HZSC-0101-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 20A | 20B
HZSO-0101-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 21A | 21B
HZSC-0101-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 22A | 22B
HZSO-0101-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 23A | 23B
HZSC-0101-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 24A | 24B
HZSO-0101-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 25A | 25B
HZSC-0101-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 26A | 26B
HZSO-0201-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 27A | 27B
HZSC-0201-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 28A | 28B
HZSO-0201-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 29A | 29B
HZSC-0201-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 30A | 30B
F0101N1S5C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 31A | 31B
F0101N1S5C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 5 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD02 |  | 32A | 32B
HZSO-0201-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 1A | 1B
HZSC-0201-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 2A | 2B
HZSO-0201-8 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 3A | 3B
HZSC-0201-8 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 4A | 4B
HZSO-0201-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 5A | 5B
HZSC-0201-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 6A | 6B
HZSO-0201-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 7A | 7B
HZSC-0201-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 8A | 8B
HZSO-0302-1 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 9A | 9B
HZSC-0302-1 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 10A | 10B
HZSO-0302-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 11A | 11B
HZSC-0302-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 12A | 12B
HZSO-0302-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 13A | 13B
HZSC-0302-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 14A | 14B
HZSO-0302-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 15A | 15B
HZSC-0302-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 16A | 16B
HZSO-0302-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 17A | 17B
HZSC-0302-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 18A | 18B
HZSO-0302-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 19A | 19B
HZSC-0302-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 20A | 20B
HZSO-0203 | DI | V-0203下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 21A | 21B
HZSC-0203 | DI | V-0203下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 22A | 22B
HZSO-0204 | DI | V-0204下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 23A | 23B
HZSC-0204 | DI | V-0204下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 24A | 24B
HZSO-0102-1 | DI | D-0102轻钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 25A | 25B
HZSC-0102-1 | DI | D-0102轻钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 26A | 26B
HZSO-0102-2 | DI | D-0102重钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 27A | 27B
HZSC-0102-2 | DI | D-0102重钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 28A | 28B
HZSO-0102-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 29A | 29B
HZSC-0102-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 30A | 30B
F0101N1S6C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 31A | 31B
F0101N1S6C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 1 | 6 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD03 |  | 32A | 32B
HZSO-0102-9 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 1A | 1B
HZSC-0102-9 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 2A | 2B
HZSO-0102-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 3A | 3B
HZSC-0102-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 4A | 4B
HZSO-0102-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 5A | 5B
HZSC-0102-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 6A | 6B
HZSO-0102-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 7A | 7B
HZSC-0102-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 8A | 8B
HZSO-0102-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 9A | 9B
HZSC-0102-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 10A | 10B
HZSO-0102-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 11A | 11B
HZSC-0102-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 12A | 12B
HZSO-0102-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 13A | 13B
HZSC-0102-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 14A | 14B
HZSO-0102-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 15A | 15B
HZSC-0102-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 16A | 16B
HZSO-0102-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 17A | 17B
HZSC-0102-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 18A | 18B
HZSO-0102-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 19A | 19B
HZSC-0102-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 20A | 20B
HZSO-0102-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 21A | 21B
HZSC-0102-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 22A | 22B
HZSO-0102-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 23A | 23B
HZSC-0102-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 24A | 24B
HZSO-0102-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 25A | 25B
HZSC-0102-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 26A | 26B
HZSO-0102-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 27A | 27B
HZSC-0102-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 28A | 28B
HZSO-0102-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 29A | 29B
HZSC-0102-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 30A | 30B
F0101N2S4C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 31A | 31B
F0101N2S4C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 4 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD04 |  | 32A | 32B
HZSO-0102-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 1A | 1B
HZSC-0102-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 2A | 2B
HZSO-0102-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 3A | 3B
HZSC-0102-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 4A | 4B
HZSO-0202-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 5A | 5B
HZSC-0202-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 6A | 6B
HZSO-0202-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 7A | 7B
HZSC-0202-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 8A | 8B
HZSO-0202-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 9A | 9B
HZSC-0202-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 10A | 10B
HZSO-0202-8 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 11A | 11B
HZSC-0202-8 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 12A | 12B
HZSO-0202-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 13A | 13B
HZSC-0202-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 14A | 14B
HZSO-0202-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 15A | 15B
HZSC-0202-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 16A | 16B
HZSO-0205 | DI | V-0205下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 17A | 17B
HZSC-0205 | DI | V-0205下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 18A | 18B
HZSO-0206 | DI | V-0206下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 19A | 19B
HZSC-0206 | DI | V-0206下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 20A | 20B
HZSO-0103-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 21A | 21B
HZSC-0103-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 22A | 22B
HZSO-0103-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 23A | 23B
HZSC-0103-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 24A | 24B
HZSO-0103-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 25A | 25B
HZSC-0103-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 26A | 26B
HZSO-0103-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 27A | 27B
HZSC-0103-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 28A | 28B
HZSO-0103-1 | DI | D-0103轻钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 29A | 29B
HZSC-0103-1 | DI | D-0103轻钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 30A | 30B
F0101N2S5C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 31A | 31B
F0101N2S5C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 5 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD05 |  | 32A | 32B
HZSO-0103-2 | DI | D-0103重钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 1A | 1B
HZSC-0103-2 | DI | D-0103重钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 2A | 2B
HZSO-0103-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 3A | 3B
HZSC-0103-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 4A | 4B
HZSO-0103-9 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 5A | 5B
HZSC-0103-9 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 6A | 6B
HZSO-0103-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 7A | 7B
HZSC-0103-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 8A | 8B
HZSO-0103-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 9A | 9B
HZSC-0103-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 10A | 10B
HZSO-0103-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 11A | 11B
HZSC-0103-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 12A | 12B
HZSO-0103-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 13A | 13B
HZSC-0103-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 14A | 14B
HZSO-0103-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 15A | 15B
HZSC-0103-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 16A | 16B
HZSO-0103-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 17A | 17B
HZSC-0103-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 18A | 18B
HZSO-0103-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 19A | 19B
HZSC-0103-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 20A | 20B
HZSO-0103-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 21A | 21B
HZSC-0103-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 22A | 22B
HZSO-0103-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 23A | 23B
HZSC-0103-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 24A | 24B
HZSO-0103-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 25A | 25B
HZSC-0103-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 26A | 26B
HZSO-0103-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 27A | 27B
HZSC-0103-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 28A | 28B
HZSO-0303-1 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 29A | 29B
HZSC-0303-1 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 30A | 30B
F0101N2S6C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 31A | 31B
F0101N2S6C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 2 | 6 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD06 |  | 32A | 32B
HZSO-0303-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 1A | 1B
HZSC-0303-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 2A | 2B
HZSO-0303-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 3A | 3B
HZSC-0303-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 4A | 4B
HZSO-0303-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 5A | 5B
HZSC-0303-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 6A | 6B
HZSO-0303-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 7A | 7B
HZSC-0303-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 8A | 8B
HZSO-0303-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 9A | 9B
HZSC-0303-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 10A | 10B
HZSO-0203-8 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 11A | 11B
HZSC-0203-8 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 12A | 12B
HZSO-0203-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 13A | 13B
HZSC-0203-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 14A | 14B
HZSO-0203-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 15A | 15B
HZSC-0203-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 16A | 16B
HZSO-0203-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 17A | 17B
HZSC-0203-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 18A | 18B
HZSO-0203-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 19A | 19B
HZSC-0203-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 20A | 20B
HZSO-0203-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 21A | 21B
HZSC-0203-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 22A | 22B
HZSO-0207 | DI | V-0207下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 23A | 23B
HZSC-0207 | DI | V-0207下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 24A | 24B
HZSO-0208 | DI | V-0208下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 25A | 25B
HZSC-0208 | DI | V-0208下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 26A | 26B
HZSO-0104-1 | DI | D-0104轻钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 27A | 27B
HZSC-0104-1 | DI | D-0104轻钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 28A | 28B
HZSO-0104-2 | DI | D-0104重钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 29A | 29B
HZSC-0104-2 | DI | D-0104重钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 30A | 30B
F0101N3S4C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 31A | 31B
F0101N3S4C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 4 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD07 |  | 32A | 32B
HZSO-0104-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 1A | 1B
HZSC-0104-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 2A | 2B
HZSO-0104-9 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 3A | 3B
HZSC-0104-9 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 4A | 4B
HZSO-0104-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 5A | 5B
HZSC-0104-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 6A | 6B
HZSO-0104-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 7A | 7B
HZSC-0104-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 8A | 8B
HZSO-0104-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 9A | 9B
HZSC-0104-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 10A | 10B
HZSO-0104-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 11A | 11B
HZSC-0104-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 12A | 12B
HZSO-0104-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 13A | 13B
HZSC-0104-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 14A | 14B
HZSO-0104-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 15A | 15B
HZSC-0104-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 16A | 16B
HZSO-0104-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 17A | 17B
HZSC-0104-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 18A | 18B
HZSO-0104-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 19A | 19B
HZSC-0104-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 20A | 20B
HZSO-0104-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 21A | 21B
HZSC-0104-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 22A | 22B
HZSO-0104-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 23A | 23B
HZSC-0104-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 24A | 24B
HZSO-0104-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 25A | 25B
HZSC-0104-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 26A | 26B
HZSO-0104-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 27A | 27B
HZSC-0104-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 28A | 28B
HZSO-0104-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 29A | 29B
HZSC-0104-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 30A | 30B
F0101N3S5C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 31A | 31B
F0101N3S5C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 5 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD08 |  | 32A | 32B
HZSO-0104-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 1A | 1B
HZSC-0104-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 2A | 2B
HZSO-0104-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 3A | 3B
HZSC-0104-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 4A | 4B
HZSO-0209 | DI | V-0209下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 5A | 5B
HZSC-0209 | DI | V-0209下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 6A | 6B
HZSO-0210 | DI | V-0210下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 7A | 7B
HZSC-0210 | DI | V-0210下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 8A | 8B
HZSO-0105-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 9A | 9B
HZSC-0105-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 10A | 10B
HZSO-0105-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 11A | 11B
HZSC-0105-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 12A | 12B
HZSO-0105-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 13A | 13B
HZSC-0105-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 14A | 14B
HZSO-0105-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 15A | 15B
HZSC-0105-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 16A | 16B
HZSO-0105-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 17A | 17B
HZSC-0105-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 18A | 18B
HZSO-0105-1 | DI | D-0105轻钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 19A | 19B
HZSC-0105-1 | DI | D-0105轻钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 20A | 20B
HZSO-0105-2 | DI | D-0105重钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 21A | 21B
HZSC-0105-2 | DI | D-0105重钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 22A | 22B
HZSO-0105-9 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 23A | 23B
HZSC-0105-9 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 24A | 24B
HZSO-0105-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 25A | 25B
HZSC-0105-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 26A | 26B
HZSO-0105-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 27A | 27B
HZSC-0105-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 28A | 28B
HZSO-0105-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 29A | 29B
HZSC-0105-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 30A | 30B
F0101N3S6C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 31A | 31B
F0101N3S6C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 3 | 6 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD09 |  | 32A | 32B
HZSO-0105-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 1A | 1B
HZSC-0105-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 2A | 2B
HZSO-0105-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 3A | 3B
HZSC-0105-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 4A | 4B
HZSO-0105-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 5A | 5B
HZSC-0105-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 6A | 6B
HZSO-0105-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 7A | 7B
HZSC-0105-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 8A | 8B
HZSO-0105-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 9A | 9B
HZSC-0105-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 10A | 10B
HZSO-0105-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 11A | 11B
HZSC-0105-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 12A | 12B
HZSO-0105-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 13A | 13B
HZSC-0105-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 14A | 14B
HZSO-0105-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 15A | 15B
HZSC-0105-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 16A | 16B
HZSO-0304-1 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 17A | 17B
HZSC-0304-1 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 18A | 18B
HZSO-0304-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 19A | 19B
HZSC-0304-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 20A | 20B
HZSO-0304-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 21A | 21B
HZSC-0304-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 22A | 22B
HZSO-0304-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 23A | 23B
HZSC-0304-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 24A | 24B
HZSO-0304-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 25A | 25B
HZSC-0304-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 26A | 26B
HZSO-0304-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 27A | 27B
HZSC-0304-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 28A | 28B
HZSO-0204-8 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 29A | 29B
HZSC-0204-8 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 30A | 30B
F0101N4S1C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 31A | 31B
F0101N4S1C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 1 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD10 |  | 32A | 32B
HZSO-0204-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 1A | 1B
HZSC-0204-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 2A | 2B
HZSO-0204-4 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 3A | 3B
HZSC-0204-4 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 4A | 4B
HZSO-0204-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 5A | 5B
HZSC-0204-5 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 6A | 6B
HZSO-0204-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 7A | 7B
HZSC-0204-6 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 8A | 8B
HZSO-0204-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 9A | 9B
HZSC-0204-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 10A | 10B
HZSO-0211 | DI | V-0211下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 11A | 11B
HZSC-0211 | DI | V-0211下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 12A | 12B
HZSO-0212 | DI | V-0212下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 13A | 13B
HZSC-0212 | DI | V-0212下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 14A | 14B
HZSO-0106-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 15A | 15B
HZSC-0106-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 16A | 16B
HZSO-0106-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 17A | 17B
HZSC-0106-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 18A | 18B
HZSO-0106-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 19A | 19B
HZSC-0106-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 20A | 20B
HZSO-0106-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 21A | 21B
HZSC-0106-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 22A | 22B
HZSO-0106-1 | DI | D-0106轻钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 23A | 23B
HZSC-0106-1 | DI | D-0106轻钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 24A | 24B
HZSO-0106-2 | DI | D-0106重钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 25A | 25B
HZSC-0106-2 | DI | D-0106重钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 26A | 26B
HZSO-0106-9 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 27A | 27B
HZSC-0106-9 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 28A | 28B
HZSO-0106-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 29A | 29B
HZSC-0106-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 30A | 30B
F0101N4S2C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 31A | 31B
F0101N4S2C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 2 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD11 |  | 32A | 32B
HZSO-0106-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 1A | 1B
HZSC-0106-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 2A | 2B
HZSO-0106-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 3A | 3B
HZSC-0106-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 4A | 4B
HZSO-0106-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 5A | 5B
HZSC-0106-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 6A | 6B
HZSO-0106-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 7A | 7B
HZSC-0106-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 8A | 8B
HZSO-0106-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 9A | 9B
HZSC-0106-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 10A | 10B
HZSO-0106-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 11A | 11B
HZSC-0106-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 12A | 12B
HZSO-0106-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 13A | 13B
HZSC-0106-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 14A | 14B
HZSO-0106-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 15A | 15B
HZSC-0106-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 16A | 16B
HZSO-0106-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 17A | 17B
HZSC-0106-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 18A | 18B
HZSO-0106-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 19A | 19B
HZSC-0106-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 20A | 20B
HZSO-0106-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 21A | 21B
HZSC-0106-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 22A | 22B
HZSO-0213 | DI | V-0213下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 23A | 23B
HZSC-0213 | DI | V-0213下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 24A | 24B
HZSO-0214 | DI | V-0214下料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 25A | 25B
HZSC-0214 | DI | V-0214下料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 26A | 26B
HZSO-0107-9 | DI | 纯水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 27A | 27B
HZSC-0107-9 | DI | 纯水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 28A | 28B
HZSO-0107-25 | DI | EVA乳液切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 29A | 29B
HZSC-0107-25 | DI | EVA乳液切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 30A | 30B
F0101N4S3C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 31A | 31B
F0101N4S3C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 3 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD12 |  | 32A | 32B
YL-D0301 | DI | D0301溶解釜运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 1A | 1B
MA-D0301 | DI | D0301溶解釜就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 2A | 2B
FL-D0301 | DI | D0301溶解釜故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 3A | 3B
YL-V0201 | DI | V0201粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 4A | 4B
MA-V0201 | DI | V0201粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 5A | 5B
FL-V0201 | DI | V0201粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 6A | 6B
YL-V0202 | DI | V0202粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 7A | 7B
MA-V0202 | DI | V0202粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 8A | 8B
FL-V0202 | DI | V0202粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 9A | 9B
YL-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 10A | 10B
MA-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 11A | 11B
FL-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 12A | 12B
YL-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 13A | 13B
MA-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 14A | 14B
FL-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 15A | 15B
YL-D0201 | DI | D0201中间釜运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 16A | 16B
MA-D0201 | DI | D0201中间釜就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 17A | 17B
FL-D0201 | DI | D0201中间釜故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 18A | 18B
YL-P0201 | DI | P0201中间泵运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 19A | 19B
MA-P0201 | DI | P0201中间泵就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 20A | 20B
FL-P0201 | DI | P0201中间泵故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 21A | 21B
YL-D0302 | DI | D0302溶解釜运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 22A | 22B
MA-D0302 | DI | D0302溶解釜就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 23A | 23B
FL-D0302 | DI | D0302溶解釜故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 24A | 24B
YL-V0203 | DI | V0203粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 25A | 25B
MA-V0203 | DI | V0203粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 26A | 26B
FL-V0203 | DI | V0203粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 27A | 27B
YL-V0204 | DI | V0204粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 28A | 28B
MA-V0204 | DI | V0204粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 29A | 29B
FL-V0204 | DI | V0204粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 30A | 30B
F0101N4S4C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 31A | 31B
F0101N4S4C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 4 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD13 |  | 32A | 32B
YL-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 1A | 1B
MA-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 2A | 2B
FL-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 3A | 3B
YL-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 4A | 4B
MA-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 5A | 5B
FL-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 6A | 6B
YL-D0202 | DI | D0202中间釜运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 7A | 7B
MA-D0202 | DI | D0202中间釜就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 8A | 8B
FL-D0202 | DI | D0202中间釜故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 9A | 9B
YL-P0202 | DI | P0202中间泵运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 10A | 10B
MA-P0202 | DI | P0202中间泵就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 11A | 11B
FL-P0202 | DI | P0202中间泵故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 12A | 12B
YL-V0205 | DI | V0205粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 13A | 13B
MA-V0205 | DI | V0205粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 14A | 14B
FL-V0205 | DI | V0205粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 15A | 15B
YL-V0206 | DI | V0206粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 16A | 16B
MA-V0206 | DI | V0206粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 17A | 17B
FL-V0206 | DI | V0206粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 18A | 18B
YL-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 19A | 19B
MA-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 20A | 20B
FL-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 21A | 21B
YL-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 22A | 22B
MA-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 23A | 23B
FL-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 24A | 24B
YL-D0303 | DI | D0303溶解釜运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 25A | 25B
MA-D0303 | DI | D0303溶解釜就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 26A | 26B
FL-D0303 | DI | D0303溶解釜故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 27A | 27B
YL-D0203 | DI | D0203中间釜运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 28A | 28B
MA-D0203 | DI | D0203中间釜就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 29A | 29B
FL-D0203 | DI | D0203中间釜故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 30A | 30B
F0101N4S5C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 31A | 31B
F0101N4S5C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 4 | 5 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-01 | GARM15A | TPD14 |  | 32A | 32B
HZSO-0107-1 | DI | D-0107轻钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 1A | 1B
HZSC-0107-1 | DI | D-0107轻钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 2A | 2B
HZSO-0107-2 | DI | D-0107重钙进料切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 3A | 3B
HZSC-0107-2 | DI | D-0107重钙进料切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 4A | 4B
HZSO-0107-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 5A | 5B
HZSC-0107-8 | DI | 蒸汽凝水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 6A | 6B
HZSO-0107-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 7A | 7B
HZSC-0107-10 | DI | 废气去放空总管切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 8A | 8B
HZSO-0107-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 9A | 9B
HZSC-0107-35 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 10A | 10B
HZSO-0107-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 11A | 11B
HZSC-0107-13 | DI | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 12A | 12B
HZSO-0107-7 | DI | 循环水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 13A | 13B
HZSC-0107-7 | DI | 循环水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 14A | 14B
HZSO-0107-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 15A | 15B
HZSC-0107-11 | DI | 冷冻水上水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 16A | 16B
HZSO-0107-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 17A | 17B
HZSC-0107-4 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 18A | 18B
HZSO-0107-5 | DI | 循环水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 19A | 19B
HZSC-0107-5 | DI | 循环水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 20A | 20B
HZSO-0107-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 21A | 21B
HZSC-0107-6 | DI | 冷冻水回水切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 22A | 22B
HZSO-0107-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 23A | 23B
HZSC-0107-33 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 24A | 24B
HZSO-0107-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 25A | 25B
HZSC-0107-34 | DI | 新型集材密封胶切断阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 26A | 26B
HZSO-0107-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 27A | 27B
HZSC-0107-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 28A | 28B
HZSO-0107-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 29A | 29B
HZSC-0107-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 30A | 30B
F0101N5S3C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 31A | 31B
F0101N5S3C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 3 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD01 |  | 32A | 32B
YL-P0203 | DI | P0203中间泵运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 1A | 1B
MA-P0203 | DI | P0203中间泵就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 2A | 2B
FL-P0203 | DI | P0203中间泵故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 3A | 3B
YL-V0207 | DI | V0207粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 4A | 4B
MA-V0207 | DI | V0207粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 5A | 5B
FL-V0207 | DI | V0207粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 6A | 6B
YL-V0208 | DI | V0208粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 7A | 7B
MA-V0208 | DI | V0208粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 8A | 8B
FL-V0208 | DI | V0208粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 9A | 9B
YL-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 10A | 10B
MA-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 11A | 11B
FL-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 12A | 12B
YL-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 13A | 13B
MA-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 14A | 14B
FL-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 15A | 15B
YL-V0209 | DI | V0209粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 16A | 16B
MA-V0209 | DI | V0209粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 17A | 17B
FL-V0209 | DI | V0209粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 18A | 18B
YL-V0210 | DI | V0210粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 19A | 19B
MA-V0210 | DI | V0210粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 20A | 20B
FL-V0210 | DI | V0210粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 21A | 21B
YL-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 22A | 22B
MA-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 23A | 23B
FL-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 24A | 24B
YL-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 25A | 25B
MA-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 26A | 26B
FL-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 27A | 27B
HZSO-0107-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 28A | 28B
HZSC-0107-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 29A | 29B
HZSO-0107-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 30A | 30B
HZSC-0107-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 31 | N | Status Input | [30 empty] | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 31A | 31B
F0101N5S4C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 4 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD02 |  | 32A | 32B
YL-D0204 | DI | D0204中间釜运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 1 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 1A | 1B
MA-D0204 | DI | D0204中间釜就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 2 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 2A | 2B
FL-D0204 | DI | D0204中间釜故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 3 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 3A | 3B
YL-P0204 | DI | P0204中间泵运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 4 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 4A | 4B
MA-P0204 | DI | P0204中间泵就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 5 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 5A | 5B
FL-P0204 | DI | P0204中间泵故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 6 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 6A | 6B
YL-V0211 | DI | V0211粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 7 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 7A | 7B
MA-V0211 | DI | V0211粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 8 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 8A | 8B
FL-V0211 | DI | V0211粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 9 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 9A | 9B
YL-V0212 | DI | V0212粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 10 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 10A | 10B
MA-V0212 | DI | V0212粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 11 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 11A | 11B
FL-V0212 | DI | V0212粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 12 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 12A | 12B
YL-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 13 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 13A | 13B
MA-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 14 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 14A | 14B
FL-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 15 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 15A | 15B
YL-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 16 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 16A | 16B
MA-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 17 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 17A | 17B
FL-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 18 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 18A | 18B
YL-V0213 | DI | V0213粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 19 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 19A | 19B
MA-V0213 | DI | V0213粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 20 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 20A | 20B
FL-V0213 | DI | V0213粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 21 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 21A | 21B
YL-V0214 | DI | V0214粉料仓运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 22 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 22A | 22B
MA-V0214 | DI | V0214粉料仓就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 23 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 23A | 23B
FL-V0214 | DI | V0214粉料仓故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 24 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 24A | 24B
YL-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 25 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 25A | 25B
MA-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 26 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 26A | 26B
FL-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 27 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 27A | 27B
YL-D0304 | DI | D0304溶解釜运行 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 28 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 28A | 28B
MA-D0304 | DI | D0304溶解釜就地 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 29 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 29A | 29B
FL-D0304 | DI | D0304溶解釜故障 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 30 | N | Status Input | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 30A | 30B
F0101N5S5C31 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 31 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 31A | 31B
F0101N5S5C32 | DI | DI spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) | 5 | 5 | 32 | N | Status Input | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM15A | TPD03 |  | 32A | 32B
HSV-0301-1 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 1A | 1B
HSV-0301-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 2A | 2B
HSV-0301-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 3A | 3B
HSV-0301-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 4A | 4B
HSV-0301-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 5A | 5B
HSV-0301-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 6A | 6B
HSV-0201 | DO | V-0201下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 7A | 7B
HSV-0202 | DO | V-0202下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 8A | 8B
HSV-0101-1 | DO | D-0101轻钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 9A | 9B
HSV-0101-2 | DO | D-0101重钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 10A | 10B
HSV-0101-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 11A | 11B
HSV-0101-9 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 12A | 12B
HSV-0101-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 13A | 13B
HSV-0101-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 14A | 14B
HSV-0101-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 15A | 15B
HSV-0101-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 16A | 16B
HSV-0101-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 17A | 17B
HSV-0101-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 18 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 18A | 18B
HSV-0101-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 19 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 19A | 19B
HSV-0101-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 20 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 20A | 20B
HSV-0101-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 21 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 21A | 21B
HSV-0101-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 22 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 22A | 22B
HSV-0101-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 23 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 23A | 23B
HSV-0101-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 24 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 24A | 24B
HSV-0101-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 25 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 25A | 25B
HSV-0101-36 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 26 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 26A | 26B
HSV-0101-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 27 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 27A | 27B
HSV-0101-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 28 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 28A | 28B
HSV-0201-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 29 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 29A | 29B
HSV-0201-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 30 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 30A | 30B
F0101N2S7C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 31 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 31A | 31B
F0101N2S7C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 7 | 32 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD15 |  | 32A | 32B
HSV-0201-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 1A | 1B
HSV-0201-8 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 2A | 2B
HSV-0201-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 3A | 3B
HSV-0201-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 4A | 4B
HSV-0302-1 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 5A | 5B
HSV-0302-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 6A | 6B
HSV-0302-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 7A | 7B
HSV-0302-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 8A | 8B
HSV-0302-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 9A | 9B
HSV-0302-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 10A | 10B
HSV-0203 | DO | V-0203下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 11A | 11B
HSV-0204 | DO | V-0204下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 12A | 12B
HSV-0102-1 | DO | D-0102轻钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 13A | 13B
HSV-0102-2 | DO | D-0102重钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 14A | 14B
HSV-0102-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 15A | 15B
HSV-0102-9 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 16A | 16B
HSV-0102-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 17A | 17B
HSV-0102-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 18 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 18A | 18B
HSV-0102-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 19 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 19A | 19B
HSV-0102-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 20 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 20A | 20B
HSV-0102-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 21 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 21A | 21B
HSV-0102-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 22 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 22A | 22B
HSV-0102-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 23 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 23A | 23B
HSV-0102-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 24 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 24A | 24B
HSV-0102-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 25 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 25A | 25B
HSV-0102-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 26 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 26A | 26B
HSV-0102-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 27 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 27A | 27B
HSV-0102-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 28 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 28A | 28B
HSV-0102-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 29 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 29A | 29B
HSV-0102-36 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 30 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 30A | 30B
F0101N2S8C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 31 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 31A | 31B
F0101N2S8C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 2 | 8 | 32 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD16 |  | 32A | 32B
HSV-0102-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 1A | 1B
HSV-0102-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 2A | 2B
HSV-0202-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 3A | 3B
HSV-0202-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 4A | 4B
HSV-0202-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 5A | 5B
HSV-0202-8 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 6A | 6B
HSV-0202-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 7A | 7B
HSV-0202-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 8A | 8B
HSV-0205 | DO | V-0205下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 9A | 9B
HSV-0206 | DO | V-0206下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 10A | 10B
HSV-0103-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 11A | 11B
HSV-0103-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 12A | 12B
HSV-0103-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 13A | 13B
HSV-0103-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 14A | 14B
HSV-0103-1 | DO | D-0103轻钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 15A | 15B
HSV-0103-2 | DO | D-0103重钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 16A | 16B
HSV-0103-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 17A | 17B
HSV-0103-9 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 18 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 18A | 18B
HSV-0103-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 19 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 19A | 19B
HSV-0103-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 20 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 20A | 20B
HSV-0103-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 21 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 21A | 21B
HSV-0103-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 22 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 22A | 22B
HSV-0103-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 23 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 23A | 23B
HSV-0103-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 24 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 24A | 24B
HSV-0103-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 25 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 25A | 25B
HSV-0103-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 26 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 26A | 26B
HSV-0103-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 27 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 27A | 27B
HSV-0103-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 28 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 28A | 28B
HSV-0103-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 29 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 29A | 29B
HSV-0303-1 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 30 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 30A | 30B
F0101N3S7C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 31 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 31A | 31B
F0101N3S7C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 7 | 32 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD17 |  | 32A | 32B
HSV-0303-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 1A | 1B
HSV-0303-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 2A | 2B
HSV-0303-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 3A | 3B
HSV-0303-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 4A | 4B
HSV-0303-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 5A | 5B
HSV-0203-8 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 6A | 6B
HSV-0203-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 7A | 7B
HSV-0203-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 8A | 8B
HSV-0203-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 9A | 9B
HSV-0203-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 10A | 10B
HSV-0203-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 11A | 11B
HSV-0207 | DO | V-0207下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 12A | 12B
HSV-0208 | DO | V-0208下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 13A | 13B
HSV-0104-1 | DO | D-0104轻钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 14A | 14B
HSV-0104-2 | DO | D-0104重钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 15A | 15B
HSV-0104-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 16A | 16B
HSV-0104-9 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 17A | 17B
HSV-0104-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 18 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 18A | 18B
HSV-0104-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 19 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 19A | 19B
HSV-0104-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 20 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 20A | 20B
HSV-0104-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 21 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 21A | 21B
HSV-0104-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 22 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 22A | 22B
HSV-0104-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 23 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 23A | 23B
HSV-0104-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 24 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 24A | 24B
HSV-0104-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 25 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 25A | 25B
HSV-0104-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 26 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 26A | 26B
HSV-0104-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 27 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 27A | 27B
HSV-0104-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 28 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 28A | 28B
HSV-0104-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 29 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 29A | 29B
HSV-0104-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 30 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 30A | 30B
F0101N3S8C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 31 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 31A | 31B
F0101N3S8C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 3 | 8 | 32 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD18 |  | 32A | 32B
HSV-0104-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 1A | 1B
HSV-0104-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 2A | 2B
HSV-0209 | DO | V-0209下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 3A | 3B
HSV-0210 | DO | V-0210下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 4A | 4B
HSV-0105-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 5A | 5B
HSV-0105-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 6A | 6B
HSV-0105-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 7A | 7B
HSV-0105-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 8A | 8B
HSV-0105-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 9A | 9B
HSV-0105-1 | DO | D-0105轻钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 10A | 10B
HSV-0105-2 | DO | D-0105重钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 11A | 11B
HSV-0105-9 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 12A | 12B
HSV-0105-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 13A | 13B
HSV-0105-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 14A | 14B
HSV-0105-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 15A | 15B
HSV-0105-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 16A | 16B
HSV-0105-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 17A | 17B
HSV-0105-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 18 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 18A | 18B
HSV-0105-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 19 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 19A | 19B
HSV-0105-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 20 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 20A | 20B
HSV-0105-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 21 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 21A | 21B
HSV-0105-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 22 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 22A | 22B
HSV-0105-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 23 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 23A | 23B
HSV-0304-1 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 24 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 24A | 24B
HSV-0304-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 25 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 25A | 25B
HSV-0304-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 26 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 26A | 26B
HSV-0304-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 27 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 27A | 27B
HSV-0304-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 28 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 28A | 28B
HSV-0304-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 29 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 29A | 29B
HSV-0204-8 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 30 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 30A | 30B
F0101N4S6C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 31 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 31A | 31B
F0101N4S6C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 6 | 32 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD19 |  | 32A | 32B
HSV-0204-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 1A | 1B
HSV-0204-4 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 2A | 2B
HSV-0204-5 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 3A | 3B
HSV-0204-6 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 4A | 4B
HSV-0204-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 5A | 5B
HSV-0211 | DO | V-0211下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 6A | 6B
HSV-0212 | DO | V-0212下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 7A | 7B
HSV-0106-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 8A | 8B
HSV-0106-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 9A | 9B
HSV-0106-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 10A | 10B
HSV-0106-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 11A | 11B
HSV-0106-1 | DO | D-0106轻钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 12A | 12B
HSV-0106-2 | DO | D-0106重钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 13A | 13B
HSV-0106-9 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 14A | 14B
HSV-0106-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 15A | 15B
HSV-0106-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 16A | 16B
HSV-0106-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 17A | 17B
HSV-0106-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 18 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 18A | 18B
HSV-0106-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 19 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 19A | 19B
HSV-0106-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 20 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 20A | 20B
HSV-0106-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 21 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 21A | 21B
HSV-0106-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 22 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 22A | 22B
HSV-0106-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 23 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 23A | 23B
HSV-0106-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 24 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 24A | 24B
HSV-0106-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 25 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 25A | 25B
HSV-0106-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 26 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 26A | 26B
HSV-0213 | DO | V-0213下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 27 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 27A | 27B
HSV-0214 | DO | V-0214下料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 28 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 28A | 28B
HSV-0107-9 | DO | 纯水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 29 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 29A | 29B
HSV-0107-25 | DO | EVA乳液切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 30 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 30A | 30B
F0101N4S7C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 31 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 31A | 31B
F0101N4S7C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 7 | 32 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-01 | GARM55W | TPD20 |  | 32A | 32B
HSV-0107-1 | DO | D-0107轻钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 1A | 1B
HSV-0107-2 | DO | D-0107重钙进料切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 2A | 2B
HSV-0107-8 | DO | 蒸汽凝水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 3A | 3B
HSV-0107-10 | DO | 废气去放空总管切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 4A | 4B
HSV-0107-35 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 5A | 5B
HSV-0107-13 | DO | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 6A | 6B
HSV-0107-7 | DO | 循环水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 7A | 7B
HSV-0107-11 | DO | 冷冻水上水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 8A | 8B
HSV-0107-4 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 9A | 9B
HSV-0107-5 | DO | 循环水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 10A | 10B
HSV-0107-6 | DO | 冷冻水回水切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 11A | 11B
HSV-0107-33 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 12A | 12B
HSV-0107-34 | DO | 新型集材密封胶切断阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 13A | 13B
HSV-0107-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 14A | 14B
HSV-0107-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 15A | 15B
HSV-0107-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 16A | 16B
HSV-0107-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 17A | 17B
F0101N4S8C18 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 18 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 18A | 18B
F0101N4S8C19 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 19 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 19A | 19B
F0101N4S8C20 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 20 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 20A | 20B
F0101N4S8C21 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 21 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 21A | 21B
F0101N4S8C22 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 22 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 22A | 22B
F0101N4S8C23 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 23 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 23A | 23B
F0101N4S8C24 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 24 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 24A | 24B
F0101N4S8C25 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 25 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 25A | 25B
F0101N4S8C26 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 26 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 26A | 26B
F0101N4S8C27 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 27 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 27A | 27B
F0101N4S8C28 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 28 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 28A | 28B
F0101N4S8C29 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 29 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 29A | 29B
F0101N4S8C30 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 30 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 30A | 30B
F0101N4S8C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 31 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 31A | 31B
F0101N4S8C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 4 | 8 | 32 | N | Status Output | [40 empty] | 24VDC |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55W | TPD04 |  | 32A | 32B
ST-D0301 | DO | D0301溶解釜启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 1A | 1B
ST-V0201 | DO | V0201粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 2A | 2B
ST-V0202 | DO | V0202粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 3A | 3B
ST-DY0101 | DO | D0101搅拌釜副电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 4A | 4B
ST-D0101 | DO | D0101搅拌釜主电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 5A | 5B
ST-D0201 | DO | D0201中间釜启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 6A | 6B
ST-P0201 | DO | P0201中间泵启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 7A | 7B
ST-D0302 | DO | D0302溶解釜启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 8A | 8B
ST-V0203 | DO | V0203粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 9A | 9B
ST-V0204 | DO | V0204粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 10A | 10B
ST-DY0102 | DO | D0102搅拌釜副电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 11A | 11B
ST-D0102 | DO | D0102搅拌釜主电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 12A | 12B
ST-D0202 | DO | D0202中间釜启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 13A | 13B
ST-P0202 | DO | P0202中间泵启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 14A | 14B
ST-V0205 | DO | V0205粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 15A | 15B
ST-V0206 | DO | V0206粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 16A | 16B
ST-DY0103 | DO | D0103搅拌釜副电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 17A | 17B
ST-D0103 | DO | D0103搅拌釜主电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 18 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 18A | 18B
F0101N5S7C19 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 19 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 19A | 19B
F0101N5S7C20 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 20 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 20A | 20B
F0101N5S7C21 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 21 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 21A | 21B
F0101N5S7C22 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 22 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 22A | 22B
F0101N5S7C23 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 23 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 23A | 23B
F0101N5S7C24 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 24 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 24A | 24B
F0101N5S7C25 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 25 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 25A | 25B
F0101N5S7C26 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 26 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 26A | 26B
F0101N5S7C27 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 27 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 27A | 27B
F0101N5S7C28 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 28 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 28A | 28B
F0101N5S7C29 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 29 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 29A | 29B
F0101N5S7C30 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 30 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 30A | 30B
F0101N5S7C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 31 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 31A | 31B
F0101N5S7C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 7 | 32 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD05 |  | 32A | 32B
ST-D0303 | DO | D0303溶解釜启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 1 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 1A | 1B
ST-D0203 | DO | D0203中间釜启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 2 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 2A | 2B
ST-P0203 | DO | P0203中间泵启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 3 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 3A | 3B
ST-V0207 | DO | V0207粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 4 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 4A | 4B
ST-V0208 | DO | V0208粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 5 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 5A | 5B
ST-DY0104 | DO | D0104搅拌釜副电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 6 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 6A | 6B
ST-D0104 | DO | D0104搅拌釜主电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 7 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 7A | 7B
ST-V0209 | DO | V0209粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 8 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 8A | 8B
ST-V0210 | DO | V0210粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 9 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 9A | 9B
ST-DY0105 | DO | D0105搅拌釜副电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 10 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 10A | 10B
ST-D0105 | DO | D0105搅拌釜主电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 11 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 11A | 11B
ST-D0304 | DO | D0304溶解釜启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 12 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 12A | 12B
ST-D0204 | DO | D0204中间釜启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 13 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 13A | 13B
ST-P0204 | DO | P0204中间泵启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 14 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 14A | 14B
ST-V0211 | DO | V0211粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 15 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 15A | 15B
ST-V0212 | DO | V0212粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 16 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 16A | 16B
ST-DY0106 | DO | D0106搅拌釜副电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 17 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 17A | 17B
ST-D0106 | DO | D0106搅拌釜主电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 18 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 18A | 18B
ST-V0213 | DO | V0213粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 19 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 19A | 19B
ST-V0214 | DO | V0214粉料仓启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 20 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 20A | 20B
ST-D0107 | DO | D0107搅拌釜主电机启停 | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 21 | N | Status Output | [30 empty] | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General |  |  |  | N | N |  |  | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 21A | 21B
F0101N5S8C22 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 22 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 22A | 22B
F0101N5S8C23 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 23 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 23A | 23B
F0101N5S8C24 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 24 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 24A | 24B
F0101N5S8C25 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 25 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 25A | 25B
F0101N5S8C26 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 26 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 26A | 26B
F0101N5S8C27 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 27 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 27A | 27B
F0101N5S8C28 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 28 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 28A | 28B
F0101N5S8C29 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 29 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 29A | 29B
F0101N5S8C30 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 30 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 30A | 30B
F0101N5S8C31 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 31 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 31A | 31B
F0101N5S8C32 | DO | DO spare | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) | 5 | 8 | 32 | N | Status Output | [43 empty] | DCS-MAD-02 | GARM55D | TPD06 |  | 32A | 32B

## PVI
P&ID Tag | I/O Type | Comment | Range LO | Range HI | Eng Unit | I/O Tag | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | Loop Name | APM Path | APM Name | Class | Class I/O Tag | Control Action
FT-0101 | AI | 丙类厂房纯水总管流量 | 0.0 | 40.0 | KG | %%IFT0101 | FIQ0101 | 丙类厂房纯水总管流量 | FIQ0101 | \XYSY\FCS0101\PVI | FIQ0101 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0301 | AI | 纯水去D0301流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0301 | FISQ0301 | 纯水去D0301流量 | FISQ0301 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0301 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0111 | AI | 纯水去D0101流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0111 | FISQ0111 | 纯水去D0101流量 | FISQ0111 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0111 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE | 20200911订正
PT-0101-1 | AI | D-0101搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01011 | PIS01011 | D-0101搅拌釜内气相压力 | PIS01011 | \XYSY\FCS0101\PVI | PIS01011 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0302 | AI | 纯水去D0302流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0302 | FISQ0302 | 纯水去D0302流量 | FISQ0302 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0302 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0112 | AI | 纯水去D0102流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0112 | FISQ0112 | 纯水去D0102流量 | FISQ0112 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0112 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
PT-0102-1 | AI | D-0102搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01021 | PIS01021 | D-0102搅拌釜内气相压力 | PIS01021 | \XYSY\FCS0101\PVI | PIS01021 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0113 | AI | 纯水去D0103流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0113 | FISQ0113 | 纯水去D0103流量 | FISQ0113 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0113 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
PT-0103-1 | AI | D-0103搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01031 | PIS01031 | D-0103搅拌釜内气相压力 | PIS01031 | \XYSY\FCS0101\PVI | PIS01031 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0303 | AI | 纯水去D0303流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0303 | FISQ0303 | 纯水去D0303流量 | FISQ0303 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0303 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0114 | AI | 纯水去D0104流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0114 | FISQ0114 | 纯水去D0104流量 | FISQ0114 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0114 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
PT-0104-1 | AI | D-0104搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01041 | PIS01041 | D-0104搅拌釜内气相压力 | PIS01041 | \XYSY\FCS0101\PVI | PIS01041 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
PT-0105-1 | AI | D-0105搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01051 | PIS01051 | D-0105搅拌釜内气相压力 | PIS01051 | \XYSY\FCS0101\PVI | PIS01051 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0115 | AI | 纯水去D0105流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0115 | FISQ0115 | 纯水去D0105流量 | FISQ0115 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0115 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0304 | AI | 纯水去D0304流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0304 | FISQ0304 | 纯水去D0304流量 | FISQ0304 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0304 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-D0301 | AI | D0301溶解釜称重模块 |  |  |  | %%IWTD0301 | WICD0301 | D0301溶解釜称重模块 | WICD0301 | \XYSY\FCS0101\PVI | WICD0301 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0201 | AI | V0201粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0201 | WIAV0201 | V0201粉料仓称重模块 | WIAV0201 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0201 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0202 | AI | V0202粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0202 | WIAV0202 | V0202粉料仓称重模块 | WIAV0202 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0202 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-D0201 | AI | D0201中间釜称重模块 |  |  |  | %%IWTD0201 | WIAD0201 | D0201中间釜称重模块 | WIAD0201 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAD0201 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-D0302 | AI | D0302溶解釜称重模块 |  |  |  | %%IWTD0302 | WICD0302 | D0302溶解釜称重模块 | WICD0302 | \XYSY\FCS0101\PVI | WICD0302 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0203 | AI | V0203粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0203 | WIAV0203 | V0203粉料仓称重模块 | WIAV0203 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0203 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0204 | AI | V0204粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0204 | WIAV0204 | V0204粉料仓称重模块 | WIAV0204 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0204 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-D0202 | AI | D0202中间釜称重模块 |  |  |  | %%IWTD0202 | WIAD0202 | D0202中间釜称重模块 | WIAD0202 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAD0202 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0205 | AI | V0205粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0205 | WIAV0205 | V0205粉料仓称重模块 | WIAV0205 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0205 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0206 | AI | V0206粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0206 | WIAV0206 | V0206粉料仓称重模块 | WIAV0206 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0206 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-D0303 | AI | D0303溶解釜称重模块 |  |  |  | %%IWTD0303 | WICD0303 | D0303溶解釜称重模块 | WICD0303 | \XYSY\FCS0101\PVI | WICD0303 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-D0203 | AI | D0203中间釜称重模块 |  |  |  | %%IWTD0203 | WIAD0203 | D0203中间釜称重模块 | WIAD0203 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAD0203 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0207 | AI | V0207粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0207 | WIAV0207 | V0207粉料仓称重模块 | WIAV0207 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0207 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0208 | AI | V0208粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0208 | WIAV0208 | V0208粉料仓称重模块 | WIAV0208 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0208 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0116 | AI | 纯水去D0106流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0116 | FISQ0116 | 纯水去D0106流量 | FISQ0116 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0116 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
PT-0106-1 | AI | D-0106搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01061 | PIS01061 | D-0106搅拌釜内气相压力 | PIS01061 | \XYSY\FCS0101\PVI | PIS01061 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
PT-0107-1 | AI | D-0107搅拌釜内气相空间压力 | -100.0 | 60.0 | KPa | %%IPT01071 | PIS01071 | D-0107搅拌釜内气相压力 | PIS01071 | \XYSY\FCS0101\PVI | PIS01071 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
FT-0117 | AI | 纯水去D0107流量 | 0.0 | 15.0 | KG | %%IFT0117 | FISQ0117 | 纯水去D0107流量 | FISQ0117 | \XYSY\FCS0101\PVI | FISQ0117 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0209 | AI | V0209粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0209 | WIAV0209 | V0209粉料仓称重模块 | WIAV0209 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0209 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0210 | AI | V0210粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0210 | WIAV0210 | V0210粉料仓称重模块 | WIAV0210 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0210 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-D0304 | AI | D0304溶解釜称重模块 |  |  |  | %%IWTD0304 | WICD0304 | D0304溶解釜称重模块 | WICD0304 | \XYSY\FCS0101\PVI | WICD0304 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-D0204 | AI | D0204中间釜称重模块 |  |  |  | %%IWTD0204 | WIAD0204 | D0204中间釜称重模块 | WIAD0204 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAD0204 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0211 | AI | V0211粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0211 | WIAV0211 | V0211粉料仓称重模块 | WIAV0211 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0211 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0212 | AI | V0212粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0212 | WIAV0212 | V0212粉料仓称重模块 | WIAV0212 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0212 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0213 | AI | V0213粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0213 | WIAV0213 | V0213粉料仓称重模块 | WIAV0213 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0213 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE
WT-V0214 | AI | V0214粉料仓称重模块 |  |  |  | %%IWTV0214 | WIAV0214 | V0214粉料仓称重模块 | WIAV0214 | \XYSY\FCS0101\PVI | WIAV0214 | PVI | %%IUUUXYYY0601 | REVERSE

## PID
P&ID Tag | I/O Type | Comment | Range LO | Range HI | Eng Unit | I/O Tag | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | Signal Type-IS | Detect IOP | IOP Low Limit | IOP High Limit | Signal Input Conversion | Output Reverse | Fallback | IS | Ext Power | Loop Name | APM Path | APM Name | Class | Class I/O Tag | Control Action
TE-0301 | AI | D-0301聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0301 | TICA0301 | D-0301聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0301 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0301 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0301-3 | AO | D-0301聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV03013 | TICA0301 | D-0301聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0301 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0301 | PID | %%TERM_0002
TE-0101 | AI | D-0101乙酸乙烯酯乳液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0101 | TICA0101 | D-0101乙酸乙烯酯乳液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0101 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0101 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
TV-0101-12 | AO | D-0101乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010112 | TICA0101 | D-0101乙酸乙烯酯乳液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0101 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0101 | PID | %%TERM_0002
TE-0201 | AI | D-0201聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0201 | TICA0201 | D-0301聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0201 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0201 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0201-3 | AO | D-0201聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02013 | TICA0201 | D-0301聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0201 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0201 | PID | %%TERM_0002
TE-0302 | AI | D-0302聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0302 | TICA0302 | D-0302聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0302 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0302 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0302-3 | AO | D-0302聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV03023 | TICA0302 | D-0302聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0302 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0302 | PID | %%TERM_0002
TE-0102 | AI | D-0102乙酸乙烯酯乳液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0102 | TICA0102 | D-0102乙酸乙烯酯乳液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0102 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0102 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
TV-0102-12 | AO | D-0102乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010212 | TICA0102 | D-0102乙酸乙烯酯乳液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0102 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0102 | PID | %%TERM_0002
TE-0202 | AI | D-0202聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0202 | TICA0202 | D-0202聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0202 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0202 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0202-3 | AO | D-0202聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02023 | TICA0202 | D-0202聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0202 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0202 | PID | %%TERM_0002
TE-0103 | AI | D-0103乙酸乙烯酯乳液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0103 | TICA0103 | D-0103乙酸乙烯酯乳液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0103 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0103 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
TV-0103-12 | AO | D-0103乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010312 | TICA0103 | D-0103乙酸乙烯酯乳液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0103 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0103 | PID | %%TERM_0002
TE-0303 | AI | D-0303聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0303 | TICA0303 | D-0303聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0303 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0303 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0303-3 | AO | D-0303聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV03033 | TICA0303 | D-0303聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0303 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0303 | PID | %%TERM_0002
TE-0203 | AI | D-0203聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0203 | TICA0203 | D-0203聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0203 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0203 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0203-3 | AO | D-0203聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02033 | TICA0203 | D-0203聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0203 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0203 | PID | %%TERM_0002
TE-0104 | AI | D-0104乙酸乙烯酯乳液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0104 | TICA0104 | D-0104乙酸乙烯酯乳液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0104 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0104 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
TV-0104-12 | AO | D-0104乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010412 | TICA0104 | D-0104乙酸乙烯酯乳液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0104 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0104 | PID | %%TERM_0002
TE-0105 | AI | D-0105乙酸乙烯酯乳液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0105 | TICA0105 | D-0105乙酸乙烯酯乳液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0105 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0105 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
TV-0105-12 | AO | D-0105乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010512 | TICA0105 | D-0105乙酸乙烯酯乳液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0105 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0105 | PID | %%TERM_0002
TE-0304 | AI | D-0304聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0304 | TICA0304 | D-0304聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0304 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0304 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0304-3 | AO | D-0304聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV03043 | TICA0304 | D-0304聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0304 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0304 | PID | %%TERM_0002
TE-0204 | AI | D-0204聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0204 | TICA0204 | D-0204聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0204 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0204 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0204-3 | AO | D-0204聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02043 | TICA0204 | D-0204聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0204 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0204 | PID | %%TERM_0002
TE-0106 | AI | D-0106乙酸乙烯酯乳液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0106 | TICA0106 | D-0106乙酸乙烯酯乳液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0106 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0106 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
TV-0106-12 | AO | D-0106乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010612 | TICA0106 | D-0106乙酸乙烯酯乳液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0106 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0106 | PID | %%TERM_0002
TE-0107 | AI | D-0107乙酸乙烯酯乳液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0107 | TICA0107 | D-0107乙酸乙烯酯乳液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0107 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0107 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
TV-0107-12 | AO | D-0107乙酸乙烯酯乳液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OTV010712 | TICA0107 | D-0107乙酸乙烯酯乳液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0107 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0107 | PID | %%TERM_0002
TE-0205 | AI | D-0205聚乙烯醇水溶液温度 | 0.0 | 100.0 | ℃ | %%ITE0205 | TICA0205 | D-0205聚乙烯醇水溶液温控 |  | Y | -6.25 | 106.25 | No conversion |  |  | N | N | TICA0205 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0205 | PID | %%TERM_0001 | REVERSE
HV-0205-3 | AO | D-0205聚乙烯醇水溶液温度调节阀 | 0.0 | 100.0 | % | %%OHV02053 | TICA0205 | D-0205聚乙烯醇水溶液温控 | [5 empty] | Direct | Maintain Current Value | N | N | TICA0205 | \XYSY\FCS0101\PID | TICA0205 | PID | %%TERM_0002

## MLD-DV
P&ID Tag | I/O Type | Comment | Range LO | Range HI | Eng Unit | I/O Tag | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | Output Reverse | Fallback | Loop Name | APM Path | APM Name | Class | Class I/O Tag | Control Action
AI-D0301 | AI | D0301溶解釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0301 | AID0301 | D0301溶解釜主电机控制 |  |  | HCD0301 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0301 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0301 | AO | D0301溶解釜主电机变频调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0301 | HCD0301 | D0301溶解釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0301 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0301 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-DY0101 | AI | D0101搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0101 | AIDY0101 | D0101搅拌釜副电机控制 |  |  | HCDY0101 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0101 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-DY0101 | AO | D0101搅拌釜副电机变频调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0101 | HCDY0101 | D0101搅拌釜副电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCDY0101 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0101 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0101 | AI | D0101搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0101 | AID0101 | D0101搅拌釜主电机控制 |  |  | HCD0101 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0101 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0101 | AO | D0101搅拌釜主电机变频调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0101 | HCD0101 | D0101搅拌釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0101 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0101 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0201 | AI | D0201中间釜电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0201 | AID0201 | D0201中间釜电机控制 |  |  | HCD0201 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0201 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0201 | AO | D0201中间釜电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0201 | HCD0201 | D0201中间釜电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0201 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0201 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-P0201 | AI | D0201中间泵频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIP0201 | AIP0201 | D0201中间泵控制 |  |  | HCP0201 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCP0201 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-P0201 | AO | D0201中间泵频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCP0201 | HCP0201 | D0201中间泵控制 | Direct | Maintain Current Value | HCP0201 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCP0201 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0302 | AI | D0302溶解釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0302 | AID0302 | D0302溶解釜主电机控制 |  |  | HCD0302 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0302 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0302 | AO | D0302溶解釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0302 | HCD0302 | D0302溶解釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0302 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0302 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-DY0102 | AI | D0102搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0102 | AIDY0102 | D0102搅拌釜副电机控制 |  |  | HCDY0102 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0102 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-DY0102 | AO | D0102搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0102 | HCDY0102 | D0102搅拌釜副电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCDY0102 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0102 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0102 | AI | D0102搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0102 | AID0102 | D0102搅拌釜主电机控制 |  |  | HCD0102 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0102 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0102 | AO | D0102搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0102 | HCD0102 | D0102搅拌釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0102 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0102 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0202 | AI | D0202中间釜电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0202 | AID0202 | D0202中间釜电机控制 |  |  | HCD0202 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0202 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0202 | AO | D0202中间釜电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0202 | HCD0202 | D0202中间釜电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0202 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0202 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-P0202 | AI | D0202中间泵频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIP0202 | AIP0202 | D0202中间泵控制 |  |  | HCP0202 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCP0202 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-P0202 | AO | D0202中间泵频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCP0202 | HCP0202 | D0202中间泵控制 | Direct | Maintain Current Value | HCP0202 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCP0202 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-DY0103 | AI | D0103搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0103 | AIDY0103 | D0103搅拌釜副电机控制 |  |  | HCDY0103 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0103 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-DY0103 | AO | D0103搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0103 | HCDY0103 | D0103搅拌釜副电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCDY0103 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0103 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0103 | AI | D0103搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0103 | AID0103 | D0103搅拌釜主电机控制 |  |  | HCD0103 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0103 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0103 | AO | D0103搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0103 | HCD0103 | D0103搅拌釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0103 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0103 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0303 | AI | D0303溶解釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0303 | AID0303 | D0303溶解釜主电机控制 |  |  | HCD0303 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0303 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0303 | AO | D0303溶解釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0303 | HCD0303 | D0303溶解釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0303 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0303 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0203 | AI | D0203中间釜电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0203 | AID0203 | D0203中间釜电机控制 |  |  | HCD0203 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0203 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0203 | AO | D0203中间釜电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0203 | HCD0203 | D0203中间釜电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0203 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0203 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-P0203 | AI | D0203中间泵频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIP0203 | AIP0203 | D0203中间泵控制 |  |  | HCP0203 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCP0203 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-P0203 | AO | D0203中间泵频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCP0203 | HCP0203 | D0203中间泵控制 | Direct | Maintain Current Value | HCP0203 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCP0203 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-DY0104 | AI | D0104搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0104 | AIDY0104 | D0104搅拌釜副电机控制 |  |  | HCDY0104 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0104 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-DY0104 | AO | D0104搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0104 | HCDY0104 | D0104搅拌釜副电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCDY0104 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0104 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0104 | AI | D0104搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0104 | AID0104 | D0104搅拌釜主电机控制 |  |  | HCD0104 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0104 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0104 | AO | D0104搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0104 | HCD0104 | D0104搅拌釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0104 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0104 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-DY0105 | AI | D0105搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0105 | AIDY0105 | D0105搅拌釜副电机控制 |  |  | HCDY0105 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0105 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-DY0105 | AO | D0105搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0105 | HCDY0105 | D0105搅拌釜副电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCDY0105 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0105 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0105 | AI | D0105搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0105 | AID0105 | D0105搅拌釜主电机控制 |  |  | HCD0105 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0105 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0105 | AO | D0105搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0105 | HCD0105 | D0105搅拌釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0105 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0105 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0304 | AI | D0304溶解釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0304 | AID0304 | D0304溶解釜主电机控制 |  |  | HCD0304 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0304 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0304 | AO | D0304溶解釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0304 | HCD0304 | D0304溶解釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0304 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0304 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0204 | AI | D0204中间釜电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0204 | AID0204 | D0204中间釜电机控制 |  |  | HCD0204 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0204 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0204 | AO | D0204中间釜电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0204 | HCD0204 | D0204中间釜电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0204 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0204 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-P0204 | AI | D0204中间泵频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIP0204 | AIP0204 | D0204中间泵控制 |  |  | HCP0204 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCP0204 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-P0204 | AO | D0204中间泵频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCP0204 | HCP0204 | D0204中间泵控制 | Direct | Maintain Current Value | HCP0204 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCP0204 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-DY0106 | AI | D0106搅拌釜副电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAIDY0106 | AIDY0106 | D0106搅拌釜副电机控制 |  |  | HCDY0106 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0106 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-DY0106 | AO | D0106搅拌釜副电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCDY0106 | HCDY0106 | D0106搅拌釜副电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCDY0106 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCDY0106 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0106 | AI | D0106搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0106 | AID0106 | D0106搅拌釜主电机控制 |  |  | HCD0106 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0106 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0106 | AO | D0106搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0106 | HCD0106 | D0106搅拌釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0106 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0106 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302
AI-D0107 | AI | D0107搅拌釜主电机频率显示 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%IAID0107 | AID0107 | D0107搅拌釜主电机控制 |  |  | HCD0107 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0107 | MLD-DV | %%IUUUXYYY0301 | REVERSE
HC-D0107 | AO | D0107搅拌釜主电机频率调节 | 0.0 | 50.0 | Hz | %%OHCD0107 | HCD0107 | D0107搅拌釜主电机控制 | Direct | Maintain Current Value | HCD0107 | \XYSY\FCS0101\MLD-DV | HCD0107 | MLD-DV | %%OUUUXYYY0302

## MC-2FL
P&ID Tag | I/O Type | Comment>24 | Comment | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | Switch Position Label | Label Format | Button Color1 | Button Color2 | Security Level | Tag Mark | IS | Ext Power | Loop Name | APM Path | APM Name | Class | Class I/O Tag | Extra Block Label
YL-D0301 | DI | D0301溶解釜运行 | D0301溶解釜运行 | YY-D0301 | D0301溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0301 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0301 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0301 | DI | D0301溶解釜就地 | D0301溶解釜就地 | YY-D0301 | D0301溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0301 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0301 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0301 | DI | D0301溶解釜故障 | D0301溶解釜故障 | YY-D0301 | D0301溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0301 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0301 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0301 | DO | D0301溶解釜启停指令 | D0301溶解釜启停 | YY-D0301 | D0301溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0301 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0301 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0201 | DI | V0201粉料仓运行 | V0201粉料仓运行 | YY-V0201 | V0201粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0201 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0201 | DI | V0201粉料仓就地 | V0201粉料仓就地 | YY-V0201 | V0201粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0201 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0201 | DI | V0201粉料仓故障 | V0201粉料仓故障 | YY-V0201 | V0201粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0201 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0201 | DO | V0201粉料仓启停指令 | V0201粉料仓启停 | YY-V0201 | V0201粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0201 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0202 | DI | V0202粉料仓运行 | V0202粉料仓运行 | YY-V0202 | V0202粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0202 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0202 | DI | V0202粉料仓就地 | V0202粉料仓就地 | YY-V0202 | V0202粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0202 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0202 | DI | V0202粉料仓故障 | V0202粉料仓故障 | YY-V0202 | V0202粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0202 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0202 | DO | V0202粉料仓启停指令 | V0202粉料仓启停 | YY-V0202 | V0202粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0202 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机运行 | D0101搅拌釜副电机运行 | YY-DY0101 | D0101搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0101 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0101 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机就地 | D0101搅拌釜副电机就地 | YY-DY0101 | D0101搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0101 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0101 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-DY0101 | DI | D0101搅拌釜副电机故障 | D0101搅拌釜副电机故障 | YY-DY0101 | D0101搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0101 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0101 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-DY0101 | DO | D0101搅拌釜副电机启停指令 | D0101搅拌釜副电机启停 | YY-DY0101 | D0101搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0101 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0101 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机运行 | D0101搅拌釜主电机运行 | YY-D0101 | D0101搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0101 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0101 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机就地 | D0101搅拌釜主电机就地 | YY-D0101 | D0101搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0101 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0101 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0101 | DI | D0101搅拌釜主电机故障 | D0101搅拌釜主电机故障 | YY-D0101 | D0101搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0101 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0101 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0101 | DO | D0101搅拌釜主电机启停指令 | D0101搅拌釜主电机启停 | YY-D0101 | D0101搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0101 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0101 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0201 | DI | D0201中间釜运行 | D0201中间釜运行 | YY-D0201 | D0201中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0201 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0201 | DI | D0201中间釜就地 | D0201中间釜就地 | YY-D0201 | D0201中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0201 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0201 | DI | D0201中间釜故障 | D0201中间釜故障 | YY-D0201 | D0201中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0201 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0201 | DO | D0201中间釜启停指令 | D0201中间釜启停 | YY-D0201 | D0201中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0201 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-P0201 | DI | P0201中间泵运行 | P0201中间泵运行 | YY-P0201 | P0201中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0201 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-P0201 | DI | P0201中间泵就地 | P0201中间泵就地 | YY-P0201 | P0201中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0201 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-P0201 | DI | P0201中间泵故障 | P0201中间泵故障 | YY-P0201 | P0201中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0201 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-P0201 | DO | P0201中间泵启停指令 | P0201中间泵启停 | YY-P0201 | P0201中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0201 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0201 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0302 | DI | D0302溶解釜运行 | D0302溶解釜运行 | YY-D0302 | D0302溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0302 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0302 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0302 | DI | D0302溶解釜就地 | D0302溶解釜就地 | YY-D0302 | D0302溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0302 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0302 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0302 | DI | D0302溶解釜故障 | D0302溶解釜故障 | YY-D0302 | D0302溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0302 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0302 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0302 | DO | D0302溶解釜启停指令 | D0302溶解釜启停 | YY-D0302 | D0302溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0302 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0302 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0203 | DI | V0203粉料仓运行 | V0203粉料仓运行 | YY-V0203 | V0203粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0203 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0203 | DI | V0203粉料仓就地 | V0203粉料仓就地 | YY-V0203 | V0203粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0203 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0203 | DI | V0203粉料仓故障 | V0203粉料仓故障 | YY-V0203 | V0203粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0203 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0203 | DO | V0203粉料仓启停指令 | V0203粉料仓启停 | YY-V0203 | V0203粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0203 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0204 | DI | V0204粉料仓运行 | V0204粉料仓运行 | YY-V0204 | V0204粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0204 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0204 | DI | V0204粉料仓就地 | V0204粉料仓就地 | YY-V0204 | V0204粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0204 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0204 | DI | V0204粉料仓故障 | V0204粉料仓故障 | YY-V0204 | V0204粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0204 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0204 | DO | V0204粉料仓启停指令 | V0204粉料仓启停 | YY-V0204 | V0204粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0204 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机运行 | D0102搅拌釜副电机运行 | YY-DY0102 | D0102搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0102 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0102 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机就地 | D0102搅拌釜副电机就地 | YY-DY0102 | D0102搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0102 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0102 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-DY0102 | DI | D0102搅拌釜副电机故障 | D0102搅拌釜副电机故障 | YY-DY0102 | D0102搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0102 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0102 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-DY0102 | DO | D0102搅拌釜副电机启停指令 | D0102搅拌釜副电机启停 | YY-DY0102 | D0102搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0102 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0102 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机运行 | D0102搅拌釜主电机运行 | YY-D0102 | D0102搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0102 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0102 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机就地 | D0102搅拌釜主电机就地 | YY-D0102 | D0102搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0102 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0102 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0102 | DI | D0102搅拌釜主电机故障 | D0102搅拌釜主电机故障 | YY-D0102 | D0102搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0102 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0102 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0102 | DO | D0102搅拌釜主电机启停指令 | D0102搅拌釜主电机启停 | YY-D0102 | D0102搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0102 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0102 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0202 | DI | D0202中间釜运行 | D0202中间釜运行 | YY-D0202 | D0202中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0202 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0202 | DI | D0202中间釜就地 | D0202中间釜就地 | YY-D0202 | D0202中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0202 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0202 | DI | D0202中间釜故障 | D0202中间釜故障 | YY-D0202 | D0202中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0202 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0202 | DO | D0202中间釜启停指令 | D0202中间釜启停 | YY-D0202 | D0202中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0202 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-P0202 | DI | P0202中间泵运行 | P0202中间泵运行 | YY-P0202 | P0202中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0202 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-P0202 | DI | P0202中间泵就地 | P0202中间泵就地 | YY-P0202 | P0202中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0202 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-P0202 | DI | P0202中间泵故障 | P0202中间泵故障 | YY-P0202 | P0202中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0202 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-P0202 | DO | P0202中间泵启停指令 | P0202中间泵启停 | YY-P0202 | P0202中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0202 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0202 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0205 | DI | V0205粉料仓运行 | V0205粉料仓运行 | YY-V0205 | V0205粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0205 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0205 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0205 | DI | V0205粉料仓就地 | V0205粉料仓就地 | YY-V0205 | V0205粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0205 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0205 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0205 | DI | V0205粉料仓故障 | V0205粉料仓故障 | YY-V0205 | V0205粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0205 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0205 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0205 | DO | V0205粉料仓启停指令 | V0205粉料仓启停 | YY-V0205 | V0205粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0205 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0205 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0206 | DI | V0206粉料仓运行 | V0206粉料仓运行 | YY-V0206 | V0206粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0206 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0206 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0206 | DI | V0206粉料仓就地 | V0206粉料仓就地 | YY-V0206 | V0206粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0206 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0206 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0206 | DI | V0206粉料仓故障 | V0206粉料仓故障 | YY-V0206 | V0206粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0206 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0206 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0206 | DO | V0206粉料仓启停指令 | V0206粉料仓启停 | YY-V0206 | V0206粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0206 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0206 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机运行 | D0103搅拌釜副电机运行 | YY-DY0103 | D0103搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0103 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0103 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机就地 | D0103搅拌釜副电机就地 | YY-DY0103 | D0103搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0103 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0103 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-DY0103 | DI | D0103搅拌釜副电机故障 | D0103搅拌釜副电机故障 | YY-DY0103 | D0103搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0103 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0103 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-DY0103 | DO | D0103搅拌釜副电机启停指令 | D0103搅拌釜副电机启停 | YY-DY0103 | D0103搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0103 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0103 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机运行 | D0103搅拌釜主电机运行 | YY-D0103 | D0103搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0103 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0103 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机就地 | D0103搅拌釜主电机就地 | YY-D0103 | D0103搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0103 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0103 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0103 | DI | D0103搅拌釜主电机故障 | D0103搅拌釜主电机故障 | YY-D0103 | D0103搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0103 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0103 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0103 | DO | D0103搅拌釜主电机启停指令 | D0103搅拌釜主电机启停 | YY-D0103 | D0103搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0103 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0103 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0303 | DI | D0303溶解釜运行 | D0303溶解釜运行 | YY-D0303 | D0303溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0303 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0303 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0303 | DI | D0303溶解釜就地 | D0303溶解釜就地 | YY-D0303 | D0303溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0303 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0303 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0303 | DI | D0303溶解釜故障 | D0303溶解釜故障 | YY-D0303 | D0303溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0303 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0303 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0303 | DO | D0303溶解釜启停指令 | D0303溶解釜启停 | YY-D0303 | D0303溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0303 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0303 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0203 | DI | D0203中间釜运行 | D0203中间釜运行 | YY-D0203 | D0203中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0203 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0203 | DI | D0203中间釜就地 | D0203中间釜就地 | YY-D0203 | D0203中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0203 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0203 | DI | D0203中间釜故障 | D0203中间釜故障 | YY-D0203 | D0203中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0203 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0203 | DO | D0203中间釜启停指令 | D0203中间釜启停 | YY-D0203 | D0203中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0203 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-P0203 | DI | P0203中间泵运行 | P0203中间泵运行 | YY-P0203 | P0203中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0203 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-P0203 | DI | P0203中间泵就地 | P0203中间泵就地 | YY-P0203 | P0203中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0203 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-P0203 | DI | P0203中间泵故障 | P0203中间泵故障 | YY-P0203 | P0203中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0203 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-P0203 | DO | P0203中间泵启停指令 | P0203中间泵启停 | YY-P0203 | P0203中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0203 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0203 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0207 | DI | V0207粉料仓运行 | V0207粉料仓运行 | YY-V0207 | V0207粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0207 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0207 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0207 | DI | V0207粉料仓就地 | V0207粉料仓就地 | YY-V0207 | V0207粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0207 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0207 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0207 | DI | V0207粉料仓故障 | V0207粉料仓故障 | YY-V0207 | V0207粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0207 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0207 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0207 | DO | V0207粉料仓启停指令 | V0207粉料仓启停 | YY-V0207 | V0207粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0207 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0207 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0208 | DI | V0208粉料仓运行 | V0208粉料仓运行 | YY-V0208 | V0208粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0208 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0208 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0208 | DI | V0208粉料仓就地 | V0208粉料仓就地 | YY-V0208 | V0208粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0208 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0208 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0208 | DI | V0208粉料仓故障 | V0208粉料仓故障 | YY-V0208 | V0208粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0208 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0208 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0208 | DO | V0208粉料仓启停指令 | V0208粉料仓启停 | YY-V0208 | V0208粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0208 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0208 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机运行 | D0104搅拌釜副电机运行 | YY-DY0104 | D0104搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0104 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0104 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机就地 | D0104搅拌釜副电机就地 | YY-DY0104 | D0104搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0104 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0104 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-DY0104 | DI | D0104搅拌釜副电机故障 | D0104搅拌釜副电机故障 | YY-DY0104 | D0104搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0104 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0104 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-DY0104 | DO | D0104搅拌釜副电机启停指令 | D0104搅拌釜副电机启停 | YY-DY0104 | D0104搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0104 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0104 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机运行 | D0104搅拌釜主电机运行 | YY-D0104 | D0104搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0104 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0104 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机就地 | D0104搅拌釜主电机就地 | YY-D0104 | D0104搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0104 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0104 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0104 | DI | D0104搅拌釜主电机故障 | D0104搅拌釜主电机故障 | YY-D0104 | D0104搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0104 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0104 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0104 | DO | D0104搅拌釜主电机启停指令 | D0104搅拌釜主电机启停 | YY-D0104 | D0104搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0104 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0104 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0209 | DI | V0209粉料仓运行 | V0209粉料仓运行 | YY-V0209 | V0209粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0209 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0209 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0209 | DI | V0209粉料仓就地 | V0209粉料仓就地 | YY-V0209 | V0209粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0209 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0209 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0209 | DI | V0209粉料仓故障 | V0209粉料仓故障 | YY-V0209 | V0209粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0209 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0209 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0209 | DO | V0209粉料仓启停指令 | V0209粉料仓启停 | YY-V0209 | V0209粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0209 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0209 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0210 | DI | V0210粉料仓运行 | V0210粉料仓运行 | YY-V0210 | V0210粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0210 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0210 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0210 | DI | V0210粉料仓就地 | V0210粉料仓就地 | YY-V0210 | V0210粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0210 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0210 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0210 | DI | V0210粉料仓故障 | V0210粉料仓故障 | YY-V0210 | V0210粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0210 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0210 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0210 | DO | V0210粉料仓启停指令 | V0210粉料仓启停 | YY-V0210 | V0210粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0210 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0210 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机运行 | D0105搅拌釜副电机运行 | YY-DY0105 | D0105搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0105 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0105 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机就地 | D0105搅拌釜副电机就地 | YY-DY0105 | D0105搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0105 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0105 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-DY0105 | DI | D0105搅拌釜副电机故障 | D0105搅拌釜副电机故障 | YY-DY0105 | D0105搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0105 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0105 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-DY0105 | DO | D0105搅拌釜副电机启停指令 | D0105搅拌釜副电机启停 | YY-DY0105 | D0105搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0105 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0105 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机运行 | D0105搅拌釜主电机运行 | YY-D0105 | D0105搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0105 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0105 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机就地 | D0105搅拌釜主电机就地 | YY-D0105 | D0105搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0105 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0105 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0105 | DI | D0105搅拌釜主电机故障 | D0105搅拌釜主电机故障 | YY-D0105 | D0105搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0105 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0105 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0105 | DO | D0105搅拌釜主电机启停指令 | D0105搅拌釜主电机启停 | YY-D0105 | D0105搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0105 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0105 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0204 | DI | D0204中间釜运行 | D0204中间釜运行 | YY-D0204 | D0204中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0204 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0204 | DI | D0204中间釜就地 | D0204中间釜就地 | YY-D0204 | D0204中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0204 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0204 | DI | D0204中间釜故障 | D0204中间釜故障 | YY-D0204 | D0204中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0204 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0204 | DO | D0204中间釜启停指令 | D0204中间釜启停 | YY-D0204 | D0204中间釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0204 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-P0204 | DI | P0204中间泵运行 | P0204中间泵运行 | YY-P0204 | P0204中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0204 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-P0204 | DI | P0204中间泵就地 | P0204中间泵就地 | YY-P0204 | P0204中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0204 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-P0204 | DI | P0204中间泵故障 | P0204中间泵故障 | YY-P0204 | P0204中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0204 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-P0204 | DO | P0204中间泵启停指令 | P0204中间泵启停 | YY-P0204 | P0204中间泵 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-P0204 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-P0204 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0211 | DI | V0211粉料仓运行 | V0211粉料仓运行 | YY-V0211 | V0211粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0211 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0211 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0211 | DI | V0211粉料仓就地 | V0211粉料仓就地 | YY-V0211 | V0211粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0211 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0211 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0211 | DI | V0211粉料仓故障 | V0211粉料仓故障 | YY-V0211 | V0211粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0211 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0211 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0211 | DO | V0211粉料仓启停指令 | V0211粉料仓启停 | YY-V0211 | V0211粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0211 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0211 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0212 | DI | V0212粉料仓运行 | V0212粉料仓运行 | YY-V0212 | V0212粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0212 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0212 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0212 | DI | V0212粉料仓就地 | V0212粉料仓就地 | YY-V0212 | V0212粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0212 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0212 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0212 | DI | V0212粉料仓故障 | V0212粉料仓故障 | YY-V0212 | V0212粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0212 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0212 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0212 | DO | V0212粉料仓启停指令 | V0212粉料仓启停 | YY-V0212 | V0212粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0212 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0212 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机运行 | D0106搅拌釜副电机运行 | YY-DY0106 | D0106搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0106 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0106 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机就地 | D0106搅拌釜副电机就地 | YY-DY0106 | D0106搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0106 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0106 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-DY0106 | DI | D0106搅拌釜副电机故障 | D0106搅拌釜副电机故障 | YY-DY0106 | D0106搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0106 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0106 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-DY0106 | DO | D0106搅拌釜副电机启停指令 | D0106搅拌釜副电机启停 | YY-DY0106 | D0106搅拌釜副电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-DY0106 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-DY0106 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机运行 | D0106搅拌釜主电机运行 | YY-D0106 | D0106搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0106 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0106 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机就地 | D0106搅拌釜主电机就地 | YY-D0106 | D0106搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0106 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0106 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0106 | DI | D0106搅拌釜主电机故障 | D0106搅拌釜主电机故障 | YY-D0106 | D0106搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0106 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0106 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0106 | DO | D0106搅拌釜主电机启停指令 | D0106搅拌釜主电机启停 | YY-D0106 | D0106搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0106 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0106 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0213 | DI | V0213粉料仓运行 | V0213粉料仓运行 | YY-V0213 | V0213粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0213 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0213 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0213 | DI | V0213粉料仓就地 | V0213粉料仓就地 | YY-V0213 | V0213粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0213 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0213 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0213 | DI | V0213粉料仓故障 | V0213粉料仓故障 | YY-V0213 | V0213粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0213 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0213 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0213 | DO | V0213粉料仓启停指令 | V0213粉料仓启停 | YY-V0213 | V0213粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0213 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0213 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-V0214 | DI | V0214粉料仓运行 | V0214粉料仓运行 | YY-V0214 | V0214粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0214 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0214 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-V0214 | DI | V0214粉料仓就地 | V0214粉料仓就地 | YY-V0214 | V0214粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0214 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0214 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-V0214 | DI | V0214粉料仓故障 | V0214粉料仓故障 | YY-V0214 | V0214粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0214 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0214 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-V0214 | DO | V0214粉料仓启停指令 | V0214粉料仓启停 | YY-V0214 | V0214粉料仓 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-V0214 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-V0214 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机运行 | D0107搅拌釜主电机运行 | YY-D0107 | D0107搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0107 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0107 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机就地 | D0107搅拌釜主电机就地 | YY-D0107 | D0107搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0107 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0107 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0107 | DI | D0107搅拌釜主电机故障 | D0107搅拌釜主电机故障 | YY-D0107 | D0107搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0107 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0107 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0107 | DO | D0107搅拌釜主电机启停指令 | D0107搅拌釜主电机启停 | YY-D0107 | D0107搅拌釜主电机 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0107 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0107 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动
YL-D0304 | DI | D0304溶解釜运行 | D0304溶解釜运行 | YY-D0304 | D0304溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0304 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0304 | MC-2FL | UUUYL4011 | 启动,,停止,启动
MA-D0304 | DI | D0304溶解釜就地 | D0304溶解釜就地 | YY-D0304 | D0304溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0304 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0304 | MC-2FL | UUUMA4011 | 启动,,停止,启动
FL-D0304 | DI | D0304溶解釜故障 | D0304溶解釜故障 | YY-D0304 | D0304溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0304 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0304 | MC-2FL | UUUFL4011 | 启动,,停止,启动
ST-D0304 | DO | D0304溶解釜启停指令 | D0304溶解釜启停 | YY-D0304 | D0304溶解釜 | ON,,OFF,ON | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | YY-D0304 | \XYSY\FCS0101\MC-2FL | YY-D0304 | MC-2FL | UUUST4011 | 启动,,停止,启动

## SIO-21
P&ID Tag | I/O Type | Comment>24 | Comment | I/O Tag | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | Switch Position Label | Label Format | Button Color1 | Button Color2 | Security Level | Tag Mark | IS | Ext Power | Loop Name | APM Path | APM Name | Class | Class I/O Tag | Extra Block Label
HZSO-0301-1 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0301-1 | HV0301-1 | D0301纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0301-1 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0301-1 | HV0301-1 | D0301纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0301-1 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0301-1 | HV0301-1 | D0301纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0301-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0301-2 | HV0301-2 | D0301聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0301-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0301-2 | HV0301-2 | D0301聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0301-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0301-2 | HV0301-2 | D0301聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0301-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0301-4 | HV0301-4 | D0301循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0301-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0301-4 | HV0301-4 | D0301循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0301-4 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0301-4 | HV0301-4 | D0301循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0301-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0301-5 | HV0301-5 | D0301蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0301-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0301-5 | HV0301-5 | D0301蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0301-5 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0301-5 | HV0301-5 | D0301蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0301-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0301-6 | HV0301-6 | D0301蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0301-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0301-6 | HV0301-6 | D0301蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0301-6 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0301-6 | HV0301-6 | D0301蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0301-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0301-7 | HV0301-7 | D0301循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0301-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0301-7 | HV0301-7 | D0301循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0301-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0301-7 | HV0301-7 | D0301循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0301-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0301-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0201 | DI | V-0201下料管路切断阀已开 | V-0201下料切断阀已开 | HZSO-0201 | HV0201 | V-0201下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0201 | DI | V-0201下料管路切断阀已关 | V-0201下料切断阀已关 | HZSC-0201 | HV0201 | V-0201下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0201 | DO | V-0201下料管路切断阀开命令 | V-0201下料切断阀命令 | HSV-0201 | HV0201 | V-0201下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0202 | DI | V-0202下料管路切断阀已开 | V-0202下料切断阀已开 | HZSO-0202 | HV0202 | V-0202下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0202 | DI | V-0202下料管路切断阀已关 | V-0202下料切断阀已关 | HZSC-0202 | HV0202 | V-0202下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0202 | DO | V-0202下料管路切断阀开命令 | V-0202下料切断阀命令 | HSV-0202 | HV0202 | V-0202下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-1 | DI | D-0101轻钙进料管路切断阀已开 | D-0101轻钙进料切断阀已开 | HZSO-0101-1 | HV0101-1 | D-0101轻钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-1 | DI | D-0101轻钙进料管路切断阀已关 | D-0101轻钙进料切断阀已关 | HZSC-0101-1 | HV0101-1 | D-0101轻钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-1 | DO | D-0101轻钙进料管路切断阀开命令 | D-0101轻钙进料切断阀命令 | HSV-0101-1 | HV0101-1 | D-0101轻钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-2 | DI | D-0101重钙进料管路切断阀已开 | D-0101重钙进料切断阀已开 | HZSO-0101-2 | HV0101-2 | D-0101重钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-2 | DI | D-0101重钙进料管路切断阀已关 | D-0101重钙进料切断阀已关 | HZSC-0101-2 | HV0101-2 | D-0101重钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-2 | DO | D-0101重钙进料管路切断阀开命令 | D-0101重钙进料切断阀命令 | HSV-0101-2 | HV0101-2 | D-0101重钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0101-4 | HV0101-4 | D0101新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0101-4 | HV0101-4 | D0101新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-4 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0101-4 | HV0101-4 | D0101新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-9 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0101-9 | HV0101-9 | D0101纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-9 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0101-9 | HV0101-9 | D0101纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-9 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0101-9 | HV0101-9 | D0101纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-9 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0101-5 | HV0101-5 | D0101循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0101-5 | HV0101-5 | D0101循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-5 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0101-5 | HV0101-5 | D0101循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已开 | 冷冻水回水切断阀已开 | HZSO-0101-6 | HV0101-6 | D0101冷冻水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已关 | 冷冻水回水切断阀已关 | HZSC-0101-6 | HV0101-6 | D0101冷冻水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-6 | DO | 冷冻水回水管路切断阀开命令 | 冷冻水回水切断阀命令 | HSV-0101-6 | HV0101-6 | D0101冷冻水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已开 | 冷冻水上水切断阀已开 | HZSO-0101-11 | HV0101-11 | D0101冷冻水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已关 | 冷冻水上水切断阀已关 | HZSC-0101-11 | HV0101-11 | D0101冷冻水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-11 | DO | 冷冻水上水管路切断阀开命令 | 冷冻水上水切断阀命令 | HSV-0101-11 | HV0101-11 | D0101冷冻水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-11 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0101-7 | HV0101-7 | D0101循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0101-7 | HV0101-7 | D0101循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0101-7 | HV0101-7 | D0101循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0101-8 | HV0101-8 | D0101蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0101-8 | HV0101-8 | D0101蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-8 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0101-8 | HV0101-8 | D0101蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0101-13 | HV0101-13 | D0101蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0101-13 | HV0101-13 | D0101蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-13 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0101-13 | HV0101-13 | D0101蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-13 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0101-33 | HV0101-33 | D0101新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0101-33 | HV0101-33 | D0101新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-33 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0101-33 | HV0101-33 | D0101新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-33 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0101-34 | HV0101-34 | D0101新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0101-34 | HV0101-34 | D0101新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-34 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0101-34 | HV0101-34 | D0101新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-34 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0101-21 | HV0101-21 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0101-21 | HV0101-21 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0101-21 | HV0101-21 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-21 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0101-22 | HV0101-22 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0101-22 | HV0101-22 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0101-22 | HV0101-22 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-22 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0101-23 | HV0101-23 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0101-23 | HV0101-23 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0101-23 | HV0101-23 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-23 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0101-24 | HV0101-24 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0101-24 | HV0101-24 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0101-24 | HV0101-24 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-24 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0101-35 | HV0101-35 | D0101新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0101-35 | HV0101-35 | D0101新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-35 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0101-35 | HV0101-35 | D0101新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-35 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0101-36 | HV0101-36 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-36 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-36 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0101-36 | HV0101-36 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-36 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-36 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-36 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0101-36 | HV0101-36 | D0101聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-36 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-36 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已开 | EVA乳液切断阀已开 | HZSO-0101-25 | HV0101-25 | D0101EVA乳液切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已关 | EVA乳液切断阀已关 | HZSC-0101-25 | HV0101-25 | D0101EVA乳液切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-25 | DO | EVA乳液管路切断阀开命令 | EVA乳液切断阀命令 | HSV-0101-25 | HV0101-25 | D0101EVA乳液切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-25 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0101-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已开 | 废气去放空总管切断阀已开 | HZSO-0101-10 | HV0101-10 | D0101废气去放空总管阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0101-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已关 | 废气去放空总管切断阀已关 | HZSC-0101-10 | HV0101-10 | D0101废气去放空总管阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0101-10 | DO | 废气去放空总管管路切断阀开命令 | 废气去放空总管切断阀命令 | HSV-0101-10 | HV0101-10 | D0101废气去放空总管阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0101-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0101-10 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0201-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0201-5 | HV0201-5 | D0201蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0201-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0201-5 | HV0201-5 | D0201蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0201-5 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0201-5 | HV0201-5 | D0201蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0201-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0201-6 | HV0201-6 | D0201蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0201-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0201-6 | HV0201-6 | D0201蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0201-6 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0201-6 | HV0201-6 | D0201蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0201-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0201-7 | HV0201-7 | D0201循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0201-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0201-7 | HV0201-7 | D0201循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0201-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0201-7 | HV0201-7 | D0201循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0201-8 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0201-8 | HV0201-8 | D0201纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0201-8 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0201-8 | HV0201-8 | D0201纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0201-8 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0201-8 | HV0201-8 | D0201纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0201-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0201-4 | HV0201-4 | D0201循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0201-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0201-4 | HV0201-4 | D0201循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0201-4 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0201-4 | HV0201-4 | D0201循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0201-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0201-2 | HV0201-2 | D0201聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0201-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0201-2 | HV0201-2 | D0201聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0201-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0201-2 | HV0201-2 | D0201聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0201-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0201-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0302-1 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0302-1 | HV0302-1 | D0302纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0302-1 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0302-1 | HV0302-1 | D0302纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0302-1 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0302-1 | HV0302-1 | D0302纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0302-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0302-2 | HV0302-2 | D0302聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0302-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0302-2 | HV0302-2 | D0302聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0302-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0302-2 | HV0302-2 | D0302聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0302-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0302-4 | HV0302-4 | D0302循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0302-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0302-4 | HV0302-4 | D0302循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0302-4 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0302-4 | HV0302-4 | D0302循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0302-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0302-5 | HV0302-5 | D0302蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0302-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0302-5 | HV0302-5 | D0302蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0302-5 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0302-5 | HV0302-5 | D0302蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0302-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0302-6 | HV0302-6 | D0302蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0302-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0302-6 | HV0302-6 | D0302蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0302-6 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0302-6 | HV0302-6 | D0302蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0302-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0302-7 | HV0302-7 | D0302循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0302-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0302-7 | HV0302-7 | D0302循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0302-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0302-7 | HV0302-7 | D0302循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0302-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0302-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0203 | DI | V-0203下料管路切断阀已开 | V-0203下料切断阀已开 | HZSO-0203 | HV0203 | V-0203下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0203 | DI | V-0203下料管路切断阀已关 | V-0203下料切断阀已关 | HZSC-0203 | HV0203 | V-0203下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0203 | DO | V-0203下料管路切断阀开命令 | V-0203下料切断阀命令 | HSV-0203 | HV0203 | V-0203下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0204 | DI | V-0204下料管路切断阀已开 | V-0204下料切断阀已开 | HZSO-0204 | HV0204 | V-0204下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0204 | DI | V-0204下料管路切断阀已关 | V-0204下料切断阀已关 | HZSC-0204 | HV0204 | V-0204下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0204 | DO | V-0204下料管路切断阀开命令 | V-0204下料切断阀命令 | HSV-0204 | HV0204 | V-0204下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-1 | DI | D-0102轻钙进料管路切断阀已开 | D-0102轻钙进料切断阀已开 | HZSO-0102-1 | HV0102-1 | D-0102轻钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-1 | DI | D-0102轻钙进料管路切断阀已关 | D-0102轻钙进料切断阀已关 | HZSC-0102-1 | HV0102-1 | D-0102轻钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-1 | DO | D-0102轻钙进料管路切断阀开命令 | D-0102轻钙进料切断阀命令 | HSV-0102-1 | HV0102-1 | D-0102轻钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-2 | DI | D-0102重钙进料管路切断阀已开 | D-0102重钙进料切断阀已开 | HZSO-0102-2 | HV0102-2 | D-0102重钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-2 | DI | D-0102重钙进料管路切断阀已关 | D-0102重钙进料切断阀已关 | HZSC-0102-2 | HV0102-2 | D-0102重钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-2 | DO | D-0102重钙进料管路切断阀开命令 | D-0102重钙进料切断阀命令 | HSV-0102-2 | HV0102-2 | D-0102重钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0102-4 | HV0102-4 | D0102新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0102-4 | HV0102-4 | D0102新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-4 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0102-4 | HV0102-4 | D0102新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-9 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0102-9 | HV0102-9 | D0102纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-9 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0102-9 | HV0102-9 | D0102纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-9 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0102-9 | HV0102-9 | D0102纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-9 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0102-5 | HV0102-5 | D0102循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0102-5 | HV0102-5 | D0102循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-5 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0102-5 | HV0102-5 | D0102循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已开 | 冷冻水回水切断阀已开 | HZSO-0102-6 | HV0102-6 | D0102冷冻水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已关 | 冷冻水回水切断阀已关 | HZSC-0102-6 | HV0102-6 | D0102冷冻水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-6 | DO | 冷冻水回水管路切断阀开命令 | 冷冻水回水切断阀命令 | HSV-0102-6 | HV0102-6 | D0102冷冻水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已开 | 冷冻水上水切断阀已开 | HZSO-0102-11 | HV0102-11 | D0102冷冻水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已关 | 冷冻水上水切断阀已关 | HZSC-0102-11 | HV0102-11 | D0102冷冻水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-11 | DO | 冷冻水上水管路切断阀开命令 | 冷冻水上水切断阀命令 | HSV-0102-11 | HV0102-11 | D0102冷冻水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-11 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0102-7 | HV0102-7 | D0102循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0102-7 | HV0102-7 | D0102循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0102-7 | HV0102-7 | D0102循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0102-8 | HV0102-8 | D0102蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0102-8 | HV0102-8 | D0102蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-8 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0102-8 | HV0102-8 | D0102蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0102-13 | HV0102-13 | D0102蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0102-13 | HV0102-13 | D0102蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-13 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0102-13 | HV0102-13 | D0102蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-13 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0102-33 | HV0102-33 | D0102新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0102-33 | HV0102-33 | D0102新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-33 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0102-33 | HV0102-33 | D0102新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-33 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0102-34 | HV0102-34 | D0102新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0102-34 | HV0102-34 | D0102新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-34 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0102-34 | HV0102-34 | D0102新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-34 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0102-21 | HV0102-21 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0102-21 | HV0102-21 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0102-21 | HV0102-21 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-21 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0102-22 | HV0102-22 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0102-22 | HV0102-22 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0102-22 | HV0102-22 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-22 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0102-23 | HV0102-23 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0102-23 | HV0102-23 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0102-23 | HV0102-23 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-23 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0102-24 | HV0102-24 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0102-24 | HV0102-24 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0102-24 | HV0102-24 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-24 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0102-35 | HV0102-35 | D0102新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0102-35 | HV0102-35 | D0102新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-35 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0102-35 | HV0102-35 | D0102新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-35 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0102-36 | HV0102-36 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-36 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-36 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-36 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0102-36 | HV0102-36 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-36 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-36 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-36 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0102-36 | HV0102-36 | D0102聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-36 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-36 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已开 | EVA乳液切断阀已开 | HZSO-0102-25 | HV0102-25 | D0102EVA乳液切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已关 | EVA乳液切断阀已关 | HZSC-0102-25 | HV0102-25 | D0102EVA乳液切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-25 | DO | EVA乳液管路切断阀开命令 | EVA乳液切断阀命令 | HSV-0102-25 | HV0102-25 | D0102EVA乳液切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-25 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0102-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已开 | 废气去放空总管切断阀已开 | HZSO-0102-10 | HV0102-10 | D0102废气去放空总管阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0102-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已关 | 废气去放空总管切断阀已关 | HZSC-0102-10 | HV0102-10 | D0102废气去放空总管阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0102-10 | DO | 废气去放空总管管路切断阀开命令 | 废气去放空总管切断阀命令 | HSV-0102-10 | HV0102-10 | D0102废气去放空总管阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0102-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0102-10 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0202-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0202-5 | HV0202-5 | D0202蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0202-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0202-5 | HV0202-5 | D0202蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0202-5 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0202-5 | HV0202-5 | D0202蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0202-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0202-6 | HV0202-6 | D0202蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0202-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0202-6 | HV0202-6 | D0202蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0202-6 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0202-6 | HV0202-6 | D0202蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0202-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0202-7 | HV0202-7 | D0202循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0202-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0202-7 | HV0202-7 | D0202循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0202-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0202-7 | HV0202-7 | D0202循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0202-8 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0202-8 | HV0202-8 | D0202纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0202-8 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0202-8 | HV0202-8 | D0202纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0202-8 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0202-8 | HV0202-8 | D0202纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0202-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0202-2 | HV0202-2 | D0202聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0202-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0202-2 | HV0202-2 | D0202聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0202-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0202-2 | HV0202-2 | D0202聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0202-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0202-4 | HV0202-4 | D0202循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0202-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0202-4 | HV0202-4 | D0202循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0202-4 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0202-4 | HV0202-4 | D0202循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0202-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0202-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0205 | DI | V-0205下料管路切断阀已开 | V-0205下料切断阀已开 | HZSO-0205 | HV0205 | V-0205下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0205 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0205 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0205 | DI | V-0205下料管路切断阀已关 | V-0205下料切断阀已关 | HZSC-0205 | HV0205 | V-0205下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0205 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0205 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0205 | DO | V-0205下料管路切断阀开命令 | V-0205下料切断阀命令 | HSV-0205 | HV0205 | V-0205下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0205 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0205 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0206 | DI | V-0206下料管路切断阀已开 | V-0206下料切断阀已开 | HZSO-0206 | HV0206 | V-0206下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0206 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0206 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0206 | DI | V-0206下料管路切断阀已关 | V-0206下料切断阀已关 | HZSC-0206 | HV0206 | V-0206下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0206 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0206 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0206 | DO | V-0206下料管路切断阀开命令 | V-0206下料切断阀命令 | HSV-0206 | HV0206 | V-0206下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0206 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0206 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0103-21 | HV0103-21 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0103-21 | HV0103-21 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0103-21 | HV0103-21 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-21 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0103-22 | HV0103-22 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0103-22 | HV0103-22 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0103-22 | HV0103-22 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-22 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0103-23 | HV0103-23 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0103-23 | HV0103-23 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0103-23 | HV0103-23 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-23 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0103-24 | HV0103-24 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0103-24 | HV0103-24 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0103-24 | HV0103-24 | D0103聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-24 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-1 | DI | D-0103轻钙进料管路切断阀已开 | D-0103轻钙进料切断阀已开 | HZSO-0103-1 | HV0103-1 | D-0103轻钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-1 | DI | D-0103轻钙进料管路切断阀已关 | D-0103轻钙进料切断阀已关 | HZSC-0103-1 | HV0103-1 | D-0103轻钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-1 | DO | D-0103轻钙进料管路切断阀开命令 | D-0103轻钙进料切断阀命令 | HSV-0103-1 | HV0103-1 | D-0103轻钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-2 | DI | D-0103重钙进料管路切断阀已开 | D-0103重钙进料切断阀已开 | HZSO-0103-2 | HV0103-2 | D-0103重钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-2 | DI | D-0103重钙进料管路切断阀已关 | D-0103重钙进料切断阀已关 | HZSC-0103-2 | HV0103-2 | D-0103重钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-2 | DO | D-0103重钙进料管路切断阀开命令 | D-0103重钙进料切断阀命令 | HSV-0103-2 | HV0103-2 | D-0103重钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0103-4 | HV0103-4 | D0103新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0103-4 | HV0103-4 | D0103新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-4 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0103-4 | HV0103-4 | D0103新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-9 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0103-9 | HV0103-9 | D0103纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-9 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0103-9 | HV0103-9 | D0103纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-9 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0103-9 | HV0103-9 | D0103纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-9 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已开 | EVA乳液切断阀已开 | HZSO-0103-25 | HV0103-25 | D0103EVA乳液切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已关 | EVA乳液切断阀已关 | HZSC-0103-25 | HV0103-25 | D0103EVA乳液切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-25 | DO | EVA乳液管路切断阀开命令 | EVA乳液切断阀命令 | HSV-0103-25 | HV0103-25 | D0103EVA乳液切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-25 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已开 | 废气去放空总管切断阀已开 | HZSO-0103-10 | HV0103-10 | D0103废气去放空总管阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已关 | 废气去放空总管切断阀已关 | HZSC-0103-10 | HV0103-10 | D0103废气去放空总管阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-10 | DO | 废气去放空总管管路切断阀开命令 | 废气去放空总管切断阀命令 | HSV-0103-10 | HV0103-10 | D0103废气去放空总管阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-10 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0103-35 | HV0103-35 | D0103新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0103-35 | HV0103-35 | D0103新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-35 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0103-35 | HV0103-35 | D0103新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-35 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0103-5 | HV0103-5 | D0103循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0103-5 | HV0103-5 | D0103循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-5 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0103-5 | HV0103-5 | D0103循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已开 | 冷冻水回水切断阀已开 | HZSO-0103-6 | HV0103-6 | D0103冷冻水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已关 | 冷冻水回水切断阀已关 | HZSC-0103-6 | HV0103-6 | D0103冷冻水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-6 | DO | 冷冻水回水管路切断阀开命令 | 冷冻水回水切断阀命令 | HSV-0103-6 | HV0103-6 | D0103冷冻水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0103-33 | HV0103-33 | D0103新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0103-33 | HV0103-33 | D0103新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-33 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0103-33 | HV0103-33 | D0103新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-33 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0103-34 | HV0103-34 | D0103新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0103-34 | HV0103-34 | D0103新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-34 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0103-34 | HV0103-34 | D0103新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-34 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0103-8 | HV0103-8 | D0103蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0103-8 | HV0103-8 | D0103蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-8 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0103-8 | HV0103-8 | D0103蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0103-13 | HV0103-13 | D0103蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0103-13 | HV0103-13 | D0103蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-13 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0103-13 | HV0103-13 | D0103蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-13 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0103-7 | HV0103-7 | D0103循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0103-7 | HV0103-7 | D0103循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0103-7 | HV0103-7 | D0103循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0103-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已开 | 冷冻水上水切断阀已开 | HZSO-0103-11 | HV0103-11 | D0103冷冻水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0103-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已关 | 冷冻水上水切断阀已关 | HZSC-0103-11 | HV0103-11 | D0103冷冻水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0103-11 | DO | 冷冻水上水管路切断阀开命令 | 冷冻水上水切断阀命令 | HSV-0103-11 | HV0103-11 | D0103冷冻水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0103-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0103-11 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0303-1 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0303-1 | HV0303-1 | D0303纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0303-1 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0303-1 | HV0303-1 | D0303纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0303-1 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0303-1 | HV0303-1 | D0303纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0303-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0303-2 | HV0303-2 | D0303聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0303-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0303-2 | HV0303-2 | D0303聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0303-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0303-2 | HV0303-2 | D0303聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0303-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0303-4 | HV0303-4 | D0303循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0303-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0303-4 | HV0303-4 | D0303循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0303-4 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0303-4 | HV0303-4 | D0303循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0303-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0303-5 | HV0303-5 | D0303蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0303-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0303-5 | HV0303-5 | D0303蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0303-5 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0303-5 | HV0303-5 | D0303蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0303-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0303-6 | HV0303-6 | D0303蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0303-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0303-6 | HV0303-6 | D0303蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0303-6 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0303-6 | HV0303-6 | D0303蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0303-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0303-7 | HV0303-7 | D0303循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0303-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0303-7 | HV0303-7 | D0303循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0303-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0303-7 | HV0303-7 | D0303循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0303-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0303-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0203-8 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0203-8 | HV0203-8 | D0203纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0203-8 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0203-8 | HV0203-8 | D0203纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0203-8 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0203-8 | HV0203-8 | D0203纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0203-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0203-2 | HV0203-2 | D0203聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0203-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0203-2 | HV0203-2 | D0203聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0203-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0203-2 | HV0203-2 | D0203聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0203-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0203-4 | HV0203-4 | D0203循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0203-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0203-4 | HV0203-4 | D0203循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0203-4 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0203-4 | HV0203-4 | D0203循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0203-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0203-5 | HV0203-5 | D0203蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0203-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0203-5 | HV0203-5 | D0203蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0203-5 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0203-5 | HV0203-5 | D0203蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0203-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0203-6 | HV0203-6 | D0203蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0203-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0203-6 | HV0203-6 | D0203蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0203-6 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0203-6 | HV0203-6 | D0203蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0203-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0203-7 | HV0203-7 | D0203循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0203-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0203-7 | HV0203-7 | D0203循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0203-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0203-7 | HV0203-7 | D0203循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0203-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0203-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0207 | DI | V-0207下料管路切断阀已开 | V-0207下料切断阀已开 | HZSO-0207 | HV0207 | V-0207下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0207 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0207 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0207 | DI | V-0207下料管路切断阀已关 | V-0207下料切断阀已关 | HZSC-0207 | HV0207 | V-0207下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0207 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0207 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0207 | DO | V-0207下料管路切断阀开命令 | V-0207下料切断阀命令 | HSV-0207 | HV0207 | V-0207下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0207 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0207 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0208 | DI | V-0208下料管路切断阀已开 | V-0208下料切断阀已开 | HZSO-0208 | HV0208 | V-0208下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0208 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0208 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0208 | DI | V-0208下料管路切断阀已关 | V-0208下料切断阀已关 | HZSC-0208 | HV0208 | V-0208下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0208 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0208 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0208 | DO | V-0208下料管路切断阀开命令 | V-0208下料切断阀命令 | HSV-0208 | HV0208 | V-0208下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0208 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0208 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-1 | DI | D-0104轻钙进料管路切断阀已开 | D-0104轻钙进料切断阀已开 | HZSO-0104-1 | HV0104-1 | D-0104轻钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-1 | DI | D-0104轻钙进料管路切断阀已关 | D-0104轻钙进料切断阀已关 | HZSC-0104-1 | HV0104-1 | D-0104轻钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-1 | DO | D-0104轻钙进料管路切断阀开命令 | D-0104轻钙进料切断阀命令 | HSV-0104-1 | HV0104-1 | D-0104轻钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-2 | DI | D-0104重钙进料管路切断阀已开 | D-0104重钙进料切断阀已开 | HZSO-0104-2 | HV0104-2 | D-0104重钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-2 | DI | D-0104重钙进料管路切断阀已关 | D-0104重钙进料切断阀已关 | HZSC-0104-2 | HV0104-2 | D-0104重钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-2 | DO | D-0104重钙进料管路切断阀开命令 | D-0104重钙进料切断阀命令 | HSV-0104-2 | HV0104-2 | D-0104重钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0104-4 | HV0104-4 | D0104新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0104-4 | HV0104-4 | D0104新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-4 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0104-4 | HV0104-4 | D0104新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-9 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0104-9 | HV0104-9 | D0104纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-9 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0104-9 | HV0104-9 | D0104纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-9 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0104-9 | HV0104-9 | D0104纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-9 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0104-21 | HV0104-21 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0104-21 | HV0104-21 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0104-21 | HV0104-21 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-21 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0104-22 | HV0104-22 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0104-22 | HV0104-22 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0104-22 | HV0104-22 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-22 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0104-23 | HV0104-23 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0104-23 | HV0104-23 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0104-23 | HV0104-23 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-23 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0104-24 | HV0104-24 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0104-24 | HV0104-24 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0104-24 | HV0104-24 | D0104聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-24 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已开 | EVA乳液切断阀已开 | HZSO-0104-25 | HV0104-25 | D0104EVA乳液切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已关 | EVA乳液切断阀已关 | HZSC-0104-25 | HV0104-25 | D0104EVA乳液切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-25 | DO | EVA乳液管路切断阀开命令 | EVA乳液切断阀命令 | HSV-0104-25 | HV0104-25 | D0104EVA乳液切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-25 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0104-5 | HV0104-5 | D0104循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0104-5 | HV0104-5 | D0104循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-5 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0104-5 | HV0104-5 | D0104循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已开 | 冷冻水回水切断阀已开 | HZSO-0104-6 | HV0104-6 | D0104冷冻水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已关 | 冷冻水回水切断阀已关 | HZSC-0104-6 | HV0104-6 | D0104冷冻水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-6 | DO | 冷冻水回水管路切断阀开命令 | 冷冻水回水切断阀命令 | HSV-0104-6 | HV0104-6 | D0104冷冻水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0104-8 | HV0104-8 | D0104蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0104-8 | HV0104-8 | D0104蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-8 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0104-8 | HV0104-8 | D0104蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0104-13 | HV0104-13 | D0104蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0104-13 | HV0104-13 | D0104蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-13 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0104-13 | HV0104-13 | D0104蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-13 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0104-33 | HV0104-33 | D0104新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0104-33 | HV0104-33 | D0104新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-33 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0104-33 | HV0104-33 | D0104新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-33 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0104-34 | HV0104-34 | D0104新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0104-34 | HV0104-34 | D0104新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-34 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0104-34 | HV0104-34 | D0104新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-34 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0104-35 | HV0104-35 | D0104新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0104-35 | HV0104-35 | D0104新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-35 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0104-35 | HV0104-35 | D0104新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-35 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0104-7 | HV0104-7 | D0104循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0104-7 | HV0104-7 | D0104循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0104-7 | HV0104-7 | D0104循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已开 | 废气去放空总管切断阀已开 | HZSO-0104-10 | HV0104-10 | D0104废气去放空总管阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已关 | 废气去放空总管切断阀已关 | HZSC-0104-10 | HV0104-10 | D0104废气去放空总管阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-10 | DO | 废气去放空总管管路切断阀开命令 | 废气去放空总管切断阀命令 | HSV-0104-10 | HV0104-10 | D0104废气去放空总管阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-10 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0104-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已开 | 冷冻水上水切断阀已开 | HZSO-0104-11 | HV0104-11 | D0104冷冻水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0104-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已关 | 冷冻水上水切断阀已关 | HZSC-0104-11 | HV0104-11 | D0104冷冻水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0104-11 | DO | 冷冻水上水管路切断阀开命令 | 冷冻水上水切断阀命令 | HSV-0104-11 | HV0104-11 | D0104冷冻水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0104-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0104-11 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0209 | DI | V-0209下料管路切断阀已开 | V-0209下料切断阀已开 | HZSO-0209 | HV0209 | V-0209下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0209 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0209 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0209 | DI | V-0209下料管路切断阀已关 | V-0209下料切断阀已关 | HZSC-0209 | HV0209 | V-0209下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0209 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0209 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0209 | DO | V-0209下料管路切断阀开命令 | V-0209下料切断阀命令 | HSV-0209 | HV0209 | V-0209下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0209 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0209 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0210 | DI | V-0210下料管路切断阀已开 | V-0210下料切断阀已开 | HZSO-0210 | HV0210 | V-0210下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0210 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0210 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0210 | DI | V-0210下料管路切断阀已关 | V-0210下料切断阀已关 | HZSC-0210 | HV0210 | V-0210下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0210 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0210 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0210 | DO | V-0210下料管路切断阀开命令 | V-0210下料切断阀命令 | HSV-0210 | HV0210 | V-0210下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0210 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0210 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0105-21 | HV0105-21 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0105-21 | HV0105-21 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0105-21 | HV0105-21 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-21 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0105-4 | HV0105-4 | D0105新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0105-4 | HV0105-4 | D0105新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-4 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0105-4 | HV0105-4 | D0105新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0105-22 | HV0105-22 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0105-22 | HV0105-22 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0105-22 | HV0105-22 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-22 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0105-23 | HV0105-23 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0105-23 | HV0105-23 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0105-23 | HV0105-23 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-23 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0105-24 | HV0105-24 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0105-24 | HV0105-24 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0105-24 | HV0105-24 | D0105聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-24 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-1 | DI | D-0105轻钙进料管路切断阀已开 | D-0105轻钙进料切断阀已开 | HZSO-0105-1 | HV0105-1 | D-0105轻钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-1 | DI | D-0105轻钙进料管路切断阀已关 | D-0105轻钙进料切断阀已关 | HZSC-0105-1 | HV0105-1 | D-0105轻钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-1 | DO | D-0105轻钙进料管路切断阀开命令 | D-0105轻钙进料切断阀命令 | HSV-0105-1 | HV0105-1 | D-0105轻钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-2 | DI | D-0105重钙进料管路切断阀已开 | D-0105重钙进料切断阀已开 | HZSO-0105-2 | HV0105-2 | D-0105重钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-2 | DI | D-0105重钙进料管路切断阀已关 | D-0105重钙进料切断阀已关 | HZSC-0105-2 | HV0105-2 | D-0105重钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-2 | DO | D-0105重钙进料管路切断阀开命令 | D-0105重钙进料切断阀命令 | HSV-0105-2 | HV0105-2 | D-0105重钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-9 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0105-9 | HV0105-9 | D0105纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-9 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0105-9 | HV0105-9 | D0105纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-9 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0105-9 | HV0105-9 | D0105纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-9 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已开 | 废气去放空总管切断阀已开 | HZSO-0105-10 | HV0105-10 | D0105废气去放空总管阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已关 | 废气去放空总管切断阀已关 | HZSC-0105-10 | HV0105-10 | D0105废气去放空总管阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-10 | DO | 废气去放空总管管路切断阀开命令 | 废气去放空总管切断阀命令 | HSV-0105-10 | HV0105-10 | D0105废气去放空总管阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-10 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已开 | EVA乳液切断阀已开 | HZSO-0105-25 | HV0105-25 | D0105EVA乳液切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已关 | EVA乳液切断阀已关 | HZSC-0105-25 | HV0105-25 | D0105EVA乳液切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-25 | DO | EVA乳液管路切断阀开命令 | EVA乳液切断阀命令 | HSV-0105-25 | HV0105-25 | D0105EVA乳液切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-25 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0105-33 | HV0105-33 | D0105新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0105-33 | HV0105-33 | D0105新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-33 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0105-33 | HV0105-33 | D0105新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-33 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0105-34 | HV0105-34 | D0105新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0105-34 | HV0105-34 | D0105新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-34 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0105-34 | HV0105-34 | D0105新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-34 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0105-35 | HV0105-35 | D0105新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0105-35 | HV0105-35 | D0105新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-35 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0105-35 | HV0105-35 | D0105新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-35 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0105-5 | HV0105-5 | D0105循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0105-5 | HV0105-5 | D0105循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-5 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0105-5 | HV0105-5 | D0105循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已开 | 冷冻水回水切断阀已开 | HZSO-0105-6 | HV0105-6 | D0105冷冻水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已关 | 冷冻水回水切断阀已关 | HZSC-0105-6 | HV0105-6 | D0105冷冻水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-6 | DO | 冷冻水回水管路切断阀开命令 | 冷冻水回水切断阀命令 | HSV-0105-6 | HV0105-6 | D0105冷冻水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0105-8 | HV0105-8 | D0105蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0105-8 | HV0105-8 | D0105蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-8 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0105-8 | HV0105-8 | D0105蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0105-13 | HV0105-13 | D0105蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0105-13 | HV0105-13 | D0105蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-13 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0105-13 | HV0105-13 | D0105蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-13 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0105-7 | HV0105-7 | D0105循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0105-7 | HV0105-7 | D0105循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0105-7 | HV0105-7 | D0105循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0105-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已开 | 冷冻水上水切断阀已开 | HZSO-0105-11 | HV0105-11 | D0105冷冻水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0105-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已关 | 冷冻水上水切断阀已关 | HZSC-0105-11 | HV0105-11 | D0105冷冻水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0105-11 | DO | 冷冻水上水管路切断阀开命令 | 冷冻水上水切断阀命令 | HSV-0105-11 | HV0105-11 | D0105冷冻水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0105-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0105-11 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0304-1 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0304-1 | HV0304-1 | D0304纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0304-1 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0304-1 | HV0304-1 | D0304纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0304-1 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0304-1 | HV0304-1 | D0304纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0304-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0304-2 | HV0304-2 | D0304聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0304-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0304-2 | HV0304-2 | D0304聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0304-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0304-2 | HV0304-2 | D0304聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0304-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0304-4 | HV0304-4 | D0304循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0304-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0304-4 | HV0304-4 | D0304循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0304-4 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0304-4 | HV0304-4 | D0304循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0304-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0304-5 | HV0304-5 | D0304蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0304-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0304-5 | HV0304-5 | D0304蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0304-5 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0304-5 | HV0304-5 | D0304蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0304-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0304-6 | HV0304-6 | D0304蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0304-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0304-6 | HV0304-6 | D0304蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0304-6 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0304-6 | HV0304-6 | D0304蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0304-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0304-7 | HV0304-7 | D0304循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0304-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0304-7 | HV0304-7 | D0304循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0304-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0304-7 | HV0304-7 | D0304循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0304-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0304-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0204-8 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0204-8 | HV0204-8 | D0204纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0204-8 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0204-8 | HV0204-8 | D0204纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0204-8 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0204-8 | HV0204-8 | D0204纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0204-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0204-2 | HV0204-2 | D0204聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0204-2 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0204-2 | HV0204-2 | D0204聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0204-2 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0204-2 | HV0204-2 | D0204聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0204-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0204-4 | HV0204-4 | D0204循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0204-4 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0204-4 | HV0204-4 | D0204循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0204-4 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0204-4 | HV0204-4 | D0204循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0204-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0204-5 | HV0204-5 | D0204蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0204-5 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0204-5 | HV0204-5 | D0204蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0204-5 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0204-5 | HV0204-5 | D0204蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0204-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0204-6 | HV0204-6 | D0204蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0204-6 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0204-6 | HV0204-6 | D0204蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0204-6 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0204-6 | HV0204-6 | D0204蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0204-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0204-7 | HV0204-7 | D0204循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0204-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0204-7 | HV0204-7 | D0204循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0204-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0204-7 | HV0204-7 | D0204循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0204-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0204-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0211 | DI | V-0211下料管路切断阀已开 | V-0211下料切断阀已开 | HZSO-0211 | HV0211 | V-0211下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0211 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0211 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0211 | DI | V-0211下料管路切断阀已关 | V-0211下料切断阀已关 | HZSC-0211 | HV0211 | V-0211下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0211 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0211 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0211 | DO | V-0211下料管路切断阀开命令 | V-0211下料切断阀命令 | HSV-0211 | HV0211 | V-0211下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0211 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0211 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0212 | DI | V-0212下料管路切断阀已开 | V-0212下料切断阀已开 | HZSO-0212 | HV0212 | V-0212下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0212 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0212 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0212 | DI | V-0212下料管路切断阀已关 | V-0212下料切断阀已关 | HZSC-0212 | HV0212 | V-0212下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0212 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0212 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0212 | DO | V-0212下料管路切断阀开命令 | V-0212下料切断阀命令 | HSV-0212 | HV0212 | V-0212下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0212 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0212 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0106-21 | HV0106-21 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0106-21 | HV0106-21 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0106-21 | HV0106-21 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-21 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0106-22 | HV0106-22 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0106-22 | HV0106-22 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0106-22 | HV0106-22 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-22 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0106-23 | HV0106-23 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0106-23 | HV0106-23 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0106-23 | HV0106-23 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-23 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0106-24 | HV0106-24 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0106-24 | HV0106-24 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0106-24 | HV0106-24 | D0106聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-24 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-1 | DI | D-0106轻钙进料管路切断阀已开 | D-0106轻钙进料切断阀已开 | HZSO-0106-1 | HV0106-1 | D-0106轻钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-1 | DI | D-0106轻钙进料管路切断阀已关 | D-0106轻钙进料切断阀已关 | HZSC-0106-1 | HV0106-1 | D-0106轻钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-1 | DO | D-0106轻钙进料管路切断阀开命令 | D-0106轻钙进料切断阀命令 | HSV-0106-1 | HV0106-1 | D-0106轻钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-2 | DI | D-0106重钙进料管路切断阀已开 | D-0106重钙进料切断阀已开 | HZSO-0106-2 | HV0106-2 | D-0106重钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-2 | DI | D-0106重钙进料管路切断阀已关 | D-0106重钙进料切断阀已关 | HZSC-0106-2 | HV0106-2 | D-0106重钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-2 | DO | D-0106重钙进料管路切断阀开命令 | D-0106重钙进料切断阀命令 | HSV-0106-2 | HV0106-2 | D-0106重钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-9 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0106-9 | HV0106-9 | D0106纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-9 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0106-9 | HV0106-9 | D0106纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-9 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0106-9 | HV0106-9 | D0106纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-9 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已开 | 废气去放空总管切断阀已开 | HZSO-0106-10 | HV0106-10 | D0106废气去放空总管阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已关 | 废气去放空总管切断阀已关 | HZSC-0106-10 | HV0106-10 | D0106废气去放空总管阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-10 | DO | 废气去放空总管管路切断阀开命令 | 废气去放空总管切断阀命令 | HSV-0106-10 | HV0106-10 | D0106废气去放空总管阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-10 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已开 | EVA乳液切断阀已开 | HZSO-0106-25 | HV0106-25 | D0106EVA乳液切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已关 | EVA乳液切断阀已关 | HZSC-0106-25 | HV0106-25 | D0106EVA乳液切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-25 | DO | EVA乳液管路切断阀开命令 | EVA乳液切断阀命令 | HSV-0106-25 | HV0106-25 | D0106EVA乳液切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-25 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0106-33 | HV0106-33 | D0106新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0106-33 | HV0106-33 | D0106新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-33 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0106-33 | HV0106-33 | D0106新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-33 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0106-34 | HV0106-34 | D0106新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0106-34 | HV0106-34 | D0106新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-34 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0106-34 | HV0106-34 | D0106新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-34 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0106-4 | HV0106-4 | D0106新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0106-4 | HV0106-4 | D0106新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-4 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0106-4 | HV0106-4 | D0106新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0106-5 | HV0106-5 | D0106循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0106-5 | HV0106-5 | D0106循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-5 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0106-5 | HV0106-5 | D0106循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已开 | 冷冻水回水切断阀已开 | HZSO-0106-6 | HV0106-6 | D0106冷冻水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已关 | 冷冻水回水切断阀已关 | HZSC-0106-6 | HV0106-6 | D0106冷冻水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-6 | DO | 冷冻水回水管路切断阀开命令 | 冷冻水回水切断阀命令 | HSV-0106-6 | HV0106-6 | D0106冷冻水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0106-8 | HV0106-8 | D0106蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0106-8 | HV0106-8 | D0106蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-8 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0106-8 | HV0106-8 | D0106蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0106-13 | HV0106-13 | D0106蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0106-13 | HV0106-13 | D0106蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-13 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0106-13 | HV0106-13 | D0106蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-13 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0106-7 | HV0106-7 | D0106循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0106-7 | HV0106-7 | D0106循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0106-7 | HV0106-7 | D0106循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已开 | 冷冻水上水切断阀已开 | HZSO-0106-11 | HV0106-11 | D0106冷冻水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已关 | 冷冻水上水切断阀已关 | HZSC-0106-11 | HV0106-11 | D0106冷冻水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-11 | DO | 冷冻水上水管路切断阀开命令 | 冷冻水上水切断阀命令 | HSV-0106-11 | HV0106-11 | D0106冷冻水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-11 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0106-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0106-35 | HV0106-35 | D0106新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0106-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0106-35 | HV0106-35 | D0106新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0106-35 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0106-35 | HV0106-35 | D0106新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0106-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0106-35 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0213 | DI | V-0213下料管路切断阀已开 | V-0213下料切断阀已开 | HZSO-0213 | HV0213 | V-0213下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0213 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0213 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0213 | DI | V-0213下料管路切断阀已关 | V-0213下料切断阀已关 | HZSC-0213 | HV0213 | V-0213下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0213 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0213 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0213 | DO | V-0213下料管路切断阀开命令 | V-0213下料切断阀命令 | HSV-0213 | HV0213 | V-0213下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0213 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0213 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0214 | DI | V-0214下料管路切断阀已开 | V-0214下料切断阀已开 | HZSO-0214 | HV0214 | V-0214下料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0214 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0214 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0214 | DI | V-0214下料管路切断阀已关 | V-0214下料切断阀已关 | HZSC-0214 | HV0214 | V-0214下料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0214 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0214 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0214 | DO | V-0214下料管路切断阀开命令 | V-0214下料切断阀命令 | HSV-0214 | HV0214 | V-0214下料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0214 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0214 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-9 | DI | 纯水管路切断阀已开 | 纯水切断阀已开 | HZSO-0107-9 | HV0107-9 | D0107纯水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-9 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-9 | DI | 纯水管路切断阀已关 | 纯水切断阀已关 | HZSC-0107-9 | HV0107-9 | D0107纯水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-9 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-9 | DO | 纯水管路切断阀开命令 | 纯水切断阀命令 | HSV-0107-9 | HV0107-9 | D0107纯水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-9 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-9 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已开 | EVA乳液切断阀已开 | HZSO-0107-25 | HV0107-25 | D0107EVA乳液切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-25 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-25 | DI | EVA乳液管路切断阀已关 | EVA乳液切断阀已关 | HZSC-0107-25 | HV0107-25 | D0107EVA乳液切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-25 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-25 | DO | EVA乳液管路切断阀开命令 | EVA乳液切断阀命令 | HSV-0107-25 | HV0107-25 | D0107EVA乳液切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-25 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-25 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-1 | DI | D-0107轻钙进料管路切断阀已开 | D-0107轻钙进料切断阀已开 | HZSO-0107-1 | HV0107-1 | D-0107轻钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-1 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-1 | DI | D-0107轻钙进料管路切断阀已关 | D-0107轻钙进料切断阀已关 | HZSC-0107-1 | HV0107-1 | D-0107轻钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-1 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-1 | DO | D-0107轻钙进料管路切断阀开命令 | D-0107轻钙进料切断阀命令 | HSV-0107-1 | HV0107-1 | D-0107轻钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-1 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-1 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-2 | DI | D-0107重钙进料管路切断阀已开 | D-0107重钙进料切断阀已开 | HZSO-0107-2 | HV0107-2 | D-0107重钙进料切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-2 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-2 | DI | D-0107重钙进料管路切断阀已关 | D-0107重钙进料切断阀已关 | HZSC-0107-2 | HV0107-2 | D-0107重钙进料切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-2 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-2 | DO | D-0107重钙进料管路切断阀开命令 | D-0107重钙进料切断阀命令 | HSV-0107-2 | HV0107-2 | D-0107重钙进料切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-2 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-2 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已开 | 蒸汽凝水切断阀已开 | HZSO-0107-8 | HV0107-8 | D0107蒸汽凝水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-8 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-8 | DI | 蒸汽凝水管路切断阀已关 | 蒸汽凝水切断阀已关 | HZSC-0107-8 | HV0107-8 | D0107蒸汽凝水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-8 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-8 | DO | 蒸汽凝水管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水切断阀命令 | HSV-0107-8 | HV0107-8 | D0107蒸汽凝水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-8 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-8 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已开 | 废气去放空总管切断阀已开 | HZSO-0107-10 | HV0107-10 | D0107废气去放空总管阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-10 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-10 | DI | 废气去放空总管管路切断阀已关 | 废气去放空总管切断阀已关 | HZSC-0107-10 | HV0107-10 | D0107废气去放空总管阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-10 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-10 | DO | 废气去放空总管管路切断阀开命令 | 废气去放空总管切断阀命令 | HSV-0107-10 | HV0107-10 | D0107废气去放空总管阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-10 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-10 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0107-35 | HV0107-35 | D0107新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-35 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-35 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0107-35 | HV0107-35 | D0107新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-35 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-35 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0107-35 | HV0107-35 | D0107新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-35 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-35 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已开 | 蒸汽凝水旁路切断阀已开 | HZSO-0107-13 | HV0107-13 | D0107蒸汽凝水旁路切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-13 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-13 | DI | 蒸汽凝水旁路管路切断阀已关 | 蒸汽凝水旁路切断阀已关 | HZSC-0107-13 | HV0107-13 | D0107蒸汽凝水旁路切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-13 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-13 | DO | 蒸汽凝水旁路管路切断阀开命令 | 蒸汽凝水旁路切断阀命令 | HSV-0107-13 | HV0107-13 | D0107蒸汽凝水旁路切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-13 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-13 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已开 | 循环水上水切断阀已开 | HZSO-0107-7 | HV0107-7 | D0107循环水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-7 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-7 | DI | 循环水上水管路切断阀已关 | 循环水上水切断阀已关 | HZSC-0107-7 | HV0107-7 | D0107循环水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-7 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-7 | DO | 循环水上水管路切断阀开命令 | 循环水上水切断阀命令 | HSV-0107-7 | HV0107-7 | D0107循环水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-7 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-7 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已开 | 冷冻水上水切断阀已开 | HZSO-0107-11 | HV0107-11 | D0107冷冻水上水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-11 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-11 | DI | 冷冻水上水管路切断阀已关 | 冷冻水上水切断阀已关 | HZSC-0107-11 | HV0107-11 | D0107冷冻水上水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-11 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-11 | DO | 冷冻水上水管路切断阀开命令 | 冷冻水上水切断阀命令 | HSV-0107-11 | HV0107-11 | D0107冷冻水上水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-11 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-11 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0107-4 | HV0107-4 | D0107新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-4 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-4 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0107-4 | HV0107-4 | D0107新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-4 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-4 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0107-4 | HV0107-4 | D0107新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-4 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-4 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已开 | 循环水回水切断阀已开 | HZSO-0107-5 | HV0107-5 | D0107循环水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-5 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-5 | DI | 循环水回水管路切断阀已关 | 循环水回水切断阀已关 | HZSC-0107-5 | HV0107-5 | D0107循环水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-5 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-5 | DO | 循环水回水管路切断阀开命令 | 循环水回水切断阀命令 | HSV-0107-5 | HV0107-5 | D0107循环水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-5 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-5 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已开 | 冷冻水回水切断阀已开 | HZSO-0107-6 | HV0107-6 | D0107冷冻水回水切断阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-6 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-6 | DI | 冷冻水回水管路切断阀已关 | 冷冻水回水切断阀已关 | HZSC-0107-6 | HV0107-6 | D0107冷冻水回水切断阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-6 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-6 | DO | 冷冻水回水管路切断阀开命令 | 冷冻水回水切断阀命令 | HSV-0107-6 | HV0107-6 | D0107冷冻水回水切断阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-6 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-6 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0107-33 | HV0107-33 | D0107新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-33 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-33 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0107-33 | HV0107-33 | D0107新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-33 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-33 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0107-33 | HV0107-33 | D0107新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-33 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-33 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已开 | 新型集材密封胶切断阀已开 | HZSO-0107-34 | HV0107-34 | D0107新型集材密封胶阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-34 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-34 | DI | 新型集材密封胶管路切断阀已关 | 新型集材密封胶切断阀已关 | HZSC-0107-34 | HV0107-34 | D0107新型集材密封胶阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-34 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-34 | DO | 新型集材密封胶管路切断阀开命令 | 新型集材密封胶切断阀命令 | HSV-0107-34 | HV0107-34 | D0107新型集材密封胶阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-34 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-34 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0107-21 | HV0107-21 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-21 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-21 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0107-21 | HV0107-21 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-21 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-21 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0107-21 | HV0107-21 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-21 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-21 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0107-22 | HV0107-22 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-22 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-22 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0107-22 | HV0107-22 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-22 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-22 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0107-22 | HV0107-22 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-22 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-22 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0107-23 | HV0107-23 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-23 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-23 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0107-23 | HV0107-23 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-23 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-23 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0107-23 | HV0107-23 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-23 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-23 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSO-0107-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已开 | 聚乙烯醇水溶液阀已开 | HZSO-0107-24 | HV0107-24 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-24 | SIO-21 | UUUZSO4031 | 开启,,关闭,开启
HZSC-0107-24 | DI | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀已关 | 聚乙烯醇水溶液阀已关 | HZSC-0107-24 | HV0107-24 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-24 | SIO-21 | UUUZSC4031 | 开启,,关闭,开启
HSV-0107-24 | DO | 聚乙烯醇水溶液管路切断阀开命令 | 聚乙烯醇水溶液阀命令 | HSV-0107-24 | HV0107-24 | D0107聚乙烯醇水溶液阀 | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | HV0107-24 | \XYSY\FCS0101\SIO-21 | HV0107-24 | SIO-21 | UUUVO4031 | 开启,,关闭,开启

## SIO-22
P&ID Tag | I/O Type | Comment | I/O Tag | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | VP Project | FCS | Node Type | IOM Category | IOM Type | Unit | Node | Slot | Terminal | Duplex | Signal Type | Switch Position Label | Label Format | Button Color1 | Button Color2 | Security Level | Tag Mark | IS | Ext Power | Loop Name | APM Path | APM Name | Class | Class I/O Tag | Extra Block Label
1050GSO12401A | DI | 已开 | 1050GSO12401A | 1050HV12401A | SIO-22注释1 | PJT02 | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 1 | 1 | N | Status Input | 全开,,,全开 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | 1050HV12401A | \BOiler\FCS0101\SIO-22 | 1050HV12401A | SIO-22 | 6200MLO11101A | 开启,,关闭,开启
1050GSC12401A | DI | 已关 | 1050GSC12401A | 1050HV12401A | SIO-22注释2 | PJT02 | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Input | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  | 3 | 1 | 2 | N | Status Input | 全关,,,全关 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | 1050HV12401A | \BOiler\FCS0101\SIO-22 | 1050HV12401A | SIO-22 | 6200MLC11101A | 开启,,关闭,开启
1050SOV12401A | DO | 开 | 1050SOV12401A | 1050HV12401A | SIO-22注释3 | PJT02 | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 1 | 1 | Y | Status Output | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | 1050HV12401A | \BOiler\FCS0101\SIO-22 | 1050HV12401A | SIO-22 | 6200MCO11101A | 开启,,关闭,开启
1050SCV12401A | DO | 关 | 1050SCV12401A | 1050HV12401A | SIO-22注释4 | PJT02 | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Status Output | ADV551-P(32-Channel Status Output) |  | 4 | 1 | 2 | Y | Status Output | 开启,,关闭,开启 | Direct | Green | Red | 4 | General | N | N | 1050HV12401A | \BOiler\FCS0101\SIO-22 | 1050HV12401A | SIO-22 | 6200MCC11101A | 开启,,关闭,开启

## FAT
P&ID Tag | I/O Type | Comment | Range LO | Range HI | Eng Unit | I/O Tag | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | Instrument Type | Instrument Description | Loop Name | APM Path | APM Name | Class | Class I/O Tag
F0101N1S1C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S1C15 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N1S1C15 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N1S1C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N1S1C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S1C16 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N1S1C16 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N1S1C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N1S2C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S2C15 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N1S2C15 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N1S2C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N1S2C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S2C16 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N1S2C16 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N1S2C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N2S1C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S1C15 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N2S1C15 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N2S1C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N2S1C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S1C16 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N2S1C16 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N2S1C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N2S2C7 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S2C7 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N2S2C7 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N2S2C7 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N2S2C8 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S2C8 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N2S2C8 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N2S2C8 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N3S1C13 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S1C13 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N3S1C13 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N3S1C13 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N3S1C14 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S1C14 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N3S1C14 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N3S1C14 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N3S1C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S1C15 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N3S1C15 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N3S1C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N3S1C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S1C16 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N3S1C16 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N3S1C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N3S2C14 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S2C14 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N3S2C14 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N3S2C14 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N3S2C15 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S2C15 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N3S2C15 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N3S2C15 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N3S2C16 | AI | AI spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S2C16 | F0102N1S1C15 | AI spare |  |  | F0101N3S2C16 | \XYSY\FCS0101\PVI | F0101N3S2C16 | PVI | %%IUUUXYYY0601
F0101N1S3C16 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N1S3C16 | F0102N1S1C15 | AO spare |  |  | F0101N1S3C16 | \XYSY\FCS0101\MLD-SW | F0101N1S3C16 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
F0101N2S3C13 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S3C13 | F0102N1S1C15 | AO spare |  |  | F0101N2S3C13 | \XYSY\FCS0101\MLD-SW | F0101N2S3C13 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
F0101N2S3C14 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S3C14 | F0102N1S1C15 | AO spare |  |  | F0101N2S3C14 | \XYSY\FCS0101\MLD-SW | F0101N2S3C14 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
F0101N2S3C15 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S3C15 | F0102N1S1C15 | AO spare |  |  | F0101N2S3C15 | \XYSY\FCS0101\MLD-SW | F0101N2S3C15 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
F0101N2S3C16 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N2S3C16 | F0102N1S1C15 | AO spare |  |  | F0101N2S3C16 | \XYSY\FCS0101\MLD-SW | F0101N2S3C16 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
F0101N3S3C14 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S3C14 | F0102N1S1C15 | AO spare |  |  | F0101N3S3C14 | \XYSY\FCS0101\MLD-SW | F0101N3S3C14 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
F0101N3S3C15 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S3C15 | F0102N1S1C15 | AO spare |  |  | F0101N3S3C15 | \XYSY\FCS0101\MLD-SW | F0101N3S3C15 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
F0101N3S3C16 | AO | AO spare | 0.0 | 100.0 | % | %%F0101N3S3C16 | F0102N1S1C15 | AO spare |  |  | F0101N3S3C16 | \XYSY\FCS0101\MLD-SW | F0101N3S3C16 | MLD-SW | %%OUUUXYYY0201
F0101N1S4C31 | DI | DI spare
F0101N1S4C32 | DI | DI spare
F0101N1S5C31 | DI | DI spare
F0101N1S5C32 | DI | DI spare
F0101N1S6C31 | DI | DI spare
F0101N1S6C32 | DI | DI spare
F0101N2S4C31 | DI | DI spare
F0101N2S4C32 | DI | DI spare
F0101N2S5C31 | DI | DI spare
F0101N2S5C32 | DI | DI spare
F0101N2S6C31 | DI | DI spare
F0101N2S6C32 | DI | DI spare
F0101N3S4C31 | DI | DI spare
F0101N3S4C32 | DI | DI spare
F0101N3S5C31 | DI | DI spare
F0101N3S5C32 | DI | DI spare
F0101N3S6C31 | DI | DI spare
F0101N3S6C32 | DI | DI spare
F0101N4S1C31 | DI | DI spare
F0101N4S1C32 | DI | DI spare
F0101N4S2C31 | DI | DI spare
F0101N4S2C32 | DI | DI spare
F0101N4S3C31 | DI | DI spare
F0101N4S3C32 | DI | DI spare
F0101N4S4C31 | DI | DI spare
F0101N4S4C32 | DI | DI spare
F0101N4S5C31 | DI | DI spare
F0101N4S5C32 | DI | DI spare
F0101N5S3C31 | DI | DI spare
F0101N5S3C32 | DI | DI spare
F0101N5S4C32 | DI | DI spare
F0101N5S6C31 | DI | DI spare
F0101N5S6C32 | DI | DI spare
F0101N2S7C31 | DO | DO spare
F0101N2S7C32 | DO | DO spare
F0101N2S8C31 | DO | DO spare
F0101N2S8C32 | DO | DO spare
F0101N3S7C31 | DO | DO spare
F0101N3S7C32 | DO | DO spare
F0101N3S8C31 | DO | DO spare
F0101N3S8C32 | DO | DO spare
F0101N4S6C31 | DO | DO spare
F0101N4S6C32 | DO | DO spare
F0101N4S7C31 | DO | DO spare
F0101N4S7C32 | DO | DO spare
F0101N4S8C18 | DO | DO spare
F0101N4S8C19 | DO | DO spare
F0101N4S8C20 | DO | DO spare
F0101N4S8C21 | DO | DO spare
F0101N4S8C22 | DO | DO spare
F0101N4S8C23 | DO | DO spare
F0101N4S8C24 | DO | DO spare
F0101N4S8C25 | DO | DO spare
F0101N4S8C26 | DO | DO spare
F0101N4S8C27 | DO | DO spare
F0101N4S8C28 | DO | DO spare
F0101N4S8C29 | DO | DO spare
F0101N4S8C30 | DO | DO spare
F0101N4S8C31 | DO | DO spare
F0101N4S8C32 | DO | DO spare
F0101N5S7C19 | DO | DO spare
F0101N5S7C20 | DO | DO spare
F0101N5S7C21 | DO | DO spare
F0101N5S7C22 | DO | DO spare
F0101N5S7C23 | DO | DO spare
F0101N5S7C24 | DO | DO spare
F0101N5S7C25 | DO | DO spare
F0101N5S7C26 | DO | DO spare
F0101N5S7C27 | DO | DO spare
F0101N5S7C28 | DO | DO spare
F0101N5S7C29 | DO | DO spare
F0101N5S7C30 | DO | DO spare
F0101N5S7C31 | DO | DO spare
F0101N5S7C32 | DO | DO spare
F0101N5S8C22 | DO | DO spare
F0101N5S8C23 | DO | DO spare
F0101N5S8C24 | DO | DO spare
F0101N5S8C25 | DO | DO spare
F0101N5S8C26 | DO | DO spare
F0101N5S8C27 | DO | DO spare
F0101N5S8C28 | DO | DO spare
F0101N5S8C29 | DO | DO spare
F0101N5S8C30 | DO | DO spare
F0101N5S8C31 | DO | DO spare
F0101N5S8C32 | DO | DO spare

## BasicSettings
Area | P&ID Sheet | P&ID Tag | I/O Type | Comment | Range LO | Range HI | Eng Unit | I/O Tag | I/O Group | Function Block Tag | Function Block Tag Comment | VP Project | FCS | Node Type | IOM Category |  | IOM Type | Unit | Node | Slot | Terminal | Duplex | Signal Type | Signal Type-IS | Wire Type | Detect IOP | IOP Low Limit | IOP High Limit | Cold Junction Compensation | Resistance | Shunt Resistor | Pulse Input Filter | Transmitter Power | Output Reverse | Detect OOP | Specify Burnout | OOP Clear | OOP Clear Time | Fallback | Fallback Output | Detection Edge | Detect Short Circuit | Detect Disconnection | Detect LFD | Time-Proportioning ON/OFF Pulse | Phasing | Duplex Terminal | Command | Signal Input Conversion | Pulse Rate | Device Com Type | Device Tag | Device Tag Comment | Device ID | Device Address | Device Manufacturer ID | Device Type ID | Device Revision | Device Route Info 1 | Device Route Info 2 | Device Installed Location | Device Parameter | P&ID Tag (HART Analog) | HART Signal Position | HART Variable | HART Polling Address | FF Block Tag | FF Device Class | FF DD File Rev | FF Capability File Rev | FF Capability File Level | FF AI/AO Channel | FF TB Range Low Limit | FF TB Range High Limit | FF TB Engineering Unit | FF Sub Schedule | FF Increase to Close | DIO Service Comment | Switch Position Label | Label Format | Button Color1 | Button Color2 | Security Level | Tag Mark | Upper Window | Help Window | Component ID | IS | Ext Power | Instrument Type | Instrument Description | Loop Name | Panel Name | Junction Box Name | FMV Status | FMV Status Update Time | FMV Result (Left IOM) | FMV Result (Right IOM) | FMV Result (Field Device) | FMV Channel Configuration Updated Time | FMV Overwrite Status | Protect | APM Path | Module Group | Group Class Module | Group APM Name | APM Name | Class | Class I/O Tag | Segment | Extra Comment | Extra Block Label | Extra Block Name | Control Action | FF Block ID | UDC7 | UDC8 | UDC9 | UDC10 | UDC11 | UDC12 | UDC13 | UDC14 | UDC15 | UDC16 | UDC17 | UDC18 | UDC19 | UDC20 | UDC21 | UDC22 | UDC23 | UDC24 | UDC25 | UDC26 | UDC27 | UDC28 | UDC29 | UDC30 | UDC31 | UDC32 | UDC33 | UDC34 | UDC35 | UDC36 | UDC37 | UDC38 | UDC39 | UDC40 | P&ID Group
|  |  | AI | [8 empty] | YXSYPJT | FCS0101 | ESB Bus/Optical ESB Bus | Analog Input | [AI] | AAI143-H(16-Channel Current Input, Isolated, HART Compliant) |  |  |  |  | Y | 4-20mA (HART) |  |  | Y | [7 empty] | Direct
|  |  | AO | [10 empty] | NESB Bus | Analog Input/Output | [AIO] | ADV151-P(32-Channel Status Input) |  |  |  |  | N | 4-20mA |  |  | N | [7 empty] | Reverse
|  |  | DI | [11 empty] | Analog Output | [AO] | ADV151-P(32-Channel Status Input) | [5 empty] | Status Input
|  |  | DO | [11 empty] | Analog Input/Output(HART Compliant) | [AIO-HART] | ADV551-P(32-Channel Status Output) | [5 empty] | Status Input
|  |  | FF-AI | [11 empty] | Status Input | [SI] | ADV551-P(32-Channel Status Output) | [5 empty] | Status Output
|  |  | FF-AO | [11 empty] | Push-Button Input | [PB] | [6 empty] | Status Output
|  |  | FF-DI | [11 empty] | Status/Push-Button Input | [MXI]
|  |  | FFDO | [11 empty] | Status Output | [SO]
|  |  | HARTValue | [11 empty] | PulseWidth Output | [PW]
|  |  | AUX | [11 empty] | Status/PulseWidthOutput | [MXO]
[15 empty] | ContactStatus Input/Output | [CS]
[15 empty] | ST Compatible(Included power) | [ST]
[15 empty] | Fieldbus Communication | [FB]
[15 empty] | A2BN3D(BasePlate for Adaptor) | [NIOA2BN3D]
[15 empty] | A2BN_D(Base Plate for Barrier) | [NIOA2BN_D]
[15 empty] | Individually Configurable Analog IO | [NIOA2BA3D]
[15 empty] | Control I/O(Connector) | [R_CIO]
[15 empty] | Analog I/O(Terminal) | [R_AIO-TRM]
[15 empty] | Analog I/O(Connector/Terminal) | [R-AIOJ
[15 empty] | Relay Io(Terminal) | [R_RELAY]
[15 empty] | Digital I/O(Terminal) | [R_DIO_TRM]
Note on A1: Windows 用户: 10 Character
Note on B1: Windows 用户: 32 Character

## 版本控制
版本控制

## Sheet1
P&ID Tag | Comment | 量程 | Eng Unit | KW | Pulse Rate | Range LO | Range HI
FT-0101 | 丙类厂房纯水总管流量 | 0-40 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 40.0
FT-0301 | 纯水去D0301流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0302 | 纯水去D0302流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0303 | 纯水去D0303流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0304 | 纯水去D0304流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0205 | 纯水去D0205流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0111 | 纯水去D0101流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0112 | 纯水去D0102流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0113 | 纯水去D0103流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0114 | 纯水去D0104流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0115 | 纯水去D0105流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0116 | 纯水去D0106流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-0117 | 纯水去D0107流量 | 0-15 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 15.0
FT-2002 | 甲苯卸车管路流量 | 0-25 | KG | 24V DC 1W | 2Wire | 0.0 | 25.0
FT-2005 | 蓖麻油卸车管路流量 | 0-25 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 25.0
FT-2006 | 蓖麻油卸车管路流量 | 0-25 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 25.0
FT-2007 | MDI卸车管路流量 | 0-25 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 25.0
FT-2008 | MDI卸车管路流量 | 0-25 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 25.0
FT-2002A | 甲苯去甲类厂房管路流量 | 0-20 | KG | 24V DC 1W | 4Wire | 0.0 | 20.0
FT-2005A | 蓖麻油去甲类厂房管路流量 | 0-20 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 20.0
FT-2005B | 蓖麻油去丙类厂房管路流量 | 0-20 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 20.0
FT-2006A | 蓖麻油去丙类厂房管路流量 | 0-20 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 20.0
FT-2006B | 蓖麻油去丙类厂房管路流量 | 0-20 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 20.0
FT-2007A | MDI去甲类厂房管路流量 | 0-20 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 20.0
FT-2008A | MDI去甲类厂房管路流量 | 0-20 | KG | 24V DC 15W | 4Wire | 0.0 | 20.0
TE-0301 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0302 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0303 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0304 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0201 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0202 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0203 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0204 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0205 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0101 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0102 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0103 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0104 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0105 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0106 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0107 | 聚乙烯醇水溶液 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0108 | 蓖麻油、多元醇树脂、钙粉 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0109 | 蓖麻油、多元醇树脂、钙粉 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0110 | 蓖麻油、多元醇树脂、钙粉 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-0111 | 蓖麻油、多元醇树脂、钙粉 | 0-120 | ℃ |  | 2Wire | 0.0 | 120.0
TE-1110 | 聚乙烯醇水溶液 | 5-60 | ℃ |  | 2Wire | 5.0 | 60.0
TE-2002 | 甲苯 | 2.5-60 | ℃ |  | 2Wire | 2.5 | 60.0
TE-2005 | 蓖麻油 | 2.5-60 | ℃ |  | 2Wire | 2.5 | 60.0
TE-2006 | 蓖麻油 | 2.5-60 | ℃ |  | 2Wire | 2.5 | 60.0
TE-2007 | MDI | 2.5-60 | ℃ |  | 2Wire | 2.5 | 60.0
TE-2008 | MDI | 2.5-60 | ℃ |  | 2Wire | 2.5 | 60.0
PT-0101-1 | D-0101搅拌釜内气相空间压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0102-1 | D-0102搅拌釜内气相空间压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0103-1 | D-0103搅拌釜内气相空间压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0104-1 | D-0104搅拌釜内气相空间压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0105-1 | D-0105搅拌釜内气相空间压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0106-1 | D-0106搅拌釜内气相空间压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0107-1 | D-0107搅拌釜内气相空间压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0108-1 | D-0108分散釜内压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0109-1 | D-0109分散釜内压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0110-1 | D-0110分散釜内压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-0111-1 | D-0111分散釜内压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
PT-1110-1 | V-1110搅拌釜内压力 | -100~60 | KPa |  | 2Wire | -100.0 | 60.0
LT-2002 | V2002液位显示（甲苯） | 0-100 | % |  | 2Wire | 0.0 | 100.0
LT-2005 | V2005液位显示（蓖麻油） | 0-100 | % |  | 2Wire | 0.0 | 100.0
LT-2006 | V2006液位显示（蓖麻油） | 0-100 | % |  | 2Wire | 0.0 | 100.0
LT-2007 | V2007液位显示 | 0-100 | % |  | 2Wire | 0.0 | 100.0
LT-2008 | V2008液位显示 | 0-100 | % |  | 2Wire | 0.0 | 100.0