## Analog-out
IOADDR | TGCOMM | PID_TAG | DIOTAG
%Z011101 | A塔浆液泵A电机U相绕温1 | 6200-TE-11803A1 | %%ITE11803A1
%Z011102 | A塔浆液泵A电机U相绕温2 | 6200-TE-11803A2 | %%ITE11803A2
%Z011103 | A塔浆液泵A电机V相绕温1 | 6200-TE-11803A3 | %%ITE11803A3
%Z011104 | A塔浆液泵A电机V相绕温2 | 6200-TE-11803A4 | %%ITE11803A4
%Z011105 | A塔浆液泵A电机W相绕温1 | 6200-TE-11803A5 | %%ITE11803A5
%Z011106 | A塔浆液泵A电机W相绕温2 | 6200-TE-11803A6 | %%ITE11803A6
%Z011107 | A塔浆液泵A电机前轴承温度 | 6200-TE-11803A7 | %%ITE11803A7
%Z011108 | A塔浆液泵A电机后轴承温度 | 6200-TE-11803A8 | %%ITE11803A8
%Z011109 | A塔浆液泵A前轴承温度 | 6200-TE-11803A9 | %%ITE11803A9
%Z011110 | A塔浆液泵A后轴承温度 | 6200-TE-11803A10 | %%ITE11803A10
%Z011111 | A塔浆液pH计1 | 6200-AT-11809A | %%IAT11809A
%Z011112 | A塔原烟气压力2 | 6200-PT-11801B | %%IPT11801B
%Z011113 | A塔原烟气压力1 | 6200-PT-11801A | %%IPT11801A
%Z011114 | A塔液位1 | 6200-LT-11801A | %%ILT11801A
%Z011115 | AI spare | F0115N1S1C15
%Z011116 | AI spare | F0115N1S1C16
%Z012101 | A塔原烟气流量 | 6200-FT-11801 | %%IFT11801
%Z012102 | A塔石膏泵至旋流器压力 | 6200-PT-11803 | %%IPT11803
%Z012103 | A塔管除差压 | 6200-PDT-11801 | %%IPDT11801
%Z012104 | A塔原烟气温度1 | 6200-TT-11801A | %%ITT11801A
%Z012105 | A塔氧化空气温度 | 6200-TT-11804 | %%ITT11804
%Z012106 | A塔原烟气SO2 | 6200-AT-11801 | %%IAT11801
%Z012107 | A塔净烟气SO2 | 6200-AT-11805 | %%IAT11805
%Z012108 | A塔原烟气NOx | 6200-AT-11802 | %%IAT11802
%Z012109 | A塔净烟气NOx | 6200-AT-11806 | %%IAT11806
%Z012110 | A塔原烟气O2 | 6200-AT-11803 | %%IAT11803
%Z012111 | A塔净烟气O2 | 6200-AT-11807 | %%IAT11807
%Z012112 | AI spare | F0115N1S2C12
%Z012113 | AI spare | F0115N1S2C13
%Z012114 | AI spare | F0115N1S2C14
%Z012115 | AI spare | F0115N1S2C15
%Z012116 | AI spare | F0115N1S2C16
%Z021101 | A塔浆液泵B电机U相绕温1 | 6200-TE-11803B1 | %%ITE11803B1
%Z021102 | A塔浆液泵B电机U相绕温2 | 6200-TE-11803B2 | %%ITE11803B2
%Z021103 | A塔浆液泵B电机V相绕温1 | 6200-TE-11803B3 | %%ITE11803B3
%Z021104 | A塔浆液泵B电机V相绕温2 | 6200-TE-11803B4 | %%ITE11803B4
%Z021105 | A塔浆液泵B电机W相绕温1 | 6200-TE-11803B5 | %%ITE11803B5
%Z021106 | A塔浆液泵B电机W相绕温2 | 6200-TE-11803B6 | %%ITE11803B6
%Z021107 | A塔浆液泵B电机前轴承温度 | 6200-TE-11803B7 | %%ITE11803B7
%Z021108 | A塔浆液泵B电机后轴承温度 | 6200-TE-11803B8 | %%ITE11803B8
%Z021109 | A塔浆液泵B前轴承温度 | 6200-TE-11803B9 | %%ITE11803B9
%Z021110 | A塔浆液泵B后轴承温度 | 6200-TE-11803B10 | %%ITE11803B10
%Z021111 | A塔浆液pH计2 | 6200-AT-11809B | %%IAT11809B
%Z021112 | AI spare | F0115N2S1C12
%Z021113 | AI spare | F0115N2S1C13
%Z021114 | AI spare | F0115N2S1C14
%Z021115 | AI spare | F0115N2S1C15
%Z021116 | AI spare | F0115N2S1C16
%Z022101 | A塔液位2 | 6200-LT-11801B | %%ILT11801B
%Z022102 | A塔净烟气流量 | 6200-FT-11802 | %%IFT11802
%Z022103 | A塔地坑液位 | 6200-LT-11802 | %%ILT11802
%Z022104 | A塔浆液密度 | 6200-DT-11801 | %%IDT11801
%Z022105 | A塔原烟气温度2 | 6200-TT-11801B | %%ITT11801B
%Z022106 | A塔原烟气粉尘浓度 | 6200-AT-11804 | %%IAT11804
%Z022107 | A塔净烟气粉尘浓度 | 6200-AT-11808 | %%IAT11808
%Z022108 | A塔净烟气温度 | 6200-TT-11802 | %%ITT11802
%Z022109 | A塔原烟气湿度 | 6200-MT-11801 | %%IMT11801
%Z022110 | A塔净烟气湿度 | 6200-MT-11802 | %%IMT11802
%Z022111 | A塔净烟气压力 | 6200-PT-11802 | %%IPT11802
%Z022112 | AI spare | F0115N2S2C12
%Z022113 | AI spare | F0115N2S2C13
%Z022114 | AI spare | F0115N2S2C14
%Z022115 | AI spare | F0115N2S2C15
%Z022116 | AI spare | F0115N2S2C16
%Z031101 | A塔浆液泵C电机U相绕温1 | 6200-TE-11803C1 | %%ITE11803C1
%Z031102 | A塔浆液泵C电机U相绕温2 | 6200-TE-11803C2 | %%ITE11803C2
%Z031103 | A塔浆液泵C电机V相绕温1 | 6200-TE-11803C3 | %%ITE11803C3
%Z031104 | A塔浆液泵C电机V相绕温2 | 6200-TE-11803C4 | %%ITE11803C4
%Z031105 | A塔浆液泵C电机W相绕温1 | 6200-TE-11803C5 | %%ITE11803C5
%Z031106 | A塔浆液泵C电机W相绕温2 | 6200-TE-11803C6 | %%ITE11803C6
%Z031107 | A塔浆液泵C电机前轴承温度 | 6200-TE-11803C7 | %%ITE11803C7
%Z031108 | A塔浆液泵C电机后轴承温度 | 6200-TE-11803C8 | %%ITE11803C8
%Z031109 | A塔浆液泵C前轴承温度 | 6200-TE-11803C9 | %%ITE11803C9
%Z031110 | A塔浆液泵C后轴承温度 | 6200-TE-11803C10 | %%ITE11803C10
%Z031111 | A塔原烟气温度3 | 6200-TT-11801C | %%ITT11801C
%Z031112 | AI spare | F0115N3S1C12
%Z031113 | AI spare | F0115N3S1C13
%Z031114 | AI spare | F0115N3S1C14
%Z031115 | AI spare | F0115N3S1C15
%Z031116 | AI spare | F0115N3S1C16
%Z032101 | A塔循环浆液泵A B相电流 | 6200-IT-P-1811A | %%IITP1811A
%Z032102 | A塔循环浆液泵B B相电流 | 6200-IT-P-1811B | %%IITP1811B
%Z032103 | A塔循环浆液泵C B相电流 | 6200-IT-P-1811C | %%IITP1811C
%Z032104 | A塔循环浆液泵D B相电流 | 6200-IT-P-1811D | %%IITP1811D
%Z032105 | A塔循环浆液泵E B相电流 | 6200-IT-P-1811E | %%IITP1811E
%Z032106 | A塔石膏排出泵A变频转速 | 6200-YAI-P-1812A | %%IYAIP1812A
%Z032107 | A塔石膏排出泵B变频转速 | 6200-YAI-P-1812B | %%IYAIP1812B
%Z032108 | A塔氧化风机A B相电流 | 6200-IT-DF-1811A | %%IITDF1811A
%Z032109 | A塔氧化风机B B相电流 | 6200-IT-DF-1811B | %%IITDF1811B
%Z032110 | AI spare | F0115N3S2C10
%Z032111 | AI spare | F0115N3S2C11
%Z032112 | AI spare | F0115N3S2C12
%Z032113 | AI spare | F0115N3S2C13
%Z032114 | AI spare | F0115N3S2C14
%Z032115 | AI spare | F0115N3S2C15
%Z032116 | AI spare | F0115N3S2C16
%Z033101 | A塔石膏排出泵A变频转速 | 6200YAOP1812A | %%OYAOP1812A
%Z033102 | A塔石膏排出泵B变频转速 | 6200YAOP1812B | %%OYAOP1812B
%Z033103
%Z033104
%Z033105
%Z033106
%Z033107
%Z033108
%Z033109
%Z033110
%Z033111
%Z033112
%Z033113
%Z033114
%Z033115
%Z033116
%Z041101 | A塔浆液泵D电机U相绕温1 | 6200-TE-11803D1 | %%ITE11803D1
%Z041102 | A塔浆液泵D电机U相绕温2 | 6200-TE-11803D2 | %%ITE11803D2
%Z041103 | A塔浆液泵D电机V相绕温1 | 6200-TE-11803D3 | %%ITE11803D3
%Z041104 | A塔浆液泵D电机V相绕温2 | 6200-TE-11803D4 | %%ITE11803D4
%Z041105 | A塔浆液泵D电机W相绕温1 | 6200-TE-11803D5 | %%ITE11803D5
%Z041106 | A塔浆液泵D电机W相绕温2 | 6200-TE-11803D6 | %%ITE11803D6
%Z041107 | A塔浆液泵D电机前轴承温度 | 6200-TE-11803D7 | %%ITE11803D7
%Z041108 | A塔浆液泵D电机后轴承温度 | 6200-TE-11803D8 | %%ITE11803D8
%Z041109 | A塔浆液泵D前轴承温度 | 6200-TE-11803D9 | %%ITE11803D9
%Z041110 | A塔浆液泵D后轴承温度 | 6200-TE-11803D10 | %%ITE11803D10
%Z041111 | AI spare | F0115N4S1C11
%Z041112 | AI spare | F0115N4S1C12
%Z041113 | AI spare | F0115N4S1C13
%Z041114 | AI spare | F0115N4S1C14
%Z041115 | AI spare | F0115N4S1C15
%Z041116 | AI spare | F0115N4S1C16
%Z042101 | A塔浆液泵E电机U相绕温1 | 6200-TE-11803E1 | %%ITE11803E1
%Z042102 | A塔浆液泵E电机U相绕温2 | 6200-TE-11803E2 | %%ITE11803E2
%Z042103 | A塔浆液泵E电机V相绕温1 | 6200-TE-11803E3 | %%ITE11803E3
%Z042104 | A塔浆液泵E电机V相绕温2 | 6200-TE-11803E4 | %%ITE11803E4
%Z042105 | A塔浆液泵E电机W相绕温1 | 6200-TE-11803E5 | %%ITE11803E5
%Z042106 | A塔浆液泵E电机W相绕温2 | 6200-TE-11803E6 | %%ITE11803E6
%Z042107 | A塔浆液泵E电机前轴承温度 | 6200-TE-11803E7 | %%ITE11803E7
%Z042108 | A塔浆液泵E电机后轴承温度 | 6200-TE-11803E8 | %%ITE11803E8
%Z042109 | A塔浆液泵E前轴承温度 | 6200-TE-11803E9 | %%ITE11803E9
%Z042110 | A塔浆液泵E后轴承温度 | 6200-TE-11803E10 | %%ITE11803E10
%Z042111 | AI spare | F0115N4S2C11
%Z042112 | AI spare | F0115N4S2C12
%Z042113 | AI spare | F0115N4S2C13
%Z042114 | AI spare | F0115N4S2C14
%Z042115 | AI spare | F0115N4S2C15
%Z042116 | AI spare | F0115N4S2C16